卷册检索号

ZHP25009S-A01-05

江山经济开发区狮峰安置房建设项目供配电工程

10kV干式电力变压器技术规范

- 订货型号与数量：

SCB14-630kVA/10：联结组别：Dyn11；无励磁调压：10±2×2.5%/0.4；Uk=6%；耐热绝缘等级：F级；变压器能效等级：二级。

数量：伍台。

- 产品质量应满足国家相关标准要求，并应通过型式试验。

- 冷却方式：风冷。安装低噪音辐流风机及温控器，温控器应输出超温接点、超耐热极限接点，各温度应可方便地设定。风机及温控器电源直接取自干变低压侧。

- 外壳：IP20；高度：2200mm，宽、深尺寸按厂家常规。外壳底部四周与地面的缝隙用钢板封闭。

- 进出线方式，面对干变低压侧：按下表

| 变压器容量 | 系统中编号 | 高压及控制电缆进线方式 | 低压出线方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 630kVA | 1-1T、2-2T | 电缆下进线 | 右侧上方母排 |
| 630kVA | 1-2T、1-3T、2-1T | 电缆下进线 | 左侧上方母排 |

- 六、干变前后门均采用电磁锁，均安装门限接点，提供带电开门跳闸信号。

- 七、统一安装端子排，以利二次接线。

江山市电力发展有限责任公司 2025/04