## 目录
图纸目录
原名称：江山经济开发区狮峰安置房建设项目3150kVA配变新装
工程名称：江山经济开发区狮峰安置房建设项目供配电工程 |  |  |  | 业主改名：江山经济开发区狮峰安置房建设项目供配电工程
工程编号:ZHP25009S
序号 | 图纸编号 | 图纸名称 | 备 注
1 | ZHP25009S-A01-01 | 设计说明书
2 | ZHP25009S-A01-02 | 工程主要材料（设备）清单
3 | ZHP25009S-A01-03 | 铁件加工明细表
4 | ZHP25009S-A01-04-1 | 10kV电力电缆清册
5 | ZHP25009S-A01-04-2 | 低压干线电缆清册
6 | ZHP25009S-A01-04-3 | 低压支线电缆清册
7 | ZHP25009S-A01-04-4 | 控制电缆清册
8 | ZHP25009S-A01-05 | 干变技术规范
9 | ZHP25009S-D01-01-1 | 1#配电房10/0.4kV电气接线图
10 | ZHP25009S-D01-01-2 | 2#配电房10/0.4kV电气接线图
11 | ZHP25009S-D01-02-1 | 1#配电房10kV环网柜配置接线图
12 | ZHP25009S-D01-02-2 | 2#配电房10kV环网柜配置接线图
13 | ZHP25009S-D01-03-1 | 1#配电房低压开关柜配置接线图
14 | ZHP25009S-D01-03-2 | 2#配电房低压开关柜配置接线图
15 | ZHP25009S-D01-04 | 低压电缆分支箱配置接线图
16 | ZHP25009S-D01-05 | 低压电能表箱配置接线图
17 | ZHP25009S-D01-06-1 | 1#配电房平断面图
18 | ZHP25009S-D01-06-2 | 2#配电房平断面图
19 | ZHP25009S-D01-07-1 | 1#配电房电缆沟布置图
20 | ZHP25009S-D01-07-2 | 2#配电房电缆沟布置图
21 | ZHP25009S-D01-08-1 | 1#配电房接地网布置图
22 | ZHP25009S-D01-08-2 | 2#配电房接地网布置图
23 | ZPW-1Q-DGSB-23 | 11ZS1S1-12(15)KD直线电缆杆组装图
24 | ZHP25009S-JD01-01-1 | 1#配电房建筑电气设计说明
25 | ZHP25009S-JD01-01-2 | 2#配电房建筑电气设计说明
26 | ZHP25009S-JD01-02-1 | 1#配电房配电箱系统图
27 | ZHP25009S-JD01-02-2 | 2#配电房配电箱系统图
28 | ZHP25009S-JD01-03-1 | 1#配电房照明动力平面
29 | ZHP25009S-JD01-03-2 | 2#配电房照明动力平面
| 电缆管线卷册 | 图纸14张，见该卷册目录

## 设备清单
工程主要材料（设备）清单
项目名称：业扩
工程名称：江山经济开发区狮峰安置房建设项目供配电工程 |  |  |  | 工程编号： | ZHP25009S-A01-02
序 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 备注
二 |  | 导拉线及电缆
1 | CY500108478 | 10kV电力电缆,ZC-YJV22-8.7/15-3*70 | 米 | 147 | 分为5根
2 | CY500021056 | 电缆终端,10kV,70mm2,3芯,户内,冷缩,铜 | 套 | 10
3 | CY500108651 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 | 米 | 865 | 分为2根
4 | CY500021058 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 3
5 | CY500021035 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1
6 | CY500131984 | 低压电力电缆,YJV,铜,25/16,4+1芯,ZC,无铠装,普通 | 米 | 5819 | 分为96根 | 增加已安置11户，电缆11根共1084米
7 | CY500162674 | 1kV电缆终端,5×25mm2,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 192 |  | 增加已安置11户22套
8 | CY500109087 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 米 | 529 | 分为3根
9 | CY500021177 | 1kV电缆终端,4×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 6
10 | CY500108895 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | 米 | 904 | 分为5根
11 | CY500053660 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 10
12 | CY500109095 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZC,22,普通 | 米 | 2021 | 分为12根
13 | CY500053774 | 1kV电缆终端,4×185,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 24
14 | CY500016589 | 控制电缆,ZR-KVVP2-7*2.5 | 米 | 142
15 | CY500014852 | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:50,芯数:1 | 米 | 50 | 分支箱接地
16 | CY500014858 | 布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:1 | 米 | 50 | 环网柜、变压器中性点、PE排接地
17 | CY500050545 | 电缆接线端子,铜镀锡,16mm2,单孔. | 只 | 173 |  | 铜鼻子不再增加
18 | CY500060612 | 电缆接线端子,铜镀锡,25mm2,单孔. | 只 | 694 |  | 铜鼻子不再增加
19 | CY500021938 | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔. | 只 | 41
20 | CY500121461 | 电缆接线端子,铜镀锡,70mm2,双孔. | 只 | 31
21 | CY500021980 | 电缆接线端子,铜镀锡,120mm2,双孔. | 只 | 53
22 | CY500021972 | 电缆接线端子,铜镀锡,150mm2,双孔. | 只 | 53
23 | CY500081734 | 电缆接线端子,铜镀锡,185mm2,双孔. | 只 | 98
三 |  | 电气设备及附件
1 | CY500027151 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 3
2 | CY500139847 | 环网柜,AC10kV,630A,断路器柜,环保气体,户内 | 面 | 11 | 见配置接线图
3 | CY500139850 | 环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,环保气体,户内 | 面 | 2 | 见配置接线图
4 | CY500007400 | 10kV变压器,630kVA,普通,硅钢片,干式. | 台 | 5 | 见技术规范，带IP20外壳
5 | CY500028603 | 铜排,TMY,50×5 | 千克 | 45 | 用于制作变压器-低压进线柜母排： TMY-3*80*8+1*50*5，长20米
6 | CY500028599 | 铜排,TMY,80×8 | 千克 | 342 | 同上，长60米
7 | CY500004701 | 低压开关柜,AC380V,抽屉式,进线,1600A,50kA. | 台 | 5 | 见配置接线图
8 | CY500006694 | 低压开关柜,AC380V,抽屉式,馈线,1600A,35kA. | 台 | 10 | 见配置接线图，配塑壳断路器
9 | CY500006695 | 低压开关柜,AC380V,抽屉式,馈线,1600A,50kA. | 台 | 3 | 见配置接线图，配隔离开关，应急电源接入
10 | CY500133895 | 低压开关柜,AC380V,抽屉式,母联,1600A,50kA | 台 | 2 | 见配置接线图
11 | CY500126091 | 低压电容器柜,AC380V,抽屉式,200kvar | 台 | 5 | 见配置接线图
12 | CY500107562 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,630A. | 只 | 8 | 见配置接线图
13 | CY500132723 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,九路,400A | 台 | 12 | 见配置接线图，按630A制作（无630A物料编码故）
14 | CY500136105 | 电能计量箱,三相,2,不锈钢,80A,悬挂式. | 台 | 96 | 见配置接线图 | 增加已安置11户
15 | CY500082012 | 绝缘胶布-耐压等级:1000V,材质:塑料 | 卷 | 30
16 | CY500090641 | 橡皮泥. | 千克 | 60 | 进入配电房电缆孔洞封堵
五 |  | 紧固件
1 | CY500081956 | 普通螺栓,M8,30mm,铁,镀锌,配平垫弹簧垫螺母. | 件 | 100
2 | CY500081774 | 普通螺栓,M10,40mm,铁,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 100
3 | CY500062093 | 普通螺栓,M16,45mm,铁,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 20
4 | CY500079124 | 普通螺栓,M16,70mm,铁,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 20
5 | CY500089911 | 膨胀螺栓-螺纹规格:M10,长度mm:80mm,材质:镀锌 | 件 | 400 | 壁挂箱体用 | 96台壁挂式表箱
6 | CY500039274 | 膨胀螺栓-螺纹规格:M12,长度mm:100mm,材质:镀锌 | 件 | 84 | 落地箱体用 | 20台落地分支箱
六 |  | 配电房、设备基础、电缆管、井
1 | CY500033976 | 电缆保护管,钢管,φ50. | 米 | 200 | 电缆上墙用 | 增加已安置11户所需
2 | CY500013745 | 管卡,不锈钢,DN50. | 个 | 200 |  | 增加已安置11户所需
3 | CY500013829 | 活接头,不锈钢,DN50. | 个 | 100 |  | 增加已安置11户所需
4 | 配电房接地网工程 | 见《10kV配电房接地网布置图》，按图算出造价 | 项 | 2 | 2个配电房
5 | 配电房室内电气安装工程 | 见《10kV配电房照明动力平面》等图纸一套，按图算出造价 | 项 | 2 | 2个配电房
6 | 电缆管线工程 | 见《电缆管线图》等图纸一套，按图算出造价 | 项 | 1

## 铁件
铁件加工明细表
编制日期:
工程名称：江山经济开发区狮峰安置房建设项目供配电工程 | [6 empty] | 图纸编号: | ZHP25009S-A01-03
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 加工图号 | 单重 | 总重 | 备注
1 |  | 横担HD6-1500 | 付 | 1 | ZPW-TJ-HD-01 | 8.6 | 8.6
2 |  | 半圆抱箍BG6-240 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-02 | 1.85 | 1.85
3 |  | 半圆抱箍BG6-260 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-02 | 1.94 | 1.94
4 |  | 半圆抱箍BG6-280 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-02 | 2.03 | 2.03
5 |  | 半圆抱箍BG6-300 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-02 | 2.12 | 2.12
6 |  | 半圆抱箍BG6-320 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-02 | 2.21 | 2.21
7 |  | 半圆抱箍BG6-340 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-02 | 2.3 | 2.3
8 |  | 半圆抱箍BG6-360 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-02 | 2.38 | 2.38
9 |  | 半圆横担抱箍HBG6-240 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-04 | 3.6 | 3.6
10 |  | 半圆横担抱箍HBG6-260 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-04 | 3.79 | 3.79
11 |  | 半圆横担抱箍HBG6-280 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-04 | 3.97 | 3.97
12 |  | 半圆横担抱箍HBG6-300 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-04 | 4.16 | 4.16
13 |  | 半圆横担抱箍HBG6-320 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-04 | 4.34 | 4.34
14 |  | 半圆横担抱箍HBG6-340 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-04 | 4.52 | 4.52
15 |  | 半圆横担抱箍HBG6-360 | 块 | 1 | ZPW-TJ-BG-04 | 4.69 | 4.69
16 |  | 电缆卡抱KBG4-90 | 块 | 4 | ZPW-TJ-BG-01 | 0.36 | 1.44
17 |  | 杆上电缆头架DLJ6-400A | 付 | 1 | ZPW-TJ-ZJ-02 | 5.26 | 5.26
18 |  | 杆上电缆固定架DLJ5-165 | 块 | 5 | ZPW-TJ-ZJ-04 | 2.6 | 13
19 |  | 杆上电缆护管DLHG-168A | 根 | 1 | ZPW-TJ-HG-01 | 41.53 | 41.53 | 以上电缆上杆用
[6 empty] | 本页小计 | 113.73

## 10电缆清册
10kV电力电缆清册
符号说明:L-电缆两端路径直线长度;K-蛇形系数;2H-两端沟深与设备接线高之和;2A-两端预留.
总长度=L*K+2H+2A,长度单位均为:米。本表电缆长度仅供参考，施工时按实放样。
工程名称：江山经济开发区狮峰安置房建设项目供配电工程 | [9 empty] | 图纸编号：ZHP25009S-A01-04-1
序号 | 起点 | 终点 | 型号 | L | K | LK | 2H | 2A | 总长度 | 备注
1 | 10kV搭线杆 | 2#配电房10kV进线柜2G2 | 3×150 | 261 | 1.03 | 268.83 | 18 | 20 | 306.83 | 杆高15米，穿管敷设。 | 室外256+室内5
2 | 2-1T变压器 | 2#配电房10kV进线柜2G3 | 3×70 | 16 | 1.03 | 16.48 | 6 | 4 | 26.48 | 电缆沟敷设
3 | 2-2T变压器 | 2#配电房10kV进线柜2G4 | 3×70 | 18 | 1.03 | 18.54 | 6 | 4 | 28.54 | 电缆沟敷设
4 | 1#配电房10kV进线柜1G2 | 2#配电房10kV环出柜2G6 | 3×150 | 517 | 1.03 | 532.51 | 6 | 20 | 558.51 | 穿管敷设 | 室外509+室内8
5 | 1-1T变压器 | 1#配电房10kV进线柜1G3 | 3×70 | 23 | 1.03 | 23.69 | 6 | 4 | 33.69 | 电缆沟敷设
6 | 1-2T变压器 | 1#配电房10kV进线柜1G4 | 3×70 | 13 | 1.03 | 13.39 | 6 | 4 | 23.39 | 电缆沟敷设
7 | 1-3T变压器 | 1#配电房10kV进线柜1G5 | 3×70 | 24 | 1.03 | 24.72 | 6 | 4 | 34.72 | 电缆沟敷设
|  | 合计 | 3×150 | [5 empty] | 865.34 | 分为2根
|  | 合计 | 3×70 | [5 empty] | 146.82 | 分为5根
以上高压电缆，采用ZCYJV22-8.7/15型

## 低压干线
低压干线电缆清册
符号说明:L-电缆两端路径直线长度;K-蛇形系数;H1+H2-两端沟深与设备接线高之和;2A-两端预留.
总长度=L*K+2H+2A,长度单位均为:米。本表电缆长度仅供参考，施工时按实放样。
工程名称：江山经济开发区狮峰安置房建设项目供配电工程 | [9 empty] | 图纸编号：ZHP25009S-A01-04-2
序号 | 起点 | 终点 | 型号 | L | K | LK | 2H | 2A | 总长度 | 备注 | 室外 | 室内
1 | 低压开关柜1-1D3 | 分支箱1-1F1 | 4×150 | 272 | 1.03 | 280.16 | 6 | 2 | 288.16 |  | 253 | 19
2 | 低压开关柜1-1D3 | 分支箱1-1F2 | 4×120 | 250 | 1.03 | 257.5 | 6 | 2 | 265.5 |  | 231 | 19
3 | 低压开关柜1-1D3 | 分支箱1-1F3 | 4×150 | [6 empty] | 缓建
4 | 低压开关柜1-1D4 | 分支箱1-1F4 | 4×185 | [6 empty] | 缓建
5 | 低压开关柜1-1D4 | 分支箱1-1F5 | 4×150 | 195 | 1.03 | 200.85 | 6 | 2 | 208.85 |  | 175 | 20
6 | 低压开关柜1-2D4 | 分支箱1-2F1 | 4×150 | 174 | 1.03 | 179.22 | 6 | 2 | 187.22 |  | 153 | 21
7 | 低压开关柜1-2D4 | 分支箱1-2F2 | 4×150 | 151 | 1.03 | 155.53 | 6 | 2 | 163.53 |  | 130 | 21
8 | 低压开关柜1-2D4 | 分支箱1-2F3 | 4×120 | 162 | 1.03 | 166.86 | 6 | 2 | 174.86 |  | 141 | 21
9 | 低压开关柜1-2D3 | 分支箱1-2F4 | 4×185 | 101 | 1.03 | 104.03 | 6 | 2 | 112.03 |  | 79 | 22
10 | 低压开关柜1-2D3 | 分支箱1-2F5 | 4×185 | 78 | 1.03 | 80.34 | 6 | 2 | 88.34 |  | 56 | 22
11 | 低压开关柜1-3D3 | 分支箱1-3F1 | 4×185 | 219 | 1.03 | 225.57 | 6 | 2 | 233.57 |  | 205 | 14
12 | 低压开关柜1-3D3 | 分支箱1-3F2 | 4×185 | 195 | 1.03 | 200.85 | 6 | 2 | 208.85 |  | 181 | 14
13 | 低压开关柜1-3D4 | 分支箱1-3F3 | 4×185 | 170 | 1.03 | 175.1 | 6 | 2 | 183.1 |  | 157 | 13
14 | 低压开关柜1-3D4 | 分支箱1-3F4 | 4×185 | 165 | 1.03 | 169.95 | 6 | 2 | 177.95 | 以上1#配电房 | 152 | 13
15 | 低压开关柜2-1D3 | 分支箱2-1F1 | 4×150 | 47 | 1.03 | 48.41 | 6 | 2 | 56.41 |  | 29 | 18
16 | 低压开关柜2-1D3 | 分支箱2-1F2 | 4×185 | 92 | 1.03 | 94.76 | 6 | 2 | 102.76 |  | 74 | 18
17 | 低压开关柜2-1D4 | 分支箱2-1F3 | 4×185 | 131 | 1.03 | 134.93 | 6 | 2 | 142.93 |  | 114 | 17
18 | 低压开关柜2-1D4 | 分支箱2-1F4 | 4×185 | 153 | 1.03 | 157.59 | 6 | 2 | 165.59 |  | 136 | 17
19 | 低压开关柜2-2D3 | 分支箱2-2F1 | 4×120 | 78 | 1.03 | 80.34 | 6 | 2 | 88.34 |  | 69 | 9
20 | 低压开关柜2-2D3 | 分支箱2-2F2 | 4×185 | 166 | 1.03 | 170.98 | 6 | 2 | 178.98 |  | 157 | 9
21 | 低压开关柜2-2D4 | 分支箱2-2F3 | 4×185 | 187 | 1.03 | 192.61 | 6 | 2 | 200.61 |  | 179 | 8
22 | 低压开关柜2-2D4 | 分支箱2-2F4 | 4×185 | 212 | 1.03 | 218.36 | 6 | 2 | 226.36 | 以上2#配电房 | 204 | 8
|  | 合计 | 4×120 | [5 empty] | 528.7 | 分为3根
|  |  | 4×150 | [5 empty] | 904.17 | 分为5根
|  |  | 4×185 | [5 empty] | 2021.07 | 分为12根
以低压干线电缆（箱变—分支箱)，统一采用ZCYJV22-0.6/1型

## 低压支线
低压支线电缆清册
工程名称：江山经济开发区狮峰安置房建设项目供配电工程 | [9 empty] | 图纸编号：ZHP25009S-A01-04-3
序号 | 起点 | 终点 | 型号 | L | K | LK | 2H | 2A | 总长度 | 备注
1 | 分支箱1-1F1 | 下属1#排屋表箱 | 4×25+16 | 2 | 1.03 | 2.06 | 6 | 2 | 10.06
2 | 分支箱1-1F1 | 下属2#排屋表箱 | 4×25+16 | 37 | 1.03 | 38.11 | 6 | 2 | 46.11
|  | 1-1F1排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 56.17
1 | 分支箱1-1F2 | 下属1#排屋表箱 | 4×25+16 | 2 | 1.03 | 2.06 | 6 | 2 | 10.06
2 | 分支箱1-1F2 | 下属2#排屋表箱 | 4×25+16 | 24 | 1.03 | 24.72 | 6 | 2 | 32.72
3 | 分支箱1-1F2 | 下属3#排屋表箱 | 4×25+16 | 48 | 1.03 | 49.44 | 6 | 2 | 57.44
|  | 1-1F2排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 100.22
|  | 1-1F3排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 0 | 缓建
|  | 1-1F4排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 0 | 缓建
|  | 1-1F5排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 100.22 | 长度同1-1F2
|  | 1-2F1排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 100.22 | 长度同1-1F2
|  | 1-2F2排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 100.22 | 长度同1-1F2
|  | 1-2F3排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 0 | 该表箱下本期无安置户
1 | 分支箱1-2F4 | 下属1#排屋表箱 | 4×25+16 | 49 | 1.03 | 50.47 | 6 | 2 | 58.47
2 | 分支箱1-2F4 | 下属2#排屋表箱 | 4×25+16 | 70 | 1.03 | 72.1 | 6 | 2 | 80.1
3 | 分支箱1-2F4 | 下属3#排屋表箱 | 4×25+16 | 88 | 1.03 | 90.64 | 6 | 2 | 98.64
4 | 分支箱1-2F4 | 下属4#排屋表箱 | 4×25+16 | 71 | 1.03 | 73.13 | 6 | 2 | 81.13
5 | 分支箱1-2F4 | 下属5#排屋表箱 | 4×25+16 | 82 | 1.03 | 84.46 | 6 | 2 | 92.46
6 | 分支箱1-2F4 | 下属6#排屋表箱 | 4×25+16 | 100 | 1.03 | 103 | 6 | 2 | 111
|  | 1-2F4排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 521.8 | 以上6户为已安置户
1 | 分支箱1-2F5 | 下属1#排屋表箱 | 4×25+16 | 88 | 1.03 | 90.64 | 6 | 2 | 98.64
2 | 分支箱1-2F5 | 下属2#排屋表箱 | 4×25+16 | 103 | 1.03 | 106.09 | 6 | 2 | 114.09
3 | 分支箱1-2F5 | 下属3#排屋表箱 | 4×25+16 | 121 | 1.03 | 124.63 | 6 | 2 | 132.63
4 | 分支箱1-2F5 | 下属4#排屋表箱 | 4×25+16 | 93 | 1.03 | 95.79 | 6 | 2 | 103.79
5 | 分支箱1-2F5 | 下属5#排屋表箱 | 4×25+16 | 104 | 1.03 | 107.12 | 6 | 2 | 115.12
|  | 1-2F5排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 564.27 | 以上5户已安置户
1 | 分支箱1-3F1 | 下属1#排屋表箱 | 4×25+16 | 2 | 1.03 | 2.06 | 6 | 2 | 10.06
2 | 分支箱1-3F1 | 下属2#排屋表箱 | 4×25+16 | 38 | 1.03 | 39.14 | 6 | 2 | 47.14
3 | 分支箱1-3F1 | 下属3#排屋表箱 | 4×25+16 | 40 | 1.03 | 41.2 | 6 | 2 | 49.2
4 | 分支箱1-3F1 | 下属4#排屋表箱 | 4×25+16 | 61 | 1.03 | 62.83 | 6 | 2 | 70.83
|  | 1-3F1排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 177.23
1 | 分支箱1-3F2 | 下属1#排屋表箱 | 4×25+16 | 2 | 1.03 | 2.06 | 6 | 2 | 10.06
2 | 分支箱1-3F2 | 下属2#排屋表箱 | 4×25+16 | 36 | 1.03 | 37.08 | 6 | 2 | 45.08
3 | 分支箱1-3F2 | 下属3#排屋表箱 | 4×25+16 | 50 | 1.03 | 51.5 | 6 | 2 | 59.5
4 | 分支箱1-3F2 | 下属4#排屋表箱 | 4×25+16 | 52 | 1.03 | 53.56 | 6 | 2 | 61.56
5 | 分支箱1-3F2 | 下属5#排屋表箱 | 4×25+16 | 76 | 1.03 | 78.28 | 6 | 2 | 86.28
6 | 分支箱1-3F2 | 下属6#排屋表箱 | 4×25+16 | 82 | 1.03 | 84.46 | 6 | 2 | 92.46
7 | 分支箱1-3F2 | 下属7#排屋表箱 | 4×25+16 | 103 | 1.03 | 106.09 | 6 | 2 | 114.09
|  | 1-3F2排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 469.03
|  | 1-3F3排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 469.03 | 长度同1-3F2
1 | 分支箱1-3F4 | 下属1#排屋表箱 | 4×25+16 | 2 | 1.03 | 2.06 | 6 | 2 | 10.06
2 | 分支箱1-3F4 | 下属2#排屋表箱 | 4×25+16 | 39 | 1.03 | 40.17 | 6 | 2 | 48.17
|  | 1-3F4排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 58.23
1 | 分支箱2-1F1 | 下属1#排屋表箱 | 4×25+16 | 2 | 1.03 | 2.06 | 6 | 2 | 10.06
2 | 分支箱2-1F1 | 下属2#排屋表箱 | 4×25+16 | 37 | 1.03 | 38.11 | 6 | 2 | 46.11 | 下2户
3 | 分支箱2-1F1 | 下属3#排屋表箱 | 4×25+16 | 23 | 1.03 | 23.69 | 6 | 2 | 31.69
4 | 分支箱2-1F1 | 下属4#排屋表箱 | 4×25+16 | 31 | 1.03 | 31.93 | 6 | 2 | 39.93
5 | 分支箱2-1F1 | 下属5#排屋表箱 | 4×25+16 | 41 | 1.03 | 42.23 | 6 | 2 | 50.23
6 | 分支箱2-1F1 | 下属6#排屋表箱 | 4×25+16 | 64 | 1.03 | 65.92 | 6 | 2 | 73.92 | 上4户
|  | 2-1F1排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 251.94
1 | 分支箱2-1F2 | 下属1#排屋表箱 | 4×25+16 | 2 | 1.03 | 2.06 | 6 | 2 | 10.06
2 | 分支箱2-1F2 | 下属2#排屋表箱 | 4×25+16 | 23 | 1.03 | 23.69 | 6 | 2 | 31.69
3 | 分支箱2-1F2 | 下属3#排屋表箱 | 4×25+16 | 33 | 1.03 | 33.99 | 6 | 2 | 41.99
4 | 分支箱2-1F2 | 下属4#排屋表箱 | 4×25+16 | 55 | 1.03 | 56.65 | 6 | 2 | 64.65 | 下4户
5 | 分支箱2-1F2 | 下属5#排屋表箱 | 4×25+16 | 28 | 1.03 | 28.84 | 6 | 2 | 36.84
6 | 分支箱2-1F2 | 下属6#排屋表箱 | 4×25+16 | 39 | 1.03 | 40.17 | 6 | 2 | 48.17
7 | 分支箱2-1F2 | 下属7#排屋表箱 | 4×25+16 | 64 | 1.03 | 65.92 | 6 | 2 | 73.92 | 上3户
|  | 2-1F2排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 307.32
1 | 分支箱2-1F3 | 下属1#排屋表箱 | 4×25+16 | 2 | 1.03 | 2.06 | 6 | 2 | 10.06
2 | 分支箱2-1F3 | 下属2#排屋表箱 | 4×25+16 | 39 | 1.03 | 40.17 | 6 | 2 | 48.17
3 | 分支箱2-1F3 | 下属3#排屋表箱 | 4×25+16 | 41 | 1.03 | 42.23 | 6 | 2 | 50.23
4 | 分支箱2-1F3 | 下属4#排屋表箱 | 4×25+16 | 51 | 1.03 | 52.53 | 6 | 2 | 60.53
5 | 分支箱2-1F3 | 下属5#排屋表箱 | 4×25+16 | 76 | 1.03 | 78.28 | 6 | 2 | 86.28
6 | 分支箱2-1F3 | 下属6#排屋表箱 | 4×25+16 | 85 | 1.03 | 87.55 | 6 | 2 | 95.55
7 | 分支箱2-1F3 | 下属7#排屋表箱 | 4×25+16 | 94 | 1.03 | 96.82 | 6 | 2 | 104.82
8 | 分支箱2-1F3 | 下属8#排屋表箱 | 4×25+16 | 115 | 1.03 | 118.45 | 6 | 2 | 126.45
|  | 2-1F3排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 582.09
|  | 2-1F4排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 582.09 | 长度同2-1F3
1 | 分支箱2-2F1 | 下属1#排屋表箱 | 4×25+16 | 2 | 1.03 | 2.06 | 6 | 2 | 10.06
2 | 分支箱2-2F1 | 下属2#排屋表箱 | 4×25+16 | 39 | 1.03 | 40.17 | 6 | 2 | 48.17
|  | 2-2F1排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 58.23
|  | 2-2F2排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 582.09 | 长度同2-1F3
|  | 2-2F3排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 582.09 | 长度同2-1F3
1 | 分支箱2-2F4 | 下属1#排屋表箱 | 4×25+16 | 2 | 1.03 | 2.06 | 6 | 2 | 10.06
2 | 分支箱2-2F4 | 下属2#排屋表箱 | 4×25+16 | 25 | 1.03 | 25.75 | 6 | 2 | 33.75
3 | 分支箱2-2F4 | 下属3#排屋表箱 | 4×25+16 | 35 | 1.03 | 36.05 | 6 | 2 | 44.05
4 | 分支箱2-2F4 | 下属4#排屋表箱 | 4×25+16 | 59 | 1.03 | 60.77 | 6 | 2 | 68.77
|  | 2-2F4排屋小计 | 4×25+16 | [5 empty] | 156.63
|  | 合计 | 4×25+16 | [5 empty] | 5819.12 | 分为96根（96户）
以低压支线电缆（分支箱—排屋表箱)，统一采用ZCYJV-0.6/1型

## 控制电缆
控制电缆清册
工程名称：江山经济开发区狮峰安置房建设项目供配电工程 | [9 empty] | 图纸编号：ZHP25009S-A01-04-4
序号 | 起点 | 终点 | 型号 | L | K | LK | 2H | 2A | 总长度 | 备注
1 | 1#配电房 干变1-1T | 10kV环网柜1G3 | 7×2.5 | 23 | 1.03 | 23.69 | 7 | 2 | 32.69 | 干变门限，超温，超高温接点。
2 | 1#配电房 干变1-2T | 10kV环网柜1G4 | 7×2.5 | 13 | 1.03 | 13.39 | 7 | 2 | 22.39 | 干变门限，超温，超高温接点。
3 | 1#配电房 干变1-3T | 10kV环网柜1G5 | 7×2.5 | 24 | 1.03 | 24.72 | 7 | 2 | 33.72 | 干变门限，超温，超高温接点。
4 | 2#配电房 干变2-1T | 10kV环网柜2G3 | 7×2.5 | 16 | 1.03 | 16.48 | 7 | 2 | 25.48 | 干变门限，超温，超高温接点。
5 | 2#配电房 干变2-2T | 10kV环网柜2G4 | 7×2.5 | 18 | 1.03 | 18.54 | 7 | 2 | 27.54 | 干变门限，超温，超高温接点。
|  | 合计 | 7×2.5 | [5 empty] | 141.82
以控制电缆，统一采用ZRKVVP2型

## 铜鼻统计
序 | 电缆型号 | 根数 | 单根铜鼻数 | 总铜鼻数 | DT-16 (只) | DT-25 (只) | DT-50 (只) | DT-70 (只) | DT-120 (只) | DT-150 (只) | DT-185 (只) | DT-240 (只) | 备注
| 10-3*150 | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 12
| 10-3*70 | 5 | 6 | 30 |  |  |  | 30
| 4*185 | 12 | 8 | 96 | [6 empty] | 96
| 4*150 | 5 | 8 | 40 | [5 empty] | 40
| 4*120 | 3 | 8 | 24 |  |  |  |  | 24
| 4*25+1*16 | 85 | 8 | 680 |  | 680
| 其中16 | 85 | 2 | 170 | 170
| BV-120 | 14 | 2 | 28 |  |  |  |  | 28
| BV-50（箱20只） | 20 | 2 | 40 |  |  | 40
| 合计 |  |  |  | 173.4 | 693.6 | 40.8 | 30.6 | 53.04 | 53.04 | 97.92 | 0 | 乘以1.02的损耗
[5 empty] | DT-16 (只) | DT-25 (只) | DT-50 (只) | DT-70 (只) | DT-120 (只) | DT-150 (只) | DT-185 (只) | DT-240 (只)

## 铜排统计
630kVA配变低压铜排规格 | 用途 | 单相长度(m) | 相数 | 单台配变长度 | 配变数量 | 汇总 | 单重 (kg/m) | 总重 | 备注
TMY-80*8 | 相线 | 4 | 3 | 12 | 5 | 60 | 5.7 | 342
TMY-50*5 | N | 4 | 1 | 4 | 5 | 20 | 2.23 | 44.6
[7 empty] | 合计 | 386.6

## 压降计算
针对2-2F2,3至最末端排屋
序号 | 电缆起点 | 终点 | 作用 | 电缆截面（mm2） | 计算功率kW | cosφ | 计算电流A | 长度km | 单位长度电压损失（%/A.km） | 总损失% | 校验结果
1 | 2-2F3 | 最末排屋 | 本排屋用电 | 25 | 27 | 0.8 | 51.2793 | 0.126 | 0.34 | 2.1968 | ok
以2-2F3为例