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1.1 本技术规范书适用于华能安源发电有限责任公司电厂环保数据传送整治项目，它提出了该项目的系统结构、功能设计、设备性能以及调试和环保联调等方面的技术要求。
1.2  提供的硬件设备和软件开发涉及到的专利等费用均被认为已包含在项目内。
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2.1 华能安源发电有限责任公司环保数据传送整治项目，包括2套CEMS环保数据采集系统整治工作。CEMS数采仪采集的数据主要有：SO2、NOx、O2、烟气流量、烟气温度、烟气湿度、烟气压力、烟尘浓度等，根据江西省生态环境厅的要求，确保按时完成标准化整改任务，以及完成环保数据数字化整改。
2.2 电厂2台机组总排口环保数据分析、采集主要设备型号：
	机组
数据
	#1/#2机组设备型号
	备注

	SO2
	Thermo fisher43i
	有数字量输出

	NOx
	Thermo fisher42i
	有数字量输出

	氧量
	TXO-1000
	

	烟尘
	SBF800
	无数字量输出

	流速
	SITRANS
	无数字量输出

	温度
	SBW2P
	无数字量输出

	数采仪
	K37
	需更换为K37A


2.3  安源电厂自动监测数据整改
按照生态环境部和省生态环境厅文件的要求，自动监测数据直接传输数采仪。本项目是在确保电力生产安全的前提下，从仪表上采集所需要的数据，按照江西省生态环境厅提出要求整治。
目前数据传输方式为仪表输出4-20mA模拟量信号至PLC，PLC通过模块输出4-20mA模拟量信号至分配器和网口通过modbus协议将电流信号转换为数字量同时传输至工控机，工控机通过公式将42i与43i原始信号ppm湿基值转换成国标要求的干基值与折算值，并通过国标212协议将工控机自动计算后环保信号输出至数采仪，数采仪与环保网站通讯，数采仪保存历史记录并输出数据。
根据江西省生态环境厅的要求，不能通过工控机等设备转发数据。确定整改方案为42i/43i/氧化锆/粉尘仪分别通过modbus串口协议直接输出由RS485/232信号发送至数采仪。流速仪（温度，压力，流速）将由分配器输出4-20mA模拟量信号至数采仪，数采仪设置对应量程。
因数采仪接收通讯方式改变，数采仪需要更换为最新对应版本广州博控K37A。符合信号接收与计算。
整改后CEMS仪表数据将无保持功能，每周通标气定期维护时数据会超排现象。整改时需要重新放置信号电缆，重新走数字量信号，原工控机上传至数采仪信号取消。其余信号保持不变，由原信号传输至工控机与DCS。PLC程序取消保持功能，使环保数据与DCS数据同步。
	序号
	位置
	系统名称
	组件
	描述

	1
	CEMS小室安装调试
	组网调试
	数据记录
	针对环保要求开展数据记录

	
	
	采集调试
	环保上报
	将数据按照环保规则上传各级环保部门

	
	
	环保上传调试
	查询与统计
	对各数据信号进行查询和统计分析，特别针对异常工况发生的次数，持续的时间和剩余时间统计分析
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3.1 负责华能安源发电有限责任公司2台机组总排口CEMS数据采集系统整治，包括整改范围内的设备提供、现场集成、调试等服务，确保2台机组总排口CEMS数据上传符合江西省生态环境厅提出的要求，整改后能与电厂现有CEMS系统（原厂赛默飞世尔）兼容匹配。
3.1.1 提供数采仪需具备有效期内的环境保护产品认证证书，主机采用原装工控机，其规格型号与检测报告一致。
3.1.2 负责完成2台机组总排口SO2分析仪、NOX分析仪、氧量分析仪及烟尘仪的标准化整改工作，并预留其它污染物因子的数字化接口。
3.2 负责完成2台机组总排口新数采仪的集成、线路敷设（CEMS小间至室外的电缆敷设除外）、安装调试。
3.3 负责完成2台信号接入新数据采集仪（含提供CEMS房间内电缆，系统集成、安装调试以及与环保平台的联网调试）。
3.4  负责完成分析仪表与新数采仪之间的联调。
3.5 负责2台机组总排口CEMS数采仪与当地环保监测中心的通讯连接的实现，数据通讯方式以当地环保局的要求为准。
3.6 配合相关环保验收工作。
3.7 原有工控机做数据储存功能。
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4.1.1 设备标准化性能指标
4.1.1.1 [bookmark: RANGE!A1]数采仪
主机品牌可参照西安长天山珍II型、广州博控K37a或同等水平
采集方式：4-20mA /0-5V模数转换及RS232/485数字采集
通讯方式：支持ADSL、光纤或无线（CDMA/GPRS）
展现方式：界面展示
操作功能：系统参数设置、数据查询、报表统计等
上传方式：（1）实时数据自动上传，在无网络故障情况下，上传时间≤5s，保存时间30天以上备查；（2）历史数据（小时数据）自动上传，若断网，待网络恢复后，自动将未上传的历史数据传送到环保各级监控中心。
数据处理：计算采样数据，得到各种测量项的分析结果和需要的统计数据，提供各种测量项的即时值、指定时间段的平均值量。
报表生成：系统自动计算日均值、月均值和年均值。
数据查询：可以查询实时、小时、报警数据和小时数据接收日志
报表查询：日、月、季、年报表查询
监控中心联网：软件采用国家标准HJ 212-2007实现无缝联网
1.1.1.1 含氧量环保数据传输标准化整改
通讯协议：采用Modbus-RTU 和 Modbus-TCP 模式进行上位机通讯
通讯方法：Modbus-RTU采用RS232接口，Modbus-TCP采用RJ45接口
4.1.1.3 二氧化硫环保数据传输整改
通讯：方法RS485/232
通讯协议：标准Modbus RTU
从站：数采仪作为主站  43i仪表作为从站
4.1.1.4 氮氧化物环保数据传输整改
通讯：方法RS485/232
通讯协议：标准Modbus RTU
从站：数采仪作为主站  42i仪表作为从站
5 服务期限
单台机组施工工期为5天左右，在甲方机组检修期间完成，按甲方通知进行施工，满足甲方要求。
6 主要工程量清单
	序号
	项目
	数量
	备注

	1
	更换安装数采仪
	3台
	含调试

	2
	更换安装氧化锆氧量分析仪
	2台
	含调试, 品牌可参照赛默飞世尔 TXO-1000-NL或阿美泰克WDG-1210或同等水平

	3
	辅材
	1项
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