## 管架表A3
|  |  |  | 工程编号PROJ.No. | / |  | 管架表
|  |  |  | 项目名称PROJECT | / | [7 empty] | 0
|  |  |  | 子项名称SUB.PROJ. | 界区总体 | [7 empty] | 版次 REV. |  | 设计DEGN. |  | 校核CHKD. |  | 审核REWD. |  | 日期DATE | 注意：
|  |  |  | 设计阶段DES.PHASE | 初步设计 | [7 empty] | 图号 DRW.NO. | [8 empty] | 1，空格处的字体大小为12，中文字体宋体，字母数字体为Arial；
管架索引号 | 管线号 | 管架设计 |  |  |  | 管架材料 |  |  |  |  | 管架制作尺寸/mm | [8 empty] | 备注
|  | 管架图号 | 管架编号 |  | 管架数量 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | A | B
RS-00-01 | 氧气 DN50 不锈钢管 | C.9-2 | J2-50B-100-150-S-F |  | 22 | 管夹式管托 |  | 06Cr19Ni10 | 22 | 套 | 100 | 150
| 负压 DN100 不锈钢管 | C.9-2 | J2-100B-100-150-S-F |  | 22 | 管夹式管托 |  | 06Cr19Ni10 | 22 | 套 | 100 | 150
GS-00-01 | 氧气 DN50 不锈钢管 | C.9-2 | J2-50B-100-150-S-F |  | 10 | 管夹式管托 |  | 06Cr19Ni10 | 10 | 套 | 100 | 150
| 负压 DN100 不锈钢管 | C.9-2 | J2-100B-100-150-S-F |  | 10 | 管夹式管托 |  | 06Cr19Ni10 | 10 | 套 | 100 | 150
|  | C.5-2 | E2-A |  | 10 | 管托导向架 | 钢板 | Q235B | 20 | 块 | [9 empty] | c50×50×10
|  | C.5-2 | E2-B |  | 10 | 管托导向架 | 1/2 H型钢 | Q235B | 0.5 | 米 | 50 | [8 empty] | H100×100×6×8
RS-00-02 | 蒸汽 DN200 碳钢管 | C.9-2 | J2-200B-150-200-C1-F |  | 13 | 管夹式管托 |  | Q235B | 13 | 套 | 150 | 200
RS-00-03 | 回流 DN100 碳钢管 | C.9-2 | J2-100B-100-150-C1-F |  | 16 | 管夹式管托 |  | Q235B | 16 | 套 | 100 | 150
AS-00-01 | 蒸汽 DN200 碳钢管 | C.9-2 | J2-200B-150-200-C1-F |  | 8 | 管夹式管托 |  | Q235B | 8 | 套 | 150 | 200
|  | C.10-2 | K2-B |  | 8 | 限位架 | H型钢 | Q235B | 1.6 | 米 | 100 | [8 empty] | H100×100×6×8
GS-00-02 | 回流 DN100 碳钢管 | C.9-2 | J2-100B-100-150-C1-F |  | 5 | 管夹式管托 |  | Q235B | 5 | 套 | 100 | 150
|  | C.5-2 | E2-B |  | 5 | 管托导向架 | 1/2 H型钢 | Q235B | 0.25 | 米 | 50 | [8 empty] | H100×100×6×8

## 填写说明
1 管架表填写说明
1.1 管架索引号
管架索引号由四个部分组成:
如：GS-10-0001，管架序号可以根据项目情况缩减，以项目配管专业统一规定为准。
1.1.1 管架类型
A-表示固定架 (ANCHOR)
G–表示导向架 (GUIDE)
R–表示滑动架 (RESTING)
S–表示弹簧架 (SPRING)
D–表示限位架 (DEFINITE)
1.1.2 管架生根部位的结构形式
C–表示混凝土结构 (CONCRETE)
S–表示钢结构 (STEEL)
V–表示设备 (VESSEL)
1.1.3 单元号
单元号依据项目统一规定，可以超过两位。
1.1.4 管架序号
每个出图区管架序号从0001-9999，若管架删除，该管架序号可以空置。每根管道的管架序号尽量连续。
1.2 管线号
管线号按照管道模型输入的管线号。
1.3 管架设计
1.3.1 管架图号
按照《管架标准图》HG/T21629-2021中每种类型管架对应的图号填写。
1.3.2 管架编号
（1）管架编号应严格按照《管架标准图》HG/T21629-2021中每种类型管架的要求填写。
（2）HG/T21629-2021中默认的管道外径为《管道工程用无缝及焊接钢管尺寸选用规定》GB/T28708的外径系列Ⅰ，用于外径系列Ⅱ的管架应按照管架标准图附录A的要求做相应调整，即在管架编号中管径后面加B标识。
（3）管托类支架尽量选择标准长度和高度。
1.3.3 管架数量
填写此种编号管架的数量。同一个管架索引号可以有多个相同管架编号的管架。
1.4 管架材料
1.4.1 名称
组成管架的各种材料逐一填写，按照材料分类，分别填写“H型钢”、“槽钢”、“角钢”、“钢管”、“U型螺栓”、“筋板”、“补强板”、“管托”等。注意材料的写法应统一。
1.4.2 规格型号
填写管架材料的规格型号，按照《管架标准图》HG/T21629-2021中统一的写法，注意同一种材料的写法应统一，以便于材料的筛选统计。目前多数项目管托均为采购的成品管托，因此管托类管架材料不拆分，按成套统计。
1.4.3 材质
填写管架材料的材质，如“Q235B”、“06Cr19Ni10”等
1.4.4 数量
填写制作此种管架所需某种材料的理论数量。
1.4.5 单位
填写此种材料数量对应的单位。
1.5 管架制作尺寸
填写确定此种支架型号所必须的尺寸。
1.6 备注
填写此种支架的特殊说明。