## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  | 第 1 页 共 2 页
（一）、工程概况： 1、本工程为齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程。本工程位于山东省济南市历城区全福街道桑园南社区居委会桑园路60号-5祝甸线。 2.本工程更换原有1台400kVA箱式变压器,新增1台环网柜,新增2台800kVA箱式变压器,总计容量1600kVA。 2.本项目设计范围如下: (1)10kV部分:在现有配电室附近新建一台10kVSF6环网柜(含进线隔离柜1台、计量柜1台、进线柜1台、PT柜1台、馈线柜3台)。 (2)现有配电室:拆除原400kVA油浸式变压器,安装2台800kVA干式变压器(变压器利旧),拆除8面0.4kV开关柜(含2面进线柜、1面无功补偿柜、5面出线柜),新增8面0.4kV开关柜(含2面进线柜、2面无功补偿柜、4面出线柜);拆除原0.4kV进线柜进线电源电缆,新增0.4V密集型封闭母线22米;拆除更换原有低压配电柜(1#~4#公寓及1#教学楼、2#教学楼原有配电总柜)6台及低压进线电缆;拆除原发电机1套。 （二）、编制依据： 1.招标图纸和招标文件； 2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013。 3.《山东省建筑工程消耗量定额》2016年版、《山东省安装工程消耗量定额》2016年版、《山东省市政工程消耗量定额》2016年版、《山东省建筑工程价目表(2020)》、《山东省安装工程价目表(2020)》、《山东省市政工程价目表(2020)》、《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则(2020)》、《山东省建设工程仪器仪表台班费用编制规则(2020)》。 4.省和市建设主管部门颁发的计价管理办法及有关计价要求、施工组织设计和现场实际情况等。 5.企业管理费、利润、规费、税金：《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知》鲁建标字〔2022〕7号、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022版）》、济南市城乡建设委员会《关于转发鲁建标字〔2016]39号等四个文件明确我市2016版建设工程计价依据相关事项的通知》（济建标字【2017】1号）、济南市住房和城乡建设局转发《山东省住房和城乡建设厅<关于调整建设工程规费项目组成的通知>》的通知（济建建管字〔2019〕68号）、山东省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程安全施工费的通知》（鲁建标字〔2023
表-01
总 说 明
工程名称：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  | 第 2 页 共 2 页
〕2号）、济南市住房和城乡建设局转发《山东省住房和城市建设厅<关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知>》的通知（济建建管字【2019】3号）。 6.人工单价：济建建管字〔2020〕106号 济南市住房和城乡建设局转发《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》的通知。 7.材料价格按照本地市场价计入； 8.暂列金按分部分项工程费10%估列。 9.其他需特殊说明的问题。
表-01