## 封-1 工程量清单
|  | 配电室土建 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：配电室土建 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：配电室土建 |  |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
户外环网柜
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.弃土运距：综合考虑 | m3 | 35.76
2 | 010103001001 | 回填方 |  | 1.密实度要求：综合考虑 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：综合考虑 4.压实方式：综合考虑 | m3 | 6.36
3 | 010103001003 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:3:7灰土 3.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 3
4 | 010501006004 | 设备基础 |  | 1.名称:户外环网柜基础 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.06
5 | 010507005001 | 扶手、压顶 |  | 1.混凝土强度等级:C25 2.名称:环网柜梁、压顶、盖板 | m3 | 6.41
6 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |  | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.接头方式:综合考虑 | t | 0.814
7 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 |  | 1.构件类型:铸铁井盖 2.规格：详见图纸 3.其他：满足设计规范要求 | 套 | 1
8 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2.墙体类型:环网柜基础墙体 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 5.93
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1.墙体类型:砖墙墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆（掺3%防水剂）抹面 | m2 | 55.36
10 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1.名称:零星铁构件 2.规格:型钢综合，含制作安装（含槽钢、角铁、扁铁） 3.铁件尺寸:详见图纸 4.预埋件制作安装、除锈、防锈漆综合考虑 | kg | 106.24
11 | 040304003001 | 预制混凝土板 |  | 1.种类:JGB预制混凝土盖板 | m3 | 0.7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：配电室土建 |  |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
12 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1.部位:环网柜栏杆 2.规格:H=1200mm，主体采用锌钢材质 3.颜色样式：黄色底漆，栅栏上涂刷黑色，并呈山型排列，油漆应统一标号。 3.其他：含砼基础，满足技术及设计要求，详见图纸设计 | m | 21
13 | 010507001001 | 散水、坡道 |  | 1.部位:环网柜散水 2.做法:C20细石混凝土，距基础外墙500mm 3.其他：满足技术及设计要求，详见图纸设计 | m2 | 7.24
14 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | 1.名称:通风百叶窗 2.规格:2mm厚钢板冲压百叶窗，10*10mm防护网 3.尺寸:详见图纸 4.其他：满足技术及设计要求 | m2 | 0.24
15 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1.名称:引上线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.其他:详见图纸设计 | m | 35
16 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*5 4.其他:详见图纸设计 | m | 50
17 | 030409001001 | 接地极 |  | 1.名称:垂直接地体 2.规格:63*6，L=2500mm | 根 | 8
18 | 030610001001 | 警示牌 |  | 1.名称:警示牌 2.规格:止步高压危险 | 套 | 1
配电室
19 | 010501006006 | 设备基础 |  | 1.名称:拆除原有设备基础等 2.部位:配电室 3.含原有设备基础、垫层、管线、埋件等所有本项目施工范围内需要进行的拆除、清理、外运（运距综合考虑）。 4.结算时不因工程量、工作难度等任何原因进行价格调整 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：配电室土建 |  |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
20 | 010101003002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.弃土运距：综合考虑 4.其他：综合考虑人工开挖及倒运 | m3 | 44.32
21 | 010103001002 | 回填方 |  | 1.密实度要求：综合考虑 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：综合考虑 4.压实方式：综合考虑 | m3 | 7.68
22 | 010501001001 | 垫层 |  | 1.名称:配电室基础垫层 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.67
23 | 040406002001 | 混凝土底板 |  | 1.类别、部位:电缆沟基础底板 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.6
24 | 010501006005 | 设备基础 |  | 1.名称:配电室设备基础 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.41
25 | 010507005002 | 扶手、压顶 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.名称:环网柜梁、压顶、盖板 | m3 | 7.42
26 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 |  | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.接头方式:综合考虑 | t | 0.641
27 | 010401003002 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2.墙体类型:配电室基础墙体 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 9.46
28 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） |  | 1.种类:复合树脂盖板 2.规格：600mm*500mm*50mm | m | 4.72
29 | 030408005002 | 铺砂、盖保护板(砖） |  | 1.种类:复合树脂盖板 2.规格：800mm*500mm*50mm | m | 7.1
30 | 030408005003 | 铺砂、盖保护板(砖） |  | 1.种类:复合树脂盖板 2.规格：1000mm*500mm*50mm | m | 7.5
31 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） |  | 1.墙体类型:墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面 | m2 | 77.14
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：配电室土建 |  |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
32 | 030413001002 | 铁构件 |  | 1.名称:零星铁构件 2.规格:型钢综合，含制作安装（含槽钢、角铁、扁铁） 3.铁件尺寸:详见图纸 4.预埋件制作安装、除锈、防锈漆综合考虑 | kg | 556.49
33 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1.部位:配电室楼地面 2.做法:1.5厚聚氨酯防水层两道（聚氨酯防水层表面（在第二道）撒粘适量细沙，以增加结合层玉防水层的粘结力，防水层在墙柱交接处翻起高度不小于250） 3.其他：满足技术及设计要求 | m2 | 53.03
34 | 011101005001 | 自流坪楼地面 |  | 1.部位：配电室内除电缆沟外地面 2.内容：4-5厚自流平环氧砂浆，环氧稀胶泥一道，50厚C30细石混凝土，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理，最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层，抹平。 3.具体做法详见图纸 | m2 | 36.22
35 | 011610002001 | 木门窗拆除 |  | 1.名称:门拆除 2.尺寸:详见图纸设计 3.其他:含拓宽门洞至1200mm及垃圾清运，综合考虑，拆除后运至甲方指定地点。 | m2 | 15.08
36 | 011610001001 | 拓宽门洞 |  | 1.名称:拓宽门洞 2.尺寸:详见图纸设计 3.其他:含拓宽门洞至1200mm及垃圾清运，综合考虑 | 樘 | 3
37 | 011610002002 | 木门窗拆除 |  | 1.名称:窗户拆除 2.尺寸:详见图纸设计 3.其他:含垃圾清运，综合考虑，拆除后运至甲方指定地点。 | m2 | 9.45
38 | 010802003001 | 钢质防火门 |  | 1.洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:TLC90-07GFM-1024(A1.5甲级) 3.其他:详见图纸设计 | m2 | 16.8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：配电室土建 |  |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
39 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 1.名称:铝合金窗，外设防盗网 2.洞口尺寸:详见图纸 3.框、扇材质:60系列型材，外窗加装不锈钢防盗网 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空白玻璃 5.其他：悬窗、外开窗应采取牢固窗扇的措施、防止脱落，全采用5厚钢化玻璃。 | m2 | 9.45
40 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、涂料两道饰面; 2、封底漆一道(封底漆干燥后再做面涂) 3、刮腻子三遍,打磨平整; 4、6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平; 5、8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 6、3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或专用界面剂一道(抹面前先将墙面用水湿润); 7、基层处理。 | m2 | 221.51
41 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 |  | 1、涂料面层两道; 2、封底漆一道(干燥后再做面涂) 3、3mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平; 4、5mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、钢筋混凝土板,界面剂清除表面污渍 | m2 | 67.03
42 | 011608002001 | 铲除涂料面 |  | 1.铲除部位名称:铲除原墙面、顶面腻子及涂料。 2.铲除部位的截面尺寸:详见图纸 | m2 | 288.54
本页小计
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：配电室土建 |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室土建 |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室土建 |  |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 041102002004 | 基础模板 1.构件类型:环网柜基础模板 |  | m2 | 8.61
2 | 041102018003 | 压顶模板 1.构件类型:压顶、梁、小型构建 |  | m2 | 12.62
3 | 041102001001 | 垫层模板 1.构件类型:配电室基础垫层 |  | m2 | 6.36
4 | 041102002005 | 基础模板 1.构件类型:电缆沟基础 |  | m2 | 9.41
5 | 041102002006 | 基础模板 1.构件类型:设备基础模板 |  | m2 | 10.19
6 | 041102018004 | 压顶模板 1.构件类型:压顶、梁、小型构建 |  | m2 | 22.06
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：配电室土建 |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 13994.19 | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：配电室土建 |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 13994.19 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 |  |  |  |  | 13994.19 | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：配电室土建 |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：配电室土建 |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：配电室土建 |  |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：配电室土建 |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：配电室土建 |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费
3 | 设备采购保管费
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：配电室土建 |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：配电室土建 |  | 标段：齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计