【高精度直流电源及配件】采购需求

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

本次采购旨在为能源及动力系统的产品研发提供高精度、高稳定性、可编程的高精度直流电源及配件，要求设备具备优异的输出特性、丰富的控制功能和完善的编程接口，以满足高标准的科研、检测及自动化生产需求。

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购需求如下表，具体功能见第四条。

| 序号 | 名称 | 核心指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磁补偿电源 | DC100V/60A | 1台 |
| 2 | 退磁电源 | DC200V/150A | 1台 |
|  |  | DC800V/200A | 1台 |
|  |  | 1500V/250A | 1台 |
| 3 | 能信同传装置 | 完成电源和负载间的电力线载波通信，最大通讯速率:不小于250kbps;在电力线电压或电流不大于额定值(800V 200A)的5%(暂定)时，不小于500kbps，通信频率在20-50MHz内可配置，发射功率大于0dBm，带宽支持2.5MHz和5MHz可调。 | 2台 |
| 4 | 电源能量信息同传自动化测试软件 | 大规模自动测试能信同传装置，支撑后期产品批量生成，能够测试通信速率、发射功率、频谱带宽、校准本振泄露、自适应频率测试 | 1套 |
| 5 | 能信同传数字化样机 | 协同建模环境：具备对电能变换电路、能信同传、电磁特性等模块或模型的协同、耦合建模； | 1套 |
| 6 | 能信同传滤波天线 | 可以馈电给电源网络，耐受800V 电压，工作频段20-50MHz，驻波≤3。 | 1台 |
| 7 | 电磁环境数字直采监控模块 | 处理器性能： 板载Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC芯片：XCZU47DR-2FFVE1156I； | 2台 |

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业 。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

所投产品参考以下中华人民共和国现行有效的国家军用标准（GJB）、行业标准及规范：

- GJB 4000-2000 《舰船通用规范》

- GJB 5A-1995《舰用低压电器通用规范》

- GJB3952-2000《舰船电气安全通用规范》

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：    高精度直流电源及配件采购

（二）采购数量及计量单位： 7种标的物共计11套，具体见表1

（三）最高限价：人民币 1685000     元。

（四）交付时间：合同签订后  30  天内。

（五）交付地点： 上海市松江区泗泾镇九干路289号   。

（六）付款进度安排：    货到验收合格后全额支付    。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

特别提示：标注有 “※” 号的条款为核心性能指标（关键技术参数），不得有任何负偏离（即不满足要求），不满足将导致无效投标。

※ 1、产品组成

本项目设备组成表如表1所示。

表 1 电源系统设备组成表

| 序号 | 名称 | 核心指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磁补偿电源 | DC100V/60A | 1台 |
| 2 | 退磁电源 | DC200V/150A | 1台 |
|  |  | DC800V/200A | 1台 |
|  |  | 1500V/250A | 1台 |
| 3 | 能信同传装置 | 完成电源和负载间的电力线载波通信，最大通讯速率:不小于250kbps;在电力线电压或电流不大于额定值(800V 200A)的5%(暂定)时，不小于500kbps，通信频率在20-50MHz内可配置，发射功率大于0dBm，带宽支持2.5MHz和5MHz可调。 | 2台 |
| 4 | 电源能量信息同传自动化测试软件 | 大规模自动测试能信同传装置，支撑后期产品批量生成，能够测试通信速率、发射功率、频谱带宽、校准本振泄露、自适应频率测试 | 1套 |
| 5 | 能信同传数字化样机 | 协同建模环境：具备对电能变换电路、能信同传、电磁特性等模块或模型的协同、耦合建模； | 1套 |
| 6 | 能信同传滤波天线 | 可以馈电给电源网络，耐受800V 电压，工作频段20-50MHz，驻波≤3。 | 1台 |
| 7 | 电磁环境数字直采监控模块 | 处理器性能： 板载Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC芯片：XCZU47DR-2FFVE1156I； | 2台 |

2、 接口

地磁补偿电源接口见表2，退磁电源接口见表3。

表 2 地磁补偿电源接口表

| 端子定义 | 接口来源/去向 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 交流输入-A相 | 低压开关柜或 隔离变压器 | 380V交流输入 |
| 交流输入-B相 |  |  |
| 交流输入-C相 |  |  |
| 交流输入-N相 |  |  |
| 直流输出电压+ | 分配柜 | 直流输出 |
| 直流输出电压- |  |  |
| CAN通讯H | 监控台 | CAN通讯 |
| CAN通讯L |  |  |
| CAN通讯信号PE |  |  |
| 以太网端子 | 监控台 | 以太网通讯 |
| 地线PE | 接地点 | 外壳接地 |

表3 退磁电源接口表

| 端子定义 | 接口来源/去向 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 交流输入-A相 | 低压开关柜或 隔离变压器 | 380V交流输入 |
| 交流输入-B相 |  |  |
| 交流输入-C相 |  |  |
| 交流输入-N相 |  |  |
| 直流输出电压+ | 分配柜 | 直流输出 |
| 直流输出电压- |  |  |
| CAN通讯H | 监控台 | CAN通讯 |
| CAN通讯L |  |  |
| CAN通讯信号PE |  |  |
| 以太网端子 | 监控台 | 以太网通讯 |
| 地线PE | 接地点 | 外壳接地 |

- 地磁补偿电源特性

3.1基本参数

- 额定输入电压：三相AC380V，50Hz，电网波动±15%；额定输出电流：±60A；

- 额定输出电压：±100V；

- 最小输出电流：-0.1A≤Imin≤0.1A；

- 输出电流调节方式：连续可调；

- ※ 输出电流精度：0.05%F.S.；

- ※ 输出电流纹波：纹波电流<0.3%F.S.(大于0.5A输出时)，纹波电流<2%F.S.(小于0.5A输出时)；

- ※ 输出电流稳定度：≤0.01A/lh；

- 电流爬升时间：10ms～1000ms；

- 输出电流、电压显示：10英寸LCD触摸屏显示，显示精度0.1%F.S.；

- 柜体和紧固件采用低磁材料(304不锈钢喷涂军绿灰色，组屏设计)；

- 预留控制台接线端子，控制台可通过网络监控电源；

- 接口要求：100M以太网或CAN2.0B标准的通讯接口。

3.2 环境条件

装置应在下列环境下能正常运行：

- 环境温度：-10～+40℃；

- 空气相对湿度：耐受75%。

3.3 绝缘电阻

装置在常温(15～35℃)、常湿(相对湿度为45%～75%)条件下，主回路输入端正负极与机壳之间的绝缘电阻值≥10MΩ。

3.4 介电强度

装置主回路输入端正负极与机壳之间应能承受试验电压1500V，频率50Hz，历时1min的介电强度试验而无击穿或闪络现象。

3.5 保护功能

具有输入过压、欠压、缺相、过热和输出过流、过压保护。

3.6 控制方式

支持远方程控、本地手动、本地程控三种控制方式。

3.7工作状态

具备稳压和稳流输出模式。

3.8 通讯功能

具备以太网和CAN通讯功能，能通过通讯方式接收上一级监控设备下发的输出电流控制指令；能通过通讯方式向上一级监控设备发送地磁补偿电源的工作状态、告警或故障状态、输入交流电压、输出电流、主要热源温度等。

3.9 外形尺寸

地球磁场补偿电源尺寸：宽700mm，高2000mm，深1000mm，单台电源重量≤1200kg，色调一致。

4 退磁电源特性

4.1 基本参数

| 型号 | 1500V/250A | 800V/200A | 200V/150A |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大输出功率 | 375kW | 160kW | 30kW |
| 额定输出电压 | ±1500V | ±800V | ±200V |
| 额定输出电流 | ±250A | ±200A | ±150A |
| 最小输出电流 | -0.8A≤Imin≤0.8A | -0.5A≤Imin≤0.5A |  |
| 输出电流精度 | - ≤0.050%F.S. |  |  |
| 输出电流纹波 | - ≤0.3%F.S.（大于1.5A输出时）；≤2%F.S.（小于1.5A输出时） |  |  |
| 输出电流稳定度 | - 0.08A/h | - 0.05A/h |  |
| 电压显示精度 | ≤0.1%F.S. |  |  |
| 电流显示精度 | ≤0.1%F.S. |  |  |
| 电流爬升时间 | 10ms～1000ms |  |  |
| 电流超调量 | ≤3% |  |  |
| 脉冲持续时间 | 覆盖1s～30s |  |  |
| 脉冲间隔时间 | 1s～30s |  |  |
| 输出波形 | 正弦（1Hz～2Hz）、三角（1Hz～2Hz）、正负交替衰减脉冲 |  |  |
| 输入电压范围 | AC380V±15% |  |  |
| 输入相数 | 三相四线+PE |  |  |
| 输入频率 | 50Hz±2.5Hz |  |  |
| 人机交互 | 10寸触摸屏+LED |  |  |

4.2 环境条件

装置应在下列环境下能正常运行：

- 环境温度：-10～+40℃；

- 空气相对湿度：耐受75%。

4.3 绝缘电阻

装置在常温(15～35℃)、常湿(相对湿度为45%～75%)条件下，主回路输入端正负极与机壳之间的绝缘电阻值≥10MΩ。

4.4 介电强度

装置主回路输入端正负极与机壳之间应能承受试验电压1500V，频率50Hz，历时1min的介电强度试验而无击穿或闪络现象。

4.5 保护功能

具有输入过压、欠压、缺相、过热和输出过流、过压保护。

4.6控制方式

支持远方程控、本地手动、本地程控三种控制方式。

4.7 通讯功能

具备以太网和CAN通讯功能，能通过通讯方式接收上一级监控设备下发的输出电流控制指令；能通过通讯方式向上一级监控设备发送退磁电源的工作状态、告警或故障状态、输入交流电压、输出电流、主要热源温度等。

4.8 外形尺寸

退磁电源尺寸：

- 1500V/250A电源柜：宽1400mm，高2000mm，深1000mm；

- 800V/200A电源柜：宽700mm，高2000mm，深1000mm；

- 200V/150A电源柜：宽700mm，高2000mm，深1000mm；

单台电源重量≤2500kg，色调一致。

5、能信同传装置要求

- ※完成电源和负载间的电力线载波通信，

- ※最大通讯速率:不小于250kbps;

- ※在电力线电压或电流不大于额定值(800V 200A)的5%(暂定)时，不小于500kbps；

- ※通信频率在70MHz-6000MHz内可配置，任意可调；

- ※发射功率≥-10dBm；

- ※带宽支持2.5MHz和5MHz可调；

- ※调试方式支持BPSK,QPSK等，以及OFDM；

- ※支持以802.11为基础的通信协议，支持二次开发，Linux系统；

- 提供原理图和驱动；

6、电源能量信息同传自动化测试软件

- 大规模自动测试能信同传装置，支撑后期产品批量生成，能够测试通信速率、发射功率、频谱带宽、校准本振泄露、自适应频率测试。

7、能信同传数字化样机

1）协同建模环境：具备对电能变换电路、能信同传、电磁特性等模块或模型的协同、耦合建模；其中电能变换电路建模要求精细化到器件级（如开关器件、吸收组件等）、能信同传建模精细化到传输线（如铜排长度、宽度、电缆截面、长度、极间距等）、电磁特性建模精细化电能传输链路的具体形态（如正负极电缆间距、分布形态等）；

2）协同仿真模型的数据交互：具备贯通电能变换类、能信同传类、电磁特性类等子仿真单元或仿真工具（如MATLAB、COMSOL或CST等）之间接口的能力，从而进行不同仿真模型之间的数据交互；

基于MATLAB Simulink计算电能变换电路，将计算结果传递给CST，使CST依据Simulink的计算结果，进行能信同传模型的计算；基于MATLAB Simulink计算的电能变换电路结果，将计算结果转递给COMSOL，进行电磁特性类模型仿真。

3）协同仿真参数配置管理：能够实现对协同仿真系统启停控制、仿真参数配置、仿真时序设置、模型调用等。

通过自建的软件界面，可以实现对协同仿真参数配置管理。

4）综合数据处理与管理：实现联合仿真系统中各仿真子系统之间进行数据交互、管理、在线参数调整等功能，可显示各仿真子模块的数据传递状态，能够实现不同仿真子模块信息交互的数据格式定义和转化，可导出各仿真子模块的仿真数据，进行后处理以及图形显示。

5）仿真结果呈现及人机交互：

a.时域波形调用和显示功能：电能变换仿真波形显示步长不超过10us；能够采集不少于10个电压电流节点的时域仿真波形；

b.频域波形调用和显示功能：能够显示频谱分析结果，覆盖频率点不小于特征频率的10倍；

c.电磁分布特性显示功能：能够显示典型测量线或测量面的电磁场分布云图，能够给出典型距离处的磁场值；

d.能信同传仿真结果显示功能：能够监测或显示能信同传的信号强度、通讯带宽、信号衰减等。

8、能信同传滤波天线

- 可以馈电给电源网络；

- 耐受800V 电压；

- 工作频段20-50MHz；

- 匹配后工作点驻波≤3；

9、电磁环境数字直采监控模块

a. ※ 处理器性能：

板载Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC芯片：XCZU47DR-2FFVE1156I；

系统逻辑资源：Logic Cells 930K；

总分布式RAM：13Mb），总块RAM：30Mb；

DSP Slices：4272个；

支持8路14位ADC，最大采样率5GSPS

每个射频ADC支持1个DDC；

射频输入范围：最大6GHz；

支持8路14位DAC，最大采样率9.85GSPS；

射频输出范围：最大6GHz；

插值：2x/3x/4x/5x/6x/8x/10x/12x/16x/20x/24x/40x；

- ※ 板载资源：

PS端支持64位DDR4 SDRAM，速率3200MT/s；

PS端支持1个64GB eMMC存储单元；

PS端支持2片2Gb QSPI Flash存储器；

PS端支持1个TF Card存储

PS端支持1个16Kb EEPROM存储

PS端支持1个M.2 SSD存储（PCIE3.0 x4）

- 接口说明：

射频接口：

ADC（SMP）：8通道，5GHz@14bit

DAC（SMP）：8通道，9.85GHz@14bit

参考时钟：100MHz@10dBm（支持外供时钟）

采样时钟：3.2GHz~5GHz@0dBm

光纤接口：QSFP28：4T4R@100Gbps

千兆网口：RJ45

低频连接器：TTL、UART、RS422、CAN

USB2.0：TYPE-C

OCULINK接口

供电接口（J30J-9）：12V@12A

- 板卡功能：高速采集、硬盘存储、回放显示

- 板卡尺寸：143mm*120mm

- 板卡供电：12V；65W

- 提供原理图，提供外设驱动，支持2次开发

10、 电磁兼容性要求

应将电磁兼容设计、控制等贯穿于整个设备施工生产及工艺过程中，确保装置具有较强的抗干扰和自兼容运行能力，具备必要的电磁兼容性。

11、 通用质量特性要求

供应商在开展设备生产制造及交付过程中，应考虑可靠性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性等通用质量特性设计，满足项目通用质量特性相关要求。

12、 自主可控要求

供应商应将自主可控要求贯彻于整个设备施工生产过程中，满足采购方对于本项目自主可控的要求，质量及标准化要求。

在合同履行期间，供应商要认真地贯彻执行国家有关产品质量标准要求，建立完备的质量保证体系，并确保其有效执行。

13、 一般要求

供应商应具有完整的质量保证体系和独立、配套的组织机构。应对制造过程中的组织、制造工艺、文件管理、采购管理、材料和零部件的标识管理、检验和试验管理、质量保证记录、监查等环节做出明确规定，质保体系应全面正常有效运转。供应商应对产品生产中涉及的各项质量检验记录或质量监查等指定专人负责，做到有据可查。

订产品需经供应商出具合格证，并随产品提供。

14、外协外购要求

供应商对于采购物资涉及的重要配套材料需在技术协议或合同中明确品牌、产地、合格证类型等要求。

供应商应严格控制外协部件、材料订货和外协零部件制作。

供应商应对外协外购产品过程控制关键环节和质量特性关键要素的落实和实现过程逐项确认。对于需第三方检验的项目，其检测结果不满足要求、产品交付文件质量特性遗漏或不符合要求时，坚决不予放行。

15、标准化控制措施

贯彻标准化设计工作，最大限度地选用标准件，压缩品种规格，采用模块化、通用化等措施，提高产品的互换性。提供的文件资料清单。

表 4 提供的文件资料清单

| 序号 | 设备名称 | 资料清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磁补偿电源 | 技术说明书、使用说明书、维修说明书 |  |
| 2 |  | 外形及安装尺寸图、装配图、电路图、内部接 线图、外部接线图等施工生产图册 |  |
| 3 |  | 出厂试验报告 |  |
| 4 |  | 合格证 |  |
| 5 | 退磁电源 | 技术说明书、使用说明书、维修说明书 |  |
| 6 |  | 外形及安装尺寸图、装配图、电路图、内部接 线图、外部接线图等施工生产图册 |  |
| 7 |  | 出厂试验报告 |  |
| 8 |  | 合格证 |  |

16、 包装、运输、贮存、防护要求

16.1 包装

供应商负责设备的包装；

包装必须坚固，并做到防潮、密封、防水、防火和防震；并贴有标识。包装要求应按GB/T13384-2008《机电产品包装通用技术条件》的有关规定执行。

16.2 装箱

产品由供应商提供三防(防火、防水、防尘)柔性保护罩，柔性保护罩应具有一定强度，便于拆装，可重复使用，柔性保护罩应全面覆盖产品。

16.3 标志

铭牌安装在面板适当位置，内容必须包括：名称、型号、日期、重量/尺寸、工作电压/电流、设计和生产单位等。

16.4 运输

由供应商将产品运输至采购方指定的地点，供应商负责对运输过程的安全性进行评估和监管，运输过程中若设备发生的磕碰损伤等问题，造成的损失由供应商负责承担解决，运输抵达目的地后由供应商配合采购方卸货、现场转运及设备安装等。

17、 验收

供应商必须严格按照相应技术文件进行制造、试验、检验、验收、复验、质量评审，保证产品性能、质量满足技术要求。

产品采用的零部件、元器件、材料、仪表等，必须是合格产品，须满足质量溯源等要求，并提供合格证。

提供的文件资料齐全，且文件质量满足要求。

18、 售后服务

设备保修期为交付后3年。

在产品保修期内，若出现质量问题，供应商需按照采购方的要求开展问题追查，并按要求无条件完成整改，同时承担因产品质量问题造成的采购方及第三方相关损失。

19、 其他事宜

本协议未尽事宜，由双方协商解决。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥3年，质保期内免费维保≥3次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少3天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否■ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否■ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否■需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |