## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 广东省农作物种质资源库核心库建设改造项目 | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 广东省农作物种质资源库核心库建设改造项目
标段名称： |  | 广东省农作物种质资源库核心库建设改造项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广东省农作物种质资源库核心库建设改造项目 |  | 标段：广东省农作物种质资源库核心库建设改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 农作物种质资源库核心库
1.1.1 | 土建工程
1.1.2 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土建工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：广东省农作物种质资源库核心库建设改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
加固工程
1 | 粤R1-4-46 | 其他加固工程 钢材加固 钢圈梁制安 角钢 | 1.-100x5钢板压条 2.M12化学锚栓 |  | t | 0.279
2 | 粤R1-4-24 | 梁 碳纤维布 单层 | 1.粘贴5mm厚与碳纤维布同宽L形钢板-2遍 |  | m2 | 34.88
3 | 粤R1-4-16 | 梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板 | 1.粘贴钢板 |  | m2 | 1.03
装饰装修工程
4 | 010605002001 | 钢板墙板顶板 | 1.200mm厚聚氨酯双面彩钢保温板等如图一切 2.钢板厚度0.7mm，容重40kg/m3±2kg/m³ , B1级防火，导热系数λ≤0.024w/m.k。 |  | m2 | 751.12
5 | 010605002002 | 钢板墙板顶板 | 1.100mm厚聚氨酯双面彩钢保温板等如图一切 2.钢板厚度0.7mm，容重40kg/m3±2kg/m³ , B1级防火，导热系数λ≤0.024w/m.k。 |  | m2 | 136.02
6 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 冰火板 | 1.冰火板，收口条 2.厚度8mm，A级防火 3.轻钢龙骨，间距≤600mm |  | m2 | 156.13
7 | 011502001001 | 玫瑰金色不锈钢收口 | 1.线条材料品种、规格:玫瑰金色不锈钢收口 |  | m | 17.2
8 | 011105006001 | 黑色不锈钢踢脚线 | 1.面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线 |  | m | 50.8
9 | 011302002001 | 干燥分装间和展示区造型顶 | 1、轻钢龙骨吊顶 2、9.5mm石膏板造型 3、白色乳胶漆一底两面，2遍腻子等一切 |  | m2 | 73.43
10 | 011001005001 | 200mm厚地面挤塑板保温层 | 1.抗压挤塑聚苯板（XPS） 2.200mm厚 3.挤塑板每层50厚，错缝铺，抗压强度≥450kpa，导热系数≤0.04w/m.k。保温层上铺设PE防潮膜。 |  | m2 | 281.29
11 | 010502004001 | 承重地面 | 1、C30混凝土，厚度120mm 2、HRB400钢筋 Φ10×160 双向单层铺设。 |  | m2 | 282.33
12 | 010904001002 | 防水层 | 1、卷材: 改性沥青自粘防水卷材， 厚度3mm，墙面上翻100mm。 |  | m2 | 302.31
13 | 011101004001 | 强化地坪 | 1、30mm水磨强化地坪 2、颜色可选 3、表面固化处理 |  | m2 | 183.79
14 | 011103002001 | PVC地胶 | 1、30mm水泥砂浆找平层 2、2mm厚同质透心PVC，颜色可选 |  | m2 | 98.54
15 | 010804007002 | 干燥分装间保温平开门 | 1、厚度92mm，双面0.6mm厚彩钢面板 2、门洞尺寸为：1.0m*2.0m,密封性好 3、门体保温：聚氨酯整体发泡，容重≥40kg/m³，导热系数≤0.024W/m.k，聚氨酯吸水率 R≤4%，铝合金门边，全套PVC门框，带350*350的真空观察窗， 4、门框上预埋电加热防凝露装置 5、安装冷库密码安全锁 |  | 樘 | 2
16 | 010804007003 | 展示区保温平开门 | 1.厚度92mm，双面0.6mm厚彩钢面板 2.门洞尺寸为：1.0m*2.0m,密封性好 3.门体保温：聚氨酯整体发泡，容重≥40kg/m³，导热系数≤0.024W/m.k，聚氨酯吸水率 R≤4%，铝合金门边，全套PVC门框，带350*350的真空观察窗， 4.门框上预埋电加热防凝露装置 5.安装冷库密码安全锁 |  | 樘 | 1
17 | 010804007004 | 配电间检修门 | 1.配电间检修门 2.门洞尺寸为:0.9m*2.0m 3.厚度92mm，双面0.6mm厚彩钢面板 4.门体保温：聚氨酯整体发泡，容重≥40kg/m³，导热系数≤0.024W/m.k，聚氨酯吸水率 R≤4%，铝合金门边，全套PVC门框，带350*350的真空观察窗， 5.门框上预埋电加热防凝露装置 6.安装冷库密码安全锁 |  | 樘 | 1
18 | 010804007005 | 低温驯化间观察窗 | 1、定制；尺寸：1500mm*2100mm； 2、材质：电感玻璃；具备雾化调节功能；带加热防结露 3、水汽密封耐久性能：I=0.1。 |  | 樘 | 1
19 | 010804007006 | 低温驯化间保温平开门 | 1.厚度121mm，双面0.6mm厚彩钢面板 2.门洞尺寸为：1.0m*2.0m,密封性好 3.门体保温：聚氨酯整体发泡，容重≥40kg/m³，导热系数≤0.024W/m.k，聚氨酯吸水率 R≤4%，铝合金门边，全套PVC门框，带350*350的真空观察窗， 4.门框上预埋电加热防凝露装置 5.安装冷库密码安全锁 |  | 樘 | 1
20 | 010804007007 | 电动提升门 | 1.尺寸根据要求定制，门体厚度100mm，双面0.6mm厚彩钢面板 2.门体保温：聚氨酯整体发泡，容重≥40kg/m³，导热系数≤0.024W/m.k，聚氨酯吸水率 R≤4%，铝合金门边，全套PVC外门框，门体加热 |  | 樘 | 2
21 | 010804007008 | 自动库保温平开门 | 1.厚度121mm，双面0.6mm厚彩钢面板 2.门洞尺寸为：1.0m*2.0m,密封性好 3.门体保温：聚氨酯整体发泡，容重≥40kg/m³，导热系数≤0.024W/m.k，聚氨酯吸水率 R≤4%，铝合金门边，全套PVC门框，带350*350的真空观察窗， 4.门框上预埋电加热防凝露装置 5.安装冷库密码安全锁 |  | 樘 | 1
22 | 010804007009 | 1#~3#库保温平开门 | 1.厚度121mm，双面0.6mm厚彩钢面板 2.门洞尺寸为：1.0m*2.0m,密封性好 3.门体保温：聚氨酯整体发泡，容重≥40kg/m³，导热系数≤0.024W/m.k，聚氨酯吸水率 R≤4%，铝合金门边，全套PVC门框，带350*350的真空观察窗， 4.门框上预埋电加热防凝露装置 5.安装冷库密码安全锁 |  | 樘 | 3
23 | 011102003001 | 拆除原保温地面 | 1、拆除原保温地面及外运 |  | m2 | 297.67
24 | 011203003001 | 拆除原保温墙体和原保温顶面 | 1、拆除原保温墙体和原保温顶面及外运 |  | m2 | 426.97
25 | 010401002001 | 拆除原砖墙 | 1、拆除原砖墙及外运 |  | m3 | 48.1
26 | 011302001001 | 拆除原吊顶 | 1、拆除原吊顶 |  | m2 | 297.67
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省农作物种质资源库核心库建设改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除部分
1 | 030701003003 | 拆除原1号库、2号库、3号库、双十五间制冷机组 | 1、拆除原1号库、2号库、3号库、双十五间制冷机组 2.拆除要求：综合考虑拆除机组的种类、规格、施工难易程度以及与墙体、地面连接的金属构件； 3.拆除时不得损坏原主体结构，如有损坏原样修复，拆除后的机组、构件需运到业主指定的的地方集中堆放 |  | 台 | 4
空调及给排水部分
2 | 030701003004 | 二层空调 | 1.冷暖类型:冷暖，电辅热 2.制冷量:2P 3.安装形式:壁挂式 4.能效等级:一级 5.室内噪音:≤45dB |  | 台 | 2
3 | 030701014001 | 自动库制冷除湿机组 | 设备采用2用2备 1、温度控制：-20℃±2℃；相对湿度控制：40％RH±5%RH 2、制冷除湿设备采用风冷冷凝制冷除湿机组，压缩机采用低温涡旋压缩机，加注R404A环保制冷剂 3、单台制冷量≥8.16kw；功率：≤7.38kw 4、室外机材质：底盘：304不锈钢；结构框架：铝合金6063；结构外板：镀铝镁锌板；制冷管道：紫铜管TP2（Φ15.88/19.05/28.58）；壳管式换热器：304不锈钢+碳钢 5、室内机材质：外壳镀锌板，内水盘管为铝板；翅片为亲水翅片； 6、机组采用热气化霜形式。 |  | 台 | 4
4 | 030701014002 | 干燥分装间制冷除湿机 | 1、温度控制：18℃±2℃；相对湿度控制：30％RH±5%RH 2、制冷除湿设备采用风冷冷凝制冷除湿机组，压缩机采用低温涡旋压缩机，加注R404A环保制冷剂 3、单台制冷量≥14kw；功率：≤5.19kw 4、室外机材质：底盘：304不锈钢；结构框架：铝合金6063；结构外板：镀铝镁锌板；制冷管道：紫铜管TP2（Φ12.7/19.05）；壳管式换热器：304不锈钢+碳钢5、室内机材质：外壳镀锌板，内水盘管为铝板；翅片为亲水翅片 6、机组采用热气化霜形式 |  | 台 | 1
5 | 030701014003 | 低温驯化间制冷除湿机组 | 1、温度控制：-8℃±2℃；相对湿度控制：40％RH±5%RH 2、制冷除湿设备采用风冷冷凝制冷除湿机组，压缩机采用低温涡旋压缩机，加注R404A环保制冷剂 3、单台制冷量≥4.92kw；功率：≤3.63kw； 4、室外机材质：底盘：304不锈钢；结构框架：铝合金6063；结构外板：镀铝镁锌板；制冷管道：紫铜管TP2（Φ12.7/19.5）；壳管式换热器：304不锈钢+碳钢 5、室内机材质：外壳镀锌板，内水盘管为铝板；翅片为亲水翅片 6、机组采用热气化霜形式。 |  | 台 | 1
6 | 030701014004 | 展示区制冷除湿机组 | 1、温度控制：22℃±2℃；相对湿度控制：30％RH±5%RH 2、制冷除湿设备采用风冷冷凝制冷除湿机组，压缩机采用低温涡旋压缩机，加注R404A环保制冷剂 3、单台制冷量≥9.48kw；功率：≤3.63kw 4、室外机材质：底盘：304不锈钢；结构框架：铝合金6063；结构外板：镀铝镁锌板；制冷管道：紫铜管TP2（Φ12.7/19.05）；壳管式换热器：304不锈钢+碳钢 5、室内机材质：外壳镀锌板，内水盘管为铝板；翅片为亲水翅片 6、机组采用热气化霜形式 |  | 台 | 1
7 | 030108001001 | 干燥操作间新风机 | 1.名称:干燥操作间新风机 2.规格:风量800m³/h；热交换率≥70%。 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | 台 | 1
8 | 030702001001 | 送回风管道及风口 | 1、名称：镀锌风管 2、规格：320*320mm，厚度0.5mm， 3、含4个材质为ABS的风口 带可拆卸过滤网 4、完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m2 | 31.13
9 | 080802006001 | 种质库全智能控制模块 | 1、控制系统具有制冷运行模式、除湿运行模式、化霜运行模、主备用机组定时切换。配置10.1寸彩色触摸屏。 2、在性能安全方面，系统具备完善的报警措施，可自动诊断显示机组压力超高超低、机组过载、压缩机线圈过热等故障，具备超高、超湿报警显示，在现场并通过声光报警器提醒值班人员。配备种质资源库物联网管理系统，通过PC端或者手机客户端可实现对种质资源库的查询与管理；系统具备短信报警功能，遇故障可发送报警信息至指定手机上；每个库及缓冲间安装视频监控摄像头，具备网络查看功能，可通过手机客户端查看库内情况。 |  | 台 | 7
10 | 030503005001 | 温湿度一体传感器 | 1、名称：温湿度一体传感器 2、工作范围 -40…60℃ / -10…60℃ 3、在23±5℃时精度 ±3.0%rh /±0.3℃，集成探头测量范围 -40…60℃/0…100%rh。 |  | 支 | 10
11 | 01B008 | 排水系统 | 1、库内304不锈钢排水管，埋电热防冻丝。 2、库外PVC-U排水管,外包20mm厚橡塑保温。 3、每个内机一套。 |  | 套 | 8
电气部分
12 | 030402010001 | 电控柜 | 1.知名品牌的电气元器件。 2.知名品牌的PLC。 3.电控系统具有防火、防潮、防水、防尘等性能。 4.控制柜内安装插座和散热风扇。 5.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | 台 | 7
13 | 030413001001 | 照明系统 | 1.名称:照明系统 2.型号:照明采用低温专用LED灯，36W/组。29组 3.含与灯具连接的配套电线、电缆、开关、插座、配管等，完成此项工作必要的辅助工作 4.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | 套 | 29
14 | 030413001002 | 平板灯 | 1、规格：300*600mm 2、色温：6000k 3、电压：220v 4、功率：36W，吸顶安装，共15组。 5、含与灯具连接的配套电线、电缆、开关、插座、配管等，完成此项工作必要的辅助工作 6、完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | 套 | 15
15 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.光源综合考虑 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 58.6
16 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*200 3.含盖板、支吊架等附件 4.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 117.58
17 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.含盖板、支吊架等附件 4.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 23
18 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 165.93
19 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 40
20 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 16.61
21 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJYR-5*10 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 180
22 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJYR-5*6 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 538.86
23 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*1.5 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 18
24 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-4*240+1*120 3.电缆头：包含电缆头4*240+1*120 (4个） 4.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 75.84
25 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3X2.5 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 39.83
26 | 030412004002 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YGC-2x1.5 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 283.8
27 | 030412004003 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YGC-3X1.5 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 788.67
28 | 030412004004 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YGC-3X2.5 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 41.01
29 | 030412004005 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YGC-3X4 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 77.01
30 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：平衡窗、门加热接线盒 2.规格：综合考虑 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | 个 | 11
31 | 030904012001 | 吸气式烟感报警系统 | 1、采用低温专用高灵敏度吸气式烟感报警系统，使用温度-30℃~+70℃。 2、包含空气采样主机3台，电源箱1个，外置过滤器8个，末端堵头、标准采样孔，输入模块、采样管、电源线和信号线。 单位 3、完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | 台 | 3
32 | 030416006001 | 送配电系统调试 | 1.名称:送配电系统调试 2.电压(kV):1KV 3.类型:完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | 系统 | 1
弱电及设备部分
33 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称：汇聚交换机 2.规格：24口 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | 台 | 1
34 | 030506011001 | 视频监控系统 | 1.名称：视频监控系统 2.要求：每间种质库、干燥间、缓冲间均安装高清晰红外摄像头，确保库内和操作间无死角，配备交换机、硬盘录像主机、辅助备件及材料等，摄像头采用1080P网络高清红外摄像机，POE交换机24口、适用温度范围-40°C~60°C，防护级别IP67，硬盘录像机采用网络硬盘录像机，配备12T存储硬盘、路由器、4G网关。 |  | 台 | 1
35 | 030505016001 | 信息化显示系统 | 1.名称：信息化系统 2.要求：每间种质库均配备安装40英寸整体式显示屏，控制屏、交换机16口，安装基于物联网技术的种质资源库信息综合展示系统，可显示库内温湿度、视频以及种质存储信息数据等。 |  | 台 | 5
36 | 080603005001 | LED大屏显示系统 | (配套安装辅材、彩屏、材质) 1、屏幕尺寸:3.2m*1.6m: 2、像数点间距1.86mm:3、像素密度>288906Dots/㎡4、单元板尺寸(长*宽):320mm*160mm 5、对比度多5000:1: 6、亮度均匀性:今95 7、水平视角>140°垂直视角>130° 8、定制：库房温湿度展示和库房监控：实时监测库房内的温度和湿度情况，确保作物存储环境的适宜性；实时监控库房内的情况，确保物资安全，防止盗窃和其他安全隐患。可以实现对库房的全面管理和监控，提升作物存储的安全性和效率。 |  | 台 | 1
37 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 114.45
38 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RYS-2*1.5 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 73.8
39 | 030412004006 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:JDG20 3.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 596
40 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类双屏蔽网线 2.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | m | 1788
41 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称：网络、网口插座 2.规格：综合考虑 3.要求：满足堆垛机等设备使用 4.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | 个 | 2
42 | 030506020001 | 监控及网络系统调试 | 1.监控及网络系统调试 2.完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 |  | 系统 | 1
43 | 01B004 | 自动库巷道式堆垛机机器人 | 设备参数： 设备材质：碳钢 结构组成：天地轨和堆垛机、伸缩货叉 结构形式：单叉双伸，双深位。 物料单元尺寸：L600xW400xH150mm 额定载重（单个库位）40~50kg； 运行速度：水平:0-112m/min，升降:0-35m/min，货叉:0-30min 效率：40~45 箱/时 定位/复位精度：水平、升降:±5mm，货叉:±3mm” 操作方式：手动、自动、半自动 堆垛机控制方式：PLC 控制 供电电源：AC-380V50Hz 作业方式：单一和复合循环 取货高度：500mm~2800mm 工作噪声：≤70dB 控制软件要求 : （1）配备仓储管理系统WMS、手持PDA操作终端软件、仓库设备控制系统WCS、PLC电控系统 （2）系统采用模块化设计，支持后续系统的可扩展性； （3）提供仓库、库位、货架、库区、料箱等基础业务信息的管理； （4）提供对种子在库内的摆放位置如库位号、仓库名称、料箱号、种子出入库流程管理等种质相关信息进行管理的系统软件； （5）规范化的编码管理软件，为种子瓶、料箱、库位等进行赋码，精准追踪种子在库信息； （6）提供种子的历史出入库信息查询功能，种子位置、种子总库存，周月年等多维度报表查询； （7）为第三方提供种子位置信息、历史出入库信息、总库存、分类库存的展示接口； （8）提供系统操作日志查询功能； （9）安全库存管理：支持自定义物料安全警戒线和储存期预警功能，库存上下限预警。 （10）配套管理系统的数据库，存储种子相关信息； （11）配备图形化显示运行状态、单独下发操作指令、指令记录及日志浏览整理、设备错误记录及日志浏览整理等；故障检测、报警等； （12）配套硬件:满足系统运行的服务器、工控机、显示器、断电自动保护系统； （13）存取准确率95% |  | 套 | 1
44 | 030106001001 | 往复提升机及货架 | 1.往复提升机及货架 2.定制 |  | 台 | 1
45 | 01B005 | 传输装置 | 1.根据料箱尺寸定制； 2.型架材料:60*30*3铝型材， 3.滚筒材质:碳钢镀铬； 4.皮带材质:聚氨酯； 5.运行速度:0-15米/min。 |  | 套 | 1
46 | 01B006 | 抓瓶机器人 | 1.单瓶抓取主要技术参数: 2.单瓶抓取机器人， 可借助定位识别系统对缓存工位上的 3.种子进行准确定位和单瓶抓取逐瓶放到专用料框内。 4.单瓶抓取机器人具有完善的安全保护措施， 当人员进入 5.该区域机器人停止工作，确保人员安全。 6.名称:固定式机械手 7.控制方式:手动/本地自动/在线自动 8.控制器系统:抓取设备配置一台独立的控制器， 自动接 9.收上位系统的控制命令， 并将执行结果和工作状态与自 10.诊断信息、报警信息反馈上位系统。 |  | 套 | 1
47 | 01B011 | 双十五干燥间固定货架 | 1.1350*600*2000mm ,可用四层 2.材质为碳钢 |  | 节 | 8
48 | 01B016 | 干燥分装间边台 | 1、4100*750*800mm,12.7mm厚实芯理化板台面 2、材质为钢木结构 3.18mm E1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条加工制作,采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起皱,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理,保证层板边缘不伤手,主框架(钢架)采用38*58*1.2mm厚钢管,下托料20*40*1.2mm厚钢管,,台面与钢架结构连接后可承受250kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,耐腐蚀,防酸碱,台面采用12.7mm厚实芯理化板,耐强酸强碱耐腐蚀,耐高温,可抵抗105种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂,外缘双层贴边加厚至25.4mm厚。铰链:开启角度110%%D,开启次数可高达十万于次; PVC一字型按拉手,地脚:采用12mm大尼龙可调地脚,具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点 |  | 套 | 1
49 | 01B012 | 接纳登记室边台 | 1.4300*750*800mm，12.7mm厚实芯理化板台面。 2. 材质：钢木结构 3.18mmE1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条加工制作,采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起皱,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理,保证层板边缘不伤手,主框架(钢 架)采用38*58*1.2mm厚钢管,下托料20*40*1.2mm厚钢管,,台面与钢架结构连接后可承受250kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,耐腐蚀,防酸碱,台面采用12.7mm厚实 芯理化板,耐强酸强碱耐腐蚀,耐高温,可抵抗105种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂,外缘双层贴边加厚至25.4mm厚。铰链:开启角度110%%D,开启次数可高达十万于次; PVC一字型按拉手,地脚:采用 12mm大尼龙可调地脚,具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点 |  | 套 | 1
50 | 01B012 | 清选室中央台 | 1.4300*1500*800mm，12.7mm厚实芯理化板台面。 2. 材质：钢木结构 3.18mmE1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条加工制作,采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起皱,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理,保证层板边缘不伤手,主框架(钢 架)采用38*58*1.2mm厚钢管,下托料20*40*1.2mm厚钢管,,台面与钢架结构连接后可承受250kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,耐腐蚀,防酸碱,台面采用12.7mm厚实 芯理化板,耐强酸强碱耐腐蚀,耐高温,可抵抗105种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂,外缘双层贴边加厚至25.4mm厚。铰链:开启角度110%%D,开启次数可高达十万于次; PVC一字型按拉手,地脚:采用 12mm大尼龙可调地脚,具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点 |  | 套 | 1
51 | 01B012 | 超低温保存库边台 | 1.4300*750*800mm，12.7mm厚实芯理化板台面。 2. 材质：钢木结构 3.18mmE1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条加工制作,采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起皱,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理,保证层板边缘不伤手,主框架(钢 架)采用38*58*1.2mm厚钢管,下托料20*40*1.2mm厚钢管,,台面与钢架结构连接后可承受250kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,耐腐蚀,防酸碱,台面采用12.7mm厚实 芯理化板,耐强酸强碱耐腐蚀,耐高温,可抵抗105种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂,外缘双层贴边加厚至25.4mm厚。铰链:开启角度110%%D,开启次数可高达十万于次; PVC一字型按拉手,地脚:采用 12mm大尼龙可调地脚,具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点 |  | 套 | 1
52 | 030501005001 | 智能密集架 | 单节尺寸（内尺寸）：长650*宽900*高3200mm，立柱45*38mm；可用13层；材质：碳钢喷塑，表面处理：酸洗磷化，阿克苏诺贝尔粉喷塑。立柱钢材厚度1.5mm、L型挂板厚度2.0mm、层板钢板厚度0.8mm，底部带加强筋。可在库外控制屏上控制密集架移动。 |  | 台 | 27
53 | 03B001 | 自动库固定货架 | 1、单节尺寸（内尺寸）:长670*宽900*高3350mm，可用9层。 2、材质;立柱、横梁:采用铝型材。 3、拼接:采用三角件配合T型螺栓及法兰螺母进行拼接 4、L型挂板:采用40*80*5角铝，每层承重80公斤。 |  | 节 | 54
54 | 03B002 | 塑料筐 | 1.规格长*宽*高600*400*150mm，含分隔槽 2.材质:全新耐低温PP塑料 |  | 个 | 249
55 | 03B003 | 塑料筐 | 1.规格长*宽*高600*400*150mm，不含分隔槽 2.材质:全新耐低温PP塑料 |  | 个 | 600
56 | 03B004 | 种子瓶 | 1.规格尺寸:边长64*64*127mm 2.材质:高透明PET |  | 个 | 3000
57 | 03B005 | 种子袋 | 1.锡箔袋规格:130*70mm 2.每袋装满厚度30mm。 |  | 个 | 50000
合 计