整流电源维修技术要求

一、外包内容

整流电源配套电容器采购及安装，型号为：TFMO-2K00-8007-1023-WX ，数量：4台。

该整流电源做试验需要开启4台电容柜，该4台电容柜中有4个电容器发生鼓包和肿胀现象，拟对4只电容器进行更换。

- 乙方供货范围如下：

电容器TFMO-2K00-8007-1023-WX ，数量4台；

B.电容器主要技术参数如下：

| 电容器技术参数 |  |
| --- | --- |
| 工作温度范围 | -55°C~+70°C |
| 储存温度范围 | -55°C~+80°C |
| 最大相对湿度 | ≤98% |
| 最高海拔 | ≤2000米 |
| 冷却方式 | 自然通风 |
| 标称电容量 | 8000μF |
| 电容量允许偏差 | ±5% |
| 温度系数 | (0~-300)×10⁻⁴/°C（全温区） |
| 额定电压 | 2000V DC |
| 端子间耐压 | 3000V DC 持续10秒 |
| 外壳与端子间耐压 | 50Hz 6500VAC 持续10秒 |
| 过电压能力 | 1.10倍额定电压占寿命周期30%时间 1.15倍额定电压 每天30分钟 1.20倍额定电压 每天5分钟 1.30倍额定电压 每天1分钟 1.50倍额定电压100ms寿命期内允许1000次 |
| 电流参数 | 额定电流In：100A有效值 最大有效值电流Imax 250A 最大浪涌电流Îₛ：150kA |
| 等效串联电感Ls | ≤100nH（1MHz下） |
| 等效串联电阻Rs | ≤0.6mΩ |
| 薄膜介质损耗角正切tanδ₀ | 2×10⁻⁴ |
| 爬电距离 | ≥85mm |
| 空气间隙 | ≥50mm |
| 端子最大扭矩 | 25N·m |
| 重量 | ≤56kg |
| 材料构成主介质 | 金属化聚丙烯安全薄膜 |
| 引出端子 | M12引线柱 |
| 主端子螺母 | 黄铜（镀锡） |
| 灌封材料 | 环氧树脂 |
| 寿命指标 | 预期寿命tLD：>100,000小时 |
| 失效率FIT（热点温度θus≤70°C时） | <100 FI |
| 参考标准 | IEC 61071, IEC 61881 |

C.元器件品牌：株洲变流、久信、中国南车。

D、技术支持与上门服务要求：

1、使用现场的安装时间由甲方指定，设备由乙方负责安装，由开始安装到设备调试完成时间不超过两周。

2、接到甲方维修电话，乙方保证在8小时内响应，并于24小时内到达甲方指定地点，对设备故障情况进行判断并于48小时内制定维修方案。

二、施工地点

湖北省武汉市洪山区南湖汽校大院中船712所。

三、安全生产要求

1、严禁携带易燃、易爆、有毒有害或其他违禁物品进入施工场地；

2、从事电工、电焊、起重、厂内机动车驾驶等特种作业岗位人员必须持证上岗；

3、施工现场配电重地严禁擅入；

4、其它相关行为也应遵守712所安全管理制度。

五、保密要求

1、未经批准或同意不允许进入涉密场所（部位）；

2、未经许可严禁摄像、照相、录音；

3、其它相关行为也应遵守712所保密管理制度。