整流电源维修技术要求

一、外包内容
整流电源配套电容器采购及安装，型号为：TFMO-2K00-8007-1023-WX ，数量：4台。
该整流电源做试验需要开启4台电容柜，该4台电容柜中有4个电容器发生鼓包和肿胀现象，拟对4只电容器进行更换。
A. 乙方供货范围如下：
电容器TFMO-2K00-8007-1023-WX ，数量4台；
B.电容器主要技术参数如下：
	电容器技术参数

	工作温度范围
	-55°C~+70°C

	储存温度范围
	-55°C~+80°C

	最大相对湿度
	≤98%

	最高海拔
	≤2000米  

	 冷却方式
	自然通风

	标称电容量
	 8000μF

	电容量允许偏差 
	±5%

	温度系数
	(0~-300)×10⁻⁴/°C（全温区）

	额定电压
	2000V DC

	端子间耐压
	3000V DC 持续10秒

	外壳与端子间耐压
	50Hz 6500VAC 持续10秒

	过电压能力
	1.10倍额定电压占寿命周期30%时间
1.15倍额定电压 每天30分钟
1.20倍额定电压 每天5分钟
1.30倍额定电压 每天1分钟
1.50倍额定电压100ms寿命期内允许1000次 

	电流参数
	 额定电流In：100A有效值
最大有效值电流Imax   250A
最大浪涌电流Îₛ：150kA 

	等效串联电感Ls 
	≤100nH（1MHz下）

	等效串联电阻Rs
	≤0.6mΩ

	 薄膜介质损耗角正切tanδ₀ 
	2×10⁻⁴

	爬电距离
	≥85mm

	空气间隙
	≥50mm 

	端子最大扭矩
	25N·m

	重量
	≤56kg

	 材料构成主介质
	金属化聚丙烯安全薄膜

	引出端子
	M12引线柱

	主端子螺母
	黄铜（镀锡）

	灌封材料
	环氧树脂

	寿命指标
	预期寿命tLD：>100,000小时

	失效率FIT（热点温度θus≤70°C时）
	<100 FI

	参考标准
	IEC 61071, IEC 61881 


C.元器件品牌：株洲变流、久信、中国南车。
D、技术支持与上门服务要求：
1、使用现场的安装时间由甲方指定，设备由乙方负责安装，由开始安装到设备调试完成时间不超过两周。
2、接到甲方维修电话，乙方保证在8小时内响应，并于24小时内到达甲方指定地点，对设备故障情况进行判断并于48小时内制定维修方案。
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二、施工地点
湖北省武汉市洪山区南湖汽校大院中船712所。
三、安全生产要求
1、严禁携带易燃、易爆、有毒有害或其他违禁物品进入施工场地；
2、从事电工、电焊、起重、厂内机动车驾驶等特种作业岗位人员必须持证上岗；
3、施工现场配电重地严禁擅入；
4、其它相关行为也应遵守712所安全管理制度。
五、保密要求
1、未经批准或同意不允许进入涉密场所（部位）；
2、未经许可严禁摄像、照相、录音；
3、其它相关行为也应遵守712所保密管理制度。
 
