南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、六)施工总承包-地块六项目风机材料采购

资格预审

响

应

文

件

工程名称：  南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、六)施工总承包-地块六

采购材料名称：   风机

投标单位：                            (盖单位公章）

目    录

★ 必须提供的资质

1、投标人营业执照

2、投标人开户许可证

3、法定代表人身份证明及身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

5、投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件

品牌选用：德州启源、福奕特、易成、明新，或同档次及以上品质品牌

- 附采购物资清单

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 工程量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 柜式消防离心风机 | HTFC(DT)-Ⅱ No25 高速排烟:L=31630m³/h H=899Pa n=750rpm N=18.5kw 低速排风:L=21290m³/h H=537Pa n=520rpm N=6.2kw Y1DT180L-4/6 车库排风兼排烟风机 高速噪声:75dB 单位风量耗功率0.24 低速噪声:68dB | 台 | 68 | - / |
| - 2 | 混流风机 | HL3-2A No7A L=16370m³/h H=345Pa n=960rpm N=3kw Y132S-6 车库补风机 单位风量耗功率0.22 噪声:70dB | 台 | 68 | - / |
| - 3 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No4.5A L=4945m³/h H=431Pa n=1450rpm N=1.1kw Y90S-4 中水泵房补风机 噪声:66dB | 台 | 1 | - / |
| - 4 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No3.5A L=2327m³/h H=261Pa n=1450rpm N=0.55kw Y801-4 消防水泵房补风机 噪声:62dB | 台 | 1 | - / |
| - 5 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No3.5A L=2797m³/h H=222Pa n=1450rpm N=0.55kw Y801-4 消防水泵房排风机 噪声:62dB | 台 | 1 | - / |
| - 6 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No8A L=22117m³/h H=508Pa n=960rpm N=5.5kw Y132M2-6 热泵机房排风机兼事故通风排风机 噪声:74dB | 台 | 1 | - / |
| - 7 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No8A L=18394m³/h H=597Pa n=960rpm N=5.5kw Y132M2-6 热泵机房送风机兼事故通风送风机 噪声:74dB | 台 | 1 | - / |
| - 8 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No5A L=6783m³/h H=532Pa n=1450rpm N=2.2kw Y100L1-4 生活水泵房排风机 噪声:68dB | 台 | 1 | - / |
| - 9 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No5A L=5984m³/h H=542Pa n=1450rpm N=2.2kw Y100L1-4 生活水泵房补风机 噪声:68dB | 台 | 1 | - / |
| - 10 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No6A L=6846m³/h H=342Pa n=960rpm N=1.5kw Y100L-6 变配电室排风机 室内外方便处均设开关 噪声:66dB | 台 | 3 | - / |
| - 11 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No6A L=6133m³/h H=350Pa n=960rpm N=1.5kw Y100L-6 变配电室送风兼气体灭火后送风机, 室内外方便处均设开关 噪声:66dB | 台 | 3 | - / |
| - 12 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No4A L=3064m³/h H=347Pa n=1450rpm N=0.75kw Y802-4 变配电室排风机 室内外方便处均设开关 噪声:64dB | 台 | 1 | - / |
| - 13 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No4A L=2745m³/h H=355Pa n=1450rpm N=0.75kw Y802-4 变配电室送风兼气体灭火后送风机, 室内外方便处均设开关 噪声:64dB | 台 | 1 | - / |
| - 14 | 壁式轴流风机 | 壁式轴流风机 DZ No4.5A L=5945m³/h H=367Pa n=1450rpm N=1.1kw Y90S-4 中水泵房事故排风机,防爆型,设置于室外风井井壁,自带防雨百叶 噪声:66dB | 台 | 1 | - / |
| - 15 | 混流风机 | 混流风机 HL3-2A NO4.5A L=6383m³/h H=367Pa N=1.1KW 噪声:66dB | 台 | 2 | - / |
| - 16 | 离心风机 | 离心风机 滤毒通风量:L=2996m³/h H=1339pa N=2.2kW 人防滤毒送风,带减震器 | 台 | 2 | - / |
| - 17 | 离心风机 | 离心风机 清洁通风量:L=6864m³/h H=709pa N=2.2kW 人防清洁送风,带减震器 | 台 | 2 | - / |
| - 18 | 混流风机 | 混流风机 HL3-2A NO4.5A L=5407m³/h H=423Pa N=1.1KW 噪声:66dB | 台 | 1 | - / |
| - 19 | 离心风机 | 离心风机 滤毒通风量:L=2537m³/h H=1390pa N=2.2kW 人防滤毒送风,带减震器 | 台 | 1 | - / |
| - 20 | 离心风机 | 离心风机 清洁通风量:L=5814m³/h H=730pa N=2.2kW 人防清洁送风,带减震器 | 台 | 1 | - / |
| - 21 | 混流风机 | 混流风机 HL3-2A NO4A L=3508m³/h H=341Pa N=0.75KW 噪声:64dB | 台 | 1 | - / |
| - 22 | 离心风机 | 离心风机 滤毒通风量:L=1647m³/h H=1420pa N=2.2kW 人防滤毒送风,带减震器 | 台 | 1 | - / |
| - 23 | 离心风机 | 离心风机 清洁通风量:L=3773m³/h H=780pa N=2.2kW 人防清洁送风,带减震器 | 台 | 1 | - / |
| - 24 | 混流风机 | 混流风机 HL3-2A NO4.5A L=5785m³/h H=405Pa N=1.1KW 噪声:66dB | 台 | 1 | - / |
| - 25 | 离心风机 | 离心风机 滤毒通风量:L=2715m³/h H=1350pa N=2.2kW 人防滤毒送风,带减震器 | 台 | 1 | - / |
| - 26 | 离心风机 | 离心风机 清洁通风量:L=6221m³/h H=715pa N=2.2kW 人防清洁送风,带减震器 | 台 | 1 | - / |
| - 27 | 混流风机 | 混流风机 HL3-2A NO4.5A L=6389m³/h H=365Pa N=1.1KW 噪声:66dB | 台 | 1 | - / |
| - 28 | 离心风机 | 离心风机 滤毒通风量:L=2998m³/h H=1338pa N=2.2kW 人防滤毒送风,带减震器 | 台 | 1 | - / |
| - 29 | 离心风机 | 清洁通风量:L=6870m³/h H=708pa N=2.2kW 人防清洁送风,带减震器 | 台 | 1 | - / |
| - 30 | 混流风机 | 混流风机 HL3-2A NO4.5A L=6373m³/h H=370Pa N=1.1KW 噪声:66dB | 台 | 1 | - / |
| - 31 | 离心风机 | 离心风机 滤毒通风量:L=2991m³/h H=1340pa N=2.2kW 人防滤毒送风,带减震器 | 台 | 1 | - / |
| - 32 | 离心风机 | 离心风机 清洁通风量:L=6853m³/h H=710pa N=2.2kW 人防清洁送风,带减震器 | 台 | 1 | - / |
| - 33 | 低噪声节能混流风机(进风) | 低噪声节能混流风机(进风) HL3-2A No10A L=39115m³/h 全压:350Pa 转速:940rpm 功率:9kw/380V 噪声:84dB 重量:330kg | 台 | 1 | - / |
| - 34 | 耐高温型排烟混流风机(排风) | 耐高温型排烟混流风机(排风) HL3-2A No10A L=43027m³/h 全压:320Pa 转速:940rpm 功率:9kw/380V 噪声:84dB 重量:330kg | 台 | 1 | - / |
| - 35 | 混流风机 HL3-2A-5A | 风量:L=6263m³/h 全压:532Pa 功率:2.2kW/380V 转速:1450rpm 噪声:68dB 重量:100kg 电机型号:Y100L1-4 人防救护站第二密闭区 排风 | 台 | 1 | - / |
| - 36 | 混流风机 HL3-2A-3A | 人防救护站第一密闭区 排风 风量:L=1321m³/h 全压:192Pa 功率:0.55kW/380V 转速:1450rpm 噪声:61dB 重量:43kg 电机型号:Y801-4 | 台 | 1 | - / |
| - 37 | 混流式风机 | 混流式风机 HL3-2A-10A 室外机排风 风量:L=43196m³/h 全压:794Pa 功率:15kW/380V 转速:960rpm 噪声:85dB 重量:520kg 电机型号:Y180L-6 | 台 | 1 | - / |
| - 38 | 混流式风机 | 混流式风机 HL3-2A-10A 室外机进风 风量:L=43196m³/h 全压:794Pa 功率:15kW/380V 转速:960rpm 噪声:85dB 重量:520kg 电机型号:Y180L-6 | 台 | 1 | - / |
| - 39 | 柜式消防离心风机 | 柜式消防离心风机 HTFC(DT)-Ⅱ No25 高速排烟:L=34004m³/h H=760Pa n=750rpm N=18.5kw 低速排风:L=21290m³/h H=537Pa n=520rpm N=6.2kw Y1DT180L-4/6 车库排风兼排烟风机单位风量耗功率0.26 高速噪声:75dB低速噪声:68dB | 台 | 1 | - / |
| - 40 | 柜式消防离心风机 | 柜式消防离心风机 HTFC(DT)-Ⅰ No25 排风及排烟:L=34004m³/h H=760Pa n=750rpm N=18.5kw 车库排风兼排烟风机 噪声:75dB 单位风量耗功率0.26 | 台 | 2 | - / |
| - 41 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No6A L=6846m³/h H=342Pa n=960rpm N=1.5kw Y100L-6 废水处理排风机 噪声:66dB | 台 | 1 | - / |
| - 42 | 混流风机 | 混流风机 HL3-2A No8A L=18223m³/h H=446Pa n=960rpm N=4kw Y132M1-6 车库补风机 单位风量耗功率0.22 噪声:70dB | 台 | 3 | - / |
| - 43 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No4.5A L=4945m³/h H=431Pa n=1450rpm N=1.1kw Y90S-4 变配电室排风机 室内外方便处均设开关 噪声:66dB | 台 | 1 | - / |
| - 44 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No4.5A L=3908m³/h H=449Pa n=1450rpm N=1.1kw Y90S-4 变配电室送风兼气体灭火后送风机, 室内外方便处均设开关 噪声:66dB | 台 | 1 | - / |
| - 45 | 低噪声节能轴流风机 | 低噪声节能轴流风机 HTF-I L=24380m³/h H=610Pa N=7.5kw n=1450rpm G=171kg 电机型号:Y132M-4 36#行政服务楼一层走道排烟 噪声:88dB | 台 | 1 | - / |
| - 46 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No3.5A L=2797m³/h H=222Pa n=1450rpm N=0.55kw Y801-4 生活水泵房排风机 噪声:68dB | 台 | 1 | - / |
| - 47 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No6A L=6133m³/h H=350Pa n=960rpm N=1.5kw Y100L-6 废水处理补风机 噪声:66dB | 台 | 1 | - / |
| - 48 | 低噪轴流风机 | 低噪轴流风机 HL3-2A No3.5A L=2327m³/h H=261Pa n=1450rpm N=0.55kw Y801-4 生活水泵房补风机 噪声:68dB | 台 | 1 | - / |
| - 49 | 过滤吸收器 | RFP-1000 L= 1000m³/h 阻力<700Pa | 台 | 30 | - / |
| - 50 | 除臭过滤段 | 过滤风量:6000m³/h | 台 | 2 | - / |

备注：以上资质要求投标人盖章扫描后上传至此文档，顺序与目录一致。

- 1、投标人营业执照

- 2、投标人开户许可证

- 3、法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

投标单位名称：                                          .

单位性质：                                         .

地址：                                         .

成立时间：                                         .

经营期限：                                         .

姓名：       性别：       年龄：       职务：       .

身份证号：                                .

系                                     （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

投标单位：                        （盖单位公章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标单位名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署的南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、六)施工总承包-地块六项目风机材料采购投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的采购投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容以及在招标过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。

代理人：          (签字)  性别：    年龄：

身份证号码：                  电话：

投标单位：                           (盖单位公章)

法定代表人：                       (盖法定代表人章)

授权委托日期：           年          月          日

委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。

投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件