广东粤电安信电力检修安装有限公司

2022年深圳前湾燃机电厂#3机B级检修机械项目安健环条件书

- 1  总则

1.1  本安健环条件书适用于广东粤电安信电力检修安装有限公司2022年深圳前湾燃机电厂#3机B级检修机械项目，其目的是为了贯彻“安全第一，预防为主, 综合治理”的方针，保证项目实施安全、健康、环保，防止各类事故的发生。

1.2  本安健环条件书提出的是最低限度的安健环要求，并未对一切安健环细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文。投标人应保证提供满足本条件书及与本项目相关的现行国际、国内、行业安健环标准的优质产品和服务。

1.3  投标人如没有以书面形式对本安健环条件书的条文明确提出异议，招标人则认为投标人完全接受本条件书提出的各项要求，提供的产品及服务能完全满足条件书及与本项目相关的现行国际、国内、行业安健环标准的各项要求，投标人可以在其投标报价中单独列出因此而发生的各项费用，否则，招标人则认为已包含在投标报价内。

1.4  确定中标单位后，本安健环条件书的各项内容将以安健环协议的形式作为合同附件，与合同正文具有同等效力。

1.5  本条件书所称“甲方”指招标人，即广东粤电安信电力检修安装有限公司，“乙方”指中标人。

- 2  适用于本项目承包商的具体规则、程序、实施细则、具体要求、措施等。（注：由立项部门提供）

- 2.1  工作存在风险与应采取措施（由项目负责人填写）：

机械项目

| 填用工作票种类 |  | ☑热力机械工作票 □电气第一种工作票 □电气第二种工作票 □继电保护工作票 □热控工作票 □不需办理工作票 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作附票 |  | □动火工作票 □受限空间工作票 □射线检验许可证 □交叉作业单 |  |  |  |
| 工作人员资质(证) |  | □高压电工 □低压电工 ☑起重工 ☑焊工 □架子工 □其它___________ |  | 风险等级 | □高风险/橙色 ☑中度风险/黄色 □低度风险/蓝色□轻微风险/白色 |
| 安全保护措施与防护用品： |  |  |  |  |  |
| ☑安全帽 ☑安全鞋 ☑反光背心 ☑安全带/绳 □耳塞 ☑防护眼镜 ☑焊接眼镜 □护脸设备 ☑防毒口罩 ☑防尘口罩 ☑帆布(纱)手套 □塑胶手套 □绝缘手套 ☑焊接手套 ☑便携式梯子 □验电器 ☑灭火器 ☑遮拦（或路障） □救生衣（圈） 其他（ ） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 基本步骤 |  | 危害因素及事件后果(S\H\E) | 重要性√ | 具体安全措施 |
| 1 | 办理热力机械工作票(要做隔离证书) |  | S 措施未执行到位，人员易受到伤害 |  | 工作负责人必须确认安全措施执行到位，对工作班成员进行安全和技术交底并签名，才可工作。 |
| 2 | 准备工作 |  | S 工器具不合格或选择不正确导致人身和设备伤害 |  | 现场工具必须检验合格，工作中选择合适的工器具 |
|  |  |  | S 现场隔离不到位、地面未铺垫导致人身和设备伤害 |  | 检修现场用围栏或警示带做好隔离，地面用胶皮或木板铺垫好后方可放置零部件、备品备件或工具 |
| 3 | 机械设备的拆卸、解体和回装 |  | S 转动伤害 |  | 转动设备检修时注意保持安全距离，人员相互提醒 |
|  |  |  | S 设备锐利边角割伤手 |  | 接触设备锐利的边角必须佩戴防护手套 |
|  |  |  | S 砸伤、碰伤 |  | 佩戴安全帽、穿防砸工作鞋、防护手套 |
|  |  |  | S 操作不当或错误、野蛮施工导致人员和设备伤害 |  | 使用工具时操作要正确，扳手要卡紧，出力要均匀，打大锤禁止戴手套 |
|  |  |  | S 违规搬运导致人员受伤、设备设施损坏 |  | 1、执行厂人机工效标准，2、尽量使用机械装置提升、降低和移动重物，如手推车、葫芦、液压拖车、叉车等搬运设备或工具来辅助搬运，减少人工搬运次数。3、控制男性工作人员单次搬运重量最大限值不超15KG，4、多人搬运时设专人指挥 |
|  |  |  | S 物件堆放不当 |  | 按整齐堆放在指定位置,并挂好标识牌 |
|  |  |  | H 粉尘 |  | 佩戴防尘口罩 |
|  |  |  | H 噪音 |  | 佩戴耳塞 |
|  |  |  | E 废油污染环境 |  | 倒入废油桶，由仓库统一回收 |
|  |  |  | E 含油的废抺布处理 |  | 弃至废棉纱桶由仓库统一回收 |
| 4 | 各部件的检查、清理工作 |  | S 砸伤、碰伤 |  | 佩戴安全帽、穿防砸工作鞋、防护手套 |
|  |  |  | S 设备锐利边角割伤手 |  | 接触设备锐利的边角必须佩戴防护手套 |
|  |  |  | S 超重搬运导致人员扭伤、砸伤 |  | 人工搬运姿势要正确，一次搬运不能超过15KG |
|  |  |  | E 检修垃圾污染环境 |  | 垃圾及时清理，投放到指定地点 |
| 5 | 化学品的使用（密封剂、清洗剂、松动剂、润滑油、脂） |  | S 化学品易燃，着火燃烧 |  | 严禁将其与易燃物资混放；存放点严禁烟火；存放点保持通风，严禁超量存放 |
|  |  |  | S 易燃，着火燃烧 |  | 现场严禁吸烟和动用明火 |
|  |  |  | H 化学品易挥发，对眼睛、呼吸道、皮肤有刺激性，有毒 |  | 避免眼睛及皮肤直接接触 |
|  |  |  | H 对皮肤、眼睛，粘膜等组织有轻微的刺激作用，皮肤侵入者可出现轻微不适的感觉，溅入眼内可产生刺激感。 |  | 避免眼睛及皮肤直接接触，佩戴相关PPE进行防护（手套、护目镜等） |
|  |  |  | E 化学品洒落地面或水沟，污染土壤、水体 |  | 作业时铺设橡胶板或塑料薄膜；高空传递化学品时使用工具篮小心起吊 |
|  |  |  | E 洒落地面或水沟 |  | 铺设橡胶板或塑料薄,废油送指定地点回收,剩余新油返还仓库 |
| 6 | 高处作业 |  | S 搭设脚手架不合格导致伤害 |  | 1）搭架人员持证上岗，2、搭设的脚手架必须检验合格方可使用；3、脚手架需更改时必须由专业人员操作，禁止无资质人员擅自改动脚手架，更改后必须重新验收。 |
|  |  |  | S 违规使用梯子导致伤害 |  | 1、使用梯子必须在符合规定的场所；2、使用的梯子必须检验合格；3、使用梯子时必须架设牢固无滑动，梯子与地面夹角为60度左右，下方必须有专人监护和扶梯，4、使用梯子时所站高度距梯顶不得少于1米。 |
|  |  |  | S 高空作业未正确使用安全带导致人员坠落 | √ | 1、高空作业必须使用安全带；2、安全带必须检验合格方可使用；3、安全带必须高挂低用，挂钩挂在牢固的构件上，在没有牢靠的构件时，可使用安全绳、防坠器等辅助；4、上下架子时挂钩交替使用，禁止不使用挂钩上下。 |
|  |  |  | S 高处落物伤人 |  | - 高处作业区域下方做好隔离和监护，禁止任何人员在高处作业区域下方行走或逗留2)高处作业必须使用工具袋、使用麻绳等进行物件传递，禁止高空抛物；3）备品备件和零部件用绳子绑扎牢固，防止滑落 |
| 7 | 动火作业 |  | S 未正确履行动火工作程序 |  | 动火作业必须严格履行动火工作程序，经各级主管部门审批后方可执行；动火工作安全措施必须逐条对照执行； |
|  |  |  | S 防火措施不到位引起火灾 | √ | 1、在有条件不在氢气、天然气、油系统区域内动火的尽量避免动火，可利用拆除转移等方法把检修设备移至安全区域进行动火；2、动火作用前必须检查安全隔离措施到位，氢气、天然气确认置换完全并排空，隔离位置安装堵板，油管道清洗干净；3、开工前半小时内必须测量可燃气体含量合格，明火作业的地点所测量空气含天然气应不超过1%，氢气含量不超过0.4％，现场动火作业过程中每隔两小时内进行气体测量；4、动火作业必须清除作业现场易燃物，确保动火点周围（半径15米）的下水井、地漏、地沟、电缆沟内的易燃物已清理并做好防止可燃气体积聚的措施。大于5级风时禁止在天然气区域进行动火作业。5、氧气瓶、乙炔瓶、电焊机应置于调压站、前置模块室外，禁止电焊机的地线接在氢气、天然气设备上。6、动火作业时用铁皮、防火毯等做好防止火花飞溅的措施；7、工作结束后确认无火种遗留后方可离开。 |
|  |  |  | S 气瓶运输及搬运不正确导致碰撞、跌落飞出 |  | 气瓶运输时应在车上纵向放置，氧气乙炔分别运输；用胶皮、木头把气瓶垫牢固；人工运输时尽量选择用推车搬运，人工搬运时倾斜角度要适中，动作不宜太快，以免气瓶跌落。 |
|  |  |  | S 气瓶管理不完善导致倾倒、损坏或爆炸 |  | 1、气瓶必须有有合格的防护帽及防撞胶圈；2、气瓶在地面放置时必须做好铺垫，绑扎牢固；3、气瓶应挂相应标识牌，长期放置需定期检查。4、氧气乙炔距离不得低于8米。 |
|  |  |  | S 气瓶气管接触油、高温物质引起气管腐蚀、损坏 |  | 气瓶和气管与高温物质保持足够的安全距离，有油或其他化学品的手和工具禁止触摸气瓶， |
|  |  |  | S 氩气管与气体气体管道混用导致气体不纯 |  | 氩气胶管必须与氧、乙炔胶管区别使用，颜色应有所不同，使用正确标准颜色胶管。 |
|  |  |  | S 使用不合格的电动工具导致伤害 |  | 电动工器具必须检验合格，并贴有合格证的方可使用 |
|  |  |  | S 焊接工具不合格导致伤害 |  | 焊接作业前检查焊机、焊把、地线合格 |
|  |  |  | S 带电更换切割片或磨光片导致人员受伤 |  | 更换切割片或磨光片必须先切断电源 |
|  |  |  | S 拆卸切割片磨光片不符合要求导致设备损坏 |  | 更换切割片或磨光片使用专用扳手，禁止通过敲定或地面摩擦等非正确方式拆卸 |
|  |  |  | S 不了解使用方法擅自操作导致人员受伤 |  | 1、必须了解电动工具的操作要求和规范方可使用，禁止擅自操作；2、加强电动工具使用培训 |
|  |  |  | S 电动工具使用不规范导致伤害 |  | 1、加强工具使用培训；2、操作时用力要均匀，禁止大力压迫；3、电动工具操作时注意保持对人和设备的安全距离；4、工作人员相互提醒注意安全 |
|  |  |  | S 乙炔回火导致人身和设备伤害 |  | 检查是否装设有回火阀，对操作人员进行相关技能培训。 |
| 8 | 起吊作业 |  | S 违章操作导致人身和设备伤害 | √ | 1、起重人员持证上岗；2、起吊工器具必须检验合格；3、起吊范围做好隔离措施，禁止人员在吊物下行走或逗留；4、起重工作统一指挥，相互提醒注意安全；5、禁止起重设备在长期负荷或无人照料的负荷下使用； |
| 9 | 临时用电作业 |  | S 违章操作导致人员触电 |  | 1、临时用电必须严格执行用电审批程序；2、电气设备操作必须持证上岗，任何人不得擅自操作；3、电气设备必须检验合格有效；4、电线按安规要求进行布置，禁止乱拉乱放，电气设备做好铺垫等防触电措施；5、工作完成后及时断开电源并收好电源线。 |
| 10 | 受限空间作业 |  | S 开关人孔夹伤、砸伤 |  | 1、开关有固定点的人孔时拆卸完螺栓后用撬棍或螺丝刀撬开人孔至安全位置后再用手推拉人孔门，至放置地点前手要放在密封面推动，禁止把手放在背面以免被夹伤；2、开启无固定点的人孔时保留一个悬挂螺栓，并用撬棍或葫芦固定再拆卸悬挂螺栓，并安全放到指定地点。3、拆卸人孔时拆开部分螺栓确认无压后方可继续工作。 |
|  |  |  | S 进入受限空间未进行可燃气体、有毒气体测量，或测量时间超限，或测量结果不合格 |  | 1、进入受限空间前进行充分通风换气；2、进入受限空间作业前30分钟之内测量可燃或有害气体并记录，一氧化碳含量必须小于20mg/m³，硫化氢含量必须小于10mg/m³；3、测量空气中含氧量在作业过程中始终保持在19.5%~21%范围，严禁采用纯氧通风；4、工作过程中每隔两小时内进行测量合格并记录；5、人员适时出来补水休息。 |
|  |  |  | S 无监护人员或监护不到位导致人员或工器具遗留 | √ | 1、受限空间作业人员不得少于2人，其中1人在外监护，在可能发生有害气体情况下不得少于3人，2人在外专职监护人，监护人必须对里面情况全程监护，禁止离开作业现场；2、井下或池内作业用硬围栏做好隔离，人员必须系好安全带和安全绳，安全绳的一端必须握在监护人手中，当作业人员感到身体不适，必须立即撤离现场；工作结束后及时恢复盖板；3、严格执行人员及工器具出入登记制度；4、关闭人孔时，工作负责人必须确认无人员及工器具遗留后方可关闭。 |
|  |  |  | S 受限空间作业时人员接触带电部分 |  | 1、检查电气设备、电动工器具合格，并贴有合格证的方可使用；2、电源线应有序摆放，无打结，扭曲，检查无裸露、龟裂等缺陷；接触金属部分用绝缘材料或胶皮铺垫；3、在周围均是金属导体的场所和容器内，行灯电压不大于24V,潮湿的、有爆炸危险的场所（如沟道内）行灯电压不大于12V； |
| 11 | 管道射线探伤 |  | S 电离辐射导致人员器质病变或死亡 |  | 1、射线作业必须履行审批手续并提前发出通告，确保各部门、单位通知到位；2、现场根据射线范围进行隔离，设置硬围栏、关闭相关大门等，并粘贴射线通告到隔离通道，同时检查确认区域内无任何人员逗留在现场；3、在安全范围内的各个可能有人误入的路口设专人就地监护，发现有人靠近及时制止；4、射线现场负责人与操作人保持联系，确认安全措施完善到位后方可发出操作指令，操作时间范围必须在审批时间范围内，否则需重新履行程序；5、射线结束后及时通知到各部门、单位，同时隔离措施及时解除。 |
| 12 | 清理现场 |  | H 粉尘 |  | 佩戴防尘口罩 |
|  |  |  | E 含油的废抺布处理 |  | 弃至废棉纱桶由仓库统一回收 |
| 特别注意事项 | （保留带电及邻近带电设备名称，或需特别警示的危险源、措施） |  |  |  |  |
| 其它应遵守事项 |  |  |  |  |  |

- 注：“重要性”列：对作业过程中可能造成人员重伤以上的风险打“√”，执行重要措施时工作负责人（监护人）必须全程监护、确认。

- 2.2  本施工项目应配备的专职（兼职）安全员数量。

- 2.2.1  乙方须配有专职或兼职安全员，专职安全员必须持证上岗。配备专职安全员的判断条件及配备数量如下：

| - 达到以下条件之一应配备专职安全员(符合条件者在内√） | - 达到应配备专职安全员条件的，其配备数量要求 - (符合条件者在内√） | - 本施工项目专职安全员配备数量应至少（ 1 ）人。 |
| --- | --- | --- |
| - ☑ 施工人员20人及以上的承包商； - □ 属于高风险作业项目； - □ 油漆、保温、土建、脚手架搭设等施工管理难度大，施工人员15人及以上的施工项目。 | - ☑ 工作人员在30人以下的，应当配备至少1名专职安全员；工作人员30人~60人的，应当配备至少2名专职专职安全员； - □ 工作人员60人及以上的，应当配备至少3名专职安全员，且以30人为基数，每增加30人应增加配备1名专职安全员； - □ 技术改造项目或致害因素多、施工作业难度大、管理难度大的工程项目，专职安全员的数量应当根据施工实际情况，在以上配备标准上增加。 |  |

- 2.2.2  未达到配备专职安全员条件的，应配备兼职安全员。

- 2.3  其它的要求、措施。

（注：由立项部门提供）

- 3  安健环责任

- 3.1  甲方应承担的责任和义务

- 3.1.1  应对乙方的资质进行审查，确认其符合工程和安全的要求，留存乙方各有关证照副件一份。

- 3.1.2  在开工前对乙方进行全面的安全技术交底，并有完整的书面记录或资料。指派项目负责人负责现场工作联系、质量监督和安全监督。

- 3.1.3  对乙方制定的施工安全技术措施予以审核备案，并监督实施。

- 3.1.4  向乙方施工负责人提供并讲解本单位的安全管理规章制度，组织安全教育培训和考核。

- 3.1.5  及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，并依照本规定进行考核。

- 3.1.6  对乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利条件。

- 3.1.7  在施工中，如乙方发生意外人身伤亡时，甲方应尽力协助乙方救助伤员及处于危险境地人员，但所有必要费用应由乙方承担。

- 3.1.8  在施工中发生事故后，甲方有权进行事故调查和取证。

- 3.1.9  签订安健环协议前，将QSJPS 2072—2020《作业安全管理》、QSJPS 2061-2020《外包工程管理》标准告知乙方。

- 3.1.10  对于较大的工程项目如机组检修等定期召开安全工作例会，布置安全工作，及时向乙方传达有关安全工作的文件及通报等，并监督学习与贯彻执行。

- 3.2  乙方应承担的责任和义务

- 3.2.1  乙方必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，必须严格遵守《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方各项安全文明生产规章制度中的有关规定（包括《作业安全管理》、《外包工程管理》等），对所辖项目的施工全过程安全负全责。

- 3.2.2  接受甲方施工资质审查，符合要求并提供资料。

- 3.2.3  依法设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，并向甲方提供名单。

- 3.2.4  乙方应对全体工作人员每年进行一次安全知识与技能教育并考试合格，并将工作人员安全考试成绩报甲方安技分部备案

- 3.2.5  项目开工前，所有从业人员必须接受甲方组织的安全教育培训，并经考核合格后方可上岗。开工前乙方工作负责人须经甲方组织的考试合格并授权。

- 3.2.6  项目开工前，应了解和掌握施工现场、施工过程中的危险、有害因素和工作风险，制定详细可靠的安全技术措施，并经甲方审核后执行；如有需要可邀请甲方有关部门人员协助落实危险辨识、风险评估和安全技术措施。

- 对高风险、中度风险工作须制订独立的安全作业方案并经甲方审批。

- 对于危险性较大的分部分项工程，须根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）在施工前编制安全专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，须组织专家对安全专项施工方案进行论证。

- 对于高风险工作，凡甲方项目负责人不在场时，不得施工作业,否则要追究乙方责任。

- 3.2.7  每次开工前，必须自上而下进行安全技术交底，全体从业人员均应熟悉和掌握施工特点和危险、有害因素及施工安全技术措施。应每天召开班前会（站班会）、班后会，并做好记录。

- 3.2.8  工程项目开工前应对施工设备、设施、工器具、入厂危险品以及劳动防护用品进行一次检查，确保符合安全规定，并不超过检验周期。

- 3.2.9  工程项目开工前乙方负责人应填写业主方的“外包工程施工安全许可证申请表”，经甲方有关部门审核，前往业主方办理“外包工程施工安全许可证”后，凭证办理工作票许可开工手续。

- 3.2.10  电力生产区域内施工，在开工前必须按甲方QSJPS 2058—2020《工作票管理》标准办理好工作票。

- 3.2.11  特别强调施工中应符合下列安全要求：

- 配备合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用品。

- 特种作业人员必须持证上岗。

- 所有施工、检修作业现场必须设临时围栏，并标识作业面。

- 危险地带应设围栏并挂警告牌。

- 影响他人及附近设备、生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。

- 进入生产现场及施工场所必须带安全帽，穿统一的棉质工作服，不准打赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场。

- 高处作业必须正确使用合格的双绳全身式坠落悬挂安全带，应搭设作业脚手架平台的必须搭设，并按规定履行脚手架验收手续；生产现场禁止使用木梯和竹梯。

- 禁止乱动工作范围外的电气设施（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经甲方有关工程管理人员同意，不得擅自接驳电源、管路。

- 在指定吸烟点吸烟。除指定吸烟点外，禁止吸烟。

- 对有可能发生火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、中毒、窒息、烧烫伤和倒塌伤人等事故的作业，应制订安全防护措施，并逐条落实。对只有甲方才能采取的安全措施（例如：停电、送电操作，汽水隔离、消防措施等）应在安全措施中明确分工及职责，在具体实施前及时主动与甲方联系，并查清甲方是否已落实稳妥。

- 必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。

- 遵守甲方文明施工的规定，施工工具、材料要摆放整齐、有序，工器具和材料不能直接摆放在地面，及时做好现场的清洁卫生工作，现场垃圾必须当天清理。

- 现场使用的各类危险品只限当天的用量，做好必要的隔离措施，不得在现场过夜存放。遵守甲方安全生产管理标准有关危险化学品、废弃物管理要求，将工程废物按分类要求进行分类，堆放到甲方指定的堆放点，施工中的有毒、放射性的物质有专门的处理人员来处理。废置的危险品严禁随意排向地面、地下及任何水源。

- 采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。

- 采取措施保证工作人员的健康，保证提供休息、饮食场所。

- 3.2.12  在正常白班工作时间（8：30～12：00,13:30～17:00）之外以及节假日进行工作，均应进行加班申请，早上开工时间不应早于8:30，加班申请应在每天16：00前提出。

- 3.2.13  乙方施工人数在30至50人之间的，配置一个急救箱；在50至100人之间的，配置两个急救箱，依此类推。

- 3.2.14  严禁非法转包、违法分包、挂靠投标等违法行为，坚决杜绝“以包代管、包而不管”的监督管理方式。

- 3.2.15  工程项目确实需要分包时，必须征得甲方，且分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，分包合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。

- 3.2.16  乙方所有工作人员应身体健康，无妨碍从事相应作业的器质性病、癫痫病、 美尼尔氏症、眩晕症、震病、震颤辟痹症、精神病、痴呆症、以及其他疾病和生理缺陷，并经具备相应资质医疗机构体检合格。并符合以下要求：

- 从事高处作业人员无高血压；

- 从事起重、驾驶人员矫正后视力正常；

- 从事起重作业人员无听觉障碍。

- 3.2.17  严禁使用未成年工、童工和不适应现场安全施工要求的工作人员进行施工。根据乙方提供的员工名单，甲方有权审查施工人员的健康情况必须符合本项目的要求。对工作人员年龄的要求：

- 禁止未满18周岁的工作人员进厂。

- 对从事施工、作业类的员工（包括：设备设施检修与维护；日常零星维护；进行高处作业或受限空间内的卫生清洁；保安、消防等），年龄上限为55周岁。

- 对从事非施工、作业类的员工（包括：咨询、技术指导、项目管理；不进行高处作业、受限空间内的卫生清洁等），年龄上限为60周岁。

- 3.2.18  乙方施工过程中不得擅自更换项目经理、工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员。特殊情况需要换人时须征得甲方的同意。

- 3.2.19  乙方应严格做好用工管理，不得跨单位、跨项目、跨区域、跨范围借工作业。

- 3.2.20  严禁把在劳务市场上即招即用的人员派到生产领域从事危险性的工作。

- 3.2.21  乙方按甲方规定要求参加安全例会和安全、文明施工检查，在现场施工中接受甲方的监督、管理和指导，对甲方提出对安全管理方面的要求应严格执行，对甲方提出的各项整改内容必须按要求进行整改，及时消除事故隐患，并将整改情况书面及时反馈甲方。甲方有权制止乙方施工作业中的违规违章行为，直至停止乙方的工作，情况严重者，甲方有权即时终止施工合同并将有关个人或乙方单位清退出厂，由此造成的工期延误和经济损失由乙方负责。

- 3.2.22  乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

- 3.2.23  发生事故时，应当迅速采取有效措施，全力组织抢救，防止事故扩大，保护好事故现场，并及时向甲方报告。

- 3.2.24  乙方在施工中所携带钱财、设备、材料等物品应自行看管好，如有丢失，可告知甲方协助调查，如属非甲方原因造成的损失，由乙方自行承担；如发现乙方所雇佣员工盗窃甲方物品财物时，由乙方承担甲方财产损失，情节严重者，甲方有权将事故责任者移交司法机关处理。

- 3.2.25  乙方应充分投保，以应对潜在的安全生产赔偿责任。

- 4  甲方对乙方违反安全管理的考核

- 4.1  对乙方违章行为，按照QSJPS 2061-2020《外包工程管理》标准进行考核。对拒不接受甲方安全监督管理和处罚的，甲方有权立即中止合同。

    - 对乙方的违章违规行为，每有一次考核100～2000元。乙方未按要求整改到位或在1周内连续违章的，进行加倍考核。

    - 乙方受到经济考核后，应在处罚单发出后5个工作日之内到甲方财务部门缴清考核金，每延迟一天，按10%缴纳滞纳金；逾期5天不交的，在原有考核金基础上加倍处罚。对逾期不交的考核金、滞纳金，甲方有权在该项目的应付工程款中予以扣除。

- 4.2  若乙方因不符合安全生产条件（如资质不符、安全隐患未消除等），甲方按章停止乙方承包工程项目，对在做的项目下令停工，由此造成的工期延误及经济损失由乙方完全承担。

- 4.3  发生下列情况之一者，由乙方负全部责任、承担全部经济损失（从应付工程款扣除）：

- 不按施工方案施工，不执行安全技术措施所造成的事故。

- 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成的事故。

- 使用有隐患的或未经许可擅自拆除安全防护设施造成的事故。

- 擅自损坏、毁坏安全防护设施造成的事故。

- 4.4  由于乙方责任发生安全生产事故的，给甲方造成不良社会影响、财产损失或影响工期等因素的，考核扣除金额如下（从应付工程款扣除）：

- 造成重伤及以上事故，每伤亡1人扣除10万元。

- 造成轻伤事故，每受伤1人扣除3万元。

- 造成火灾事故或主设备停运事故，事故损失不超过3万元，按3万元扣除；事故损失超过3万元的，按实际损失赔偿。

- 造成设备损坏事故，按实际损失赔偿。

- 4.5  合同应付工程款不足以抵扣考核扣除金额及经济赔偿的，甲方有权向乙方继续追偿。

立项部门分部主任签字：