中海油惠州石化有限公司
141单元150万吨/年芳烃联合装置
[image: image1.png]®




自力式调节阀招标技术文件

招标文件编号：
招标人：中海油惠州石化有限公司
招标代理机构：

2026年   月   日

目         录  

1．总则

2. 设计基础数据

3．相关标准及规范
4．技术要求

5．供货范围
6．规格计算书要求

7．偏离表
8．工厂检验与测试

9．文件资料和图纸

10．质量保证

11．技术服务
12． 开工运行备件清单
13．附件


1  总则

1.1 本招标技术文件是对自力式调节阀最低技术要求，投标方所提供的自力式调节阀应相等或高于本招标技术文件的技术要求。
1.2 投标方的投标技术文件应对本招标技术文件没有提出，但在自力式调节阀安装、调试、运行维护中所必需的工具、备件等提出说明和清单，供招标方确认。

1.3 投标方应对所提供的自力式调节阀及其附件的产品质量、技术规格、文件图纸资料、包装运输、开箱检验、安装指导等负有完全责任。
1.4投标方对投标技术文件的所有内容负完全责任。招标方在投标技术文件上的签字并不意味对投标方责任的解脱。

1.5投标方在投标技术文件中所提供的产品和配置，应是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都应无偿补足。

1.6如果最终投标技术文件中的条款、技术规格、数字等出现前后不一致或互相矛盾之处，原则上以对买方有利的条款、技术规格、数字为准。

1.7投标方所提供的自力式调节阀与本招标技术文件的技术要求若有偏离，投标方应在投标技术文件偏离表中列出并说明。

1.8★投标技术文件中应附上正式发布的自力式调节阀选型样本，投标文件中的型号、技术规格等相关内容可以在选型样本中对照查询。在氮封阀选型样本上必须有适用氮封工况的相关说明。

1.9对于自力式调节阀技术要求（附件）内容与本招标技术文件规定有不一致的情况，以规格较高者或对招标方有利者为准。

1.10投标技术文件所用的工程单位应使用国际单位制（SI 单位）。

2  设计基础数据
电源：仪表供电 24V DC


仪表风： 压力0.7MPa 

极端最高/最低温度：38.9/0.5℃

月平均最高/低相对湿度： 90/60(%)

盐雾腐蚀
3 相关标准及规范
3.1  设计、制造标准

ANSI/ASME-B16.5 

ANSI/ASME-B16.34 

ASME B16.10    
ISA S75.01
ASTM A216,A105,A182   
ASME B16.20
CJ/T 179 

SH/T-3406 

GB/T-4213 

3.2  测试和验收标准

ANSI/FCI 70-2   Control Valve Leakage
API 598

3.3  其它标准

IEC534-6 制造和安装标准

EN61326/A1 Aooendix A.1 和 NAMUR NE21  电磁兼容标准

IEC 721 和 DIN  EN60721-3-4   气候

ISO8573-1  空气质量 

API550 1-6 自力式调节阀及附件

IEC60529  外壳提供的防护程度

IEC60079-0  爆炸性气体环境用电气设备  第 1 部分：通用要求 

IEC60079-1  爆炸性气体环境用电气设备  第 2 部分：隔爆型“d” 

IEC60079-4  爆炸性气体环境用电气设备  第 2 部分：本质安全型“i”

NACE MR0175
4 技术要求
4.1 通用技术要求

投标文件应注明投标方所提供的自力式调节阀及附件的产地，进口自力式调节阀应提供原产地证明。

投标文件应对自力式调节阀的特点和技术规格进行说明，如有特殊的安装要求应在投标文件中注明。

★投标技术文件应提供自力式调节阀和附件的完整规格型号。

投标方应根据自力式调节阀技术要求（附件）选择合适的自力式调节阀产品，其应是成熟、稳定、技术先进的主流产品，可满足石油化工生产过程对控制和安全的要求。

4.2 技术规格

4.2.1自力式调节阀

4.2.1.1基本要求

投标方根据自力式调节阀技术要求（附件）的工艺条件选择自力式调节阀及附件的类型和材质，应能充分满足自力式调节阀技术要求（附件）的技术规格要求。

自力式调节阀类型的选择须考虑介质流速、设计工艺数据与实际数据偏差引起的自力式调节阀开度较小造成的阀体振动、工艺管线振动等因素。

4.2.1.2自力式调节阀的计算

投标方应按自力式调节阀工艺条件数据计算自力式调节阀的Cv 值、阀门开度、工作噪声等。

★根据计算结果和工艺介质条件，综合兼顾最大流量、正常流量、最小流量和控制质量等因素，确定自力式调节阀的公称通径和阀芯通径，公称通径不应小于工艺管道的1/2。
自力式调节阀额定流量系数的选择应根据阀门的流量特性曲线决定，一般最大开度应不超过90%，最小开度应不低于10%。正常操作时，线性特性的自力式调节阀开度宜在40%～60%之间。
直接作用式自力式调节阀的压力负载特性不大于 5%、流量负载特性不大于 10%；先导式自力式调节阀的压力负载特性不大于 3%、流量负载特性不大于 8%。

4.2.1.3  工作噪声

投标方根据IEC60534-8 计算所得自力式调节阀的工作噪声应≤85dB（在自力式调节阀安装位置下游1 m 或距离管道壁1 m 处），间歇使用或紧急操作的自力式调节阀在上述位置的噪声不超过95dBA。

4.2.1.4 ★压力等级应符合自力式调节阀技术要求（附件）的压力等级要求，阀体的压 力等级不应低于法兰的压力等级。

4.2.1.5自力式调节阀的连接形式应为法兰直接连接，密封面形式为 RF。

4.2.1.6材质

★阀体、法兰、阀盖、填料、阀内件、膜片和弹簧等的材质应能够承受工艺介质的腐蚀。所有材质应根据工艺条件和制造规范选用，并应符合ASTM 有关材质的规定。

自力式调节阀选型材质不应低于自力式调节阀技术要求（附件）的要求。

阀芯材质应按工艺条件选择，在可能发生腐蚀、磨损、空化或闪蒸等特殊场合，应采用相应的材质和处理方法（例如：采用适用材料的阀芯或在阀芯表面堆焊适宜的硬质合金等）。在发生气蚀的场合，应采用防气蚀阀门结构。

每种代用材料应经过招标方同意，并在偏离表里注明，代用材料的责任完全由投标方负责。代用材料应等同或优于规定的材料，其性能均要满足原规定材料的性能，并且应在材质对照表中注明代用材料的物理、化学、机械性能，热处理等内容。

暴露于空气的部分均不得使用铜或铜合金，包括黄铜和青铜。

阀盖密封垫片应符合ASME B16.20 或制造商标准。

4.2.1.7★ 选用Globe类型自力式调节阀。 

4.2.1.8 优先选用先导式结构氮封阀。 

4.2.1.9★ 自力式调节阀泄漏等级不应低于ANSI Class  Ⅳ。

4.2.1.10 氮封阀（或背压阀）泄漏等级应为ANSI Class Ⅵ。

4.2.1.11 设定压力和调压范围应符合自力式调节阀技术要求（附件）的要求。

4.2.1.12★氮封阀（或背压阀）压力设定点应能设至500Pa。

4.2.1.13自力式调节阀取压方式（内取压或外取压）应符合自力式调节阀技术要求（附件）的要求。

4.2.1.14★自力式调节阀取压位置（阀前或阀后）应符合自力式调节阀技术要求（附件）的要求。

4.2.1.15自力式调节阀（非氮封阀背压阀）密封型式（软密封或硬密封）应符合自力式调节阀技术要求（附件）的要求。

4.2.1.16执行机构

自力式调节阀应选用弹簧-薄膜组合型的执行机构。执行机构的推力应按自力调节阀技术要求所提供的最大关闭压差或以自力调节阀入口压力值做为自力调节阀最大关闭压差值进行计算，并保证预留 1.1 倍或以上的安全裕量。

4.2.2 附件

自力式调节阀仅配置本身正常工作需要的附件。

4.2.2.1压力表

压力表的外壳材质应为316SS。

4.2.2.2管阀件

外取压自力式调节阀要配英制Tubing管卡套接头，管阀件（卡套接头、单向阀等）材质应为 316SS。应选用Swagelok、PARKER、HAMLET或评标委员会认可的其它品牌或供应商。

4.2.2.3 管路

自力式调节阀的引压管路应采用316SS材质Tubing 管连接。

4. 3标识

标牌应符合 MSS SP-25 的规定

所有自力式调节阀安装316 不锈钢铭牌，铭牌至少包含仪表位号、规格型号、制造商名称、出厂日期、出厂编号、防爆标识等。

阀体标明流体流向和阀体的公称通径、压力等级。

采用316 不锈钢铭牌。包括自力式调节阀、执行机构及附件。根据实际情况，选用不锈钢螺栓、螺丝、铆钉或钢丝 固定铭牌。
5供货范围
应与自力式调节阀技术要求（附件）要求数量一致。

6规格计算书要求

规格计算书的设备顺序按照自力式调节阀技术要求（附件）的顺序，投标方规格书格式宜与招标技术文件技术要求规格书格式一致。
7技术偏离表

偏离表应标注偏离设备仪表位号、偏离内容、偏离原因等内容
8工厂检验与测试
8.1 密封试验：根据自力式调节阀的类型选用相应的泄漏等级标准ANSI/FCI-70.2、API598或API6D。
8.2 水压试验：按照ASME B16.34的要求进行自力式调节阀整体水压试验，试验后应将水排净，并用干燥空气进行干燥。
8.3外观检验。
8.4材料试验。

8.5 出厂证书及检验报告：自力式调节阀及其附件应带有产品检验报告，材料检测报告及整体性能检验报告等。对用于含硫及硫化氢介质的自力式调节阀应带有材料检验报告及处理报告。
9.文件资料和图纸
9.1宣布中标后2周，卖方提供3套纸质文件。
自力式调节阀的安装要求、详细安装尺寸图、接口尺寸表和重量。
9.2供货时提交的资料：卖方提供6套纸质文件和2套CD文件。
检验和测试项目的测试报告。
自力式调节阀的安装要求、详细安装尺寸图、接口尺寸表和重量。

自力式调节阀和附件的用户手册或说明书。
所有供货的详细清单。
10质量保证
10.1投标方保证所提供的设备全部是经厂家测试合格的产品。  
10.2投标方保证所提供的设备是全新的，未被使用过的，并完全符合买方规定的质量规格和性能的要求。
10.3在保修期内，设备由于自身设计、材料及生产工艺中的缺陷而产生的故障，投标方负责无偿维修或更换。
10.4投标方保证设备10年以上的备件供应期。
11 技术服务
11.1现场验收：货到现场后，投标方派专人至现场与招标方共同验收。

11.2安装技术服务：当投标方收到招标方通知后，投标方应该至少派有经验的1名工程师到安装现场指导安装。

11.3售后服务及维修：保证在接到招标方电话（传真）后24小时内对招标方提出的问题给与答复，必要时48小时内派专人至招标方所在地解决。
12 开工运行备件清单
	序号
	名  称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	膜片
	
	片
	每种规格5%,至少1片
	

	2
	填料（如果有）
	
	套
	每种规格5%,至少1套
	


14   附件：
自力式调节阀技术要求（附件）

PAGE  
6

