3.1项目概况

本项目为乐山市市中区养老服务能力提升项目（嘉州服务中心）电梯采购

3.2采购内容

3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 975,000.00

采购包最高限价（元）: 975,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT1电梯 | 1.00 | 325,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | DT2 | 1.00 | 325,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | DT3 | 1.00 | 325,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

3.3技术参数

采购包1：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电梯编号：DT1. 电梯类型：有机房乘客电梯（无障碍+消防）. 额定速度：1.0m/s. 额定载重：1050kg. 轿厢内部装饰：轿门、轿壁采用304发纹不锈钢；轿厢顶采用LED照明；轿厢地板为大理石；轿厢后壁配置扶手。. 轿厢讯号装置：轿厢前壁设有一个主操纵箱；轿厢侧面设有一个副（无障碍）操作箱；操纵箱材质为发纹不锈钢；LED楼层显示及方向指示；发光微动盲文按钮，材质为发纹不锈钢。. 厅门门套装饰：采用304发纹不锈钢；所有门套均为小门套。. 厅门讯号装置：所有层设LED显示的呼梯盲文按钮,外呼面板为发纹不锈钢。. 地坎：轿厢及各层厅门地坎均为铝合金. 轿厢通风：轿顶装有横流风扇. 门系统：电梯门机均采用中分变频门机系统. 电源：拖动电源：交流380伏,三相, 50赫；照明电源：交流 220伏,单相,50赫。. 外召唤：采用无底盒安装. 开门方式：中分. 控制系统：32位全电脑智能化系统，VVVF控制。. 控制方式：单控. 曳引悬挂：钢带（包覆带）/电梯专用钢丝绳曳引悬挂. 层/站/门：7/7/7. 开门宽度：900mm. 轿厢净尺寸：（宽）1600mm*（深）1500mm*（高）2400mm. 底坑深度：1600 mm. 顶层高度：4.0m. 楼层高度：负一楼：4.9米，1楼3.9米，2~6楼：3.6米。. 井道尺寸：（宽）2200mm *（深）2200mm. 轿顶、机房内检修运行. 全集选控制. 慢速自救运行. 到站自动开门. 根据层站或轿内指令自动调整开门保持时间. 关门保护. 开门受阻控制. 紧急电动运行. 重复开门. 开门延长按钮. 门过载保护功能. 轿厢独立运行. 满载直驶. 轿厢次层停靠. 待梯时轿内通风装置、照明自动关闭. 轿内反向指令消除. 轿厢视频专用电缆. 轿内错误指令双击取消. 厅外、轿厢运行方向显示. 厅外、轿厢数字点阵式楼层显示器. 抱闸反馈检测功能. 过低速保护. 五方对讲. 断相和错相保护. 门区外不能开门保护措施. 门保护系统：光幕保护. 超载保护及报警装置. 制动器冗余保护. 安全回路接触器触点检测保护. 井道层高数据自测定. 自动再平层. 上电再平层. 主控柜故障显示. 轿厢警铃. 锁梯服务. 消防迫降、反馈输出. 马达受阻失速保护. 马达过热保护. 逆变器过压、过流保护. 超速保护. 逆行保护. 消防运行. 无障碍功能（语音报站、盲文按钮、残疾人操纵箱、后壁镜面不锈钢、后壁不锈钢扶手）. 产品技术性能指标： 序号; 项目名称; 指标要求; 证明材料. 1; 平层准确度最大偏差; ≤3mm; 须提供检测报告或技术白皮书或产品说明书等相关证明材料. 2; 轿厢内运行噪声; ≤50.5db（A）. 3; 开关门噪声; ≤54.5db（A）. 4; 水平振动A95峰值; ≤9.2cm/s². 5; 垂直振动A95峰值; ≤10.6cm/s². |

标的名称：DT2

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电梯编号：DT2. 电梯类型：有机房乘客电梯（无障碍+消防+担架）. 额定速度：1.0m/s. 额定载重：1050kg. 轿厢内部装饰：轿门、轿壁采用304发纹不锈钢；轿厢顶采用LED照明；轿厢地板为大理石；轿厢后壁配置扶手。. 轿厢讯号装置：轿厢前壁设有一个主操纵箱；轿厢侧面设有一个副（无障碍）操作箱；操纵箱材质为发纹不锈钢；LED楼层显示及方向指示；发光微动盲文按钮，材质为发纹不锈钢。. 厅门门套装饰：采用304发纹不锈钢；所有门套均为小门套。. 厅门讯号装置：所有层设LED显示的呼梯盲文按钮,外呼面板为发纹不锈钢。. 地坎：轿厢及各层厅门地坎均为铝合金. 轿厢通风：轿顶装有横流风扇. 门系统：电梯门机均采用中分变频门机系统. 电源：拖动电源：交流380伏,三相, 50赫；照明电源：交流 220伏,单相,50赫。. 外召唤：采用无底盒安装. 开门方式：中分. 控制系统：32位全电脑智能化系统，VVVF控制。. 控制方式：单控. 曳引悬挂：钢带（包覆带）/电梯专用钢丝绳曳引悬挂. 层/站/门：7/7/7. 开门宽度：900mm. 轿厢净尺寸：（宽）2100mm*（深）1100mm*（高）2400mm. 底坑深度：1600 mm. 顶层高度：4.0m. 楼层高度：负一楼：4.9米，1楼3.9米，2~6楼：3.6米。. 井道尺寸：（宽）2600mm *（深）2200mm. 轿顶、机房内检修运行. 全集选控制. 慢速自救运行. 到站自动开门. 根据层站或轿内指令自动调整开门保持时间. 关门保护. 开门受阻控制. 紧急电动运行. 重复开门. 开门延长按钮. 门过载保护功能. 轿厢独立运行. 满载直驶. 轿厢次层停靠. 待梯时轿内通风装置、照明自动关闭. 轿内反向指令消除. 轿厢视频专用电缆. 轿内错误指令双击取消. 厅外、轿厢运行方向显示. 厅外、轿厢数字点阵式楼层显示器. 抱闸反馈检测功能. 过低速保护. 五方对讲. 断相和错相保护. 门区外不能开门保护措施. 门保护系统：光幕保护. 超载保护及报警装置. 制动器冗余保护. 安全回路接触器触点检测保护. 井道层高数据自测定. 自动再平层. 上电再平层. 主控柜故障显示. 轿厢警铃. 锁梯服务. 消防迫降、反馈输出. 马达受阻失速保护. 马达过热保护. 逆变器过压、过流保护. 超速保护. 逆行保护. 消防运行. 无障碍功能（语音报站、盲文按钮、残疾人操纵箱、后壁镜面不锈钢、后壁不锈钢扶手）. 产品性能指标要求： 序号; 项目名称; 指标要求; 证明材料. 1; 平层准确度最大偏差; ≤3mm; 须提供检测报告或技术白皮书或产品说明书等相关证明材料. 2; 轿厢内运行噪声; ≤50.5db（A）. 3; 开关门噪声; ≤54.5db（A）. 4; 水平振动A95峰值; ≤9.2cm/s². 5; 垂直振动A95峰值; ≤10.6cm/s². |

标的名称：DT3

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电梯编号：DT3. 电梯类型：无机房乘客电梯（医用+无障碍）. 额定速度：1.0m/s. 额定载重：1600kg. 轿厢内部装饰：轿门、轿壁采用304发纹不锈钢；轿厢顶采用LED照明；轿厢地板为大理石；轿厢后壁和侧壁配置扶手。. 轿厢讯号装置：轿厢前壁设有一个主操纵箱；轿厢侧面设有一个副（无障碍）操作箱；操纵箱材质为发纹不锈钢；LED楼层显示及方向指示；发光微动盲文按钮，材质为发纹不锈钢。. 厅门门套装饰：采用304发纹不锈钢；所有门套均为小门套。. 厅门讯号装置：所有层设LED显示的呼梯盲文按钮,外呼面板为发纹不锈钢。. 地坎：轿厢及各层厅门地坎均为铝合金. 轿厢通风：轿顶装有横流风扇. 门系统：电梯门机均采用中分变频门机系统. 电源：拖动电源：交流380伏,三相, 50赫；照明电源：交流 220伏,单相,50赫。. 外召唤：采用无底盒安装. 开门方式：中分. 控制系统：32位全电脑智能化系统，VVVF控制。. 控制方式：单控. 曳引悬挂：钢带（包覆带）/电梯专用钢丝绳曳引悬挂. 层/站/门：8/8/8. 开门宽度：1100mm. 轿厢净尺寸：（宽）1400mm*（深）2400mm*（高）2400mm. 底坑深度：1600 mm. 顶层高度：4.1m. 楼层高度：负一楼：4.9米，1楼：3.9米，2~6楼：3.6米,7楼：4.1米。. 井道尺寸：（宽）2400mm *（深）3100mm. DT3电梯功能要求; 5; 轿顶、机房内检修运行. 全集选控制. 慢速自救运行. 到站自动开门. 根据层站或轿内指令自动调整开门保持时间. 关门保护. 开门受阻控制. 紧急电动运行. 重复开门. 开门延长按钮. 门过载保护功能. 轿厢独立运行. 满载直驶. 轿厢次层停靠. 待梯时轿内通风装置、照明自动关闭. 轿内反向指令消除. 轿厢视频专用电缆. 轿内错误指令双击取消. 厅外、轿厢运行方向显示. 厅外、轿厢数字点阵式楼层显示器. 抱闸反馈检测功能. 过低速保护. 五方对讲. 断相和错相保护. 门区外不能开门保护措施. 门保护系统：光幕保护. 超载保护及报警装置. 制动器冗余保护. 安全回路接触器触点检测保护. 井道层高数据自测定. 自动再平层. 上电再平层. 主控柜故障显示. 轿厢警铃. 锁梯服务. 消防迫降、反馈输出. 马达受阻失速保护. 马达过热保护. 逆变器过压、过流保护. 超速保护. 逆行保护. 无障碍功能（语音报站、盲文按钮、残疾人操纵箱、后壁镜面不锈钢、后壁不锈钢扶手）. 产品性能指标要求： 序号; 项目名称; 指标要求; 证明材料. 1; 平层准确度最大偏差; ≤3mm; 须提供检测报告或技术白皮书或产品说明书等相关证明材料. 2; 轿厢内运行噪声; ≤50.5db（A）. 3; 开关门噪声; ≤54.5db（A）. 4; 水平振动A95峰值; ≤9.2cm/s². 5; 垂直振动A95峰值; ≤10.6cm/s². |

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起40日

3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后支付合同价款的30%作为预付款 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 安装调试完毕，经当地特种设备监督检验所检验合格后，支付合同价款的70% ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 70.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1.电梯在安装调试完毕后5日内进行验收，验收合格方可投入使用。 2.验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；项目验收程序、内容等具体参见《乐山市财政局关于沿用乐山市市中区政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）和电梯安装验收有关规定要求进行验收。供应商负责办理电梯的安装告知、注册登记、检定合格并取得电梯安全使用许可证书。 3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。 4.如质量验收合格，双方签署质量验收报告。 5.供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 6.如货物经供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

12个月

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

合同约定

3.5其他要求

本文件引用技术规范或标准若国家发布有最新的，按最新的技术规范或标准执行。