
松阳县公共交通服务中心综合充换电站项目设备采购
公开招标文件

采购编号:浙明（松）采2026-002
采购单位：     松阳县交水投商贸有限公司       
采购代理：     浙江明业项目管理有限公司       
备案单位：     松阳县国资和金融发展中心       
  二 〇 二 六 年 二 月
目  录

3第一章  招标公告


第二章  招标需求
5
第三章  投标人须知
28
39投标人须知前附表（一）


41投标人须知前附表（二）


42一    总则


421.1     适用范围


421.2     定义


421.3     投标人应具备资格条件


421.4     联合体


431.5     投标文件的语言及计量


431.6     投标费用


431.7     现场踏勘


431.8     答疑会


441.9     分包


441.10    保密


441.11    信用信息记录查询


441.12    质疑和投诉


451.13    特别声明


46二    招标文件


462.1     招标文件的组成


462.2     招标文件的澄清、修改


46三    投标文件


463.1     投标文件组成


463.2     资格审查文件的组成


473.3     资信商务及技术文件的组成


473.4     报价文件的组成


47四    投标文件的编制


474.1     投标文件编制


474.2     投标报价要求


474.3     投标有效期


484.4     投标文件格式


484.5     投标文件份数及签署


49五    投标文件的提交


495.1     投标文件的密封及标记


495.2     投标文件的提交


495.3     投标文件修改和撤回


495.4     备选投标方案


505.5     投标诚实信用


50六    开标和评标


506.1     开标


516.2     资格审查


526.3     评标


536.4     投标文件的澄清、说明或补正


536.5     报价错误修正


536.6     评标报告


54七    ▲投标无效的情形


547.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效


547.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效


547.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效


557.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效


557.5     如有下列情形之一的，其投标无效


55八    中标和合同


568.1     中标


568.2     中标公告和中标通知书


568.3     履约保证金


568.4     合同


57九    其他事项


579.1     解释权


58第四章  合同格式


65第五章  投标文件格式


65一  资格审查文件格式


73二  资信商务及技术文件格式


84三  报价文件格式


87第六章  评标办法和细则


87一    总则


87二    评审一般规定


87三    评审内容及标准




第一章  招标公告

浙江明业项目管理有限公司受松阳县交水投商贸有限公司的委托，就松阳县公共交通服务中心综合充换电站项目设备采购进行公开招标，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规的规定编制本招标文件，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

一、项目基本情况

项目编号：浙明（松）采2026-002
项目名称：松阳县公共交通服务中心综合充换电站项目设备采购
采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

数量：1
单位：批

预算金额：8250000.00元

最高限价：8250000.00元

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：无
合同履行期限：见招标文件第二章

联合体投标：☑接受   □不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2026年3月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载或现场领售。供应商报名需将公司营业执照副本复印件、报名表加盖公章发送至代理机构（邮箱：958197247@qq.com），经代理机构人员确认后方为报名成功。如需纸质招标文件，请将招标文件工本费（300元人民币，不退还）汇入采购代理机构账户（户名：浙江明业项目管理有限公司松阳分公司，开户银行：台州银行丽水分行，账号：550090723900015）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2026年3月6日14：30（北京时间）
2. 投标地点：松阳县公共资源交易中心开标室（松阳县环城西路121号，县行政服务中心4楼）

3. 开标时间：2026年3月6日14：30（北京时间）

4. 开标地点：松阳县公共资源交易中心开标室（松阳县环城西路121号，县行政服务中心4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人：松阳县交水投商贸有限公司  

联系人：陈先生          联系电话：0578-8815119
地 址：松阳县水南街道南环路199号

2.采购代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司 

联 系 人：何女士        联系电话：0578-8812119

地 址：松阳县长松东路29号（建材市场2幢230-231）

3.采购监督管理部门：松阳县国资和金融发展中心

联系人：吴先生          监督投诉电话：0578-8991970

地址：松阳县西屏街道环城西路95号
2026年2月13日
 招标需求

一、采购一览表

表2-1

	序号
	名称
	规格型号与参数
	单位
	数量
	备注

	1
	松阳县交水投商贸有限公司充换电站设备采购项目
	详见招标需求
	批
	1
	


二、采购内容及要求

采购设备概况

概述

本项目换电站须满足新能源重卡的换电需求。本期购置全自动换电站1座、充电设备（含18个双枪充电桩，其中8台400kw充电桩，1台1200kw充电主机10个充电终端）、及配套电力设施（包括安装及围护）等。项目投运后将为区域内新能源重卡提供充换电服务。（投标报价包括但不限于全套设备、材料、常用备品备件、必要的基础配套项目和专用工具费用、保险（不限于为现场安装及施工人员购买安全生产责任保险）税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、围护、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用并分别单列。采购人不再支付报价以外的任何费用）。

供货范围

	序号
	系统名称
	数量
	描述
	备注

	1
	全自动换电站

(含7块站内电池)
	1
	包括集装箱外壳系统、配电系统、视频监控系统、架载机系统、换电系统（移载更换设备、智能吊具、检测启动系统）、热管理系统、消防系统、安全等设施
	8个电池仓位；站内配置8台≥400kW充电机

	2
	充电桩设备
	18
	8台400kw充电桩，1台1200kw充电主机（配10个充电终端）
	/

	3
	配电设施
	3
	2套2500kVA箱变、1套1250kVA箱变
	箱式变高压侧电源电压为10kV，电源引自场地电源，中标方负责接入。


充换电站技术要求
2.1 换电站技术方案

2.1.1换电站总体要求

3.1

预装式电动重卡自动充换电站基本配置设置1个车道，8个电池仓位（8仓位均可作为电池充电仓位）。换电站站内配置8台≥400kW充电机，可对电池进行快速充电，单台最大充电电流不小于500A，单块电池充电时间不大于1小时（20%～80%SOC）；换电设备和充电设备均采用预装式结构，满足快速实施和移动的需求。

换电站主体设备构成：

全自动换电系统包括集装箱外壳系统、配电系统、视频监控系统、架载机系统、换电系统（移载更换设备、智能吊具、检测启动系统）、热管理系统、消防系统、安全等设施，确保换电站能够实现正常运营。

在换电站的设计、制造中包括配套件供应上，应充分考虑到使用环境条件：

气温：-10℃～+45℃

最大相对湿度：100%

年平均相对湿度：82%

防风等级：≤12级

防护等级：主体框架达到IP54；主要设备及器件达到IP65；关键设备及器件达到IP67。

其它要求：适应多台风、多季风、连续雨季及多盐雾等气候影响；具备良好的防腐、防蚀性能。并充分考虑防台、防风、防雷等要求，确保换电站安全运行。

2.1.2 换电站充电机技术要求

输出功率为400kW，最大输出电流可达500A，输出电压范围通常为200-1000V，支持多路输出（如2路），输入电压要求为380VAC±15%，输入频率范围45-65Hz，功率因数≥0.99，防护等级IP54，工作温度范围-20℃至+65℃（需注意高温降额），工作湿度5%—95%无冷凝，设备尺寸约W650×D1650×H1200mm，支持四面维护。‌

2.1.3 充电机场地要求

‌场地需确保设备周围有足够的维护空间（四面维护），海拔高度不超过2000m（超限需降额），环境温度符合工作范围，避免高温区域，湿度控制在安全范围内，电气条件需匹配输入电压和频率，建议配置接地保护和防雷设施，安装方式包括壁挂或立柱式，需根据尺寸预留空间。

2.1.4制造标准
所有设备、备品备件和采购件，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI）。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新有效标准）。

设备的设计制作及安装符合我国行业有关标准、规定：

表2‑ 2 设备设计制造标准

	序号
	标准号
	标准名称

	
	GB/T4208-2017
	《外壳防护等级》

	
	GB/T19596-2017
	《电动汽车术语》

	
	GB/T20234.1-2023
	《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分通用要求》

	
	GB/T20234.2-2023
	《电动汽车传导充电用连接装置 第2部分交流充电接口》

	
	GB/T20234.3-2023
	《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分直流充电接口》

	
	GB/T27930-2023
	《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》

	
	GB/T14549-1993
	《电能质量 公用电网谐波》

	
	GB/Z17625.6-2003
	《电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》

	
	GB/T17625.2-2007
	《磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》

	
	GB/T50052-2009
	《供配电系统设计规范》

	
	GB/T50053-2013
	《20kV以下变电所设计规范》

	
	GB/T50054-2011
	《低压配电设计规范》

	
	GB/T50060-2008
	《3～110kV高压配电装置设计规范》

	
	DL/T448-2016
	《电能计量装置技术管理规程》

	
	DL/T50064-2014
	《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

	
	GB/T50065-2011
	《交流电气装置的接地设计规范》

	
	DL/T856-2018
	《电力用直流电源监控装置》

	
	GB/T 19826-2005
	《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》

	
	GJB3855-1999
	《智能充电机通用规范》

	
	GB/T50061-2010
	《66kV及以下架空电力线路设计规范》

	
	GB/T50217-2018
	《电力工程电缆设计规范》

	
	DL/T5221-2005
	《城市电力电缆线路设计技术规范》

	
	GB/T50348-2018
	《安全防范工程技术规范》

	
	GA/T367
	《视频安防监控系统技术要求》

	
	GB/T1413-2008
	《系列1集装箱 分类、尺寸和额定质量》

	
	GB/T1836-1997
	《集装箱代码、识别和标记》

	
	GB/T5338-2002
	《系列1通用集装箱技术要求与实验方法》

	
	GB/T15846-2006
	《集装箱门框密封条》

	
	GB/T17382-2008
	《集装箱装卸与栓固》

	
	GB/T18982-2003
	《集装箱用腐蚀钢板及钢带》

	
	GB/T26935-2011
	《集装箱钢材表面处理和涂料施工规范》

	
	GB/T32955-2016
	《集装箱用不锈钢钢板和钢带》

	
	NB/T33009-2021
	《电动汽车充换电设施建设技术导则》

	
	NB/T33019-2021
	《电动汽车充换电设施运行管理规范》

	
	GB50966-2024
	《电动汽车充电站设计规范》

	
	GB/T51077-2024 
	《电动汽车电池更换站设计规范》

	
	GB 50016-2022
	《建筑设计防火规范规范》

	
	GB 55036-2022
	《消防设施通用规范》

	
	GB 50343-2012
	《建筑物电子信息系统防雷设计规范》

	
	GB 55029-2022
	《安全防范工程通用规范》

	
	GB 55024-2022
	《建筑电气与智能化通用规范》

	
	NB/T 33001-2018
	《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》

	
	GB/T 32879-2016
	《电动汽车更换用电池箱连接器通用技术要求》

	
	GB/T 30574-2021
	《机械安全 安全防护的实施准则》

	
	GB4053.2-2009
	《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》

	
	GB 12348-2008
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

	
	GB 17945-2024
	《消防应急照明和疏散指示系统》

	
	GB 13495.1-2015
	《消防安全标志 第1部分：标志》

	
	GB 50370-2005
	《气体灭火系统设计规范》

	
	GB/T18802.12-2024
	《低压电涌保护器（SPD）第12部分：低压电源系统的电涌保护器 选择和使用导则》

	
	GBT 18487.1-2023
	《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》


2.1.5 换电流程及模式说明

2.1.5.1全自动换电操作流程

此流程为全自动换电操作流程，自动换电前确保设备已经回到原点处于待命状态，触摸屏设置为【远程模式、自动状态】，站控系统处于【自动换电】模式。

2.1.5.2 换电站特殊模式说明

具备检修模式：切换至检修模式后，换电站应无法进行手动、半自动、全自动换电。

具备消防应急模式：站控应对站内电池进行24h监控，并设置预警功能，当触发热失控预警信号后，站控应可自动将故障电池吊至换电通道内。

2.1.6集装箱式外壳

2.1.6.1 集装箱主体结构

上下分体式集装箱式结构，螺栓连接，方便拆卸平面尺寸为≤20m×10m （L×W） ，箱体高度不高于7米，箱式变电站建设占地小于 25㎡（以2500kVA为例），预留车道的空间进出方向各20米以上。换电通道高度满足主流品牌电动重卡的换电需求。 

集装箱外壳内外颜色采用喷漆或烤漆，工厂加工定制，颜色最终由招标人、中标人双方协商确定，外侧总厚度不低于110μm 厚，内侧总厚度不低于70μm 厚。

箱体结构要求：

主体钢结构材料为Q355B，瓦楞板材料为SPA-H，封板材料为Q235B

8工位箱体尺寸（L*W*H）：≤20m×10m （L×W）（含支腿、爬梯）；

行车道尺寸：宽度≥4m、高度≥4.5m；

2.1.6.2换电站外观设计方案颜色及LOGO要求：最终由招标人、中标人双方协商确定。 

2.1.6.3操作室配置要求

操作室结构、尺寸、示意图、内部配置：

	序号
	项目
	配置
	备注

	1
	主体墙体
	保温岩棉、门
	

	2
	顶架部分
	保温岩棉、方管、矩形管
	

	3
	电路部分及内饰
	配电盒、微型断路器、插座、照明开关、照明灯、内饰板
	


保温层材料：岩棉夹芯板厚度50mm、阻燃不低于A2级。

操作室内配置、主机、显示器、消防报警主机、桌椅等。

操作室配1P空调。

2.1.7 智能换电机器人

2.1.7.1换电机器人技术参数

换电机器人集成到换电站内，每个换电站配置1台，换电机器人主要技术参数见下表：

	序号
	项目
	技术参数
	备注

	
	工作温度
	-10℃～45℃
	

	
	换电时间
	≤5min
	从动作开始至动作结束

	
	设备运行时间
	24小时
	

	
	机器人额定载重
	≥4T
	

	
	电池仓位有无电池检测
	传感器检测
	

	
	抓手提升超重检测
	传感器检测
	

	
	通讯方式
	以太网
	

	
	紧急制动功能
	有
	

	
	断电保持：设备立即停止动作并抱死
	有
	

	
	提升电机损坏设备不会坠落，正常抱死
	有
	

	
	急停按钮
	有
	

	
	触摸屏
	有
	

	
	安全防护和防止误操作
	有
	

	
	XYZ电机过载保护
	有
	

	
	声光报警
	有
	


21.7.2换电机器人描述：

预装式电动重卡自动充换电站采用桁架式结构，换电机器人行走在桁架上；

换电智能机器人配置维修通道，保证人员能够接近所有的机械电气零部件进行维护与检修；

换电机器人可在X、Y、Z方向进行移动，换电机器人通过系统精确定位完成对电池的更换工作；

供电电源：三相五线制AC380V±10%，功率≤30kW；

换电机器人控制器需自带10英寸的触摸屏，可以在触摸屏上手动操作设备；

具有防错、防呆、过载保护能力；

车辆定位系统：伺服定位与激光位移传感器结合，固定在桁架上，当车辆进站之后自动检测车辆位置，并进行语音播报，提示驾驶员正常换电或重新驶入；

预装式电动重卡自动充换电站采用全自动运行，整个换电过程只需一键即可完成；

重复定位精度：垂直方向(Z方向)≤10mm，水平方向（X方向）≤5mm，水平方向（Y方向）≤5mm；

运行速度：X方向可达20m/min，Z方向可达5m/min；

换电机器人需包含设备铭牌。

2.1.8 车辆引导定位系统

车辆引导：通过引导杆或停车位置标识物或行进标识等初步引导车辆驶入换电工位后，前后方向位置偏差在±150mm，左右方向位置偏差在±200mm范围内。

激光雷达引导定位：站控系统将通过单线激光雷达扫描电池箱体，同时配合声光信号和LED显示屏提示车辆停在指定位置。

车辆定位系统：通过激光测量系统检测电池箱外轮廓数据，将数据传输至站控系统，站控系统依据数据参数引导换电机器人及智能吊具，自动装吊电池箱。

2.1.9充电系统

3.5

3.6

2.1.9.1充电系统的组成：

 充电系统包含充电机、充电底托（架载框架）和高压线缆等。

2.1.9.2 换电连接器电气性能要求：

	技术要求
	性能指标

	使用/环境温度范围
	-40℃～85℃

	使用相对湿度
	25℃时,5%～95%

	耐盐雾
	720h中性盐雾，满足试验后不影响功能和性能

	防护等级
	IP67(配合后)、IPX9K (配合后)

	针脚防护等级
	IPXXB (高压公端)


2.1.9.3 换电连接器电气技术参数要求：

	技术要求
	性能指标

	额定电压
	1000V/DC(高压)

60V/DC(低压信号)

60V/DC(辅助电源)

	额定电流
	250A@75mm²(高压)

350A@95mm²(高压(常温温升实测:初态47.5K;插拔1万次后53.7K))

150A/DC(接地)

2A/DC(低压信号)

8A/DC(辅助电源)

	短时过电流能力
	400A@75mm²，60s初始冲击电流

	绝缘电阻(针与壳体)
	200MΩ/1000V(高压，正常状态)

20MΩ/1000V(高压，湿热试验后)

100MΩ/500V(低压、辅助电源，正常状态)

20MΩ/500V(低压、辅助电源，湿热试验后)

	介电强度(针与壳体)
	高压：3000V/AC, 60s,无击穿闪弧，漏电流≤2mA（不含线缆）

低压、辅助电源：1500V/AC, 60s,无击穿闪弧，漏电流≤2mA（不含线缆）

	高压互锁
	有

	接地要求
	车端及电池端外壳需接地

	电磁屏蔽
	高压需有电磁屏蔽

	接触电阻
	正常条件：功率接触对：≤0.3mΩ、信号接触对：≤5mΩ；

振动、冲击、环境老化后:功率接触对≤1mΩ；信号接触对≤10mΩ。


2.1.9.4 换电连接器机械性能要求：

	技术要求
	性能指标

	高压针数量
	2个

	接地针数量
	1个

	低压针数量
	12个(含高压互锁以及辅助电源针数量)

	机械寿命
	10000次（空载插拔）

	密封圈寿命
	1500次(具体维护更换详见换电连接器说明书V5.0)

	浮动
	X,Y向：+5/-5mm

Z向：+0/-10mm

角度：≦1°

	插拔力
	≤400N

	高压/低压线保持力
	高压：＞2400N;低压、辅助电源：＞80N

	高压/低压端子保持力
	高压：≧300N；低压、辅助电源：＞50N

	耐振动
	QC/T 413 3.12

	耐冲击
	ISO16750-3 4.2.2


2.1.9.5 充电系统主要技术(充电桩)

充电系统采用模块化设计，由多模块并联而成，支持模块的热插拔，具有自动充电、电量计量、告警等操作，充电功率≥400kW；

在充电过程中，充电系统依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程，也可根据需求设定所需的充电功率；

充电机应具备连接确认功能，只有当确认连接器完全耦合之后，才能自动启动充电, 支持限定功率方式来调节充电速度；

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据, 并按照电池BMS协议传输其数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015和定制化需求的规定；

充电机应具有对充电接口输出电能进行计量的功能，计量准确度等级为1.0；

充电机应具备在站级监控配置输入和显示功能。显示信息如下：充电电压、充电电流、SOC、充电时间、充电电量、故障信息；

状态指示功能；

支持通过以太网或CAN与站控系统通讯；

站控系统可分别控制每个充电机的启停。同时具备分时充电功能。可在站控系统通过配置充电的时间段，来自动控制在对应的时间段内进行充电。

充电机具备充电结束自动断电功能。

充电机支持选配外充枪线。
充电桩主要技术参数：

	名称
	技术参数

	整机功率
	400kW

	输入
	输入电压
	380V±15%

	
	输入电流
	492A

	
	频率范围
	50±10Hz

	
	功率因数
	≥0.99

	输出
	充电输出接口
	2路

	
	输出电压
	200Vdc-1000Vdc

	
	恒功率输出电压
	300Vdc-1000Vdc

	
	输出电流
	双枪≥500A

	
	效率
	≥0.95

	
	输出电流误差
	≤1%；电流＜30A时，误差≤±0.3%

	
	输出电压误差
	±0.5%

	
	电流谐波(THDI)
	≤ 5％（负载≥ 50%）

	环境特性
	工作温度
	-30℃-70℃、高寒版满足-40℃工作

	
	存储温度
	-40℃-70℃

	
	噪音
	≤65dB

	
	冷却方式
	智能风冷

	
	工作湿度
	5％～95％

	功能

配置
	辅助电源
	24V或12V/24V切换

	其他

功能
	防护等级
	IP55

	
	基本保护
	短路保护、过欠压保护、过流保护、漏电保护等

	
	远程控制
	具备

	
	分时计费
	具备


2.1.9.6 站内电池主要技术

本期配置7块站端磷酸铁锂电池，电池容量不小于400kWh，含电池框架（玖行框架）及换电控制器。

1）本项目所使用的磷酸铁锂电池需由知名品牌电池厂家生产制造，卖方采用高能量密度及高充放电倍率、长寿命的锂电池组。

2）电池需选用磷酸铁锂电池，锂电池须具备安全性能稳定，免维护、无记忆、快速充放电的特点，特别在安全方面在设计时需充分考虑防起火，防爆炸。动力电池组具备独特的恒温控制技术，保证产品在寿命区间内具备较高的性能发挥。

3）投标方需要在投标文件内注明电池品牌、产地、型号、功率以及单体电池、电池模块、电池组的性能参数等。

4）动力电池组须具有可靠的安全保护系统，具备有效的防漏电、隔热、防火、防爆、防高压等安全措施。须避免锂电池组使用过程中因过充、过放、过热等问题导致的安全隐患。

5）动力电池组箱体防水等级可确保当台风雨水天气，码头、堆场积水深度高于45cm时，电池组不受损，牵引设备仍可以正常行驶。动力电池组箱体最大外侧尺寸不能超过同侧轮胎最外侧尺寸；箱体整体结构设计须牢固，具备防撞、受压等措施；箱体内部动力电池组摆放须合理，设计上须充分考虑电池组防撞、受压等措施，箱体内部高压线路、电池冷却管路设计须合理、可靠。

6）电池组的设计及布置，需要考虑到承载均匀、结构强度、通风能力以及电芯连接部分在任何情况下不会短路。高低压及信号线分开不同槽布置。高压线路要设置断路安全开关，保证维修安全，低压启动线路设有电源总开关。

2.1.9.7 电池管理系统（BMS）

1）BMS要求能正确计算锂电池组的容量，比较和报告电池在不同负载时的充放状态，锂电池容量检测误差小于+\-5%；能实时监控锂电池组的参数信息（电压、电流、温度等信号），估算电池的荷电状态（SOC），健康状态（SOH），对电池组容量进行实时动态管理和分配；能够判别故障的电池模块，并对不正常的电池模块进行报警。能根据电池组的电量状态，控制对电池组充电或停止充电。具备对锂电池状态的实时监控，数据处理，故障分析、报警，SOC估算，数据传输，电池温度监控、充放电控制，电池平衡，运行数据存储等管理功能，并带有通讯端口。

2）BMS可实现预警功能检测。如出现火灾等重大灾害，应自动切断电池组供电。BMS带有动态自动均衡功能，即在设备作业中可实现单体电池间的均衡而无需停机均衡，使电池组中各个电池都达到均衡一致的状态。

3）BMS应设置完备的保护功能，如：过充/过放保护、过流/过温/低温保护、短路保护、绝缘报警等。

2.1.10 站控系统

2.1.10.1 功能概述

站控系统署于换电站内，含站控主机和工作站，接入换电机器人、充电机、RFID读写设备、车载控制器、环境监测等设备实时数据，具备换电监控、充电监控、历史查询、数据统计等功能，实现重卡换电全过程逻辑控制及运行监视。

2.1.10.2系统功能

数据存储

运行数据实时存储到站控主机，所有数据不可删除，且具备数据备份功能，备份周期可以设定。

记录换电过程中的车辆信息、电池信息、换电时间(精确到秒)等信息。

记录充电过程的电池编码、充电时间、关联车辆、尖峰平谷分时电量，及电量费用等信息。

记录系统运行期间的各种设备异常告警、操作记录等信息。

换电监控

通过底层传感设备提供的各种监测信号，实现从车辆进站到换电完成全过程换电逻辑控制及过程数据的采集和存储。

换电子设备运行状态和关键实时数据监视。

换电过程数据展示，包括：当前换电模式、电池状态、充电状态、RFID状态、车辆状态、设备告警及换电的操作等信息，全面掌握换电的各个模块信息。

换电过程语音提示：换电过程中的状态提示；车辆停止到位提示；整站重要的故障信号提示。

充电监控

充电机运行信息监视，包括基本信息、充电状态、模块信息、告警信息等，实时监视每个充电机和电池的情况。

电池充电控制功能，包括限流设置、手动充电启停、充电模式切换等。
分时充电功能，支持选择尖、峰、平、谷各时段自动启动充电功能，未选择的时段将不会自动启动充电。
历史查询

支持换电站历史运行记录的查询，包括换电记录、充电记录、告警记录等；

支持多条件复合筛选查询，并支持查询结果的导出。

数据统计

在主页展示安全运行天数、累计换电电量、累计换电次数、历史换电量/次数趋势等统计信息；

换电量/次数趋势图：以柱状图方式，以天为单位展示最近换电量和次数。

2.1.10.3非功能性要求

系统可靠性要求：

系统需7x24小时持续运行，应具备软件异常侦测能力，各应用组件模块异常挂起后应能自动重启恢复运行，恢复时间不超过5分钟。

系统应具备关键数据周期自动备份功能，设备软硬件异常后，可快速恢复原现场运行状态。

系统应具备完善的日志记录功能，含充换电事件、通信数据、程序本身异常信息、人员操作记录等，保存周期不小于3个月。

系统安全性要求：

站控主机应采用Linux系统，定期升级安全补丁，关闭非必要通信端口。仅安装必要的应用程序和组件，遵循最小安装的原则。同时关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。

系统网络应区分内网和外网通信，不得将内网设备暴露在外网端口。站控主机与外部系统通信时，需限定相应端口和通信协议，并对传输数据进行加密。

对登录站控系统主机和工作站的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，且具备一定的复杂度。

2.1.11视频监控系统

视频监控系统由摄像、传输、显示、记录登记等部分组成。摄像机通过以太网将视频图像传输到网络硬盘录像机，并存储在录像机内。视频监控主机通过以太网连接录像机，实现视频实时监控和历史视频查询等功能。

在换电站关键部位安装摄像机，包括车道两端、充电仓内部、换电通道等，实现换电站内外重要区间的视频覆盖。

视频监控主要元器件及安装位置如下：

	序号
	项目
	配置
	备注

	1
	半球机
	200万像素，含红外夜视功能，支持POE供电，1台
	

	2
	枪机
	200万像素，含红外夜视功能，支持POE供电，11台
	换电站进出口处安装

	3
	工业交换机
	视频交换机，16口
	

	4
	录像机
	16路视频通道支持，双网口，配套8T硬盘
	


2.1.12辅助设施技术要求

2.1.12.1照明系统

仓内、车道、进出口配置LED照明装置。整个换电站共有照明灯13盏，包含电池存储区域左右各4盏共8盏、行车通道处2盏、车辆通道入口侧1盏、车辆通道出口侧1盏、操作室1盏。

应急照明：应急照明应选用快速点燃光源，换电站电池仓门内和岗亭室内各布置应急照明灯至少1盏，应急照明灯具设置地点及照度应满足安全疏散要求，且连续供电时间不应小于90min。

2.1.12.2采暖通风

仓内配置智能温控风机，设定35℃启动，回差5℃停止;
每台架载机配置散热风扇和散热风道；

2.1.12.3消防系统设施

消防火灾自动报警系统，配有烟感、手动报警按钮、声光报警器、报警联动控制器、应急照明灯等，舱内配置灭火器箱等。

充电底托配置气溶胶灭火装置，当充电短路时，温度≥170℃，自动启动灭火。

具备消防应急模式：站控应对站内电池进行24h监控，并设置预警功能，当触发热失控预警信号后，站控应可自动将故障电池吊至换电通道内。

2.1.13.4防雷及接地系统

金属屋顶直接作为接闪器，外壳地基预埋至少2处接地极，接地极与外壳可靠连接，保证换电站的可靠接地。

换电站电源接入侧，配置浪涌保护器，对配电系统形成浪涌和防雷接地保护。

换电站地基要求做好接地极预埋，接地阻值不超过1欧姆。

2.1.13.5安全要求

设备满足国家各种安全性的强制标准及现行法律法规要求。
设备设置过载保护功能，在超负荷负载时，应自动停车并报警，设备停止相关动作。

设备的抓具和夹具结构具备自锁功能，当掉电时，保证设备不会出现意外情况。

设备具有人员安全检修和维修安全互锁功能，不允许违规操作或超范围操作。
设备应对存在安全风险的部位或场所张贴国家标准的安全警示标识。

设备的电池仓内通道应敷设绝缘胶垫。‌
2.2充电桩技术要求

本项需提供充电模块≤60kW、充电桩系统提供招标同容量的型号规格的国家权威检测机构（如开普国家实验室、上海电器设备检测所有限公司、中检南方、中认国创等具有CNAS和CMA认证资质的第三方机构）出具的相关型式试验报告和强制3C报告进行证明。

2.2.1 应遵循的主要标准

	标   准   号
	标  准  名  称

	GB/T 2421.1-2008
	电工电子产品环境试 验概述和指南

	GB/T 2423.1-2008
	电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验A：低温

	GB/T 2423.2-2008
	电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温

	GB/T 2423.4-2008
	电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Db：交变湿热（12h+12h循环）

	GB/T 2423.17-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

	GB/T 2423.55-2006
	电工电子产品环境试验　第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验

	GB 4028-2008
	外壳防护等级（IP代码）

	GB/T 4797.5-2008
	电工电子产品自然环境条件降水和风

	GB/T 13384-2008
	机电产品包装通用技术条件

	GB/T 13422-2013
	半导体电力变流器 电气试验方法

	GB 17625.1
	电磁兼容　限值　谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A）

	GB/Z 17625.6
	电磁兼容　限值　对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制

	GB/T 17626.2-2006
	电磁兼容　试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

	GB/T 17626.3-2006
	电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

	GB/T 17626.4-2008
	电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

	GB/T 17626.5-2008
	电磁兼容　试验和测量技术　浪涌(冲击)抗扰度试验

	GB/T 17626.11-2008
	电磁兼容　试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

	GB/T 19826-2005
	电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求

	GB/T 29317-2012
	电动汽车充换电设施术语

	GB/T 29318
	电动汽车非车载充电桩电能计量

	GB/T 29316
	电动汽车充换电设施电能质量技术要求

	Q/GDW 1825-2013
	直流电能表技术规范

	JJG 842-1993
	直流电能表检定规程

	GB/T 29318-2012
	电动汽车非车载充电桩电能计量

	JJG 1069-2011
	直流分流器检定规程

	DL/T 645-2007
	多功能电能表通信协议

	GB/T 18487.1-2023
	电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求

	GB/T 27930-2023
	电动汽车非车载传导式充电桩与电池管理系统之间的通信协议

	GB/T20234.1-2023
	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

	GB/T20234.3-2023
	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

	NB/T 33001-2018
	电动汽车非车载传导式充电桩技术条件

	GB 39752-2024
	电动汽车供电设备安全要求

	GB 44263-2024
	电动汽车传导充电系统安全要求


2.2.2技术参数

1）环境条件

环境温度：-20℃-50℃

相对湿度：5%～95%

海拔高度≤2000m

大气压强：80kPa-110kPa

2）电源条件

交流输入电压范围：380V±15％

交流电源频率：50Hz±1
3）输出电压、电流

★直流输出电压范围：50V-1000V

充电模块恒功率电压范围：300V-1000V

充电模块输出电流范围：按实际输出电流提供
充电模块输出功率：≤60kW
★充电模块采用全灌胶工艺（提供第三方权威检测机构出具的带有 CNAS 和 CMA 标识的检测报告）；
★充电模块待机功耗：0W
4）低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

★辅助电源电压：12V/10A，24V/10A，可实现12V和24V手动切换

纹波峰值系数：不超过±1%

5）结构要求

充电机的结构形式，基本构成包括：功率单元、控制单元、计量单元、充电接口、供电接口及人机交互界面等。

6）一体式充电机

一体式充电机全部构成元件安装在同一个柜体内。

一机双枪：一体式充电机配置两个直流充电接口，根据车辆BMS需求，实现自动功率分配功能。

★各通风口处开通风孔，且加装≥G3防尘网，以满足IP54防护等级的要求；

120kW外形尺寸不大于600mm(宽)×350mm (深)×1450 mm(高)；
240kW至480kW外形尺寸不大于600mm(宽)×550mm (深)×1600 mm(高)；
★显示屏：7英寸，亮度≥900nit
★前、左右开门（从充电桩内部开启），后侧不开门，可靠墙安装；
枪线长度：≥5米

7）分体式充电机

分体式充电机：分为主机和充电终端。

分体式充电桩的整流柜支持扩容，需满足充电桩市场上最常用变压器容量的配置需求（最低需支持扩容至800kW，最高可扩容至1600kW）

风冷终端外形尺寸不大于350mm(宽)×180mm (深)×1300 mm(高)

液冷终端外形尺寸不大于500mm(宽)×450mm (深)×1700 mm(高)

★显示屏：7英寸，亮度≥900nit
充电终端后侧不开门，可靠墙安装；
★风冷终端、液冷终端都支持双枪配置，根据场站布局图，灵活搭配；
枪线长度：≥5米
★单台充电堆，支持多路开关输入，可以与多台变压器相连接，提高灵活性；

★为了方便现场接线，交流输入A/B/C三相功率电缆接线位置离充电桩底部高度≥550mm，直流输出DC+/DC-接线位置离充电桩底部高度≥600mm；
8）充电模块

★单模块上需要配置显示屏和按键，用来显示模块的运行状态和设置模块地址号和组号；

功率密度≥62W/in³

2.2.3 功能要求

1).充电设定方式

在充电过程中，充电桩依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

2).充电模式和连接方式

充电桩采用GB/T 18487.1-2023  3.1.4.4中规定的充电模式4，3.1.5.3连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2023和 GB/T20234.3-2023的规定。

3).控制导引和充电控制

充电桩应具备控制导引功能。控制导引电路及控制原理应满足GB/T18487.1-2023附录B中的规定。

4).与电池管理系统通信功能

充电桩应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足 GB/T 27930-2023的规定。

5).计量功能

充电桩应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能，电能计量装置应具备RS485接口，通信协议应遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。

6).读卡功能

充电桩应配置M1卡读卡器

7).显示及输入功能

充电桩应配置输入和显示设备。显示信息字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。宜采用7寸触摸彩屏模式。

2.2.3.1控制电源功能

充电桩应从交流电源进线断路器输入端取电为辅助控制回路供电，并具备独立的开关控制与保护功能。

2.2.3.2停机功能

充电桩应安装停机按钮。一体式充电桩启动停机按钮时，应切断充电桩的动力电源输入，还应同时切断充电桩直流输出接触器，不用人工干预的情况下，1S之后能自动恢复。

2.2.3.3充电控制器故障信息处理要求

充电控制器应具备对充电模块、避雷器、计量电表、直流接触器、分流器等设备状态信息采集和处理功能，并与计费控制单元进行信息交互。

2.2.3.4耐气候环境要求

1).防护等级

充电桩的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中，IP54（室外）的规定。

2).三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电桩内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。

3).防锈(防氧化)保护

充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

4).防风保护

充电桩应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

2.2.3.5防护要求

1).允许温度

在40℃环境温度下，充电桩可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

2).电击防护

充电桩的电击防护应符合GB/T 18487.1-2023中第7章的要求。

3).电气间隙和爬电距离

充电桩的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。

表2  电气间隙和爬电距离

	额定绝缘电压Ui（V）
	电气间隙（mm）
	爬电距离（mm）

	Ui≤60
	3.0
	3.0

	60＜Ui≤300
	5.0
	6.0

	300＜Ui≤700
	8.0
	10.0

	注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。

注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。

注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。


4).接地要求

充电桩的接地要求应能满足以下的规定：

充电桩金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

充电桩的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电桩主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm²。

接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

2.2.3.6绝缘性能

1).绝缘电阻

用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

2).工频耐压

充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

3).冲击电压

充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

表3  绝缘试验的试验等级

	额定绝缘电压

Ui（V）
	绝缘电阻测试仪器的电压等级（V）
	工频耐压试验电压

（kV）
	冲击耐压试验电压

（kV）

	≤ 60
	250
	1.0(1.4)
	1

	60 ＜ UI ≤ 300
	500
	2.0(2.8)
	±2.5

	300 ＜ UI ≤ 700
	1000
	2.4(3.36)
	±6

	700 ＜ UI ≤ 950
	1000
	2×UI +1.0

(2.8×UI +1.4)
	±6

	注：括号内数据为直流介质强度试验值。


2.2.3.7安全要求

充电桩的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2023对应的描述及技术参数要求。

.充电桩应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

.充电桩应具备输出过压保护。

.充电桩应具备输出过电流和短路保护。

.充电桩应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。

.充电桩的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

.充电过程中当发生下列情况时，充电桩应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

启动停机按钮；

控制导引故障。

.充电桩在启动充电时应人工确认启动。

.充电桩应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

.充电桩应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

.充电桩应具备电池反接保护功能。

.充电桩在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

.在充电过程中，充电桩应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作。

.充电桩在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2023附录I。

.充电桩应具备防止电池电流倒灌功能。

.充电桩应具备预充电功能。当充电桩检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电桩应检测电池端电压；充电桩检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电桩输出接触器。

.充电桩在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电桩不得继续工作。

.充电桩必须保证充电桩输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

.充电桩在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。
.★ X电容失效预警功能，提升模块稳定性，有效预防模块因X电容老化衰减造成的模块故障或更严重的起火事件。能够做到及时对模块X电容进行更换维护，很大程度上减小了后期的模块运维成本。需提供专利或第三方（具有CNA标识）检验报告佐证。

2.2.3.8充电输出要求

1）.输出电压误差

在恒压状态下，直流输出电压设定在规定的相应调节范围内，充电桩的输出电压误差不应超过±0.5％。

2）.输出电流误差

在恒流状态下，输出直流电流设定在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电桩的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电桩的输出电流误差不应超过±0.3A。

3）.稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电桩的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。

4）.稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电桩的输出电流稳流精度不应超过±1%。

5）.纹波系数

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在规定的相应调节范围任一数值上，充电桩的输出纹波有效值系数不应超过±0.5%，纹波峰值系数不应超过±1%。

6）.限压、限流特性

充电桩在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

充电桩在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

2.2.3.9 ★热拔插功能 

充电机采用模块化设计，在任一充电模块或功率分配单元故障时，可通过热拔插维护，不影响整机工作。
2.2.3.10 功率自动分配功能
充电机应具备动态功率分配功能。在充电过程中，充电机根据用户充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令，系统具备输出电压、输出电流、枪头温度以及运行时间遥测数据实时监测。

2.2.3.11 ★VIN码启动

充电枪与电动汽车保持可靠连接，在握手阶段，电动汽车把VIN码发给充电桩，充电桩再把VIN码发给上级监控平台，上级监控平台到VIN码之后和数据库提前录入的VIN码进行比较，2个VIN码完全一致，按VIN码启动充电，反之启动失败。（提供第三方权威检测机构出具的带有 CNAS 标识的检测报告）；

2.2.3.12 ★效率寻优
充电机具备效率自主寻优功能，输出效率优先，通过自主寻优算法使充电模块工作在最佳效率点。（提供第三方权威检测机构出具的带有 CNAS 标识的检测报告）；

2.2.3.13 ★枪线管理功能

快充终端选配助力装置位置时，须实现充电状态下枪线不拖地且枪线回收归位时更加省力便捷， 避免枪线磨损和受到碾压，提升用户的操作体验。

2.2.3.14 ★通讯报文存储功能

充电机本地储存，每把枪可存储≥3条与充电车辆 BMS 完整交互报文，连上云平台之后，保存所有订单BMS 交互报文，不需要派人到现场导出，节约运维成本。（提供第三方权威检测机构出具的带有 CNAS 标识的检测报告）；
2.2.3.15 ★远程升级功能
充电桩应支持远程升级功能，具备免受外部网络攻击的功能。（提供第三方权威检测机构出具的带有 CNAS 标识的检测报告）；

2.2.3.16 ★掉电检测功能

具有掉电后维持 10 秒供电，记录掉电故障，保存数据（具备 CNAS 资质）出具的检测报告。

2.2.3.17 ★离网充电功能 

充电机离网情况下，可支持 10 小时内使用集控在本地启动充电，同时记录充电订 单所有数据。投标时提供直流充电机第三方检验机构（具备 CNAS 资质） 出具的检测报告。 
2.2.3.18 待机功耗

在额定输入电压下，充电桩的休眠待机功耗不应大于n×50W。注：n表示充电接口数量。

2.2.3.19 效率和功率因数

在额定输入电压及直流输出电压限制在规定的相应调节范围内调节输出电流使输出功率在20%～100%之间变化，充电桩效率和功率因数不应低于表4的要求。

表4  充电桩效率和功率因数

	输出功率
	功率因数
	效率

	20%≤Po<50%
	0.98
	94%

	50%≤Po≤100%
	0.99
	96%


2.2.3.20噪声

交流输入为额定值，充电机在额定输出功率且内部稳定后，在周围噪音不大于40dB的条件下，距离充电机水平位置1米处，测得噪音最大值符合Ⅱ级噪音等级,充电桩的噪声最大值应不大于55-80dB（Ⅱ级）。

2.2.3.21温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电桩内部各发热元器件及各部位的温升不应超过表5中的规定。

表5  充电桩各部件极限温升

	部 件 或 器 件
	极 限 温 升（K）

	功率开关器件
	70

	整流变压器、电抗器（B级绝缘绕组）
	80

	与半导体器件的连接处
	55

	与半导体器件的连接处的塑料绝缘线
	25

	铜与铜

铜搪锡——铜搪锡
	50

60


2.2.3.22高低温和湿热性能

1）.低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电桩的稳流精度应符合1.1.8的规定。

2）.高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电桩的稳流精度应符合1.1.8的规定。

3）.湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表3规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电桩各项功能应正常。

2.2.3.23机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电桩的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

2.2.3.24 电磁兼容

1）.抗扰度要求

静电放电抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电桩应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌（冲击）抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

2）.电磁发射限制要求

传导和辐射发射限值要求：充电桩的电源端口应符合表6规定的传导发射限值，外壳端口应符合表7规定的辐射发射限值。

表6  传导发射限值

	频率范围（MHz）
	发射限值dB(μV)

	
	准峰值
	平均值

	0.15～0.5（不含0.5）
	79
	66

	0.5～30
	73
	60


表7  辐射发射限值

	频率范围（MHz）
	在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m)

	
	准峰值

	30～230
	40

	230～1000（不含230）
	47


谐波电流限值要求：当输出功率为额定功率的50%～100%时，充电桩总谐波电流含有率不应大于5%。

2.2.4 充电模块主要技术参数

（★注：充电模块为本次采购的核心产品，模块需提供第三方检验报告。）
	序号
	项目
	技术参数
	备注

	
	功率等级
	投标厂家提供
	

	
	输入电压
	380VAC±15％
	

	
	输出电压
	200-1000V
	

	
	输出电流
	投标厂家提供
	

	
	恒功率段
	300-1000Vdc
	

	
	★输出电流误差
	≤±0.23A
	

	
	★输出电压误差
	≤±0.22%
	

	
	★峰值效率
	≥97%
	

	
	★功率因数
	≥0.99
	

	
	高低温稳流精度
	≤1%
	

	
	★噪声
	≤55dB
	

	
	★稳压精度
	≤±0.25%
	

	
	★电压纹波系数
	≤0.5%
	

	
	绝缘电阻
	≥100MΩ
	

	
	★模块功率器件
	碳化硅
	


2.2.5 充电桩主要技术参数

2.2.5.1 直流一体式充电桩
注：标注“★” 的条款需提供第三方检测报告。

	序号
	项目
	单位
	技术参数要求
	备注

	
	额定功率
	kW
	120kW、160kW、240kW、360kW、420kW、480kW；
	

	
	交流输入电压
	Vac
	三相，380 (1±15%)
	

	
	交流电源频率
	Hz
	50±1
	

	
	★输入功率因数
	%
	≥0.99（20%＜Po/Pn≤100%）
	

	
	直流电压调节范围
	Vdc
	200-1000
	

	
	★输出电流
	A
	0-250，峰值400A
	

	
	电流精度
	
	≤1%
	

	
	稳压精度
	%
	≤0.5%
	

	
	纹波系数
	%
	≤±1%
	

	
	待机功耗
	W
	单枪≤20
	

	
	★峰值效率
	%
	≥96
	

	
	噪音
	dB
	不大于55-80dB（Ⅱ级）
	

	
	静电放电抗扰度
	
	GB/T 17626.2
	

	
	射频电磁场辐射抗扰度
	
	GB/T 17626.3

IEC 61000-4-3
	

	
	工频磁场抗扰度
	
	GB/T 17626.8
	

	
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	
	GB/T 17626.4
	

	
	浪涌抗扰度
	
	GB/T 17626.5
	

	
	射频场感应的传导骚扰抗扰度
	
	GB/T 17626.6
	

	
	电压暂降和短时中断抗扰度
	
	GB/T 17626.34
	

	
	谐波电流（THD）
	
	≤5%
	

	
	充电机结构形式
	
	一体式
	

	
	防护等级
	
	≥IP54
	

	
	有源功率因数校正电路
	
	带
	

	
	直流输出接口
	
	GB/T20234.3-2023
	

	
	运行环境温度
	°C
	-20-+50
	

	
	通信接口
	
	以太网， 4G模块(可选配)
	


2.2.5.2 分体式直流充电桩

	序号
	项目
	单位
	技术参数要求
	备注

	
	额定功率
	kW
	360kW、480kW、600kW、720kW、800kW、960kW、1200kW、1280kW、1440kW、1600kW
	

	
	交流输入电压
	Vac
	三相，380V (±15%)
	

	
	交流电源频率
	Hz
	50±1
	

	
	★输入功率因数
	%
	≥0.99（20%＜Po/Pn≤100%）
	

	
	直流电压调节范围
	Vdc
	200-1000
	

	
	★恒功率输出范围
	Vdc
	300-1000
	

	
	★输出电流
	A
	风冷枪：16-250A，峰值400A

液冷枪：16-600A，峰值1000A
	

	
	★输出路数
	路
	新增终端最大可支持14-28路输出
	

	
	电流精度
	
	≤1%
	

	
	稳压精度
	%
	≤0. 5%
	

	
	纹波系数
	%
	≤1%
	

	
	★待机功耗
	W
	单枪≤20
	

	
	★峰值效率
	%
	≥96
	

	
	噪音
	dB
	不大于55-80dB（Ⅱ级）
	

	
	静电放电抗扰度
	
	GB/T 17626.2
	

	
	射频电磁场辐射抗扰度
	
	GB/T 17626.3

IEC 61000-4-3
	

	
	工频磁场抗扰度
	
	GB/T 17626.8
	

	
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	
	GB/T 17626.4
	

	
	浪涌抗扰度
	
	GB/T 17626.5
	

	
	射频场感应的传导骚扰抗扰度
	
	GB/T 17626.6
	

	
	电压暂降和短时中断抗扰度
	
	GB/T 17626.34
	

	
	谐波电流(THD)
	
	≤5%
	

	
	充电机结构形式
	
	分体式
	

	
	防护等级
	
	≥IP54
	

	
	有源功率因数校正电路
	
	带
	

	
	直流输出接口
	
	GB/T20234.3-2025
	

	
	运行环境温度
	°C
	-20-+50
	

	
	通信接口
	
	以太网， 4G模块(可选配)
	


注：标注“★” 的条款需提供第三方检测报告。
2.3充换电云平台系统要求

为满足项目长期运营需求，本次招标所涉及的充换电设备应配套提供完整的充换电云平台。该平台须具备基础的充电设施监控、运营管理、数据统计及用户服务等功能，并确保在设备整个设计寿命期内，中标人免费提供该平台的持续使用及基本功能维护服务，不向招标人另行收取平台功能使用费或定期许可费。

同时，投标报价应包含设备供应、运输、安装调试直至验收合格交付使用的一切费用，即“包安装、包调试、包验收”。安装工作包括但不限于设备就位、固定、电气连接、网络配置及与现场系统的必要对接。中标人须负责完成所有安装调试工作，确保设备及平台可正常投入运营。

2.4箱式变电站总体要求

2.4.1 设备概况

本项目共包含2套2500kVA箱变和1套1250kVA箱变，箱式变高压侧电源电压为10kV，电源引自场地电源，中标方负责接入。箱式变电站设备系统方案、设备配置等需经招标人设计审查并同意后，方可采购生产。

2.4.2 箱式变电站的主要技术参数

	高压部分额定值

	1
	额定工作电压：
	10kV

	2
	最高工作电压：
	12kV

	3
	额定电流：
	630A

	4
	额定频率：
	50Hz

	5
	额定短路开断电流：
	31.5kA

	6
	额定短路关合电流：
	80kA

	7
	额定热稳定电流：
	31.5kA

	8
	额定动稳定电流：
	80kA

	9
	1min工频耐压：
	42kV

	低压部分额定值

	1
	额定工作电压：
	400V

	2
	额定绝缘电压：
	690V

	3
	额定短路开断电流：
	50kA(峰值)

	4
	额定频率：
	50Hz

	变压器部分额定值

	1
	额定容量：
	2500kVA

	2
	额度电压：
	10±2*2.5%/0.4kV

	3
	连接组别：
	Dyn11

	4
	冷却方式：
	AN/AF

	5
	短路阻抗、空载损耗、负载损耗：
	低于国标要求

	6
	整机运行噪声：
	满足GB1094.1中的要求

	7
	接线方式：
	变压器采用中性点直接接地工作制

	8
	外壳防护等级:
	不低于IP43


S13-M-1250KVA技术参数

	序号
	项目名称
	单位
	技术参数
	

	1
	变压器容量
	KVA
	1250
	

	2
	额定电压（高压/低压）
	KV
	10/0.4
	

	3
	额定电流（高压/低压）
	A
	72.17/1804.27
	

	4
	分接范围
	%
	10±2×2.5
	

	5
	联接组别
	
	Dyn11
	

	6
	频率
	Hz
	50
	

	7
	相数
	相
	3
	

	8
	空载损耗
	W
	970
	

	9
	负载损耗
	W
	12000
	

	10
	短路阻抗
	%
	4.5
	


S13-M-2500KVA技术参数

	序号
	项目名称
	单位
	技术参数
	

	1
	变压器容量
	KVA
	2500
	

	2
	额定电压（高压/低压）
	KV
	10/0.4
	

	3
	额定电流（高压/低压）
	A
	144.34/3608.55
	

	4
	分接范围
	%
	10±2×2.5
	

	5
	联接组别
	
	Dyn11
	

	6
	频率
	Hz
	50
	

	7
	相数
	相
	3
	

	8
	空载损耗
	W
	1830
	

	9
	负载损耗
	W
	21200
	

	10
	短路阻抗
	%
	5
	

	
	
	
	
	


*空载损耗、负载损耗和短路阻抗以实际生产参数为准。

2.4.3 箱式变主要组成

	序号
	品名
	型号参数

	1
	箱变
	1250kVA/2500kVA 10/0.4kV

	2
	变压器
	S13-M-1250-10/0.4kV/S13-M-2500-10/0.4kV

	3
	高压开关柜
	铠装式金属封闭开关，630A开关，10kV，1路进线，1路PT带计量，1路出线

	4
	低压进线柜
	4000A框架式断路器

	5
	低压出线开关柜
	630A塑壳断路器（带远动功能），每个回路配置多功能电度表（准确等级0.5s）

	6
	工业空调
	单冷2P工业空调


2.4.4 箱体主要结构要求

箱体结构设计应满足GB3906相关要求。箱体整体防护等级应不低于IP43。开关柜构架用8MF冷弯型钢材局部焊接拼装而成，其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求。

箱体分为高压室、变压器室、低压室；各室之间采用隔板隔成独立的小室；箱体内空间的设计应充分考虑留有足够的运行和检修走廊。

2.5配电系统概况

	序号
	系统名称
	描述
	备注

	1
	额定电压
	0.4kV
	　

	2
	系统额定频率
	50Hz
	　

	3
	系统中性点接地方式
	0.4kV为直接接地
	　

	4
	配电设施
	箱式变电站或新建配电房
	中标单位提供

	5
	无功补偿
	架载机在工作时接近阻性负载，待机时为容性负载特性
	是否无功补偿，根据当地供电公司要求配置

	6
	馈线回路需求
	馈线回路1
	0.4kV，400kW，9回
	8常用，1备用

	7
	
	馈线回路2
	0.4kV，50kW，2回
	1常用，1备用

	8
	
	馈线回路3
	据现场情况配置照明等负载
	　


2.6工程原始资料

1）气象条件

根据《工程场地地震安全性评价》的结论和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）的规定，拟建场地未来50年超越概率为10%的地表地震动峰值加速度为0.079g，相应的地震基本烈度为6度。

2） 外部电网接入条件要求：

采购人负责在本项目主要设备进场安装前，完成从市政电网至本项目场地 规划红线处 的所有外部接电工程（包括供电方案报批、线路敷设及相关手续），并承担全部费用。

采购人应确保外部电源能按合同约定的工期要求接入至场地红线，并满足本项目全部设备的用电容量需求。

中标人的合同价格及工期是基于采购人按时提供合格外部电源接入条件为前提。若因采购人原因导致外部电源无法按时接入或接入容量不足，由此造成的工期延误及相关费用增加由采购人承担，中标人应积极配合采购人推进后续工作。

3）拟建场地使用条件参数（具体参数按照当地环境进行设置）

海拔高度：≤2000m；

环境温度：-18.7℃～+37.8℃； 

相对湿度：最高月平均：90%（20℃）；

抗震能力：近50年未有地震或小于6度，0.15g ； 

日照强度：0.12W/cm2 （风速0.5 m/s）； 

污秽等级：Ⅲ级；

安装位置：户外。

4）换电站场地施工要求

A. 换电站占地面积:换电站建设需要 ≤20m×10m （L×W），高度需要 10m以上，箱式变电站建设占地约 20㎡（以2500kVA为例），预留车道的空间进出方向各20米以上。

B. 中标单位做好地基承载，要求如下：承载力特征值fak不小于100Kpa

C. 中标单位做好基础平整度，要求如下：行车道整体平整度在±15mm之内。

D. 中标单位做好防洪，要求如下：地基顶面需高出项目施工地历史最高洪水记录位置

E. 中标单位做好给排水，要求如下：基础周边应有排水槽，排水槽就近接入现场排水沟；电缆沟做好排水。

5）充电桩场地施工要求

A. 充电桩基础：采用混凝土浇筑，强度达标，预埋安装螺栓或套管，尺寸需匹配设备底座。基础应高出地面10-20cm，防积水。

B. 电缆沟/管廊：开挖电缆沟或预埋电缆保护管（常用CPVC或MPP管），深度应≥0.7米，过路需穿钢管保护。沟底铺设细沙，电缆敷设后再盖沙、铺保护盖板（或砖），最后回填。严禁将电缆直接埋设。

C. 排水系统：场地需有坡度（推荐1%—2%），坡向雨水井，确保雨水、洗车水能迅速排出，防止积水浸泡设备。

关键元器件参考品牌（仅供参考）

	序号
	名称
	品牌
	备注

	1
	工控机
	研华、联想、戴尔、华硕或同档次经招标方认可的品牌
	专业用于性能测试设备编程和数据采集，长期性能稳定可靠

	2
	传感器
	基恩士、SICK、IFM、0MRON、天津宜科、兰宝或同档次经招标方认可品牌
	激光位移传感器

	3
	充电模块
	优优、永联或同档次经招标方认可品牌
	充电模块

	4
	接触器
	西门子、ABB、施耐德同档次经招标方认可的品牌
	

	5
	PLC
	汇川
	

	6
	伺服系统
	汇川
	

	7
	HMI
	汇川
	

	8
	中间继电器
	0MRON、和泉、施耐德或同档次经招标方认可的品牌
	

	9
	开关电源
	明纬
	


三、商务要求

▲1、质保期

1.1 本次采购，提供六年的质保期，并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其他承诺条款实行保修；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人免费维修或免费更换；质保期自设备通过最终验收并完成调试之日起计算。质保期内因不能排除故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。
1.2 质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，应在不超过2小时内作出响应，48小时内派技术人员到现场维修，现场不能修复的，应及时提供相应同档次备用产品并负责安装调试。

1.3 供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

▲2、付款方式和履约保证金： 

2.1 合同由充电桩设备、配电设施（变压器）和换电站三部分组成。
（1）充电桩部分：合同签订生效后7个工作日内，采购人向中标人支付30%作为预付款，充电桩设备到货安装后，支付至50%，充电桩安装调试完成并验收后，支付至80%，投入使用后支付至98.5%。剩余1.5%作为质量保证金，在质保期满无质量及其它问题后10个工作日内退还（不计息）。
（2）变压器部分：合同签订生效后7个工作日内，采购人向中标人支付30%作为预付款，变压器设备到货安装后，支付至50%，变压器安装调试完成并验收后，支付至80%，投入使用后支付至98.5%。剩余1.5%作为质量保证金，在质保期满无质量及其它问题后10个工作日内退还（不计息）。
（3）换电站部分：完成初步安装且满足试运行条件后，采购人向中标人支付30%，全部设备安装调试完毕且项目最终验收合格并投入使用后支付至98.5%，剩余1.5%作为质量保证金，在质保期满无质量及其它问题后10个工作日内退还（不计息）。
2.2 中标人在签订合同前，向采购人提交履约保证金（金额为中标价1%），应当以电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函等非现金形式提交）,履约保证金待项目竣工验收合格后无息退还。

▲3、交货地点：采购人指定地点。

▲4、工期：
（1）充电桩相关设备：中标人签订合同且收到预付款之日起75日历天内，完成全部充电桩相关设备的运输、安装、调试，以正式通电为准。
（2）换电站相关设备：中标人签订合同且收到预付款之日起365日历天内，完成全部换电站相关设备的运输、安装、调试，以正式通电为准。
（3）全部工作完成后，由采购人组织进行验收。
▲5、验收

5.1 中标人应提供产品的有效检验文件或有效出厂检验报告，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。采购人对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。中标人应确保其技术建议以及所提供产品的完整性、实用性，保证全部产品及时投入正常运行。否则若出现因中标人提供的产品不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致产品无法实现或不能完全实现的状况，中标人负全部责任，采购人保留向中标人索赔的权利。
5.2 产品检测。采购方有权对中标供应商所提供的产品委托取得国家权威部门认证合格的检测机构进行检测（所发生的一切费用由采购方承担），如有产品检测不合格，采购人有权要求中标人无偿更换符合技术标准的产品。

5.3 采购人有权对到货的设备进行环保指标验收，对验收或经检测机构检测不合格的，采购人有权立即全部退货并没收履约保证金。

5.4 备品备件及耗材等要求：投标人需提供合理数量的备品备件和耗材以保障设施设备的正常维护和使用，且须提供质保期外产品的易损配件清单及单价，并承诺质保期外维修只收取基本费用。
▲6、换电站回购方案

6.1 为保障本项目投资效益，中标人（乙方）须承诺提供换电站设备回购方案。

6.2 如换电站在设备最终验收合格并投入运营满三年内，经采购人（甲方）评估认定其实际运营收益严重低于项目可行性预期，且非因甲方运营责任所致，甲方有权要求乙方对整站换电站设备进行回购。

6.3 乙方承诺的回购价格不应低于本项目中换电站设备（即本招标文件供货范围第1项“全自动换电站”）合同实际采购价格的65%。具体回购条件、程序及价格应在投标文件中明确列示，并将在双方签订的采购合同中予以详细约定。
第三章  投标人须知

投标人须知前附表（一）

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2.1
	采购人
	见第一章招标公告

	1.2.2
	采购代理机构
	见第一章招标公告

	1.4.1
	联合体投标
	□ 不接受；

☑ 接受。

	1.7.1
	现场踏勘
	☑ 不组织。
□ 组织，详见第二章招标需求。     

	1.8.1
	答疑会
	☑ 不召开；
□ 召开。时间：   年  月  日  时  分；地点： 

	1.9.1
	分包
	□ 1.不允许。

☑ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求

	1.12.6
	质疑联系人
	1. 采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑：

单  位：松阳县交水投商贸有限公司  

负责人：陈先生        联系电话：0578-8815119 

2. 其他事项质疑：

单  位：浙江明业项目管理有限公司

联系人：何女士        联系电话：0578-8812119

	1.12.11
	同级采购监督管理部门
	见第一章招标公告 

	2.2.4
	澄清、修改发布网址
	丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）

	3.4
	资格审查文件组成
	▲1. 有效的营业执照；
▲2. 负责人身份证；

▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证；

▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

▲6.无重大违法记录声明书；

联合体协议书（若有）；

8.分包意向协议书（若有）；
9.特定资格条件证明材料（若有）；

10.其他。

注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。

	3.5
	资信商务及技术文件组成
	注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。

	3.6
	报价文件组成
	1. 开标一览表；

2. 报价明细表；

注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。

	4.3.1
	投标有效期
	投标截止日后90天内有效

	4.5.1
	投标文件份数
	资格审查文件：      正本 1 份   副 4 份；

资信商务及技术文件：正本 1 份   副 4 份；

报价文件：          正本 1 份   副 4 份；

	6.1.1
	开标时间和地点
	见第一章招标公告。

	6.3.1
	评标方法
	☑ 综合评分法

□ 最低评标价法

	7.3
	非实质性条款允许偏离项数
	 / 项

	8.2.1
	中标公告发布网址
	丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）

	8.3.1
	履约保证金
	采购合同金额的1%
缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函

缴纳时间：合同签订前

退还时间：合同履约完成并通过组织验收后15天内给予退还

履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。


投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

	序号
	工作内容
	时间安排
	备注

	1
	发布招标公告
	2026年2月13日
	丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）

	2
	发放招标文件
	2026年2月13日起
	获取方式：招标公告附件自行下载

	3
	现场踏勘和地点
	☑ 无

□ XXXX年XX月XX日XX时，

地点：
	

	4
	更正公告
	澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延提交投标文件截止时间；
	澄清或修改内容获取方式：更正公告

	5
	提交投标文件截止时间
	见第一章招标公告
	

	6
	开标时间
	见第一章招标公告
	

	7
	中标公告及中标通知书
	中标人确定之日起2个工作日内
	

	8
	质疑期限
	中标结果公告期限届满之日起7个工作日内
	

	9
	投诉期限
	质疑答复期满后15个工作日内
	

	10
	签订合同
	中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。
	

	11
	采购代理服务费
	本次采购代理服务费根据计价格〔2002〕1980号文件规定的收费标准的45%收取，服务费超过3万元按3万元收取，由成交人支付。成交人在领取成交通知书时须按规定向采购代理机构直接缴纳采购代理服务费。


一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离； 

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    信用信息记录查询

1.11.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.11.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.11.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

1.11.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.11.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.12    质疑和投诉

1.12.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.12.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.12.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予答复；

1.12.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.12.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.12.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.12.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.12.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.12.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级采购监督管理部门，由同级采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.12.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监督管理部门提起投诉；

1.12.11 同级采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.12.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.13    特别声明

1.13.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的采购活动；

1.13.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；
2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

三    投标文件

3.1     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.2     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.3     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.4     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.3   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.4   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于全套设备、材料、常用备品备件、必要的基础配套项目和专用工具费用、保险（不限于为现场安装及施工人员购买安全生产责任保险）税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用并分别单列。采购人不再支付报价以外的任何费用。

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   ▲投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.6     排版

4.6.1   建议纸质文件纸张采用白色标准A4纸（210X297mm）（图表除外）。

4.7    封面

4.7.1  按照采购文件规定的要求制作封面，并按本章“16.2.1”点的要求加盖供应商公章和其负责人（或被委托人）签字或盖章。

4.8    产品（或服务）应符合第二章采购需求的要求。

4.8.1   供应商需提交其拟供产品（或服务）所符合采购文件规定的证明文件，其应作为投标文件的一部分。上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

4.9     投标文件的签署及规定

4.9.1   供应商应按采购文件规定的内容和要求编制投标文件，每套纸质投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

4.9.2   投标文件的正本需打印或印刷，并由负责人（或被委托人）在投标文件相关位置签字或盖章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

4.9.3   电报、电话、传真形式的投标概不接受。

4.10    投标文件的包装、密封、标记和装订

4.10.1  投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件。

4.10.2  投标文件封面及投标文件外层包装制作要求：

4.10.3  资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件封面上应注明文件名称（即资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、供应商名称（盖章）、负责人（或被委托人）签字或盖章和正副本字样。

4.10.4  投标文件外层包装应注明文件名称（即资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、供应商名称（盖章）、供应商地址、负责人（或被委托人）签字或盖章和“在（报价时间）之前不得启封”的字样

4.10.5  投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

4.10.6  超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由于供应商标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4.10.7  对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还供应商代表人；

（1） 未按采购文件规定要求密封的；

（2） 未按采购文件规定要求装订的；

（3） 未按采购文件要求的份数提交的采购投标文件；

（4） 投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

五    投标文件的提交

5.1     投标文件的密封及标记

        投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别密封封装，封口处应加盖投标人单位公章或投标人代表签字（或盖章），各文件之间不得混装；

5.2     投标文件的提交

5.2.1   投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表（一）

5.2.2   投标文件提交地点：见投标人须知前附表（一）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

 ⑴逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

 ⑵未按招标文件要求密封的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交；

5.3.3   在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

        本项目不接受备选投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

六    开标和评标

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   开标时投标人需携带资料：见投标人须知前附表（一）

6.1.3   开标时邀请所有投标人到场，投标人的投标人代表未到场，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.4   开标程序

        ⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员； 

        ⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人填写及递交《采购活动现场确认声明书》；

⑸投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，并由投标人代表签字确认；

⑹按投标人提交投标文件的顺序拆封投标文件、查验装订情况、清点投标文件（包括正、副本）份数、宣布投标人名称、投标报价及相关内容；

⑺采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。如有演示环节的并随机抽取演示顺序号。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程；
6.1.5   投标人代表对开标过程和开标记录有异义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应当场向采购代理机构提出询问或回避申请；
6.1.6   开标会议结束。
6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

	序号
	资格审查内容
	审查因素

	1
	营业执照
	营业期限在有效期内；

	
	负责人身份
	1. 负责人身份证正、反面；

2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致；

	
	授权委托书及委托代理人
	1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章；

2. 委托代理人的身份证正、反面；

	2
	财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金
	是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章

	3
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章

	4
	无重大违法记录
	是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章

	5
	信用信息查询
	1. 查询网址：

⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn）

⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

2. 核对事项：

有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。

	6
	特定资格条件（若有）
	提供特定资格条件相关证书或材料复印件且盖章。

	7
	其他
	投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。

	注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予通过，由投标人自行负责；


6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购人组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当遵循公正、合理、科学、择优的原则，严格按照招标文件确定的评标办法和评标细则进行评审和评分；

6.3.4   评标流程：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有样品（演示）环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由签到循序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价作出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除（若有）；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字（或盖章）确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

        ⑵投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴正本与副本不一致时，以正本为准；

⑵报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑶报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑷单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑸总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑹同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑺对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑻修正错误的投标报价，经投标人负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构在开标大厅宣布评标结果。
七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴投标文件密封，不符合招标文件要求的；

⑵资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件有混装的；

⑶投标文件无法区分正、副本的；

⑷投标文件正、副本份数不符合且副本份数少于招标文件要求的。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章、签字的；

⑵投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

⑶未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑷未按投标文件格式提供相关格式和填写的（自行设计或仅供参考的除外）；

⑸存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑹投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；
⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；
⑶评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；
⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离的。
7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；
⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会评定其投标的报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷报价有涂改，涂改处未加盖单位公章或由负责人（或委托代理人）签字或盖章的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿不同投标人的投标文件相互混装；

⒀提供虚假材料谋取中标的。

八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九    其他事项

9.1     解释权 

9.1.1   本招标文件解释权属于采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

（根据具体项目要求可替换）

合同编号：_________

采购人：（以下简称买方）               
中标人：（以下简称卖方）               
根据  （项目名称） 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：           
1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币（大写）              小写 ：        ； 

2.2 本合同总价或单价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用； 

2.3 本合同总价或单价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 当采购数量与实际使用数量不一致时，应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交综合单价进行计算。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书　

3.1.2 中标通知书


3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他                                                               

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他                                                               
第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他                                                               
第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：                                               

9.8 其他                                                               
第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

                                ；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：       

       ）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为
      时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；
10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。
10.13 其他                                                               
第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ¥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：                                                     
第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他                                                               
第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执两份，一份交（代理机构名称）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	单位名称

类别名称
	甲方(盖章)
	乙方(盖章)

	
	
	

	地       址：
	
	

	法 定 代 表 人：
	
	

	或委托代理人：
	
	

	电        话：
	
	

	传        真：
	
	

	邮  政  编  码：
	
	

	开  户  名  称：
	
	

	开  户  银  行：
	
	

	账          号：
	
	

	签  订  地  点：
	

	签  订  时  间：
	年   月   日
	年   月   日


（本合同仅作为示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本公开招标文件实质性要求。）
第五章  投标文件格式
一  资格审查文件格式

1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

（正本）或（副本）
	投标文件名称：
	 资格审查文件           

	项 目 编 号：
	                                    

	项 目 名 称：
	                                    

	标      项：
	（若有）                            

	
	

	投标人全称（盖章）：
	                                    

	投标人地址：
	                                    

	

	年  月  日


1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

1.3    有效营业执照复印件

内容要求：

提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件；

1.4    负责人身份证复印件

内容要求：

1、负责人身份证正、反面复印件；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证复印件。

1.5    授权委托书格式

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人名称）：
我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：                

日      期：                


附：1.委托代理人工作单位：                     职务： 

身份证号码：                             性别： 

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：
	
	


注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人名称）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

联合体成员盖章：               

联合体成员盖章：               

日      期：               


附：1.委托代理人工作单位：                     职务： 

身份证号码：                             性别： 

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：
	
	


1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）  的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
特此承诺！

投标人盖章：                

日      期：                

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）  的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：                

日      期：                

1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人）：

 我方参与的     （项目名称）（项目编号）   的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：                
日      期：             

1.9    联合体协议书格式

联合体协议书

（以联合体形式投标的，投标时需提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:                                   

乙方承担的工作和义务为：                                  

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接（或提供的货物由小微企业制造），其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员（公章）：                
联合体成员（公章）：                
日       期：              

▲注：1.若是联合体参与的，须提供本协议，并按格式要求如实、完整填写；

2.联合体参加的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档， 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函等相关材料。

1.10    分包意向协议书格式

分包意向协议书

（中标后以分包方式履行合同的，投标时需提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
甲方（投标人名称）：

乙方（分包供应商）：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

（投标人名称）若成为（项目名称）（项目编号）（标项）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接（或提供货物全部由小微企业制造），其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

投标人（盖章）：              
分包供应商（盖章）：               
日       期：               
▲注：1.项目若是有分包的，须提供本协议；有多个分包协议的，按本格式要求自行添加。

2.分包供应商：需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档， 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函等相关材料。
1.11 特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）
投标人盖章：                

日      期：                

1.12 其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。

二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

（正本）或（副本）
	投标文件名称：
	 资信商务及技术文件           

	项 目 编 号：
	                                    

	项 目 名 称：
	                                    

	标      项：
	（若有）                            

	
	

	投标人全称（盖章）：
	                                    

	投标人地址：
	                                    

	

	年  月  日


2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

资格审查文件：      正本    份   副    份；

资信商务及技术文件：正本    份   副    份；

报价文件：          正本    份   副    份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：           　

电话：                  传真：           
投标人盖章：                

日      期：                

注：按照本声明书要求填报。

2.4    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               

	序号
	类别
	招标文件要求
	投标人承诺
	备注

	1
	质保期
	
	
	

	2
	工期
	
	
	

	3
	售后服务
	
	
	

	4
	付款方式
	
	
	

	5
	......
	
	
	


投标人盖章：                

日      期：                

2.5   投标人同类业绩

投标人同类业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

	序号
	采购人名称
	产品或项目名称
	采购数量
	合同金额

（万元）
	签约及完成日期
	附件页码
	采购人联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表后附合同复印件等相关证明材料。

投标人盖章：                

日      期：                

2.6   技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

	序号
	投标产品名称
	品牌
	规格型号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离指标及说明
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属于评标委员会。
投标人盖章：                

日      期：                

2.7 投标人需要说明的其他文件和说明

（可根据采购需求和评分标准自行编写）
（格式自行设计）

投标人盖章：                

日      期：                
三  报价文件格式

3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

（正本）或（副本）
	投标文件名称：
	 报价文件           

	项 目 编 号：
	                                    

	项 目 名 称：
	                                    

	标      项：
	（若有）                            

	
	

	投标人全称（盖章）：
	                                    

	投标人地址：
	                                    

	

	年  月  日


3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：            
项目名称：                                         

	名称
	总报价（元）

	项目总报价
	大写                （¥           ）


 注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括但不限于全套设备、材料、常用备品备件、必要的基础配套项目和专用工具费用、保险（不限于为现场安装及施工人员购买安全生产责任保险）税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、围护、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用并分别单列。采购人不再支付报价以外的任何费用。

▲4、供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未作阐述说明的，响应文件无效。
负责人（或委托代理人）签字或盖章：                

投标人盖章：                

日      期：                

3.4     报价明细表格式

投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：           

项目名称：                                         
	序号
	招标项目
	功能技术质量要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：报价应包括但不限于全套设备、材料、常用备品备件、必要的基础配套项目和专用工具费用、保险（不限于为现场安装及施工人员购买安全生产责任保险）税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、围护、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用并分别单列。采购人不再支付报价以外的任何费用。
▲供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未作阐述说明的，响应文件无效。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：                

投标人盖章：                

日      期：                

第六章  评标办法和细则

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目采购的评标。

一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则由投标人代表抽签决定排名。评标委员会按顺序推荐1名中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为60%，评审分值为60分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值，得分保留两位小数。

2.3   报价分的权重为40%，评审分值为40分，由评标委员会按各投标人报价统一计算，得分保留两位小数。

2.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，最终评分结果保留两位小数。

三    评审内容及标准

3.1   报价分（40分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.2  资信商务及技术分60分，详细评分见下表：
	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	业绩
	投标人自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目（换电系统采购安装）的，每提供一个得1分，最高得3分。
注：提供合同复印件、验收单、竣工后的照片，未提供不得分。
	0-3

	2
	企业实力
	1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、ISO2000信息技术服务管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、信息安全服务资质认证证书（安全运维三级及以上）的，每提供一项有效证书得0.5分，最高得3.5分。

注：有效期内的证书原件复印件及全国认证认可信息公共服务平台上相关证书的查询结果网页截图编入商务技术文件，否则不得分。

2、投标人具有有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上、CS信息系统建设和服务能力（cs2级及以上）、DCMM数据管理能力成熟度（乙方）二级及以上的，每提供一项有效证书得0.5分，最高得1.5分。注：提供证书原件复印件，否则不得分。
	0-5

	3
	项目团队人员
	为保障服务质量，投标人应合理规划和组织本项目团队人员，项目团队成员应具备一定的项目管理和系统集成能力：

1.提供系统集成项目管理工程师，每提供1个得1分；最高得一分。

2.提供工程师（系统集成），每提供1个得1分；最高得一分。

注：同一人提供多个证书仅按一份计。

投标文件中须同时提供上述人员有效期内的相关证书。（需提供证书的复印件，并提供该人员在投标人单位投标前3个月的社保证明并加盖投标人公章，不提供不得分）
	0-2

	4
	本地化数据与车流量分析
	根据投标人提供的本地化数据与车流量分析，重点评估对松阳本地货运生态及拟选址点的分析结论，是否能为充换电站的科学选址、服务能力规划及运营策略制定提供实质性、可验证的决策支撑。
（1）对区域内货运主体的规模与构成了解是否深入（0-2分）；
（2）针对拟选址点周边1公里范围，日均通行货运车辆数、高峰时段等特征分析，以及途经该区域的主要企业名称及车辆数目分析是否具体（0-2分）
（3）对本地物流企业车辆的主要途经路线、典型日运行距离的分析，以及基于上述分析提出的换电站服务能力（如电池配置、充电功率）规划方案是否量化、可行，与需求匹配度高（0-2分）。

分析内容空洞或未提供实质性分析不得分。
	0-6

	5
	项目理解程度及技术方案
	根据投标产品的技术、性能、配置要求等指标的科学性、先进性、符合性、完整性进行综合评分：

方案完全针对本项目定制，技术先进、成熟，配置设计科学、经济，完全满足招标需求的得5分；

方案与项目结合度一般，技术描述和配置说明不够详细的得3分；

技术描述不清，或存在明显不满足项目基本需求的不得分。
	0-5

	6
	技术参数偏离
	根据投标产品的功能参数、详细配置、技术指标等响应程度打分，全部满足招标文件要求的得10分；招标需求中标注的打★项为本项目重要技术指标参数，根据投标人所投产品技术参数满足情况，每不满足一项扣1分。其他非实质性指标如出现负偏离或缺漏的每项扣0.5分。
注：投标人应根据投标产品技术要求与招标文件技术要求的响应度，技术性能参数需在商务技术投标文件的“技术规格偏离表”中进行如实填写，由评委打分，如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分，若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，视为无效投标，并追究相关责任。
	0-10

	7
	实施方案
	根据投标人提供的项目实施方案整体规划（项目安装、调试与验收方案、质量保证措施方案、定期巡检方案）进行评审。

（1）安装调试与验收流程设计科学、步骤清晰，与现场条件结合紧密，验收标准具体、可操作性强的得1分；方案内容严重缺失、简陋，或明显不符合项目基本要求的不得分。

（2）质量保证体系健全，对保证货物性能先进性、稳定性及可靠性的方案详尽可行的得1分，方案内容严重缺失、简陋，或明显不符合项目基本要求。

（3）巡检计划周密（人员、周期、内容、标准详实），能有效保障项目长期稳定运行的得1分，方案内容严重缺失、简陋，或明显不符合项目基本要求。
	0-3

	8
	消防、应急预案
	根据投标人消防管理方案，应急预案中考虑的突发情况，提出的处理措施等进行评审。

消防管理责任体系清晰，措施具体；应急预案全面覆盖火灾、漏电、设备故障等主要风险，响应流程明确，处置措施有效的得2分；内容缺失、陈旧或严重不符合项目实际的不得分。
	0-2

	9
	售后服务
	根据投标人提供的售后服务方案进行评审：

①质量保证期内的售后服务标准、保修措施、售后维修响应时间、维保技术力量，满足招标要求，有明确的响应时间和基本措施的得1分，承诺模糊，缺乏具体措施的不得分；

②备品备件提供情况、质保期满后备品备件优惠及供应保障措施。备件清单详细、长期供应保障措施有力的得1分，内容简略，无实质承诺的不得分。
	0-2

	10
	平台功能演示
	根据投标人针对本项目换电/充电管理平台核心功能的视频演示情况，对演示的完整性、流畅性、与项目需求的贴合度及操作便捷性进行综合评分。

（1）功能完整性与业务适配性：
①平台核心模块包含资产管理（电池资产管理、换电站设备管理、充电站设备管理、充电枪管理、换电机器人设备管理）（0-1分）
②用户服务（支持用户查阅已发生订单的订单编号、换电度数、结算价格）（0-1分）
③订单与结算管理（查看换电订单信息，按订单编号/站点信息/车牌号/支付状态/补录状态/用户名/运营数名做数据查询、按照平台分账商户配置分账价格）（0-1分）
④支付管理（支付应用、支付渠道、支付订单、退款订单）（0-1分）
⑤多级运营管理（组织创建与管理、阻止用户创建与管理，车辆组织分组，组织车辆新增与管理，支持划分总部-区域-网点的组织架构关系）（0-1分）
⑥数据可视化看板（换电营收数据增长图、尖峰平谷平均充入电量图、每个时段司机来换电次数图、换电站站点营收排名数据图、换电用户增长数据图、换电次数统计、设备在线率统计等等，只要能够体现可视化即可）（0-1分）
⑦提供成熟、标准的API接口文档，支持与第三方软件系统（如平台间互联互通、第三方综合服务平台、支付平台等）对接（0-1分）
（2）智能运营与增值服务：
①平台在运营层面支持多种结算模式：支持2块电池间soc差值结算法、支持充入电量结算法、支持包月结算法等（0-1分）
②支持时间段模型灵活配置：需支持按全天统一价格配置换电价格，需支持按照一天的峰谷平时段配置价格（0-1分）
③支持混合结算模式：同一换电站可针对不同车队灵活适配结算方式，即换电站可提供两种结算方式，即可支持按SOC差值结算，也支持按电表计量充电量结算（0-1分）
④支持套餐管理，区分VIP套餐、普通套餐、限定套餐使用次数、套餐有效天数、套餐价格、超出套餐支持范围后的结算价格配置等（0-1分）
⑤具备完善的营销工具箱，如代金券、满减券、服务费抵扣券等（0-1分）
⑥支持灵活配置营销活动，具备完善的引流工具箱，如注册活动、充值活动等（0-1分）

未提供视频演示或仅以图片格式等方式的演示均不得分。注：投标人将演示内容存储在U盘中，并在投标截止时间前将U盘提交给招标代理机构（需密封加盖投标人公章并在封面标明项目名称、项目编号、投标单位全称），未在规定时间内送达或视频无法打开的不得分。
	0-13

	11
	换电现场实操演示
	投标人须提供不超过5分钟的换电实操演示视频。根据视频演示的完整性、规范性、熟练度综合评分：

完整清晰展示车辆进场（0-0.5分）、旧电池拆卸（0-1分）、新电池更换（0-1分）、车辆驶离（0-0.5分）全流程。操作人员动作规范、熟练，严格遵守安全规程，流程高效流畅的得3分；

演示流程有缺失或不够清晰，操作规范性一般的得1分；

未提供视频，或演示严重不全、操作存在明显安全风险的不得分。

注：投标人将演示内容存储在U盘中，并在投标截止时间前将U盘提交给招标代理机构（需密封加盖投标人公章并在封面标明项目名称、项目编号、投标单位全称），未在规定时间内送达或视频无法打开的不得分。
	0-3

	12
	充换电站运营方案
	根据投标人提供的充换电站运营方案进行打分：

运营模式清晰，投资回报测算详细（包含充换电站投资回报测算等），数据假设合理，结论客观的得2分；

方案较为笼统，测算简单，缺乏深度分析的得1分；

未提供或方案空洞，无实质内容的不得分。
	0-2

	13
	换电站保底回购方案
	根据投标人提供的换电站设备保底回购方案进行打分：

回购方案内容完整、逻辑清晰、回购条件与程序设定合理，具备高度可操作性的得4分；

回购方案内容存在缺失、回购条件模糊或不具备操作性的，得2分；

未提供或方案空洞，无实质内容的不得分。
	0-4


