中海石油化学股份有限公司                                            XXXX项目技术询价文件


海洋石油富岛有限公司
2026年电仪部
富岛公司电仪部化肥二期干冰直流屏更新项目
技术询价文件

（设备类）
2026年1月25日
目 录
21 总则


22 项目概况


33 标准规范及技术要求


33.1 标准规范


33.2 技术要求


64 供货范围及要求


64.1 供货范围


74.2 供货要求


74.3 拒收


75 交货期


76 检验和试验


77 售后服务


88 技术投标文件要求


89 投标人应提供的设备出厂资料


9附件1 原直流屏安装尺寸表


9附件2 技术偏离表



总则

本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司富岛公司电仪部化肥二期干冰直流屏更新项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货范围及要求、交货期、检验和试验、售后服务、技术投标文件要求、投标人应提供的设备出厂资料（可选）等方面的具体要求。

本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备及其服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求；如有异议，应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术询价文件所使用的标准规范如遇与投标人所执行的标准规范发生矛盾时，按较高标准规范执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：采用的技术标准规范、详细设计图纸及技术规格书。
招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备及其服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的设备及附属物资，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供设备及附属物资的质量负有全部责任。

投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
项目概况

项目名称：富岛公司电仪部化肥二期干冰直流屏更新项目。
项目地点：中国海南省东方市八所镇园区三路1号

概述：

干冰直流屏自2005年开始投用，2015年对主要元器件做过升级，现已运行10年，随着时间的推移该直流屏稳定性开始下降，其硅链调压元器件温度较高，部分板卡元器件温度超过90℃，直流充电模块老化严重，随时都有可能故障，且厂家已无备件采购，无法满足装置正常运行的要求，在电网波动时对高压柜存在严重隐患。拟计划对电仪部干冰直流屏进行更新。
标准规范及技术要求

标准规范

本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

电力工程直流系统设计技术规定  DL/T 5044-2004 

电力系统直流电源柜订货技术条件  DL/T 459-2000 

小型电力工程直流系统设计规程    DL/T 5120-2000

技术要求

★资质要求：投标人应为直流屏品牌生产厂家。
★业绩要求：2023年1月1日至该项目投标截止日，投标人应具有1个投标直流屏品牌产品的供货验收业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收材料或发票。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、技术要求及到货验收材料或发票。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、技术要求及到货验收材料的，均视为无效业绩。

直流屏应匹配原设备基础安装尺寸:800×600mm。直流屏柜体结构须采用优质冷轧钢板，表面喷塑处理，颜色为国标色标RAL7032色；内部元器件布局应符合电气安全规范，确保散热通畅、维护便捷；所有接线端子需标识清晰、牢固可靠，并满足长期运行稳定性要求。
所购置直流屏和电池柜的专用技术要求
额定输入电压：三相：AC400V±15% ；额定输入频率：50HZ；两回路输入，互为备用，当运行的交流电源失电能自动切换到备用交流输入供电，切换需为接触器切换，切换时所有整流模块不能停止工作。交流输入须有避雷器。直流输出220V馈线至少10路，其中7路控母断路器，3路合母断路器。直流屏输出额定标称电压：DC 220V；输出直流额定电流：30A。

直流屏的整流器采用高频开关整流模块，负载等级为一级，即连续输出额定电流，稳流精度≤±1% ；稳压精度≤±0.5% ；纹波系数≤±0.5% 
整流器模块数量为3块，并列运行方式，同时供电，每块额定电流10A，每个整流模块有独立输入开关，若其中任意一块故障，不影响直流屏运行。高频开关电源模块并机工作时，其均流不平衡度应不大于±5%。可带电在线拔插更换。监控单元发出指令时，按指令输出电压、电流，脱离监控单元，可输出恒定电压给电池浮充。
设备应有充电(恒流、限流恒压充电)，浮充电及自动转换的功能，并具有软启动特性。
整流模块具有软起动、软停止功能，防止电压冲击。
监控单元故障情况下，整流模块仍然可以工作，可手动调整整流模块电压。
母线调压装置须具备自动调压和手动调压功能，应采用防止母线调压装置开路造成控制母线失压的有效措施。母线调压装置的标称电压不小于系统标称电压的15％。
关于蓄电池和报警的参数设定须参考3.2.7原有参数设定。
直流屏需要配置通信卡件，提供通信协议和参数配置，能够与原有电气监控系统进行可靠通信连接。确保在后台监控系统能查看蓄电池和充电模块状态、系统各项电压、电流等参数、以及各项报警、故障等信息。原系统与上位机采用MODBUS通讯。
当电源开关、馈线开关以及蓄电池开关故障跳闸时，能在监控系统实施报警。
直流屏需配置电池巡检系统，具有单节电池电压和内阻检测功能，直流屏监控系统可实时显示每节电池电压、内阻信息，并可做单节电池低报警，并可以导出电池电压、内阻等数据。直流屏控制系统需具有蓄电池定期充放电检测功能。充放电检测应自动执行，支持按设定周期（如每3个月）或手动触发；提供的蓄电池应为荷贝克电源系统(武汉)有限公司、风帆有限责任公司、江苏理士电池有限公司等中国海油铅酸蓄电池优选供应商产品，并提供原厂质量保证证明，蓄电池出厂前性能测试合格并提供测试报告，所有蓄电池需为同一批次生产。
主机柜和电池柜前柜门使用带玻璃透视功能，后柜门采用双开门，门应开闭灵活，开启角不小于90°，门锁可靠。
两路交流电源断路器和馈线断路器旁要有标签，标签名字由招标人提供。
主机柜内需有通风良好，柜顶安装防雨罩，边缘要超出柜体边缘。
柜体外壳防护等级应不低于IP31。
微机总监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分，具备网口和对时接口。应能对直流母线电压、充电电压、蓄电池组电压、充电装置输出电流、蓄电池的充电和放电电流等参数进行监测。
微机总监控单元若发现下列状态：交流电压异常、充电装置故障、母线电压异常、蓄电池电压异常、母线接地、直流空气断路器脱扣、电池组熔断器熔断等，应能发出相应信号及声光报警。监控装置能自我诊断内部的电路故障和不正常的运行状态，并能发出声光报警。
微机监控装置能自动进行恒流限压充电－恒压充电－浮充电－进入正常充电运行状态。根据整定时间，微机监控装置将自动地对蓄电池组进行均衡充电。

配置绝缘监测仪，可实时检测母线和各支路绝缘状态。直流屏具有直流系统接地选线功能。
安装和接线要求
直流屏和电池柜在原有的基础上安装。柜子尺寸和安装孔位置可参考原旧屏。原尺寸详见附件1。

 与供货界面外电缆的接线位置：交流输入端子、直流馈线输出端子、电池输出端子、报警输出端子等与柜外连接的端子应在屏下部水平安装，确保原有电缆有足够长度能接上。如有需要具体精确的位置也可到现场实地测量。
元器件的要求
不同类型端子间要有防止短路、相互干扰的隔离独立安装，同一类型的端子间距离也要满足电气间隙和爬电距离的最小要求。

柜体应设有保护接地，接地处应有防锈措施和明显标志。门与柜体之间应采用截面不小于6 mm2 的多股软铜线可靠连接，紧固连接应有防松措施。 

元件和端子应排列整齐、层次分明、不重叠，便于维护拆装。长期带电发热元件的安装位置应在柜内上方。

柜内断路器其性能必须满足开断回路短路电流和动作选择性的要求。

交流回路选用交流断路器，直流回路选用直流断路器。
直流屏主机柜前面板安装电气仪表，精度不低于1.5 级，分别用来显示三相交流输入电压、直流输出电压、直流输出电流、电池电压等基本参数；要求以上表计排列整齐，布置美观合理

柜内导线、电池连接线、母排的材质必须是铜制材料，其载流量应不小于本设计中导线、电池连接线、母排工作时所通过的最大电流的1.5倍，多股导线非鼻子连接两端应挂锡。

导线、导线颜色、指示灯、按钮、行线槽、涂漆等均应符合国家或行业现行有关标准的规定。

直流电源系统设备使用的测量表计，其量程应满足测量要求。

直流空气断路器、熔断器应具有安一秒特性曲线，上下级应大于2 级的配合级差，并应满足动作选择性的要求。

直流电源系统中应防止同一条支路中熔断器与空气断路器混用，尤其不应在空气断路器的下级使用熔断器。防止在回路故障时失去动作选择性。

蓄电池组、交流进线、整流装置直流输出等重要位置的熔断器、断路器应装有辅助报警触点。

馈线开关应并接在直流汇流母线上，以便于维护、更换。

同类元器件的接插件应具有通用性和互换性，应接触可靠、插拔方便。插接件的接触电阻、插拔力，允许电流及寿命，均应符合有关国家及行业现行标准要求。

柜内母线、引线应采取硅橡胶热缩或其他防止短路的绝缘防护措施。

主机柜和电池柜高度和深度应一样。

主机柜和电池柜的外壳盖板和门柱必须是金属敷铝锌钢板，同时具有足够的强度，正常操作和维护不需打开的盖板应不使用工具则不能打开，拆下或移动，而正常操作需要打开的盖板和门应不需要工具能打开或移动。
系统应设有专用的蓄电池放电回路，其直流空气断路器容量应满足蓄电池容量要求。
电池柜体结构应有良好的通风、散热。电池柜内的蓄电池应摆放整齐并保证足够的空间：蓄电池间不小于15mm,蓄电池与上层隔板间不小于150mm。

招标人提供的电气条件

输入电源：两路、额定电压AC400V±15% 、3P+N、电缆4*6平方毫米。
输出回路：直流220V，10个馈线回路，馈线电缆规格6平方毫米。
通讯电缆一根：通讯协议MUDBUS。
公共报警电缆一根：ZR-KVV3*1.5。
盘柜接地线一根：规格35平方毫米。
参数设定：浮充电压244V、均充电压255V、充电限流值2.4A、充电跳机值260V、充电过压值258V、充电欠压值200V、电池欠压值200V、控母过压值242V、控母欠压值200V。
主机机柜和电池机柜均在柜眉中间位置标注机柜编号和机柜名称，编号和名称由投标人指定。
投标人需要到现场提供开机服务或指导直流屏安装调试工作，并提供相应调试工具、调试组态软件、组态程序和数据线等。
供货范围及要求

供货范围
直流屏1套。
蓄电池组1套。
安装和连接配件。
核心部件见下表
	序号
	名称
	型号规格
	数量

	1
	直流屏主机柜带电池
	1、高频开关整流模块，每面柜3块，每块额定输出电流10A。
2、中央监控单元，每面柜1套。
3、交流电源双路自动切换装置，每面柜1套。
4、屏体为PED结构，防护等级不低于IP31。
5、直流馈出10路（合母3路，控母7路）断路器采用ABB、西门子或施耐德品牌或同等档次品牌。
6、绝缘监测装置，每面柜1套，实时检测母线和各支路绝缘。

7、直流系统接地选线功能。
8、直流母线自动调压装置，每面柜1套。
9、防雷装置，每面柜1套。
10、配基础支架。
11、屏体顶部带防雨罩。
	800×600mm，1面


	2
	蓄电池组
	类型：阀控式密封免维护铅酸蓄电池。
额定电压：12V。
容量：24Ah。

推荐品牌：提供的蓄电池应为荷贝克电源系统(武汉)有限公司、风帆有限责任公司、江苏理士电池有 限公司等中国海油铅酸蓄电池优选供应商产品，并提供原厂质量保证证明，蓄电池出厂前性能测试合格并提供测试报告，所有蓄电池需为同一批次生产。
	1套


供货要求
投标人应严格按照“3.2技术要求”里的内容进行供货，与“3.2.8招标人提供的电气条件”匹配，满足招标人的安装和接线要求。除招标人提供的进出线路外，投标人提供完成直流屏改造的所有物资。
所提供的直流屏具有CE认证、或者国内产品型式试验报告、国内产品型号注册证书之一。
整流模块为3块，并联运行，采用高频开关整流模块，每块额定输出电流10A。
柜内安装的空气断路器须选用ABB、西门子或施耐德或同等档次品牌的合格产品。其额定电流应不小于本设计中工作时所能通过的最大电流。
蓄电池连接线须原厂专用连接线，电池原厂无连接线的，投标人须提供，规格不低于50平方。
所提供柜体须能在原有基础上正常安装。
所提供的物资须能与供货界面外的其他元器件、电缆正常匹配和连接。
所提供的物资须提供原厂质量证明。
直流屏柜内元器件生产日期须在到货时间最近二年内。
拒收

不满足“4.2.投标人供货要求”的拒收。
所提供物资发生破损，拒收。

交货期
交货日期为2026年，具体交货日期提前3个月通知。
超过交货期将视为违约，依据合同条款进行处罚。
交货地址：海南省东方市八所镇园区三路1号。
检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。

招标人提前7天通知投标人到场进行安装指导和调试，进行电源切换试验、蓄电池供电试验、配合招标人完成蓄电池充放电试验完成后，方可完成检验。
售后服务

设备须满足国家技术标准，完工后使用满72小时后完成项目验收，自验收之日起，投标人应提供至少一年的质量保证期。在质保期内任何因产品质量导致的问题，均由投标人免费维修，但处理时间不得超过7日。
投标人提供中国境内距离项目最近的售后服务联系电话，保证全天24小时有人接听。接到招标人技术服务请求后需在24小时内做出明确回应进行电话技术指导，必要时2个工作日内赶赴项目现场进行维修服务。
技术投标文件要求

公司简介
公司、人员资质及取证情况。

近3年内同类或类似设备制造业绩。
设备类：制造方案（包括但不限于：设计计算书、设计图纸、焊接方案及检验方案等）。
所使用的标准规范。
供货范围及交货期。

供货产品介绍，包括技术参数、结构、元器件组成。
满足招标人的安装和接线要求的制造方案说明。
详细的进度控制计划表及进度保证措施。
质量保证措施。
服务及质量承诺。
技术偏离等。（附件2）

投标人应提供的设备出厂资料
设备制造完毕后随箱提供设备出厂资料，包括操作手册、图纸、组态程序、试验记录、波形检测记录、各部件型号清单。要求纸版4份，电子版1份。

附件1 原直流屏基础安装尺寸图表
[image: image1.png]75

650

kA

600
550

il





原直流屏尺寸表：
	设备名称
	直流屏柜
	电池

	干冰直流屏
	宽800mm×深600mm
	12V 24Ah 18节


附件2 技术偏离表

	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PAGE  

