政府采购云平台服务市场竞价审批单

申请单位：温泉县安格里格卫生院

项目名称：温泉县安格里格卫生院采购新建污水处理系统及房屋改造项目

指定商品方式（ ）;自定义描述（√）

采购目录：B02140100污水处理工程施工。

面向中小微企业：是（√）否（ ）预留份额：

数量（服务期限）：1项。

预算金额：250000.00元

资格资质要求： 1、投标方须提供中小微企业声明函（工程施工单位为中小微企业）； 2、投标方营业范围须有水污染治理污水处理及其再生利用，工程管理服务工程技术服务等； 3、投标方须提供有效的施工员、安全员、污水处理工程师专业技术证等人员身份证及保险证明并承诺到场人员与证件相符； - 4、投标方对污水处理系统需要现场勘踏，设计，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）排放标准，工艺及设备需要符合国家或行业标准，设备设施须有生产资质的正规厂家的产品。并提供厂家产品的资质证书。 5、投标方须提供近年在医疗污水处理相关的业绩不少于2项。 6、本项目的特定资格要求：供应商在中华人民共和国境内注册；具有有效的营业执照 (含工程管理；工程技术服务；水污染治理:污水处理及其再生利用园林绿化工程施工相关营业范围)，具有独立承担民事行为责任的能力；供应商在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 无政府采购严重违法失信行为信息记录(公告发出之日起至响应 文件提供期间的任意一天，均未在处罚期内)无政府采购严重违 法失信行为信息记录；单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得参加同一合同项下的政府采购活动；未被信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后）。 7、投标方须提供报价单，报价单总价不得超过预算总价； 8、本项目和房屋改造项目为同一个项目，投标方须同时满足资质要求。 投标文件由以下部分组成并按顺序装订： ①投标书 ②报价单 ④工程预算书 ⑤主要材料明细表（格式见附件四） ⑥企业简介（包括经济、技术、人员）、近三年类似项目业绩 ⑦本项目施工方案 ⑧工程质量保证措施 ⑨安全生产措施 ⑩各类资质证书复印件 以上材料投标方需加盖公章以PDF格式上传至政采云。 技术参数(可附页）：

- 工程量清单： 安镇卫生院污水处理工程量清单. 序号; 名称; 规格及说明; 总容积（m3); 有效容积（m3); 数量; 备注. 1; 化粪池; 化粪池大小1.5米×3米×2.5米，其中化粪池长2米，三格式结构，钢板壁厚8毫米6吨.; 15; 13; 1座; 碳钢防腐一体化，包含设备基础，挖，填方，底部钢混结构，化粪池池盖及地面.钢筋混凝土强度等级:C30，15m³. 2; 格栅井; 自动化格栅; 1座; 碳钢制造自动化格栅. 3; 调节池; 有效水深2400mm 有效停留时间10h 池内设穿孔曝气管 池外设置潜污泵2台，由液位控制自动工作; 6; 5; 1座; 碳钢一体化，和一体化设备连体 型式：穿孔曝气 数量：1套 材质：ABS材料 主管：DN65 支管：DN32（孔眼Ф5，孔距150mm交叉向下夹角45度） 装置布置：间距1000mm布置. 4; 地埋式一体化医疗污水处理设备; 处理水量：30T/天 数量：1套 单套箱体尺寸：3500*3000*2500mm 设备材质：Q235A 设置型式：地埋式 设备构成：A级生物处理池、O级生物处理池、二沉池、污泥消化池、消毒过滤池等 主要技术数据下：; 15; 13; 1座; 主要用于放置地埋式污水处理设备，平整场地165㎡（混凝土结构） 池底垫层：基础平均承载负荷5T/m2以上；基础必须水平。.混凝土强度等级:C30，50m³ 包含设备基础，挖，填方底部钢混结构 挖方数据：23000mm×5600mm×6600mm，回填夯实土方650m³，余方外运450m³，一体化设备池盖及地面.钢筋混凝土强度等级:C30，.75m³. 4.1; A级生物处理池; 有效水深：1.5m 停留时间：4h 曝气型式：组合穿孔管曝气; 有效容积：10m³; 1座; 填料名称：立体网状填料 填料规格：Ф150 填料高度：2000mm 填料数量：130m3 填料支架：Q235-A（槽钢、角钢、螺纹钢）. 4.2; O级生物处理池; 有效水深：1.5m 停留时间：4h 曝气型式：旋混曝气器 溶解氧2~4mg/l 气水比：15:1; 有效容积：10m³; 1座; 填料名称：立体网状填料 填料规格：Ф150 填料高度：2000mm 填料数量：150m3 填料支架：Q235-A（槽钢、角钢、螺纹钢）. 4.3; 二沉池; 有效水深：2.5m 有效容积：15m3 停留时间：2h 表面负荷：2.0m3/m2.h; 1座; 出水型式：溢流堰 沉淀池型式：斜管式. 4.4; 消毒过滤池; 设计容积：5m3 滤速：≤5m/h; 1座. 4.5; 污泥消化池 构筑物; 设计容积：7m3 尺寸：2500×2000×2000mm; 1座; 池内设置：污泥消化装置（ABS非标穿孔管组合管件好氧消化）. 5; PLC自动控制柜; 控制方式：采用全自动PLC控制 位置：设置在机房内 钢板喷塑; 1台.

- 交货时间、地点、标准及方式: ①施工时间：合同签订后7天内完成施工； ②施工地点：温泉县安格里格卫生院 ③施工方式：现场施工。 - 基本要求： - 乙方施工前须详细勘察现场、签订工程量确认单、提供采购材料清单、材料合格证件、质量检验证等，经审核后开始施工； - 污水处理系统需要现场勘踏，设计，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）排放标准，工艺及设备需要符合国家或行业标准，设备设施须有生产资质的正规厂家的产品。 3、施工方案要求 ①施工部署：夜间施工、成品保护、防水措施、防火措施、布线、安全生产详细的施工方案； ②乙方应充分考虑到项目所在单位特殊性，施工时不得影响职工的正常办公，患者的正常休息，制定符合实际的施工方案； ③文明施工、环保措施、质量标准、目标及保证措施、消防、节水节能措施、成品保护措施、噪音、扬尘污染控制措施； ④现场综合治理措施：安全保卫管理措施、生产安全应急预防案及与其他相关方的协调、配合措施等； 注:施工方案必须严格按要求制作附件，加盖公章以PDF的格式上传，未按照要求制作及未上传者，将视为资料审核不过，竞价无效。 - 4、验收要求： ①污水处理系统建设完成后在医疗污水进入系统后经过处理后，检测污水指标数据是否正常；由专业单位出具检测报告。 ②装修改造工程验收按行业标准执行； ⑩施工完毕经甲方现场验收确认并签署工程质量验收单； - 履约期限： - 竣工验收合格之日起3年内为履约期限。 - 6、售后服务要求： ①乙方工程质量不符合要求的，甲方提出整改要求1天内承包人应当完成整改仍未予以整改的，甲方有权另行安排其他单位按完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的履约期如下： ②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 3年； ③装修工程为2年； ④电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年； ⑤污水处理系统保修期为3年； - 7、违约责任： 依据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定甲乙双方必须认真履行合同，双方不得违约，若有下列任何行为之一，违约方应按总承包价3%的金额向对方支付违约金并承担相应的法律责任： ①对合同所约定的事项，迟延履行或未履行的； ②未经其他一方同意，进行非法转让、将合同转让给第三人、擅自变更合同约定内容等； ③逾期交付工程的； ④乙方施工期间如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任； ⑤乙方在施工前未提供消防安全施工措施； ⑥未向医院消防安全部门书面报备； ⑦施工现场未设置必要的消防器械； ⑧安全员及施工员无证作业； 8、其他要求： ①乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿； ②项目单价不得因政策性调价、材料及 设备的市场调价、工程量变化等及其他因素而发生变化； - 付款方式：工程自验收合格之日起30日内支付合同约定的项目总金额，合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。