内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司

G1817乌巴项目一体化机柜询价公告

- 基本信息

- 内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司G1817乌巴项目范围内的一体化机柜已具备询价条件，以公开询价的方式进行报价，此次报价只作为限价参考，现发布公告欢迎响应人参加本次响应。

- 项目概况

项目概况：本项目路线全长44.684公里，沿线共设乌斯太互通、青年桥互通、星光互通、石炭井互通4处互通立交。KO+000~K9+334.882设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。K9+334.882~终点设计速度60公里/小时，路基宽度22.5米。乌兰布和大街平面交叉改建为立体交叉并增加乌斯太互通式立交，拆除并新建青年桥互通，完善星光互通、石炭井互通，实现路段全封闭。

本项目全线设置4处收费站：乌斯太匝道收费站、青年桥匝道收费站、星光匝道收费站、石炭井匝道收费站。工程位于内蒙古自治区阿拉善左旗，外场设备的供电线路，引自附近收费站机房变电所低压配电室配电柜，机房至收费广场人井的电缆穿管敷设，外场设备的供电电缆采用直埋敷设。

三、询价内容及相关要求

（1）采购内容：详见采购清单 。

- （2）采购数量：详见采购清单。

（3）付款时间：货到且结算入账60工作日内支付款项。 质保金3%，质保期自安装调试完成后起算2年。

（4）交货地址：G1817乌巴项目施工现场。

1、询价内容：询价报价单

- 2、质量及技术要求：符合国家或行业相关规范要求，详见清单规格参数。

四、询价文件的获取

本次询价采用全流程电子文件，有意参加报价的响应人，请于2025年11月6日15时至2025年11月10日12时（北京时间），登录“内蒙古路桥大企汇”物资采购平台首页（https://www.daqihui.com/）网站获取电子版《询价报价单》。

五、报价文件的递交及相关事宜

1、《询价报价单》于2025年11月10日12时前发到联系人邮箱clsbb@jaclsb.cn

2、 采购方拒绝接受逾期上传的电子报价文件。

六、发布公告的媒介

本次询价公告在内蒙古路桥大企汇（https://www.daqihui.com/）发布，其他网站转载无效。

七、监督部门联系方式

监督机构：内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司

电    话：13347163466

邮    编：010051

八、联系方式：

采购单位：内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司

地    址：呼和浩特市新城区哲里木路9号

邮    编：010051

联 系 人：陈先生

联系方式：15034777819

邮    箱：clsbb@jaclsb.cn

内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司

2025年11月6日

内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司

G1817乌巴项目项目一体化机柜询价报价单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格参数（具体详见机电工程技术规范及图纸） | 不含税报价 | 不含税合计 | 品牌 | 型号 | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803-14 | ETC门架系统设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 一体化设备机柜 | 套 | 10 | 满足《高速公路ETC门架系统技术要求》,每套含1个柜体，含进线配电箱、断路器、空调、运行监控模块、电子门禁及机柜配套设施等。适配安装在门架上端 门架机柜：实现对传输设备、网络安全、计算等相关设备的收容。 为方便建站与后续维护，应采用下进线、下出线的方式。系统外接的接线端口(包括输入端和输出端、信号端)应有可靠的连接固定方式,并同外壳防护等级相适配。 1. 具备19英寸机架安装条件 2. 机柜基板厚度≥1.0mm，坚固平整，耐酸碱腐蚀，可内附隔热保温材料。 3. 防护等级： IP55.机柜外侧可直接冲水清洗。 5. 工作环境温度： -40℃—+55℃。 6. 工作相对湿度：＜98%。 7. 具备户外空调，支持柜内温度自动调整。柜内温度应根据各地区环境进行设定。 8. 具备烟雾、水侵、温湿度和人门磁等动力环境监控，监测控制模块支持TCP/UDP/SNMP协议。 9. 具备防雷击和防浪涌冲击能力。 10. 防盗和防破坏：机柜的外壳应安装防盗锁，固定机柜的位置必须在打开门后才能安装河拆卸，柜体无裸露可拆卸部件，保障柜体难以从外部撬开。 11. 具备远程门禁控制功能，支持权限管理、用户管理，支持站点开锁日记记录，支持电子门锁状态、设备状态监测，门开告警等，及时发现设备的丢失、损坏等异常状态。 12. 机柜内应设置照明，操作区域的照明能满足设备安装、维护和维修要求。 13. 机柜宜具备移动发电机电源接口，发电机和市电能自、手动切换。 14. 火灾报警：具备电气火灾报警功能。 15. 记录功能：记录每小时、每天、每月用电量、用电报警记录、具备供电分析功能。 16. 机柜具备满足输出回路需求（N+2）的接线端子，并实现超出6倍额电流自动保护。 17. 浪涌保护：能防御8/20us波形雷电流，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA。 18. 漏电保护：接地系统需要具有手动/自动漏电自检功能，自检或断电能自动送电，在≤30mA漏电流时0.1s内能自动保护。 |  |  |  |  |  | 含中心监控平台 |
| -11 | 一体化电池机柜 | 套 | 10 | 满足《高速公路ETC门架系统技术要求》,每套含1个柜体，含电源、空调、运行监控模块、锂电池、电子门禁等。含后备电池、供电电源、配电模块及机柜配套设施，满足功率4kw,电源后备时间不小于4小时。适配安装在门架上端 龙门架上面部署，机柜尺寸不小于 650mm*650mm*1000mm，机柜总安装空间不小于 18U。 门架机柜：实现对锂电池、电源模块等相关设备的收容。 为方便建站与后续维护，应采用下进线、下出线的方式。系统外接的接线端口(包括输入端 和输出端、信号端)应有可靠的连接固定方式,并同外壳防护等级相适配。 （1）防盗要求 — 柜体采用天地三点式电子防盗门锁； — 柜体本体无裸露可拆卸件； — 柜门配置门磁传感器，支持门磁告警，实时监控站点门况，异常信息及时上报网管和 保存记录，方便事件的监控和回溯。 （2）温控要求 — 门架上单柜集成直流空调制冷量应不低于600W，能效比不小于3； — 门架侧单柜集成直流空调制冷量不低于1000w*2； — 制冷剂为R134a，充注量不低于190g； — 材料阻燃应满足UL94，安全应满足EN60335-1、EN60335-2-40、UL60950、UL1995、IEC 60950-1/EN60950-1。具有至少1路RJ45接口，能通过站点监控将实时状态及故障信息 上报网管。空调风扇寿命应大于70000小时，空调失效率应小于0.4%。 （3）后备电源主要技术指标如下： ①模块化电源 具有电源转换、锂电池充放电管理、交流防雷和站点监控功能。 模块化电源要求如下： — 具备AC/DC整流功能，将220Vac输入转化为-48Vdc，以及将-48Vdc转换为220Vac输出。 — —支持通过站点监控模块上传电源信息到远程网管，实现对电压、电流、电池运行等 状态的监测和工作状态控制；可以通过web登录监控模块查看站点信息状态。 — 具备对锂电池进行充放电管理，为设备提供可靠备电。保证业务在电力中断期间仍能 持续运行，系统应提供不低于4小时的备电（在市电差的区域可适当提高备电时长）。 — 整流模块应做到N+1备份，模块化电源在线率应达到99.99%。 — 整流模块效率100%负载96.1%，50%负载96.5%，提供泰尔测试报告。 ②后备电池 磷酸铁锂电池配合模块化电源为站点提供持续电力供应。当市电正常时，模块化电源给设备 供电并给锂电池充电；断电后，锂电池放电并给设备持续供电，应急电源后备时间不低于 4 小时 （可根据门架当地情况适当增加后备时间）。为确保备电可靠性，磷酸铁锂电池还应满足以下要 求： — 单体电池容量为48V100Ah，支持19英寸标准机架安装，高度应不超过4U； — 具有软件锁功能：当锂电池与电控系统通讯中断后，锂电池锁死，无法进行充放电， 软件锁功能可设置使能或禁止； — 应集成电池管理单元，可与站点电控系统监控单元对接，支持远程网管实时监控和远程升级。 |  |  |  |  |  | 含中心监控平台 |
| 803-15 | 收费岛工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 一体化设备柜 | 套 | 6 | 满足《高速公路ETC门架系统技术要求》,每套含1个柜体，含进线配电箱、断路器、空调、运行监控模块、电子门禁及机柜配套设施等。适配安装在收费岛端，不低于2m高。 门架机柜：实现对传输设备、网络安全、计算等相关设备的收容。 为方便建站与后续维护，应采用下进线、下出线的方式。系统外接的接线端口(包括输入端和输出端、信号端)应有可靠的连接固定方式,并同外壳防护等级相适配。 1. 具备19英寸机架安装条件 2. 机柜基板厚度≥1.0mm，坚固平整，耐酸碱腐蚀，可内附隔热保温材料。 3. 防护等级： IP55.机柜外侧可直接冲水清洗。 5. 工作环境温度： -40℃—+55℃。 6. 工作相对湿度：＜98%。 7. 具备户外空调，支持柜内温度自动调整。柜内温度应根据各地区环境进行设定。 8. 具备烟雾、水侵、温湿度和人门磁等动力环境监控，监测控制模块支持TCP/UDP/SNMP协议。 9. 具备防雷击和防浪涌冲击能力。 10. 防盗和防破坏：机柜的外壳应安装防盗锁，固定机柜的位置必须在打开门后才能安装河拆卸，柜体无裸露可拆卸部件，保障柜体难以从外部撬开。 11. 具备远程门禁控制功能，支持权限管理、用户管理，支持站点开锁日记记录，支持电子门锁状态、设备状态监测，门开告警等，及时发现设备的丢失、损坏等异常状态。 12. 机柜内应设置照明，操作区域的照明能满足设备安装、维护和维修要求。 13. 机柜宜具备移动发电机电源接口，发电机和市电能自、手动切换。 14. 火灾报警：具备电气火灾报警功能。 15. 记录功能：记录每小时、每天、每月用电量、用电报警记录、具备供电分析功能。 16. 机柜具备满足输出回路需求（N+2）的接线端子，并实现超出6倍额电流自动保护。 17. 浪涌保护：能防御8/20us波形雷电流，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA。 18. 漏电保护：接地系统需要具有手动/自动漏电自检功能，自检或断电能自动送电，在≤30mA漏电流时0.1s内能自动保护。 |  |  |  |  |  | 含中心监控平台 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 备注：

## 1、数量为暂估量，以到货量为准。

## 2、以上报价含材料费、运输费、装车费、调试费等所有费用，不含税报价，一票制结算。

## 3、报价人需提供营业执照副本及法定代表人身份证、开户许可证（盖章扫描件）。

4、税金根据中标单位提供的增值税专用发票的票面税额由采购方支付

5、报价单发送到邮箱：clsbb@jaclsb.cn

## 联系人姓名：

## 联系人手机：

报 价 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：               （签字）

年     月    日