中海油能源发展股份有限公司

中海石油大榭石化有限公司

三期硫磺装置凝结水余热回收项目

生产运维服务

采购技术要求书

编制：

审核：

批准：

- 项目概况及总体要求

- 中海油节能环保有限公司（以下简称甲方）承揽凝结水余热回收业务，由于运行维护需求，需外协进行凝结水余热回收装置(以下简称装置)的运行维护，主要内容为装置运行状态监察、现场巡视巡检及日常隐患排除、故障处理、预防性保养、备品备件管理等，确保系统的安全、稳定、高效的运行。以上工作内容包括但不限于装置的动设备、静设备、工艺管道、电气设备、各类仪表、电气线路、控制系统等调试、联调、运行保障，相关备品备件的存放管理，装置运行记录、运行状态报告等保障装置运行的工作。本次生产运维服务的工作内容和相关要求参照引用《容积式空气压缩机系统经济运行》（GB/T27883-2011）（有补充引用）。补充主要内容是：服务内容、人员要求，具体详见第四部分服务要求，理由:根据大榭石化园区作业环境的特殊性及装置运维需求进行补充修改。

- 服务内容

- 服务内容

- 乙方提供装置现场运维服务，服务人员必须具备处理装置范围内现场装置故障及生产运行过程中出现的各种问题的能力，保证装置运行需求。

| 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产运维服务 | - 装置运行数据监察；装置日常巡视巡检及隐患排除、故障处理、预防性保养；预制场地、备品备件存放、管理服务、保运服务。以上服务具体要求和内容详见本技术要求书四、服务技术要求，附件1：装置主要IO清单、附件2：装置运行运维工作内容与常见问题处理方法 | 月 | 36 | - 报价阶段充分考虑类该项目的运维环境和运维要求，服务过程中乙方须自行解决其所有人员保险、餐饮、住宿、通勤、劳保用品、防疫用品等各方面需求，甲方不另行支付费用。 |

- 服务地点

浙江省宁波市大榭开发区榭东北港区中海石油宁波大榭石化有限公司三期生产区域。

- 服务期限

自协议签订之日起三年，采用1+1+1模式，合同执行满一年后，经双方协商，同意合同条款则本合同自动延续一年，依次类推。

- 执行标准/规范

乙方在执行运维服务过程中应遵循国家、地方、行业标准和规范以及装置所在地和甲方的生产管理要求。按照装置的操作规程、技术规范、保养手册、运行方案、生产计划、管理规定开展运维服务。

《容积式空气压缩机系统经济运行》（GB/T27883-2011）

- 服务技术要求（★此部分要求投标人在投标时进行承诺）

- 服务方案

- 乙方在合同签署后，应根据技术要求、设备运行保养手册等在运维服务开始前提供运维服务方案。方案内容包括但不限于人员投入、响应机制、配套机具、预制场地情况等。

- 运维服务过程中涉及特种作业、特殊机具进场以及带压开孔、带压封堵、带压堵漏、定扭矩紧固等技术难度较大、危险性较大的专项施工作业，乙方应根据装置所在地管理规定制定详细的施工方案，与装置所在地管理部门和甲方沟通确认并审核后实施后续工作。

- 乙方需同甲方及装置所在地管理部门建立良好的沟通机制，指派具有相关管理经验和能力的项目负责人进行业务对接和技术探讨，了解生产计划和生产需求，根据当前实际生产情况及时制定生产计划（包括但不限于生产计划、维修计划等），定期对服务内容和存在的问题进行总结并形成报告，持续优化服务内容和质量。

- 装置运行数据监察服务

- 熟悉各项系统操作，熟知系统各项运行参数。

- 应采用巡视与定期检测相结合的方式对系统进行监测。在经济技术条件允许的情况下，应采用计算机自动监测技术对系统进行监测（引用《容积式空气压缩机系统经济运行》（GB/T27883-2011）中4.5.4）。运行参数每小时记录1次并填写内操记录。

- 发现异常时及时汇报并通知乙方现场巡检人员及甲方进行现场确认，故障排除后进行警报消除并填写生产记事。

- 对装置运行情况进行记录并形成日报，内容包括但不限于装置的运行参数、异常登记、故障处理情况等。

- 装置运行时人员无故不得擅自离岗，如因特殊原因需接班人就位后方可离岗。

- 装置日常巡视巡检及隐患排除、故障处理、预防性保养

- 根据装置运行要求每2小时进行一次现场巡视巡查，巡视巡查主体包括但不限于装置的动设备、静设备、工艺管道、电气设备、各类仪表、电气线路、控制系统等。巡视巡查内容包括但不限于装置外观（含高空及受限空间）、各项仪表数值（压力、液位、温度）、动静设备和系统（电气、油气（汽）水、机泵、储罐）运行状态确认（是否存在跑冒滴漏）、运行异常噪音、各管线（管道、阀门）液位及流动状态、设备与建筑物、工艺设施基础情况。巡视巡查情况结束后填写外操记录。

- 乙方在巡视巡检过程中发现装置运行异常情况、存在隐患和故障及数据监察人员反馈异常情况应尽快由专业工程师进行分析评估并上报，及时组织人员进行隐患排除、故障处理，根据装置运行要求及甲方意见进行运行调试并填写生产记事。

- 应建立运行管理、维护和检修等规章制度，主要包括：

- 按制造厂的使用说明书进行维护保养，及时更换润滑油，过滤器等耗材，发现异常及时处理；

- 定期检修机组设备，及时更换损坏零件；

- 定期检查清理进气管、空气过滤器、管道、冷却器及净化设备等；

- 定期检测系统泄漏；若无法对设备进行泄漏测试时，应采取官网维护管理措施，在管理文件中应规定具体的泄漏检查、维护程序，并要求对泄漏点进行标识；

- 定期检查与清除气阀上的结焦和积碳；

（引用《容积式空气压缩机系统经济运行》（GB/T27883-2011）中4.5.1）

- 应根据装置的运行要求及巡视巡检发现的现场情况，开展预防性保养工作，保障装置持续稳定运行。包括但不限于装置本体、配套设施及所属区域的地面、标识标牌、装置外表、周边环境清洁、清理等工作，装置本体和配套设施链接和转动处、阀门、仪表的除锈、防腐、润滑、保养，装置本体和配套设施外观及外部保温、防护措施的除锈刷漆和维护。

- 应按照装置的操作流程，进行装置的启、停，运行系统、运行参数的调整，保障装置按照额定的功率及生产计划运行。

- 应备有全厂压缩空气管道平面布置图、工艺流程图，以及与设备有关的资质文件、技术资料和使用说明书等（引用《容积式空气压缩机系统经济运行》（GB/T27883-2011）中4.5.3），并据此展开运行服务。

- 应有运行记录、监测和检查记录、维护记录和培训记录，严格执行有关节能管理制度（引用《容积式空气压缩机系统经济运行》（GB/T27883-2011）中4.5.4）。服务执行过程中实际情况若与上述不符或冲突，应及时向甲方提出。

- 巡视巡查需要确保人身安全和设备安全，要求至少两人同时进行，起到相互提请、监护的作用。隐患排除、维护保养及故障排除时，现场必须配有安全员（监护人员）在现场。

以上数据监察和装置日常巡视巡检及隐患排除、故障处理、预防性保养工作内容和方法详见附件1：装置主要IO清单、附件2：装置运行运维工作内容与常见问题处理方法。

- 备品备件存放管理要求

- 乙方负责甲方备品备件的存放，存放场地由乙方提供并配备货架，建立完善的管理制度，做好出入库管理及配送工作，确保备品备件的存储状态，供应的及时性和准确性。

- 乙方需根据备品备件的使用情况及时更新台账并向甲方反馈。根据装置的运行情况和备品备件的储备情况及时制定采购清单并协助甲方采购，保障装置的稳定运行的需求。

- 装置检修、保养后产生的各种废、旧零件（包括但不限于装置配套管线、阀门、仪表、线缆、设备零件等）需进行整理登记，不得随意丢弃。

- 甲方在对废、旧零件进行核对评估后，具备维修价值在甲方进行修复后转存并进行登记，便于日后使用。甲方在对废、旧零件进行核对评估后，不具备维修价值的，乙方应根据甲方要求转存或协助甲方进行处置，处置过程要合法合规。

- 对备品备件进行定期检查和保养，确保物品的质量和正常使用。同时，对易腐、易变质等特殊物品，要进行特殊的保管措施。

- 保运服务要求

- 乙方负责在因季节气候（台风、暴雨等）、地震、大修、设备故障或停机、生产计划调整、安全风险管控等异常因素下导致突发情况的运行保障工作，在接到应急通知（电话或邮件）后，乙方应在1小时内将所需人力、物力集结于现场，根据要求开展保运工作，编制方案及措施，并及时向甲方汇报，根据甲方及装置所在地管理要求立即开展相关工作，保障装置生产运行。

- 乙方需配合完成装置运行的装置所在地管理部门进行运行报告、生产计划编制及相关检查等日常管理文件、材料的编制、整理、提报的工作。

- 甲方委托非设计变更类的装置技改工作。

- 响应要求

- 乙方应建立完善的快速响应机制，包括但不限于应急联系人、数据监察和巡视巡查储备人员、应急保障人员、24小时服务热线等，确保运行服务和装置发生异常时能够迅速响应确保装置平稳运行。

- 对于常规隐患排除、故障处理，30分钟之内完成隐患和故障确认、当日完成排除和处理。

- 对于装置出现重大故障或者涉及特种设备维修内容的要求，要求乙方在接到故障通知后迅速响应（30分钟内），并派遣专业工程师对故障问题进行调研。调研内容包括但不限于装置外观、运行记录、生产记事、维修保养记录、系统软件、外部条件等，确保准确诊断故障原因并进行详细分析，1小时内完成编写分析结果及维修方案并以书面形式提供给装置所在地管理部门和甲方。

- 运行期间发生安全生产事故，立即根据国家法律、海油制度、应急处置方案等要求组织抢险并立即上报甲方，乙方根据事故情况组织各种资源进行应急处理，配合甲方或其他事故调查小组进行安全事故调查

- 配备资源要求

- 人员要求

- 乙方须具备提供持续的服务能力，合同签署后一周内完成入场人员培训，能够熟悉装置DCS和设备的工作原理、操作程序和操作手册，能够按照标准流程进行设备操作、调试、更换部件等维护操作，确保设备的正常运行。相关要求如下：

- 运维岗位需求表：

| 序号 | 岗位名称 | 岗位要求 | 人员资质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★项目负责人 | 项目负责人1名，全天候待命，需要时人员需30分钟内到达装置现场 | ★投标人在投标时需提供1名项目负责人的简历，简历内容包括不限于： 1）具有大学专科及以上学历（提供最高学历证书原件扫描件） 2）具备工程师及以上技术职称（提供相关认证证书原件扫描件） 3）提供该推荐人员的投标截止日前1个月的社保证明（人员社保均为投标人的自有人员）。 |
| 2 | ★机械工程师 | 机械工程师1名，全天候待命，需要时人员需30分钟内到达装置现场 | ★投标人在投标时需提供1名机械工程师的简历，简历内容包括不限于： 1）具有大学专科及以上学历（提供最高学历证书原件扫描件） 2）具备机械相关专业工程师及以上技术职称（提供相关认证证书原件扫描件） 3）提供该推荐人员的投标截止日前1个月的社保证明（人员社保均为投标人的自有人员）。 |
| 3 | ★仪表工程师 | 仪表工程师1名，全天候待命，需要时人员需30分钟内到达装置现场 | ★投标人在投标时需提供1名仪表工程师的简历，简历内容包括不限于： 1）具有大学专科及以上学历（提供最高学历证书原件扫描件） 2）具备仪表或自动控制相关专业工程师及以上技术职称（提供相关认证证书原件扫描件） 3）提供该推荐人员的投标截止日前1个月的社保证明（人员社保均为投标人的自有人员）。 |
| 4 | ★电气工程师 | 电气工程师1名，全天候待命，需要时人员需30分钟内到达装置现场 | ★投标人在投标时需提供1名电气工程师的简历，简历内容包括不限于： 1）具有大学专科及以上学历（提供最高学历证书原件扫描件） 2）具备电气相关专业工程师及以上技术职称（提供相关认证证书原件扫描件） 3）提供该推荐人员的投标截止日前1个月的社保证明（人员社保均为投标人的自有人员）。 |
| 5 | ★安全工程师 | 安全工程师至少2名，24小时/天在岗，每班不得低于1人，每12小时或8小时可进行倒班 | ★投标人在投标时需提供至少2名安全工程师的简历，简历内容包括不限于： 1）具有大学专科及以上学历（提供最高学历证书原件扫描件） 2）具备注册安全工程师或安全相关专业工程师及以上技术职称（提供相关认证证书原件扫描件） 3）提供该推荐人员的投标截止日前1个月的社保证明（人员社保均为投标人的自有人员）。 |
| 6 | 运行数据监察 | 运行数据监察人员至少2名，24小时/天在岗，每班不得低于1人，每12小时或8小时可进行倒班 | 具有专科及以上学历 |
| 7 | 现场巡视巡检 | 现场巡视人员至少4人，24小时/天在岗，每班不得低于2人，每12小时或8小时可进行倒班 | 具有专科及以上学历 |
| 8 | 焊工 | 全天候待命，需要时人员需30分钟内到达装置现场，根据现场实际工作需要配备人员，各岗位人员不得低于2人 | 焊接与热切割作业证书 |
| 9 | 电工 |  | 电工证 |
| 10 | 维修工 |  | 特种设备作业人员证 |

乙方关键人员已用“★”标注，需投标时需提供满足人员资质要求的相关材料。合同执行阶段甲方及其执行方应核查乙方的关键自有人员与乙方投标文件载明人员是否一致，且乙方未得到甲方及其执行方同意不得替换关键自有人员。如因特殊原因需要对相关人员进行调整，需向甲方进行报备，每年人员调整不得超过30%。

- 机具要求

- 乙方应根据生产运行需求配备作业相关的运输机具、吊装机具、装卸机具等（包括但不限于用于运输、周转及装卸的吊车（50吨以下）、转运车、叉车、千斤顶、手拉葫芦等）。以上涉及特种车辆机具应按照要求定期检验并合格，进场及作业时办理进场手续及作业许可。

- 乙方应根据生产运行需求配备业相关的专业工具、测量仪器、检查仪器等工具。用于现场巡视巡检及隐患、故障分析的使用的器具仪表。

- 装置运维过程中严格按照操作规程由专人进行操作。

- 乙方应对使用的与作业相关的机动车辆投保。投保要求应符合国家和地方的相关法律法规规定，适应现场作业要求。

- 现场运维涉及使用的工机具参考如下：

| 常用工机具清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 备注 | 序号 | 名 称 | 备注 |
| 1 | 吊机 | 50吨以下 | 101 | 高压绝缘兆欧表 |  |
| 2 | 检修车 |  | 102 | 便携式温度校验装置 |  |
| 3 | 砂轮切割机 |  | 103 | 便携式毫伏信号发生器 |  |
| 4 | 角向磨光机 |  | 104 | 便携式热阻信号发生器 |  |
| 5 | 直流焊机 |  | 105 | 便携式毫安信号发生器 |  |
| 6 | 风动力矩扳手 |  | 106 | 便携式电压信号发生器 |  |
| 7 | 水焊工具 |  | 107 | 便携式频率信号发生器 |  |
| 8 | 轴承拉力器 |  | 108 | 接地电阻测试仪 |  |
| 9 | 轴承加热器 |  | 109 | 精密标准电阻箱 |  |
| 10 | 液压拉马 |  | 110 | 精密交直流稳压电源 |  |
| 11 | 测温仪 |  | 111 | 精密热电偶 |  |
| 12 | 测振仪 |  | 112 | 便携式综合校验仪 |  |
| 13 | 万用表 |  | 113 | 标准差压发生器 |  |
| 14 | 钳型电流表 |  | 114 | 标准压力发生器 |  |
| 15 | 摇表 |  | 115 | 多功能信号校验仪 |  |
| 16 | 双面找正器 |  | 116 | 活塞式压力计 |  |
| 17 | 磁力表架 |  | 117 | 逻辑分析仪16通道 |  |
| 18 | 百分表 |  | 118 | 手提式数字压力表 |  |
| 19 | 水平仪 |  | 119 | 数字毫秒计 |  |
| 20 | 内径千分尺 |  | 120 | 数字压力表 |  |
| 21 | 外径千分尺 |  | 121 | 数字兆欧表BM |  |
| 22 | 量缸表 |  | 122 | 示波表 |  |
| 23 | 游标卡尺 |  | 123 | 标准压力表校验台 |  |
| 24 | 高度尺 |  | 124 | 便携式低压压力信号发生器 |  |
| 25 | 块规 |  | 125 | 便携式中压压力信号发生器 |  |
| 26 | 静电测试仪 |  | 126 | 便携式高压压力信号发生器 |  |
| 27 | 多功能母线加工机 |  | 127 | 振动位移多功能校验仪 |  |
| 28 | 套丝机 |  | 128 | 直流电位差计 |  |
| 29 | 手提式电动套丝机 |  | 129 | 冰点保护器 |  |
| 30 | 叉车 |  | 130 | 网络通 |  |
| 31 | 运输汽车 |  | 131 | 智能仪表手持终端475 |  |
| 32 | 往复式电锯 |  | 132 | 标准电压、电流信号校验仪 |  |
| 33 | 轴承脉冲冲击仪 |  | 133 | 便携式24V可调直流电源装置 |  |
| 34 | 变压器油试验器 |  | 134 | 固定式24V可调直流电源装置 |  |
| 35 | 伸缩式拉梯 |  | 135 | 台钻 |  |
| 36 | 氧化锌避雷器测试仪 |  | 136 | 砂轮机 |  |
| 37 | 电能表检验装置 |  | 137 | 划线大平台 |  |
| 38 | 三表校验仪 |  | 138 | 方箱 |  |
| 39 | 高压开关机械特性测试仪 |  | 139 | V形铁 |  |
| 40 | 回路电阻测试仪 |  | 140 | 高度划线尺 |  |
| 41 | 电缆故障测试仪 |  | 141 | 小平台 |  |
| 42 | 高压直流发生器 |  | 142 | 量缸表 |  |
| 43 | 三相调压器 |  | 143 | 游标卡尺 |  |
| 44 | 大电流发生器 |  | 144 | 磁力表架 |  |
| 45 | 直流高压发生器 |  | 145 | 综合保护试验仪 |  |
| 46 | 交流试验变压器 |  | 146 | 活扳手 |  |
| 47 | 网络测试仪 |  | 147 | 梅花扳手 |  |
| 48 | 继电保护校验仪 |  | 148 | 整型锉 |  |
| 49 | CT特性测试仪 |  | 149 | 弹簧卡钳 |  |
| 50 | 变比测试仪 |  | 150 | 三表找正表架 |  |
| 51 | 介损测试仪 |  | 151 | 单表找正架 |  |
| 52 | 高强度套筒 |  | 152 | 手提式电动套丝机 |  |
| 53 | 风叶拉力 |  | 153 | 往复式电锯 |  |
| 54 | 注油器 |  | 154 | 伸缩式拉梯 |  |
| 55 | 电机抽芯器 |  | 155 | TUBE管割刀 |  |
| 56 | 个人检修工具包 |  | 156 | 维修校验台 |  |
| 57 | 电动扳手 |  | 157 | 铅封钳 |  |
| 58 | 充电式组合钻 |  | 158 | 直型压线钳 |  |
| 59 | 充电式探照灯 |  | 159 | 环型压线钳 |  |
| 60 | 充电式扩孔器 |  | 160 | 电缆长度测试仪 |  |
| 61 | 充电式电缆切刀 |  | 161 | 手拉葫芦 |  |
| 62 | 焊机 |  | 162 | 高压试验仪 |  |
| 63 | 电脑标签印字机 |  | 163 | 台钳子 |  |
| 64 | 电脑线号印字机 |  | 164 | 无齿锯 |  |
| 65 | 电缆标牌机 |  | 165 | 铁锯 |  |
| 66 | 吸尘器 |  | 166 | 插扳手 |  |
| 67 | 电吹风 |  | 167 | 钳子 |  |
| 68 | 烘箱 |  | 168 | 低压验电笔 |  |
| 69 | 电机匝间短路测试仪 |  | 169 | 高压验电笔 |  |
| 70 | 线圈圈数测量仪 |  | 170 | 电工刀 |  |
| 71 | 多用检修平台 |  | 171 | 螺丝刀 |  |
| 72 | 人字绝缘梯 | 1.5m | 172 | 螺丝刀 |  |
| 73 | 水冷电机专用兆欧表 |  | 173 | 铜锤 |  |
| 74 | 钳型接地电阻测试仪 |  | 174 | 充电式电锤 |  |
| 75 | 电能质量分析仪 |  | 175 | 高空作业车 |  |
| 76 | 电气多功能测试器 |  | 176 | 液压升降车 |  |
| 77 | 接触电阻测试仪 |  | 177 | 滑车 |  |
| 78 | 绝缘特性测试仪 |  | 178 | 管钳子 |  |
| 79 | 直流电阻测试仪 |  | 179 | 套桶扳手 |  |
| 80 | 现场仪表校验仪 |  | 180 | 电桥 | 单臂、双臂 |
| 81 | 智能型互感器校验仪 |  | 181 | 示波器 |  |
| 82 | 微机继电保护测试仪 |  | 182 | 吊装带 |  |
| 83 | 开关柜测试仪 |  | 183 | 真空开关测试仪 |  |
| 84 | 电子热继电器校验仪 |  | 184 | 电流发生器 |  |
| 85 | 频闪仪 |  | 185 | FLUKE校验仪 |  |
| 86 | 超大口径钳型电流表 |  | 186 | DRUCK校验仪 |  |
| 87 | 高压钳型电流表 |  | 187 | 压力校验仪 |  |
| 88 | 钳型电流表 |  | 188 | 螺母劈开器 |  |
| 89 | 充电式电锤 |  | 189 | 断管器 |  |
| 90 | 小型电焊机 |  | 190 | 可移动式柴油发电机 |  |
| 91 | 手持电动套丝机 |  | 191 | 半自动切板器 |  |
| 92 | 手动折弯折边机 |  | 192 | 半自动切管器 |  |
| 93 | 弯管器 |  | 193 | 管子坡口机 |  |
| 94 | 薄板开孔机 |  | 194 | 投光灯 |  |
| 95 | 微压泵 |  | 195 | 经纬仪 |  |
| 96 | 中压泵 |  | 196 | 水平仪 |  |
| 97 | 压力模块 |  | 197 | 防爆对讲机 |  |
| 98 | 便携式压力校验仪 |  | 198 | 卷扬机 |  |
| 99 | 机加工工具：钻头、铰刀等 |  | 199 | 光纤熔接机 |  |
| 100 | 绝缘电阻测试仪 |  |  |  |  |
| 注：以上费用含于投标报价中。未涵盖的部分，乙方需根据服务需求自行配备并承担相关费用。 |  |  |  |  |  |

- 耗材要求

- 乙方根据装置运行需要自行配备各类通用零件、易损件、消耗材料以及用于隐患排除、故障处理、预防性保养过程中防污染作业的吸油毛毡、围挡、沙土、防水苫布等各类环保物资和耗材，使用前需经乙方确认后方可使用。

- 针对没有标准件及备品备件替换需要进行定制加工的运维工作，乙方需安排专业工程师对维修部位进行测量并绘制加工图纸。

- 常用耗材清单

| 常用耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工具 | 备注 | 序号 | 工具 | 备注 |
| 1 | 毛刷 |  | 66 | 安全标志牌 |  |
| 2 | 抛光铜丝刷 |  | 67 | 安全警戒带 |  |
| 3 | 抛光钢丝刷 |  | 68 | 警告牌 |  |
| 4 | 铜丝刷 |  | 69 | 位号牌 |  |
| 5 | 钢丝刷 |  | 70 | 标签纸 |  |
| 6 | 行灯头 |  | 71 | 漏电保护器 |  |
| 7 | 氩弧焊把 |  | 72 | 行灯变压器 |  |
| 8 | 电焊把 |  | 73 | 板牙 |  |
| 9 | 吊装带 |  | 74 | 备帽、压环 |  |
| 10 | 扣件式钢管脚手架 |  | 75 | 电缆卡子 |  |
| 11 | 钢丝绳 |  | 76 | 镀锌管卡子 |  |
| 12 | 木材 |  | 77 | 卡扣 |  |
| 13 | 枕木 |  | 78 | 中间接头 |  |
| 14 | 方木 |  | 79 | 接线铜端子头 |  |
| 15 | 耐油密封板 |  | 80 | 镀锌管活接头 |  |
| 16 | 耐油橡胶板 |  | 81 | 各种仪表管卡 |  |
| 17 | 牛皮纸 |  | 82 | 各种仪表接头 |  |
| 18 | 青壳纸 |  | 83 | 螺母、螺钉 | M10及以下 |
| 19 | 过滤纸 |  | 84 | 膨胀螺栓 |  |
| 20 | 柔性石墨纸 |  | 85 | 铜接线端子 |  |
| 21 | 钢纸 |  | 86 | 仪表接线柱 |  |
| 22 | 铁砂布 0#～2# |  | 87 | 电力复合脂 |  |
| 23 | 各类砂纸 |  | 88 | 画线用油漆 |  |
| 24 | 黑胶布 |  | 89 | 防腐油漆 |  |
| 25 | 细白布 |  | 90 | 清漆 |  |
| 26 | 塑料布 |  | 91 | 黄油 |  |
| 27 | 绝缘包布 |  | 92 | 机油 | 非压缩机更换 |
| 28 | 白绸布 |  | 93 | 清铅油 |  |
| 29 | 破布 |  | 94 | 乙方自用设备、机具的润滑油 |  |
| 30 | 苫布 |  | 95 | 润滑脂 |  |
| 31 | 吸油毛毡 |  | 96 | 电缆泥 |  |
| 32 | 铜皮 |  | 97 | 除垢剂 |  |
| 33 | 铝皮 |  | 98 | 除锈剂 |  |
| 34 | 紫铜板 |  | 99 | 抗咬合剂 |  |
| 35 | 找正用镀锌铁皮 |  | 100 | 清洗剂 |  |
| 36 | 不锈钢皮 |  | 101 | 螺纹锁固剂 |  |
| 37 | 工装用平垫铁 |  | 102 | 螺丝抗咬合剂 |  |
| 38 | 工装用斜垫铁 |  | 103 | 松动剂 |  |
| 39 | E型管 |  | 104 | 洗涤剂 |  |
| 40 | 找平用塑料管 |  | 105 | 密封剂 |  |
| 41 | 密封塑料带 |  | 106 | 胶条填料 |  |
| 42 | F4生料带 |  | 107 | 耐油密封胶 |  |
| 43 | 塑料胶粘带 |  | 108 | 瞬干胶 |  |
| 44 | 尼龙扎带 |  | 109 | 研磨膏 |  |
| 45 | 相色带 |  | 110 | 石膏粉 |  |
| 46 | 风带 |  | 111 | 石墨粉 |  |
| 47 | 自粘性橡胶带 |  | 112 | 白面 |  |
| 48 | 磨光机片 |  | 113 | 铅粉 |  |
| 49 | 尼龙切割片 |  | 114 | 焦炭 |  |
| 50 | 尼龙砂轮片 |  | 115 | 红丹粉 |  |
| 51 | 无齿锯片 |  | 116 | 凡士林 |  |
| 52 | 锋钢锯条 |  | 117 | 油麻 |  |
| 53 | 手砂轮片 |  | 118 | 油石 |  |
| 54 | 钻头 |  | 119 | 焊锡 |  |
| 55 | 各种型号焊条 | 贵金属类除外 | 120 | 松香焊锡 |  |
| 56 | 穿线钢丝 |  | 121 | 酒精 |  |
| 57 | 铁丝 |  | 122 | 煤油 |  |
| 58 | 铅丝 |  | 123 | 石笔 |  |
| 59 | 铜丝 |  | 124 | 围挡 |  |
| 60 | 行灯线 |  | 125 | 二硫化目 |  |
| 61 | 绝缘导线 |  | 126 | 四氯化碳 |  |
| 62 | 接地线 |  | 127 | 氩气 |  |
| 63 | 电源线 |  | 128 | 氧气 |  |
| 64 | 磨光机线 |  | 129 | 乙炔 |  |
| 65 | 电焊把线 |  | 130 | 钨极 |  |
| 注：以上费用含于投标报价中。未涵盖的部分，乙方需根据服务需求自行配备并承担相关费用。 |  |  |  |  |  |

- 备品备件存放管理和预制场地要求

- 乙方负责甲方备品备件存放及管理，存放场地由乙方提供并配备货架，位置距离装置运行区直径10公里范围以内。

- 乙方提供用于日常装置运行保障工作中涉及焊接、加工等作业需求的预制场地，位置距离装置运行区直径10公里范围以内。

- 做好备件目录和消耗台账，协助备品备件管理、统计，提报需求计划。

- 对工机具、备品备件进行定期检查和保养，确保物品的质量和正常使用。同时，对易腐、易变质等特殊物品，要进行特殊的保管措施。

- 其他要求：

- 乙方在项目实施过程中须遵守大榭石化的管理规定，招标报价阶段充分考虑类该项目的运维环境和运维要求，服务过程中须自行解决其所有人员保险、餐饮、住宿、通勤、劳保用品、防疫用品等各方面需求，甲方不另行支付费用。

- 运维过程中如涉及压力容器（管道）检验、阀门校验、仪表（器）校定等特殊类工作，乙方需协助甲方完成资料组织及报审至发证。

- 乙方必须严格遵守装置所在地、甲方以及国家相关政策、法令、法律、法规对于安全和环保管理要求，并严格执行。并负责作业场地的安全、消防预防工作，并能够正确的使用消防器材。运维服务过程中因乙方造成的安全生产或环保事故由乙方承担。

- 未经甲方同意，乙方不得将合同要求的运维服务转包给他人，也不得将运维服务的任何部分分包。分包不能解除乙方任何责任与义务。分包单位的任何违约行为或疏忽导致装置损害或给甲方造成其他损失的，乙方承担全部责任。

- 乙方在装置区域作业期间，要加强对本单位人员及其分包人员的管理，协调解决好可能出现的各种矛盾，如劳资纠纷、工伤赔偿等，避免酿成群体性事件。

- 在本合同有效期内，如甲方因技改项目增加的维保范围有所增加时，乙方应首先考虑免费维护保运；如遇甲方新增装置需维护保运时，乙方首先要向甲方提出书面申请，待甲方确认后双方协商确定增加维护保运范围及费用，签订补充协议。

- 保险事故发生时，乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失，并按程序及时通知甲方以及各自的保险公司。

- 服务进度跟踪

装置运行服务严格按照甲方要求开展，除每日的工作日报外，每月3日前将上一月度的装置运行及服务情况形成完工报告并以电子邮件或书面的形式反馈给甲方。完工报告的内容包括但不限于人员投入情况、运行数据监察情况、生产记事、现场巡视巡检情况、隐患排除及故障处理情况、预防性保养情况、备品备件出入库管理登记、装置运行情况和建议总结等。

- 服务验收标准

- 验收工作

- 乙方按照上述技术要求完成阶段性运行服务后，应开展运行服务质量自检，合格后向甲方提交验收申请。

- 甲方根据服务验收期的运行情况对乙方组织验收，乙方需提供包括但不限于完工确认单、运行投入情况、装置运行参数记录、生产记事（含隐患排除、故障处理、预防性保养记录）、配品配件使用和管理情况、运行总结及建议等。

- 全年运行时间和产量

- 装置在保证乏汽供气量的情况下并保持额定功率运行，每小时可产生0.4MPA的生产蒸汽6.49吨。要求装置全年平稳运行时间达到8400小时以上。

- 根据生产计划和实际需求装置运行功率可以65%~100%期间进行调整，保障整体生产满足并网要求的蒸汽4.63万吨以上。

- 因乙方响应不及时或其他原因造成装置减产、停产的给甲方造成效益损失的，由乙方承担。因甲方发起的减产、停产要求，期间验收按照装置每小时6.49吨产汽量进行核定，期间乙方继续按照上述技术要求开展相关工作，并配合甲方期间组织的检修、启停车、调试等工作。

- 为保证服务质量，在各装置全部正常运行的前提下，服务期间甲方对乙方服务质量依据附件3《服务考核表》每6个月进行一次考核。

- 甲方在接到乙方的验收申请后，组织对运行质量进行验收，并根据验收情况发出整改通知书；乙方在接到服务整改通知书后，应立即组织进行整改直至甲方验收合格。

- 如有以下情况，对甲方装置运行造成安全隐患或其它利益损害、造成不良社会影响的，甲方保留解除合同的权利。因乙方违约而解除合同时，如乙方支付的违约金无法补偿甲方因此遭受的全部损失，乙方应向甲方另行支付赔偿金。

- 乙方违反国家法律法规、大榭石化、甲方的各种规章制度等给甲方生产运行带来严重影响。

- 由于非甲方或不可抗力的原因，乙方运维服务能力达不到装置运行需求或乙方未遵守相应服务约定而造成重大后果。

- 甲方对乙方服务考核，自然年内2次考核分数均低于85分（含）以下或单次考核分数在70分（含）以下。

- HSE管理要求

- 乙方必须认真贯彻国家、地方各级政府、相关主管部门颁发的有关安全生产、职业健康、消防和环保工作的法规标准；严格执行甲方及大榭石化HSE体系管理规定。

- 乙方服务项目的相关人员需在入厂前进行职业健康体检，并取得体检报告；乙方每年至少需为项目服务人员进行一次职业健康体检，若发现相关职业禁忌情况应立即调岗，确保满足职业健康防护要求。

- 乙方应全面负责进入服务现场的工作人员的安全。如服务现场发生任何人身伤害，无论是否与工作相关，乙方应及时将受伤人员送至最近的急救中心或医院进行救助。乙方应及时向甲方汇报任何人身伤害事故，并对该等事故进行全面调查。

- 乙方在进行运维服务时根据情况开具作业许可，做好现场安全检查和监护。遵循相关的安全操作规范，正确使用工具和设备，注意事故风险和安全隐患、确保人身安全和设备安全，要求如下：

- 对作业票中安全措施的落实情况进行认真检査，发现制订的措施不当或落实不到位等情况时，应当立即制止作业，立即采取应急措施并上报。

- 作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。

- 作业完成后要会同作业人员检査、清理现场确认无误后方可离开现场。

- 电气设备检修服务前要开具电气隔离许可证，隔离锁定，并悬挂“有人操作，禁止合闸”的警示牌，防止误合闸，发生触电事故。在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电、加 锁，并挂安全警示标牌，接、拆线路作业时，应有监护人在场。防止无关人员对线路保护措施的拆除和破坏。

- 保密要求

- 乙方技术服务人员及相关在服务期间对涉及的甲方的资料（包括但不限于：图纸、台账、合同、会议纪要、技术手册、工艺卡片等）需要做好保密工作，未径过甲方同意不得随意外泄。如果因资料外泄造成不良影响或后果有权终止与乙方签订的合同并视情况进行追责。

- 其他要求

- 付款方式：银行电汇。

- 结算方式：乙方完成本合同项下《服务委托书（订单）》的具体工作、提交工作成果，且经甲方验收合格后，乙方7日内向甲方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，甲方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后四十五（45）日，甲方按结算价格标准向乙方支付本次服务费用。

- 附件

- 装置主要IO清单

- 装置运行运维工作内容与常见问题处理方法

- 考核表

- 承诺书

- 附件1：装置主要IO清单

| 序号 | 仪表/信号名 | 名 称 | 测量范围 | 单位 | 信号源 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0256-TT-64001A | 压缩机排气温度（联锁） | 0～300 | ℃ | 4-20mA无源 |
| 1 | 0256-TT-64001B | 压缩机排气温度（联锁） | 0～300 | ℃ | 4-20mA无源 |
| 2 | 0256-TT-64001C | 压缩机排气温度（联锁） | 0～300 | ℃ | 4-20mA无源 |
| 3 | 0256-PT-64001A | 润滑油供油总管压力 | 0～1.0 | MPa | 4-20mA无源 |
| 4 | 0256-PT-64001B | 润滑油供油总管压力 | 0～1.0 | MPa | 4-20mA无源 |
| 5 | 0256-PT-64001C | 润滑油供油总管压力 | 0～1.0 | MPa | 4-20mA无源 |
| 6 | 0256-ZT-64001A | 压缩机阳转子轴位移 | -1.0～1.0 | mm | 4-20mA无源 |
| 7 | 0256-ZT-64001B | 压缩机阳转子轴位移 | -1.0～1.0 | mm | 4-20mA无源 |
| 8 | 0256-XS-64002 | 停机压力开关 |  |  | 干接点NO |
| 9 | 0256-YSS-64001 | 机组联锁停机信号 |  |  | 干接点NC |
| 10 | 0256-TT-64201 | 压缩机进气温度 | 0～200 | ℃ | 4-20mA无源 |
| 11 | 0256-TT-64202 | 压缩机排气温度（控制） | 0～300 | ℃ | 4-20mA无源 |
| 12 | 0256-TE-64203A | 压缩机进端阳转子径向轴承温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 13 | 0256-TE-64203B | 压缩机进端阴转子径向轴承温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 14 | 0256-TE-64204A | 压缩机排端阳转子径向轴承温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 15 | 0256-TE-64204B | 压缩机排端阴转子径向轴承温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 16 | 0256-TE-64205A | 压缩机阳转子止推轴承温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 17 | 0256-TE-64205B | 压缩机阴转子止推轴承温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 18 | 0256-TE-64206A | 齿轮箱高速轴透盖端轴承温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 19 | 0256-TE-64206B | 齿轮箱高速轴闷盖端轴承温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 20 | 0256-TE-64207A | 齿轮箱低速轴闷盖端轴承温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 21 | 0256-TE-64207B | 齿轮箱低速轴透盖端轴承温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 22 | 0256-TE-64302 | 主电机A相绕组温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 23 | 0256-TE-64303 | 主电机B相绕组温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 24 | 0256-TE-64304 | 主电机C相绕组温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 25 | 0256-TE-64301 | 主电机轴伸端轴承温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 26 | 0256-TE-64305 | 主电机非轴伸端轴承温度 | 0～200 | ℃ | PT100 |
| 27 | 0256-TT-64306 | 润滑油箱温度 | 0～100 | ℃ | 4-20mA无源 |
| 28 | 0256-TT-64307 | 润滑油供油总管温度 | 0～100 | ℃ | 4-20mA无源 |
| 29 | 0256-PT-64301 | 压缩机进气压力 | -100～150 | KPa | 4-20mA无源 |
| 30 | 0256-PT-64302 | 压缩机排气压力 | 0～1.0 | MPa | 4-20mA无源 |
| 31 | 0256-PT-64303 | 润滑油供油总管压力 | 0～1.0 | MPa | 4-20mA无源 |
| 32 | 0256-PT-64304 | 密封充气压力 | 0～100 | KPa | 4-20mA无源 |
| 33 | 0256-PT-64305 | 密封抽气压力 | -100~150 | KPa | 4-20mA无源 |
| 34 | 0256-PDT-64401 | 入口过滤器差压 | 0～20 | KPa | 4-20mA无源 |
| 35 | 0256-PDT-64402 | 喷液过滤器压差 | 0～1.0 | MPa | 4-20mA无源 |
| 36 | 0256-PDT-64403 | 润滑油过滤器压差 | 0～0.4 | MPa | 4-20mA无源 |
| 37 | 0256-PDT-64404 | 氮气进气过滤器差压 | 0～100 | KPa | 4-20mA无源 |
| 38 | 0256-LT-64101 | 气液分离器液位 | 0～100 | % | 4-20mA无源 |
| 39 | 0256-LT-64102 | 润滑油箱液位 | 0～1715 | mm | 4-20mA无源 |
| 40 | 0256-VT-65001 | 压缩机壳振 | 0～20 | mm/s | 4-20mA无源 |
| 41 | 0256-PZI-65001 | 循环回流阀阀位反馈 | 0~100% |  | 4-20mA无源 |
| 42 | 0256-TZI-65002 | 循环喷液阀阀位反馈 | 0~100% |  | 4-20mA无源 |
| 43 | 0256-PV-65001 | 循环回流阀 | 0~100% |  | 4-20mA无源 |
| 44 | 0256-TV-65002 | 循环喷液阀 | 0~100% |  | 4-20mA无源 |
| 45 | 0256-LV-65003 | 入口补液阀 | 0~100% |  | 4-20mA无源 |
| 46 | 0256-LSV-65004 | 自动排液阀 | ON/OFF |  | 24VDC |
| 47 | 0256-WS-65002 | 主电机漏水保护开关 |  |  | 干接点NO |
| 48 | 0256-YYL-64002A | 变频器运行状态（仅变频机组） |  |  | 干接点NO |
| 49 | 0256-YYL-64002B | 变频器就绪状态（仅变频机组） |  |  | 干接点NO |
| 50 | 0256-YYL-64002C | 变频器故障状态（仅变频机组） |  |  | 干接点NO |
| 51 | 0256-YFVFD-64001 | 变频器频率反馈（仅变频机组） |  |  | 4-20mA |
| 52 | 0256-YIVFD-64001 | 变频器电流反馈（仅变频机组） |  |  | 4-20mA |
| 53 | 0256-HVFD-64001 | 变频器频率给定（仅变频机组） |  |  | 4-20mA |
| 54 | 0256-YPO_64001F | 油箱电加热器禁止启动信号 |  |  | 干接点NO |
| 55 | 0256-YYO_64001D | 润滑油泵A-备泵启动信号 |  |  | 干接点NO |
| 56 | 0256-YYO_64001E | 润滑油泵B-备泵启动信号 |  |  | 干接点NO |
| 57 | 0256-YPO_64001D | 润滑油泵A-允许启动信号 |  |  | 干接点NO |
| 58 | 0256-YPO_64001E | 润滑油泵B-允许启动信号 |  |  | 干接点NO |
| 59 | 0256_YRS-64001 | 机组允许启动信号 |  |  | 干接点NO |
| 60 | 0256-XS-64001 | 电机互锁开关 |  |  | 干接点NO |
| 61 | 0256-XS-64003 | 报警压力开关 |  |  | 干接点NO |
| 62 | 0256_YYL_64001A | 主电机变频器旁路柜运行状态 |  |  | 干接点NO |
| 63 | 0256_YYL_64001B | 主电机空间电加热器运行状态 |  |  | 干接点NO |
| 64 | 0256_YYL_64001D | 油泵电机A运行状态 |  |  | 干接点NO |
| 65 | 0256_YYL_64001E | 油泵电机B运行状态 |  |  | 干接点NO |
| 66 | 0256_YYL_64001F | 油箱加热器运行状态 |  |  | 干接点NO |
| 67 | 0256_YYL_64001G | 油雾风机运行状态 |  |  | 干接点NO |
| 68 | 0256_YYL_64001H | 抽气风机运行状态 |  |  | 干接点NO |
| 69 | 0256_YYL_64001I | 强迫风机运行状态（仅变频机组） |  |  | 干接点NO |

- 附件2：装置运行运维工作内容与常见问题处理方法

装置运行包含日常巡视巡检及隐患排除、故障处理、预防性保养，工作内容包括但不限于装置的动设备、静设备、工艺管道、电气设备、各类仪表、电气线路、控制系统等运行保障，还包括备品备件存放、出入库管理及配送，装置运行记录、运行状态报告等，以及保障系统运行和甲方委托的其他工作。

- 一、基础工作

- 按照甲方的要求参与所属装置区内设备检修作业规程的编制、完善、修订。

- 每两小时进行一次现场巡视巡查。巡视巡查期间做好装置运行状态确认、参数记录、隐患排查、故障处理、预防性保养、检修工作并做好记录。

- 进行装置隐患、故障、事故的调查和分析，提出意见并编写方案。

- 对于非标准件的检修和更换需及时进行测绘工作。

- 根据装置运行情况制定编写检修计划。

- 按时完成甲方安排的其它临时性基础工作。

- 协助甲方完成各类仪表、阀门、电气的定期校验、标定、检测报审工作。

- 因自然老化或损坏及乙方运行保障期间造成的保温、防腐、漆面的损坏进行恢复。

- 二、专业工作

- 静设备

- 具体工作

- 装置各类工艺管道（含伴热线）及附属管件、法兰、阀门、仪表、垫片、盲板保养、检修、更换。

- 具体的维护范围可以参考下表：

| 序号 | 设备名称 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容器、储罐类设备 | 容器、储罐本体的保养、检修、更换，包括但不限于排污孔、透光孔、取样孔、呼吸阀、安全阀、防火器、清扫孔、放空阀、现场指示液位计等附件的保养、检修、更换。 |
| 2 | 平台结构类设备 | 平台及附属悬梯、栏杆及连接处保养、检修、更换。 |
| 3 | 过滤器设备 | 滤芯拆装清洗、更换。 |
| 4 | 管道 | 管道、管件、法兰、阀门、仪表、垫片、盲板、补偿器、支吊架的保养、检修、更换。 |

- 动设备

- 具体工作

- 装置各类转动设备、部件包括但不限于各类电机、泵体及附属系统的保养、检修、更换。

- 冷却、润滑、水、气系统运行介质品质确认、放空及补充、恢复，严格执行各系统的运行管理要求。

- 螺杆式蒸汽压缩机的保养与检修

- 检查确认进出口压力、润滑油压力、油温、排气温度等主要运行参数，对监测仪器、仪表的及时进行保养、检修、更换。

- 检查确认机组各部位尤其是传动链接处及轴承的运行情况，及时保养、检修，辨别异常振动及声响。

- 检查确认机组密封、系统管路接头、进出口阀门等连接处有无泄露情况，及时进行保养、检修、更换。

- 螺杆式蒸汽压缩机常见故障与处理

| 序号 | 故 障 | 故 障 原 因 | 故 障 排 除 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式蒸汽压缩机不能启动 | 1.主电机故障； 2.仪表控制系统故障； 3.螺杆转子咬死； | 1.检查主电机状态； 2.检查仪表接线及控制程序； 3.盘车数转，检查转子情况； |
| 2 | 螺杆式蒸汽压缩机达不到额定气量 | 1.吸气过滤器阻塞； 2.旁通阀处于打开状态； 3.正常运行时进气阀门没有完全打开； | 1.更换或清洗滤芯； 2.完全关闭旁通阀； 3.完全打开进气阀； 4.检查驱动机转速； |
| 3 | 螺杆式蒸汽压缩机达不到额定压力 | 1.气路系统管网中不工作阀未关，管道漏气； 2.进气压力过低或进气阀门没有完全打开； | 1.检查螺杆式蒸汽压缩机气路管线，关闭不工作阀门堵漏； 2.检查进气管道上阀门开启状况； |
| 4 | 负荷过载 | 1.管网压力超过额定压力； 2.阀门操作不恰当； 3.螺杆式蒸汽压缩机流量过大； | 1.调整排气管网压力； 2.调节阀门位置； 3.调节循环回流阀； |
| 5 | 螺杆式蒸汽压缩机排温过高 | 1.排气压力超过额定压力； 2.吸气温度升高引起排气温度升高； 3.吸气温度过低，进口结冰阻塞造成真空，使排温升高； 4.吸气压力过低，外压比升高引起排温升高； | 1.调整排气管网压力； 2.调整工艺系统，降低进气管网的温度； 3.调整工艺系统，检查进气管道是否有阻塞； 4.检查管线及阀门开度，确保进气压力在正常范围内； |
| 6 | 螺杆式蒸汽压缩机或主电机的噪声或振动异常 | - 螺杆转子或主电机转子与缸体碰撞或接触； - 螺杆式蒸汽压缩机或主电机动平衡超过允许值； 3.轴承轻微损坏，或止推轴承轴向窜动值超过规定值； 4.对中不好，联轴器窜动太大； 5.机内有异物进入，或者进、排气管内有异物； 6.连接件或地脚螺栓松动； | 1.螺杆式蒸汽压缩机停车后检查并确认，形成报告及时向甲方反馈； |
| 7 | 螺杆咬死 | 1.气缸内吸入硬质异物使转子卡死； 2.压缩过程中温度升高太多使转子膨胀过大； 3.安装不当，运行后管道外力使机身变形； | 1.清除缸内杂物，检查进、排气管道，并吹扫至清洁； 2.检查各管路系统是否通畅，水夹层冷却水是否通畅； 3.检查安装质量，重新调整进、排气管道安装，消除外力； |
| 8 | 油水混合 | 1.油冷却器渗漏； 2.轴封失效； 3.轴封装置充气量不足或者压力过低； | 1.检查油冷却器； 2.调整或更换轴封； 3.调整密封装置中的缓冲气系统，调整氮气压力； |
| 9 | 螺杆式蒸汽压缩机回油温度过高 | 1.供油温度过高； 2.油分配器中对油量分配不合理或油量不足； 3.油变质、进入异物等引起轴承或密封失效； | 1.检查供油系统和油冷却器； 2.调整油分配器各阀门，使各注油点油量充足； 3．检查润滑油品质，必要时更换润滑油； |
| 10 | 主电机、油泵电机温度异常 | 1.电机三相电流不平衡； 2.电机风冷器风量不足； 3.轴承润滑不足或损坏； | 1.调整相电流平衡； 2.检修电机风冷器； 3.补充轴承润滑油或更换轴承； |
| * | - 除上述故障需处理外，一旦机组发现异常情况，亦需紧急停车，以避免事故进一步扩大。在未查清故障原因和排除故障之前不得重新启动螺杆式蒸汽压缩机。 - 上述情形按照处理方法检修仍及无法进行故障排除的需由专业工程师就故障问题再次进行确认并形成报告及时反馈给甲方。 - 上述运维过程中涉及装置本体的专用备件由甲方提供，其他通用备件及耗材由甲方自行采购并承担相关费用。 |  |  |

- 仪器仪表

- 具体工作

- 装置附属各类仪器、仪表的保养、检修、更换等工作并协助甲方完成定期校验、标定、检测报审。

- 检查确认各类仪器、仪表供电系统、气源情况，保证电、气供应满足额定要求。

- 检查确认各类仪器、仪表洁及配套空气过滤器、减压阀洁净度、反吹及反冲洗功能是否正常，及时进行保养、检修、更换。

- 检查确认各类仪器、仪表“四防”（防尘、防雨、防冻、防凝）、“四率”（完好率、使用率、控制率、泄漏率）情况，及时进行保养、检修、更换。

- 仪器仪表运维工作内容：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度仪表系统回路 | - 温度元器件及系统回路的保养、检修、更换、校验，测量参数、报警阈值、联锁值的设定、修改。 |
| 2 | 压力、差压仪表系统回路 | 1.变送器、系统元器件及系统回路的保养、检修、更换，测量参数、报警阈值、联锁值的设定、修改。 2.导压及伴热管线、阀件的保养、检修、更换。 |
| 3 | 保温保护箱 | 箱体的保养、检修、更换。 |
| 4 | 计量类仪表系统回路 | - 系统元器件、附件及系统回路保养、检修、更换，测量参数、报警阈值、联锁值的设定、修改。 |
| 5 | 物位类仪表 系统回路 | - 1.系统元器件及系统回路保养、检修、更换，测量参数、报警阈值、联锁值的设定、修改。 - 2.法兰及筒体消漏、换垫。 |
| 6 | 仪表控制阀 （执行仪表）系统回路 | - 1.执行机构行程及附件、系统元器件及系统回路保养、检修、更换，测量参数、报警阈值、联锁值的设定、修改。 - 2.阀门在线解体故障处理、清堵、法兰紧固、填料消漏； |
| 7 | 电磁阀 | 电磁阀及系统回路保养、检修、更换。 |
| 8 | 两位式控制阀（开关阀） | - 1.执行机构行程及附件、系统元器件及系统回路保养、检修、更换，测量参数、报警阈值、联锁值的设定、修改。 - 2.阀门在线解体故障处理、清堵、法兰紧固、填料消漏； |
| 9 | 机械类仪表系统回路 | - 1.系统元器件及系统回路保养、检修、更换（不包括探头更换），测量参数、报警阈值、联锁值的设定、修改。 |
| 11 | 安全仪表系统回路 | - 1.系统元器件及系统回路保养、检修、更换，测量参数、报警阈值、联锁值的设定、修改。 - 2.报警探头检查、更换、校验； |
| 12 | 报警联锁仪表系统回路 | - 1.系统元器件及系统回路保养、检修、更换，测量参数、报警阈值、联锁值的设定、修改。 - 2.开关量仪表（包括回迅开关）保养、检修、更换（不包括浮筒、浮球开关量表的更换）。 |
| 13 | 电缆线路 | - 1.电缆桥（支）架（电缆沟）：检查桥架、支架及槽盒盖板、电缆沟内电缆支架及电缆沟盖板、接地情况，及时进行保养、检修、更换。 - 2.保护管：检查保护管及接地情况，及时进行保养、检修、更换。 - 3.电缆：检查保护层、电缆夹层、电缆井道、电缆吊挂及绝缘情况，及时进行保养、检修、更换。 - 4.电缆终端头：检查电缆头、接线端子、保护盒密封、接地线，及时进行保养、检修、更换。 - 5.检查确认“四防”“四率”。 |
| 14 | 管（线）路 | 穿线管的更换。 |
| 15 | 其它 | - 1.负责所属装置区域内有毒、可燃报警系统定期检验的配合工作； - 2.负责所属装置区域内计量仪表检定的配合工作； - 3.负责所属装置区域内控制系统检查维护的配合工作； - 4.负责所属装置区域内仪表设备的定期检查及外委检修项目的配合工作。 |
| - 上述运维过程中涉及的耗材由甲方自行采购并承担相关费用 |  |  |

- 电气设备

- 具体工作

- 装置附属各类电气设备调校、试验、特护、保养、检修、更换等工作。

- 做好装置附属各类电气设备图纸、资料的更新和整理工作。

- 高压电动机绝缘电阻测试

- 电气设备运维工作内容：

| 序号 | 设备 名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高、低压配电装置 | 1.高、低压配电柜：接地线、螺栓、元器件、继电器、各种表计（电度表除外）、闸刀保养、检修、更换，检查五防性能，常见故障的处理（合不上闸、分闸失灵、运行中自行跳闸等）。 2.母线、绝缘子：检查构架及底座的接地，母线应无异常声音。 3.电容器柜内元器件、接触器、熔断器、各种表计、接地装置保养、检修、更换。 4.避雷器检修、更换，高压PT柜内避雷器试验。 5.变频器（软起动装置）：风扇及滤网、元器件保养、检修、更换，软启动柜加水、电阻测试。 6.控制保护屏（微机监控系统）：系统检查，插件（继电器）保养、检修、更换。 7.互感器：保养、检修、更换。 8.电抗器：线圈及接地保养、检修、更换。 9.负荷开关：保险、闸刀保养、检修、更换。 |
| 2 | 高压电器设备 | 1.真空断路器：断路器检修、更换、试验。 2.油断路器：机械机构保养、检修、更换，补充、更换绝缘油。 3.六氟化硫（真空）断路器：机械机构保养、检修、更换，断路器、压力表检修、更换。 4.隔离（负荷）开关：机械机构保养、检修、更换，熔断器更换。 5.电压互感器：互感器及油样的查验，接地装置保养、检修、更换。 6.电流互感器：保养、检修、更换、校验。 |
| 3 | 低压电器设备 | 1.空气断路器：灭弧罩、接线端子、触头保养、检修、更换。 2.真空接触器：接触器及整流元器件保养、检修、更换。 3.接触器：触头、线圈保养、检修、更换。 4.热继电器：保养、检修、更换。 5.电动机保护器：保养、检修、更换。 6.自动灭磁开关：保养、检修、更换。 7.开关（按钮）：触点及接地线保养、检修、更换。 8.动力（照明）配电箱：隔爆面保养，元器件、触点、接地装置保养、检修、更换。 |
| 4 | 电机 | 1.接地、接线盒内接线柱、线圈引出线、电源线保养、检修、更换。 2.电机功率及绝缘性能的检测。 3.风叶、护罩、防雨罩、90KW及以下低压电机和轴承保养、检修、更换。 4.电机绕组绝缘损坏维修（甲方出材料费）。 |
| 5 | 电动执行机构 | 1.接地、接线盒内接线柱、线圈引出线和电源线、电动执行机构拆（接）线、风叶、护罩、防雨罩保养、检修、更换。 2.绝缘性能检测。 3.电动执行机构调试及常规试验； |
| 6 | 电缆线路 | 1.电缆桥架、支架、槽盒盖板、电缆沟内电缆支架、沟盖板、接地装置保养、检修、更换。 2. 保护管：保护管及接地装置的保养、检修、更换； 3. 电缆：检查确认保护层、夹层、井道、电缆吊挂及绝缘情况，及时进行检修、更换并进行耐压试验。 4. 电缆终端头：检查确认电缆头、接线端子、接地线连接状态及保护盒密封性及时进行检修、更换。 5. 检查确认“四防一通”（防火、防水、防小动物、防窜油气、通风）。 |
| 7 | 照明灯具及线路 | 1. 电源线（管）路：检查确认管及接线盒密封性，导线和接头绝缘性，及时进行保养、检修、更换。 2. 照明灯具、开关（插座）、镇流器、起辉器及附属设施检修、更换，隔爆面保养。 |
| 8 | 防雷接地装置 | 1.防雷装置：检查确认避雷针、避雷网(带)、避雷针(网、带)与引下线连接点、接地装置，及时进行保养、检修、更换。 2.接地电阻保养、检修、更换。 |
| 9 | 其他 | 电加热器：检查确认接线防水盒、绝缘、防爆情况，控制回路、接地装置保养、检修、更换。 |
| 上述运维过程中涉及的耗材由甲方自行采购并承担相关费用 |  |  |

- *保养的工作内容包括但不限于：

- 清洁：清除设备表面及内部的灰尘、油污、杂物。

- 润滑：对轴承、齿轮等运动部件加注润滑油、脂。

- 紧固：检查并拧松螺栓、螺母、接线端子等。

- 除锈：对锈蚀部分进行除锈并涂刷防锈漆和面漆。

- 更换易损件：如滤芯（空气、油、水）、皮带、密封圈、垫片等。

- 系统维护：各种系统（油、水等）介质的更换和补充、清洗管道。

- *检修的工作内容包括但不限于：堵漏、焊接、润滑油脂保养

- 运行状态（外观锈蚀、裂纹、变形、磨损痕迹）的修整及恢复，异响、异常震动、泄漏（油、水、气）、仪表异常涉及的紧固、更换、修整及恢复。

- 仪器检测：使用万用表、振动仪、红外测温仪等诊断异常。

- 数据记录：记录并对比历史运行参数（如温度、压力、电流）。

- 定位故障点（如电路短路、机械卡死、软件故障、电气仪表失效）。

- 更换损坏部件（如电机、电路板、阀门、电气元件设施及附属设施等）。

- 调整参数（如皮带张力、齿轮间隙、控制系统PID参数、校准传感器）。

- 检查接地电阻、绝缘性能、压力容器安全性等。

- 附件3：服务考核表

| 考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位（乙方）： |  |  |  |  |  |
| 总项 | 分 项 | 分值 | 原因 | 本项扣分 | 本项得分 |
| 组织保证 | 未建立或提交安全体系、管理制度、台账等资料。每项扣2分 | 20 |  |  |  |
|  | 组织、管理架构不清晰，责任分工不明确，未确保人员稳定。每项扣2分 |  |  |  |  |
|  | 服务人员不具备化工、运维等相关专业知识，不具备良好的沟通和写作等服务所需要的能力。每人次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 未按要求安排人员值班（夜间和节假日），未按要求更换不合格人员，休假未经甲方批准。每人次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 不遵守甲方各项劳动纪律和管理规定。每人次扣3分 |  |  |  |  |
|  | 因季节气候（台风、暴雨等）、大修、设备故障或停机、生产量增加、安全问题等，甲方应急要求相关资源的临时增加，甲方应急通知（电话或邮件）后，未在1小时内将所需人力、物力集结于现场，每次扣10分 |  |  |  |  |
| 服务质量 | 无故出现缺岗、迟到、早退、睡岗、酒后上岗等情况，每次扣5分 | 50 |  |  |  |
|  | 无故未完成甲方下达的指令，每次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 未按规定路线、巡检要求及时完成现场巡检，每次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 机具未能满足服务要求，每次扣3分 |  |  |  |  |
|  | 操作记录、交接班记录、检修作业及维保记录等各类生产报表填写错误、内容不全，每次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 区域或作业清场的卫生不符合要求，每次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 各种违规作业，每项不合格扣2分 |  |  |  |  |
|  | 工艺操作问题，每次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 工（机）具、备品备件、易耗品管理问题，每次扣1分 |  |  |  |  |
|  | 未经允许擅自变更联锁设备状态或触发报警，每次扣5分 |  |  |  |  |
|  | 作业过程中造成设备严重损坏，每次扣20分 |  |  |  |  |
|  | 作业失误导致装置波动、减产或跳车，每次扣10分 |  |  |  |  |
|  | 现场设备故障处置不积极，每次扣5分 |  |  |  |  |
|  | 未达到装置额定的产气量，每次扣20分 |  |  |  |  |
| HSE管理 | HSE活动记录等HSE相关记录不及时、不全、错误，每次扣1分 | 30 |  |  |  |
|  | 人员未按要求进入装置区，每人次扣1分 |  |  |  |  |
|  | 人员违反作业规定、现场监护要求，每人次扣4分 |  |  |  |  |
|  | 人员未按要求使用手机、吸烟、动用火源，每人次扣4分 |  |  |  |  |
|  | 服务人员未持有效证件上岗，每人次扣3分 |  |  |  |  |
|  | 作业失误导致厂内部发生环保事故，每次扣30分 |  |  |  |  |
|  | 未按要求佩戴劳保、防护仪器、设置警戒、配备监护人等，每人次扣4分 |  |  |  |  |
|  | 作业失误导致装置出现火灾、爆炸等紧急情况，每次扣30分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 加分 | 及时发现隐患，处理得当，避免重大损失的，经确认后视情况，每次加5分。 | 10 |  |  |  |
|  | 提出的合理化建议予以采纳，经确认后视情况，每次加5分。 |  |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |
| 甲方确认： |  |  |  |  |  |
| 乙方确认： |  |  |  |  |  |

附件4：技术承诺函

技术承诺函

## 我单位在参与本项目投标活动中，严格遵守国家法律法规和中国海洋石油集团有限公司供应商管理相关规定，并作出如下承诺：

## 1、我公司承诺提供一支专业技术队伍派驻在浙江宁波装置所在地（中海石油宁波大榭石化有限公司三期硫磺装置凝结水余热回收装置现场），完成服务要求的工作内容，达到装置关于运行时长及产量的要求；

2、我公司对《采购技术要求书》中“四、服务技术要求”完全理解，接受招标文件中的所有技术条款与要求。在中标后的合同履行期间，将严格遵循这些技术规定执行，确保所有工作内容、技术标准及交付成果均符合合同约定。

我公司对承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

## 投标人：

## 日  期：

## （公章）