## 4 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
项目及标段名称： | 江山市张村水库工程_右库工程 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程
五 | 其他项目
合 计

## 5 建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第1页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 右支坝
1.1 |  | 大坝工程
1.1.1 | 500101002001 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖、清表及乔灌木清运 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 143213
1.1.2 | 500102001001 | 石方开挖 | 1. 岩石级别：综合，按设计要求开挖，包含保护层开挖 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 585695
1.1.3 | Ab001001 | 沥青砼路面拆除 | 1. 部位：沥青砼路面拆除 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 33
1.1.4 | 500109010001 | 混凝土凿除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：综合 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 133
1.1.5 | 500102006001 | 石方洞挖 | 1. 岩石级别及围岩类别：综合 2. 洞长、断面形式及尺寸：按设计要求 3. 洞外运距：自行考虑 | m3 | 1336
1.1.6 | 500103007001 | 石渣回填 | 1. 压实要求：压实度满足设计要求 2. 运距：自行考虑 | m3 | 4734
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第2页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.7 | 500109001001 | C25W8F50坝基砼 | 1. 部位及类型：坝基砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 56243
1.1.8 | 500109001002 | C25W8F100上游面砼 | 1. 部位及类型：上游面砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 94081
1.1.9 | 500109001003 | C25F100下游面砼 | 1. 部位及类型：下游面砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：F100，下游面水位以下抗渗等级为W6 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 50466
1.1.10 | 500109001004 | C25F100坝顶砼 | 1. 部位及类型：坝顶砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 9912
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第3页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.11 | 500109001005 | C15W4F50坝体内部砼 | 1. 部位及类型：坝体内部砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15，设计龄期90天 3. 抗渗、抗冻等要求：W4F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 621778
1.1.12 | 500109001006 | C25W6F50砼电梯井、楼梯井 | 1. 部位及类型：砼电梯井、楼梯井，位于坝内 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，设计龄期90天 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 951
1.1.13 | 500109001007 | C25W6F50砼电梯井、楼梯井 | 1. 部位及类型：砼电梯井、楼梯井，位于坝坡上部 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 324
1.1.14 | 500109001008 | C25W6F50砼楼梯 | 1. 部位及类型：砼楼梯，楼梯井内 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 201
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第4页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.15 | 500109001009 | C25F100砼牛腿 | 1. 部位及类型：砼牛腿 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 361
1.1.16 | 500109001010 | C40W6F100砼溢流堰 | 1. 部位及类型：砼溢流堰 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 5769
1.1.17 | 500109001011 | C40W6F100溢流面抗冲耐磨砼 | 1. 部位及类型：溢流面抗冲耐磨砼，100cm厚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：掺塑钢纤维5kg/m3,具体详见设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 3192
1.1.18 | 500109001012 | C40W6F100砼中墩 | 1. 部位及类型：砼中墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2065
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第5页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.19 | 500109001013 | C40W6F100砼边墩 | 1. 部位及类型：砼边墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2073
1.1.20 | 500109001014 | C40W6F100砼导墙 | 1. 部位及类型：砼导墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 4286
1.1.21 | 500109001015 | C40W6F100导墙表面抗冲耐磨砼 | 1. 部位及类型：导墙表面抗冲耐磨砼，厚100cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：掺塑钢纤维5kg/m3,具体详见设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2449
1.1.22 | 500109001016 | C30W8F100底孔周边砼 | 1. 部位及类型：底孔周边砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30，设计龄期90天 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1424
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第6页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.23 | 500109001017 | C25回填砼 | 1. 部位及类型：坝基及消力池基础砼回（换）填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 16972
1.1.24 | 500109001018 | C25W6F50廊道砼 | 1. 部位及类型：廊道砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，设计龄期90天 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 9490
1.1.25 | 500110001001 | 廊道模板制作与安装 | 1. 类型及结构尺寸：廊道平直段及异形段模板制作与安装，尺寸详见设计图纸各廊道规格 2. 模板材料：自行考虑 3. 支撑形式：自行考虑 | m | 1175
1.1.26 | 500109001019 | C25F50廊道砼底板 | 1. 部位及类型：廊道砼底板，30cm厚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 443
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第7页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.27 | 500109001020 | C25F50廊道砼台阶 | 1. 部位及类型：廊道砼台阶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 258
1.1.28 | 500105013001 | 水泥砂浆抹面 | 1. 砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 2. 部位及说明：廊道砼台阶面，厚2cm，含水泥面防滑条 | m2 | 935
1.1.29 | Ab001002 | 不锈钢管扶手 | 廊道内不锈钢管扶手，详见设计图纸，包含扶手支座及预埋件安装 | m | 2110
1.1.30 | 500109001021 | C40W8F100二期砼 | 1. 部位及类型：二期砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 136
1.1.31 | 500109001022 | C40W6F100砼支座 | 1. 部位及类型：弧形闸门砼支座 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 26
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第8页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.32 | 500111002001 | 底孔钢衬 | R110cm钢衬，厚22mm，Q345钢材。钢衬内壁防腐采用厚浆型环氧树脂类耐磨涂料,干漆膜总厚度800um；外壁防腐采用红丹防锈漆和不含苛性钠的水泥浆,干膜厚度500um。 | t | 137.196
1.1.33 | 500109001023 | C25W6F100砼阀室边墙 | 1. 部位及类型：砼阀室边墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2252
1.1.34 | 500109001024 | C30W6F100砼阀室底板 | 1. 部位及类型：砼阀室底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 588
1.1.35 | 500109001025 | C30W6F100砼阀室踏步 | 1. 部位及类型：砼阀室踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 10
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第9页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.36 | 500109001026 | C30W6F100砼阀室梁板 | 1. 部位及类型：砼阀室梁板，315高程以下 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 8
1.1.37 | 500109001027 | C30W6F100砼阀室隔墙 | 1. 部位及类型：砼阀室隔墙，315高程以下 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 100
1.1.38 | 500109001028 | C40W6F100消力池抗冲耐磨砼底板 | 1. 部位及类型：消力池抗冲耐磨砼底板，厚100cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：掺塑钢纤维5kg/m3,具体详见设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1088
1.1.39 | 500109001029 | C40W6F100消力池抗冲耐磨砼边墙 | 1. 部位及类型：消力池抗冲耐磨砼边墙，厚100cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：掺塑钢纤维5kg/m3,具体详见设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1922
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第10页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.40 | 500109001030 | C30W6F100砼消力坎 | 1. 部位及类型：阀室出水池砼消力坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 620
1.1.41 | 500109001031 | C30W6F100砼消力坎顶板 | 1. 部位及类型：阀室出水池砼消力坎顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 52
1.1.42 | 500109001032 | C30W6F100砼消力池底板 | 1. 部位及类型：一级消力池、二级消力池砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 8056
1.1.43 | 500109001033 | C25砼贴坡 | 1. 部位及类型：砼贴坡 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 5135
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第11页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.44 | 500109001034 | C25砼贴坡基础 | 1. 部位及类型：砼贴坡基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1672
1.1.45 | 500109001035 | C25W6F100砼护坦 | 1. 部位及类型：砼护坦 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 974
1.1.46 | 500109001036 | C25W6F100砼消力池挡墙 | 1. 部位及类型：砼消力池挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 6879
1.1.47 | 500109001037 | C40W6F100抗冲耐磨砼一级尾坎 | 1. 部位及类型：抗冲耐磨砼一级尾坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：掺塑钢纤维5kg/m3,具体详见设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 669
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第12页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.48 | 500109001038 | C30W6F50砼二级尾坎 | 1. 部位及类型：砼二级尾坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 305
1.1.49 | 500109001039 | C25W6F100抗冲耐磨砼空箱挡墙 | 1. 部位及类型：抗冲耐磨砼空箱挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W6F100 4. 级配、拌制要求：掺塑钢纤维5kg/m3,具体详见设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2840
1.1.50 | 500109001040 | C20砼回填 | 1. 部位及类型：砼回填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 6260
1.1.51 | 500202013001 | 钢衬包角 | Q345钢材，t=8mm，钢衬迎水侧防腐采用厚浆型环氧树脂类耐磨涂料,干漆膜总厚度800um；内侧防腐采用红丹防锈漆和不含苛性钠的水泥浆,干膜厚度500um，具体按设计要求制作及安装 | t | 5.616
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第13页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.52 | 500111003001 | 锚筋制作与埋设 | 1. 工程部位：阀室及一级消力池段 2. 锚筋长度及直径：φ25锚筋，L=6m 3. 水泥砂浆强度：M25 4. 其他说明：@2*2m，包含钻孔费用 | 根 | 1137
1.1.53 | 500111003002 | 锚筋制作与埋设 | 1. 工程部位：二级消力池、护坦段贴坡及底板下 2. 锚筋长度及直径：φ25锚筋，L=6m 3. 水泥砂浆强度：M25 4. 其他说明：@2*2m，包含钻孔费用 | 根 | 2404
1.1.54 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：消力池边墙、挡墙等 2. 填料的种类、规格：聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝，缝宽2cm | m2 | 1909
1.1.55 | 500107014001 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：底板及护坦下φ5cm排水孔，入岩3m，@2*2m梅花型布置 | m | 2893
1.1.56 | 500112001001 | C25W6砼排水盲沟 | 1. 构件结构尺寸：详见设计要求 2. 强度等级及配合比：C25W6 3. 其它说明：包含钢筋、预制、安装及运输费用 | m3 | 46
1.1.57 | 500107013001 | 接触灌浆 | 1. 灌浆区布设及开始灌浆条件：按设计要求 2. 灌注材料材质：42.5级普通硅酸盐水泥 3. 灌浆程序、灌浆压力：按设计要求 | m2 | 12783
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第14页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.58 | 500107004001 | 混凝土层钻孔 | 固结灌浆混凝土层钻孔 | m | 6845
1.1.59 | 500107003001 | 岩石层钻孔 | 固结灌浆岩石层钻孔 | m | 15349
1.1.60 | 500107006001 | 岩石层固结灌浆 | 基岩层固结灌浆，孔深≤6m，全孔一次灌浆，具体参数详见设计要求 | m | 8714
1.1.61 | 500107006002 | 岩石层固结灌浆 | 基岩层固结灌浆，孔深＞6m，自上而下分段灌注，具体参数详见设计要求 | m | 6634
1.1.62 | 500107009001 | 检查孔混凝土层钻孔 | 固结灌浆检查孔混凝土层钻孔 | m | 342
1.1.63 | 500107009002 | 检查孔岩石层钻孔 | 固结灌浆检查孔岩石层钻孔 | m | 767
1.1.64 | 500107010001 | 检查孔压水试验 | 固结灌浆检查孔压水试验，包含检查孔封孔，具体按设计要求 | 试段 | 156
1.1.65 | 500107004002 | 混凝土层钻孔 | 帷幕灌浆混凝土层钻孔 | m | 6251
1.1.66 | 500107003002 | 岩石层钻孔 | 帷幕灌浆岩石层钻孔 | m | 26579
1.1.67 | 500107005001 | 岩石层帷幕灌浆 | 大坝防渗帷幕灌浆，自上而下分段循环式灌浆法，单价包含封孔费用，具体参数详见设计要求 | m | 23509
1.1.68 | 500107009003 | 检查孔混凝土层钻孔 | 帷幕灌浆检查孔混凝土层钻孔 | m | 375
1.1.69 | 500107009004 | 检查孔岩石层钻孔 | 帷幕灌浆检查孔岩石层钻孔 | m | 1851
1.1.70 | 500107010002 | 检查孔压水试验 | 帷幕灌浆检查孔压水试验，包含检查孔封孔，具体按设计要求 | 试段 | 291
1.1.71 | 500106006001 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：灌浆平洞，厚10cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 85
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第15页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.72 | 500109001041 | C30素砼底板 | 1. 部位及类型：隧洞素砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 118
1.1.73 | 500109001042 | C30砼隧洞衬砌 | 1. 部位及类型：隧洞边墙及顶拱砼衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 233
1.1.74 | 500106001001 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：灌浆平洞 3. 锚杆长度及直径：φ20系统锚杆，L=3m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 327
1.1.75 | 500107014002 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：灌浆洞内随机排水孔φ50mm，L=2m | m | 78
1.1.76 | 500107007001 | 回填灌浆 | 灌浆平洞回填灌浆，按设计要求进行灌浆 | m2 | 300
1.1.77 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 112.733
1.1.78 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸，包含二期砼插筋 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 6200
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第16页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.79 | 500109001043 | C20F50砼排水沟 | 1. 部位及类型：马道砼排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 抗渗、抗冻等要求：F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 197
1.1.80 | 500109001044 | C20F50砼截水沟 | 1. 部位及类型：砼截水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 抗渗、抗冻等要求：F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 242
1.1.81 | 500106006002 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：两岸高边坡及坝坡，厚15cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 1654
1.1.82 | 500106010001 | 中空注浆锚杆 | 1. 杆体材质及规格：自进式锚杆φ55，L=2m，具体详见设计要求 | 根 | 282
1.1.83 | 500106010002 | 中空注浆锚杆 | 1. 杆体材质及规格：自进式锚杆φ55，L=4.5m，具体详见设计要求 | 根 | 282
1.1.84 | 500106010003 | 中空注浆锚杆 | 1. 杆体材质及规格：自进式锚杆φ55，L=6m，具体详见设计要求 | 根 | 282
1.1.85 | 500106001002 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：两岸高边坡及坝坡 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 1051
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第17页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.86 | 500106001003 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：两岸高边坡及坝坡 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 1051
1.1.87 | 500107014003 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ60mm系统排水孔，L=5m | m | 2366
1.1.88 | 500107014004 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合，位于岩质边坡局部破碎处 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ60mm系统排水孔，L=5m 3. 其它说明：内置φ40PE排水花管，外裹一层土工布 | m | 263
1.1.89 | 500107014005 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：系统排水孔φ100mm,L=5m 3. 其它说明：内置φ90PVC排水花管，外裹一层土工布 | m | 4225
1.1.90 | 500114014001 | CBS植被混凝土护坡 | 1. 植被混凝土配合比：详见设计要求 2. 厚度：10cm | m2 | 548
1.1.91 | 500115022001 | 通气孔 | φ400mm，壁厚8mm，Q235-C钢管，具体按设计要求 | m | 88
1.1.92 | 500107014006 | 坝体排水孔 | φ150mm@2000mm布置，廊道上部坝体排水孔 | m | 8051
1.1.93 | 500107014007 | 坝基排水孔 | φ110mm@2000mm布置，廊道下部坝基排水孔，包含坝体及基岩钻孔 | m | 6017
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第18页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.94 | 500105017001 | φ300塑料盲管 | 1. 材质及规格：φ300塑料盲管 2. 其它说明：外包10kN/m土工布，详见设计图纸 | m | 892
1.1.95 | 500115022002 | φ200镀锌钢管 | φ200镀锌钢管，壁厚4mm，接φ300塑料盲管排水，按设计要求制作安装 | m | 167
1.1.96 | 500109008001 | 止水工程 | 1. 止水类型：铜片止水 2. 规格尺寸：1.6mm厚铜片，具体详见设计图纸 | m | 3128
1.1.97 | 500109008002 | 止水工程 | 1. 止水类型：铜片止水 2. 规格尺寸：1.2mm厚铜片，具体详见设计图纸 | m | 147
1.1.98 | 500109008003 | 止水工程 | 1. 止水类型：铜片止水 2. 规格尺寸：1.0mm厚铜片，具体详见设计图纸 | m | 555
1.1.99 | 500109009002 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：坝体横缝 2. 填料的种类、规格：高密度聚乙烯闭孔泡沫板，缝宽1cm | m2 | 40778
1.1.100 | 500109001045 | C30W8F50微膨胀砼回填 | 1. 部位及类型：止水埋置坑内微膨胀砼回填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30微膨胀砼 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 593
1.1.101 | 500111003003 | 锚筋制作与埋设 | 1. 工程部位：止水埋置坑内 2. 锚筋长度及直径：φ25锚筋，L=2m 3. 水泥砂浆强度：M25 4. 其他说明：入岩1.5m，包含钻孔费用 | 根 | 4928
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第19页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.102 | 500109001046 | C30砼坝顶交通桥及电缆沟梁板 | 1. 部位及类型：坝顶交通桥及电缆沟砼梁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 30
1.1.103 | 500109001047 | C30砼坝顶门机轨道梁板 | 1. 部位及类型：坝顶门机轨道砼梁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 50
1.1.104 | 500115022003 | 橡胶支座 | 桥板下橡胶支座，规格20*20*4.9cm，详见设计图纸 | 个 | 12
1.1.105 | 500115022004 | 橡胶支座 | 油管沟及门机轨道梁下橡胶支座，规格15*15*2.8cm，详见设计图纸 | 个 | 20
1.1.106 | 500109001048 | C30W4F50砼防浪墙 | 1. 部位及类型：砼防浪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻等要求：W4F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 245
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第20页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.107 | 500109001049 | C25W8F50砼铺装层 | 1. 部位及类型：坝顶砼铺装层，厚16cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，设计龄期90天 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 800
1.1.108 | 500109001050 | C30砼油管沟 | 1. 部位及类型：砼油管沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 8
1.1.109 | Ab001003 | C30F50砼电缆沟、油管沟盖板 | 1. 构件结构：砼电缆沟、油管沟盖板，标准块规格0.64*0.6*0.08m 2. 强度等级及配合比：C30F50 3. 其它说明：含钢筋、包边槽钢、不锈钢沉头螺母，具体按设计要求 | 块 | 1647
1.1.110 | 500105017002 | 塑料排水管 | 1. 材质及规格：电缆沟及油管沟φ50PVC排水管 | m | 395
1.1.111 | 500111002002 | 钢构件加工与安装 | 1. 工程部位：预埋件M3、M4、M5 2. 型号及规格：详见设计图纸，按设计要求制作安装 | t | 16.36
1.1.112 | Ab001004 | 钢盖板 | 坝顶检修闸门钢盖板，规格7300*1940*150mm，采用Q235B钢材，钢盖板表面刷二道环氧富锌防锈漆，钢盖板底面及梁肋需再涂刷浅灰色的薄涂型防火涂料，具体按设计要求制作安装 | 块 | 2
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第21页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.113 | Ab001005 | 钢盖板 | 储门槽钢盖板，规格7300*1940*150mm，采用Q235B钢材，钢盖板表面刷二道环氧富锌防锈漆，钢盖板底面及梁肋需再涂刷浅灰色的薄涂型防火涂料，具体按设计要求制作安装 | 块 | 1
1.1.114 | Ab001006 | 钢盖板 | 观测槽钢盖板0.7*0.5m，厚8mm，具体按设计要求制作安装 | 块 | 1
1.1.115 | Ab001007 | 溢流表孔检修平台钢结构 | 407高程门铰检修平台钢结构制作及安装，包含预埋铁件、不锈钢管栏杆、平台钢板等，规格、参数、除锈、防腐等要求详见设计图纸 | t | 2.958
1.1.116 | Ab001008 | 溢流表孔检修平台钢结构 | 404高程门铰检修平台钢结构制作及安装，包含预埋铁件、不锈钢管栏杆、平台钢板等，规格、参数、除锈、防腐等要求详见设计图纸 | t | 3.285
1.1.117 | Ab001009 | 路灯 | 路灯规格具体按设计要求，包含路灯基础埋件、钢板、地脚螺栓及中心预埋电源管 | 盏 | 57
1.1.118 | Ab001010 | 花岗岩栏杆 | 高1.2m花岗岩栏杆，栏杆柱、栏板均采用霞红花岗岩，栏杆、栏板雕刻花纹图案由业主确定，具体详见设计图纸，包含栏杆基础施工 | m | 527
1.1.119 | 500111002003 | 钢构件加工与安装 | 1. 工程部位：钢爬梯，包含护笼 2. 型号及规格：具体按设计要求制作及安装 | t | 1
1.1.120 | Ab001011 | 护栏 | 坝后交通平台不锈钢栏杆，含栏杆预埋件，按设计要求制作及安装 | m | 400
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第22页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.121 | Ab001012 | 护栏 | 锥阀室楼梯（315高程以下）不锈钢栏杆，含栏杆预埋件，按设计要求制作及安装 | m | 52
1.1.122 | 500109009003 | 防浪墙分缝填缝 | 1. 部位：防浪墙 2. 填料的种类、规格：聚苯乙烯硬质泡沫板伸缩缝，含弹性密封膏，具体按设计要求 | m2 | 2
1.1.123 | 500115008001 | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层，厚20cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 48
1.1.124 | 500109001051 | C25W8F50砼路面 | 1. 部位及类型：砼路面 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，设计龄期90天 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 38
1.1.125 | 500109002001 | 温控措施 | 管材材质及规格、管材布置型式、温控指标等详见设计要求 | m3 | 863252
1.2 |  | 现状张村电站引水洞封堵
1.2.1 | 500109001052 | C25砼隧洞回填 | 1. 部位及类型：砼隧洞回填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 92
1.2.2 | 500107004003 | 混凝土层钻孔 | 隧洞固结灌浆混凝土层钻孔 | m | 23
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第23页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.3 | 500107003003 | 岩石层钻孔 | 隧洞固结灌浆岩石层钻孔，岩石类别综合 | m | 91
1.2.4 | 500107006003 | 岩石层固结灌浆 | 隧洞固结灌浆，按设计要求进行灌浆 | m | 91
1.2.5 | 500107003004 | 检查孔混凝土层钻孔 | 隧洞固结灌浆检查孔混凝土层钻孔 | m | 1
1.2.6 | 500107003005 | 检查孔岩石层钻孔 | 隧洞固结灌浆检查孔岩石层钻孔，岩石类别综合 | m | 5
1.2.7 | 500107010003 | 检查孔压水试验 | 隧洞固结灌浆检查孔压水试验，包含检查孔封孔，具体按设计要求 | 试段 | 2
1.2.8 | 500107007002 | 回填灌浆 | 隧洞回填灌浆，按设计要求进行灌浆，包含灌浆及排气管安装及封孔费用 | m2 | 52
1.3 |  | 至锥阀室道路
1.3.1 | 500101002002 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖、清表及乔灌木清运 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 1038
1.3.2 | 500102001002 | 石方开挖 | 1. 岩石级别：综合，按设计要求开挖，包含保护层开挖 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 3995
1.3.3 | 500103023001 | 土方回填 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：利用开挖料回填，场内运距由投标单位自行考虑 | m3 | 253
1.3.4 | 500115007001 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：细粒式沥青砼（AC-13C）厚4cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 22
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第24页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.3.5 | 500115007002 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：中粒式沥青砼（AC-20C）厚6cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 33
1.3.6 | 500115008002 | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层，厚16cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 92
1.3.7 | 500115008003 | 3%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：3%水泥碎石稳定层，厚16cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 96
1.3.8 | 500103017001 | 级配碎石垫层 | 1. 材料：级配碎石 2. 粒径：满足设计要求 3. 厚度：15cm | m3 | 95
1.3.9 | 500115009001 | 粘层 | 1. 材料品种：（PC-3）乳化沥青粘层 2. 喷油量：按设计要求 | m2 | 546
1.3.10 | 500115009002 | 透层 | 1. 材料品种：（PC-2）乳化沥青透层 2. 喷油量：按设计要求 | m2 | 546
1.3.11 | 500115010001 | 封层 | 1. 材料品种：ES-2 乳化沥青稀浆封层 2. 喷油量：按设计要求 3. 厚度：6mm | m2 | 546
1.3.12 | 500105002001 | 浆砌片石 | 1. 部位：浆砌片石路肩 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 22
1.3.13 | 500109001053 | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：砼排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 61
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第25页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.3.14 | Ab001013 | 波形护栏 | B级波形护栏Gr-B-2C，包含栏板、立柱、端头、连接件等制作安装，具体规格、参数详见设计要求 | m | 121
1.3.15 | 500109001054 | C20砼护栏基础 | 1. 部位及类型：砼护栏基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计考虑 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 8
1.3.16 | Ab001014 | 轮廓标 | 附着式轮廓标，具体规格、参数详见设计要求 | 个 | 8
1.3.17 | Ab001015 | 热熔标线 | 热熔型（白色），具体详见设计要求 | m2 | 24
2 |  | 库区（包含管理房区域）开挖
2.1 | 500101002003 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖、清表及乔灌木清运 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 1810845
2.2 | 500102001003 | 石方开挖 | 1. 岩石级别：综合 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 7445892
2.3 | 500109001055 | C25砼截水沟 | 1. 部位及类型：砼截水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1972
2.4 | 500106006003 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：库区边坡，厚15cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 5292
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第26页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.5 | 500111001003 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 139.349
2.6 | 500106010004 | 中空注浆锚杆 | 1. 杆体材质及规格：自进式锚杆φ55，L=2m，具体详见设计要求 | 根 | 2940
2.7 | 500106010005 | 中空注浆锚杆 | 1. 杆体材质及规格：自进式锚杆φ55，L=4.5m，具体详见设计要求 | 根 | 2940
2.8 | 500106010006 | 中空注浆锚杆 | 1. 杆体材质及规格：自进式锚杆φ55，L=6m，具体详见设计要求 | 根 | 2940
2.9 | 500106001004 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：库区边坡 3. 锚杆长度及直径：φ28锁口锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 3585
2.10 | 500106001005 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：库区边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 7927
2.11 | 500106001006 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：库区边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 7927
2.12 | 500106001007 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：库区边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25随机锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 4287
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第27页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.13 | 500107014008 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ60mm系统排水孔，L=5m | m | 9353
2.14 | 500107014009 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合，位于岩质边坡局部破碎处 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ60mm系统排水孔，L=5m 3. 其它说明：内置φ40PE排水花管，外裹一层土工布 | m | 9353
2.15 | 500107014010 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：系统排水孔φ100mm,L=5m 3. 其它说明：内置φ90PVC排水花管，外裹一层土工布 | m | 8820
2.16 | 500114014002 | CBS植被混凝土护坡 | 1. 植被混凝土配合比：详见设计要求 2. 厚度：10cm | m2 | 120572
2.17 | 500106001008 | 锚筋束 | 1. 岩石级别：综合 2. 锚杆长度及直径：3φ25锚筋束，L=15m 3. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 1585
2.18 | 500106002001 | 预应力锚索 | 预应力锚索2000kN，L=40m，具体按设计要求 | 束 | 159
3 |  | 发电引水工程
3.1 |  | 进口段
3.1.1 | 500101002004 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖及清表 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 279
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第28页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1.2 | 500102001004 | 石方开挖 | 1. 岩石级别：综合，按设计要求开挖，包含保护层开挖 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 9327
3.1.3 | 500109001056 | C25W8F50砼底板 | 1. 部位及类型：进水塔砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 412
3.1.4 | 500109001057 | C25W8F50砼边墙 | 1. 部位及类型：进水塔砼边墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 7786
3.1.5 | 500109001058 | C25W8F50砼胸墙 | 1. 部位及类型：进水塔砼胸墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 130
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第29页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1.6 | 500109001059 | C25W8F50砼顶板 | 1. 部位及类型：进水塔胸墙砼顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 42
3.1.7 | 500109001060 | C30W8F100二期砼 | 1. 部位及类型：二期砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F100 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 268
3.1.8 | 500109001061 | C25W8F50检修平台砼梁板 | 1. 部位及类型：进水塔检修平台砼梁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 15
3.1.9 | 500109001062 | C25W8F50检修平台砼牛腿 | 1. 部位及类型：进水塔检修平台砼牛腿 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W8F50 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 10
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第30页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1.10 | 500111001004 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 868.105
3.1.11 | 500109001063 | C20砼回填 | 1. 部位及类型：砼回填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2764
3.1.12 | 500109001064 | C20砼截水沟 | 1. 部位及类型：砼截水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 97
3.1.13 | 500106006004 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：边坡，厚10cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 275
3.1.14 | 500111001005 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 8.091
3.1.15 | 500106001009 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25砂浆锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M20 | 根 | 343
3.1.16 | 500106001010 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25砂浆锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M20 | 根 | 343
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第31页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1.17 | 500106001011 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ28锁口锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M20 | 根 | 120
3.1.18 | 500107014011 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：系统排水孔DN100mm,L=4m 3. 其它说明：孔内设φ80PVC排水盲管，外包土工布325g/m2 | m | 1221
3.1.19 | 500111001006 | 钢爬梯 | 通气孔φ20钢爬梯，踏步外露侧涂塑处理，详见设计图纸 | t | 1.606
3.2 |  | 隧洞段
3.2.1 | 500102006002 | 石方洞挖 | 1. 岩石级别及围岩类别：综合 2. 洞长、断面形式及尺寸：按设计要求 3. 洞外运距：自行考虑 | m3 | 1797
3.2.2 | 500102007001 | 斜井石方开挖 | 1. 岩石级别及围岩类别：综合 2. 洞长、断面形式及尺寸：斜井石方开挖，具体详见设计要求 3. 洞外运距：自行考虑 | m3 | 225
3.2.3 | 500102008001 | 竖井石方开挖 | 1. 岩石级别及围岩类别：综合 2. 洞长、断面形式及尺寸：竖井石方开挖，具体详见设计要求 3. 洞外运距：自行考虑 | m3 | 232
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第32页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.2.4 | 500106006005 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：隧洞（包含竖井及斜井段），厚度8cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 104
3.2.5 | 500106006006 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：隧洞，厚度10cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 55
3.2.6 | 500106006007 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：隧洞，厚度12cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 29
3.2.7 | 500106006008 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：隧洞，厚度15cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 5
3.2.8 | 500109001065 | C20砼隧洞回填 | 1. 部位及类型：隧洞砼回填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 抗渗、抗冻等要求：按设计要求 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1512
3.2.9 | 500106001012 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：隧洞 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=2m 4. 水泥砂浆强度：M20 | 根 | 448
3.2.10 | 500106001013 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：隧洞 3. 锚杆长度及直径：φ25随机锚杆，L=2m 4. 水泥砂浆强度：M20 | 根 | 54
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第33页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.2.11 | 500107014012 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：系统排水孔及随机排水孔，φ65，L=2m | m | 595
3.2.12 | 500107004004 | 混凝土层钻孔 | 隧洞固结灌浆混凝土层钻孔 | m | 42
3.2.13 | 500107003006 | 岩石层钻孔 | 隧洞固结灌浆岩石层钻孔，岩石类别综合 | m | 139
3.2.14 | 500107006004 | 岩石层固结灌浆 | 隧洞固结灌浆，按设计要求进行灌浆 | m | 139
3.2.15 | 500107003007 | 检查孔混凝土层钻孔 | 隧洞固结灌浆检查孔混凝土层钻孔 | m | 2
3.2.16 | 500107003008 | 检查孔岩石层钻孔 | 隧洞固结灌浆检查孔岩石层钻孔，岩石类别综合 | m | 7
3.2.17 | 500107010004 | 检查孔压水试验 | 隧洞固结灌浆检查孔压水试验，具体按设计要求 | 试段 | 3
3.2.18 | 500107007003 | 回填灌浆 | 隧洞回填灌浆，按设计要求进行灌浆，包含回填灌浆检查孔压浆检查费用 | m2 | 113
3.2.19 | 500107008001 | 钢衬接触灌浆 | 隧洞钢衬接触灌浆，按设计要求进行灌浆 | m2 | 58
3.2.20 | 500111001007 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 4.085
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第34页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.2.21 | 500111002004 | 钢衬 | φ2000mm壁厚14mm钢衬，钢材采用Q345R；钢衬内壁在喷砂除锈达Sa2.5级后采用熔结环氧粉末涂层防腐,干膜厚度不小于400μm，钢衬外壁、加劲环和止水环在喷砂除锈达Sa2级后采用无机改性水泥浆防腐,干膜厚度不小于500μm；焊口及不能采用热熔结纯环氧粉末工艺涂装内、外防腐的,采用双组份液体无溶剂环氧防腐涂层,内涂层厚度不低于600μm,外涂层厚度不低于1000μm。具体详见设计图纸。 | t | 158.945
3.2.22 | 500109009004 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：隧洞结构缝 2. 填料的种类、规格：聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝，缝宽2cm | m2 | 7
3.2.23 | 500109008004 | 止水工程 | 1. 止水类型：铜片止水 2. 规格尺寸：2mm厚铜片，具体详见设计图纸 | m | 10
3.3 |  | 进水口交通桥
3.3.1 | 500109001066 | C35砼桥墩基础 | 1. 部位及类型：砼桥墩基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 131
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第35页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.3.2 | 500109001067 | C35砼桥墩柱 | 1. 部位及类型：砼桥墩柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 692
3.3.3 | 500109001068 | C35砼桥墩横梁 | 1. 部位及类型：砼桥墩横梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 133
3.3.4 | 500109001069 | C35砼桥台 | 1. 部位及类型：砼桥台 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 9
3.3.5 | 500109001070 | C40砼盖梁 | 1. 部位及类型：砼盖梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 59
3.3.6 | 500109001071 | C40砼支座垫石 | 1. 部位及类型：砼支座垫石 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 6
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第36页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.3.7 | 500112001002 | C50砼预制预应力梁板 | 1. 构件结构尺寸：砼预制预应力梁板，详见设计图纸 2. 强度等级及配合比：C50 3. 运输、堆存要求：自行考虑 4. 其他：包含吊环制作及安装 | m3 | 98
3.3.8 | 500109001072 | C50砼现浇翼缘板（后浇带） | 1. 部位及类型：砼现浇翼缘板（后浇带） 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C50 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 16
3.3.9 | 500109001073 | C50钢纤维砼 | 1. 部位及类型：钢纤维砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C50 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 31
3.3.10 | 500109012001 | 防水层 | PB（Ⅰ）聚合物改性沥青防水涂料 | m2 | 305
3.3.11 | 500115007003 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：细粒式沥青砼（AC-13C）厚4cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 12
3.3.12 | 500115007004 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：中粒式沥青砼（AC-16C）厚6cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 18
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第37页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.3.13 | 500109001074 | C35砼防撞护栏 | 1. 部位及类型：砼防撞护栏 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 50
3.3.14 | 500111001008 | 钢绞线制作、安装 | 1. 工程部位：交通桥预应力梁板 2. 型号及规格：详见设计图纸 | t | 4.397
3.3.15 | 500115022005 | 预应力管道安装 | φ70mmPVC波纹管安装 | m | 445
3.3.16 | Ab001016 | 锚具安装 | M15-8锚具安装 | 套 | 96
3.3.17 | 500111001009 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 164.505
3.3.18 | Ab001017 | 橡胶支座 | 橡胶支座，规格GBZY250×52 | 个 | 45
3.3.19 | Ab001018 | 橡胶支座 | 橡胶支座，规格GBZYH200×37 | 个 | 18
3.3.20 | Ab001019 | 桥梁伸缩缝 | 包含异型钢、密封条、锚筋、钢板等安装，具体详见设计图纸 | m | 32
3.3.21 | Ab001020 | 伸缩缝钢遮板 | 伸缩缝钢遮板制作安装，具体详见设计图纸 | 道 | 10
3.3.22 | 500105017003 | 泄水管 | D15cmPVC泄水管，具体详见设计图纸 | m | 12
4 |  | 发电厂工程
4.1 |  | 厂区土石方工程
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第38页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.1.1 | 500101002005 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖、清表及乔灌木清运 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 6461
4.1.2 | 500102001005 | 石方开挖 | 1. 岩石级别：综合 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 25845
4.1.3 | 500103007002 | 石渣回填 | 1. 压实要求：压实度满足设计要求 2. 运距：自行考虑 | m3 | 10373
4.2 |  | 厂区工程
4.2.1 | 500109001075 | C20砼回填 | 1. 部位及类型：砼回填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 205
4.2.2 | 500109001076 | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：砼排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 24
4.2.3 | 500109001077 | C25砼坡道 | 1. 部位及类型：砼坡道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.16
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第39页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.2.4 | 500109001078 | C25砼挡土墙 | 1. 部位及类型：砼挡土墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 184
4.2.5 | 500109001079 | C25砼地坪 | 1. 部位及类型：砼地坪 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 167
4.2.6 | 500106006009 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：厂区边坡，厚10cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C30F50 | m3 | 187
4.2.7 | 500106001014 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：库区边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 234
4.2.8 | 500106001015 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：库区边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 234
4.2.9 | 500111001010 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 5.757
4.2.10 | 500107014013 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：系统排水孔DN100mm,L=4m | m | 2338
4.3 |  | 厂房下部结构
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第40页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.3.1 | 500109001080 | C30砼边墙、侧墙 | 1. 部位及类型：砼边墙、侧墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2029
4.3.2 | 500109001081 | C30砼底板 | 1. 部位及类型：砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2065
4.3.3 | 500112001003 | C30砼预制梁 | 1. 构件结构尺寸：按设计要求 2. 强度等级及配合比：C30 3. 其它说明：包含预制、运输及安装 | m3 | 23
4.3.4 | 500109007001 | C30锥管二期砼 | 1. 部位：锥管二期砼 2. 强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 12
4.3.5 | 500109001082 | C30砼桥梁板 | 1. 部位及类型：砼桥梁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 522
4.3.6 | 500109001083 | C15砼回填 | 1. 部位及类型：砼回填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 15
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第41页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.3.7 | 500111001011 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 384.311
4.3.8 | Ab001021 | 钢梯 | 钢梯制作及安装，含预埋件及除锈、防腐等，具体按设计要求 | t | 5
4.3.9 | Ab001022 | 护栏 | 不锈钢栏杆，含栏杆预埋件，按设计要求制作及安装 | m | 95
4.4 |  | 尾水闸及尾水渠
4.4.1 | 500109001084 | C30砼闸墩 | 1. 部位及类型：砼闸墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 637
4.4.2 | 500109001085 | C30砼闸底板 | 1. 部位及类型：砼闸底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 239
4.4.3 | 500109001086 | C25砼防洪墙 | 1. 部位及类型：砼防洪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 6
4.4.4 | 500109001087 | C25砼尾水渠挡墙 | 1. 部位及类型：砼尾水渠挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1092
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第42页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.4.5 | 500109001088 | C30砼尾水渠底板 | 1. 部位及类型：砼尾水渠底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 141
4.4.6 | 500109001089 | C30砼拦沙坎 | 1. 部位及类型：砼拦沙坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 7
4.4.7 | 500109001090 | C15砼回填 | 1. 部位及类型：砼回填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 28
4.4.8 | 500109001091 | C30砼梁板 | 1. 部位及类型：砼梁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 126
4.4.9 | 500109001092 | C30砼柱 | 1. 部位及类型：砼柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 100
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第43页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.4.10 | 500109001093 | C30砼挡墙、边墙 | 1. 部位及类型：砼挡墙、边墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 481
4.4.11 | 500109007002 | 二期混凝土 | 1. 部位：闸门槽 2. 强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 25
4.4.12 | 500105017004 | 塑料排水管 | 1. 材质及规格：φ8cmPVC排水管 2. 有无反滤包：内侧端口设土工布包碎石反滤 | m | 160
4.4.13 | Ab001023 | 钢梯 | 钢梯制作及安装，含预埋件及除锈、防腐等，具体按设计要求 | t | 1
4.4.14 | 500111001012 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 80.835
4.4.15 | 500109008005 | 止水工程 | 1. 止水类型：铜片止水 2. 规格尺寸：1.0mm厚铜片，具体详见设计图纸 | m | 36
4.5 |  | 升压站
4.5.1 | 500103007003 | 碎石回填 | 1. 压实要求：压实度满足设计要求 2. 运距：自行考虑 | m3 | 11
4.5.2 | 500109001094 | C30砼梁板 | 1. 部位及类型：砼梁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 10
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第44页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.5.3 | 500109001095 | C30砼柱 | 1. 部位及类型：砼柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 5
4.5.4 | 500112001004 | C25砼预制步道板 | 1. 构件结构尺寸：按设计要求 2. 强度等级及配合比：C25 | m3 | 0.2
4.5.5 | 500111001013 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 1.078
4.6 |  | 高位水池
4.6.1 | 500109001096 | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 9
4.6.2 | 500109001097 | C30砼水池底板 | 1. 部位及类型：砼水池底板，厚0.5m 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 39
4.6.3 | 500109001098 | C30砼水泵池底板 | 1. 部位及类型：砼水泵池底板，厚0.4m 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 3
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第45页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.6.4 | 500109001099 | C30砼水池池壁 | 1. 部位及类型：砼水池池壁,含水泵池池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 24
4.6.5 | 500109001100 | C30砼水池顶板 | 1. 部位及类型：砼水池顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 21
4.6.6 | 500109001101 | C30砼柱基础 | 1. 部位及类型：砼柱基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1
4.6.7 | 500109001102 | C30砼柱顶 | 1. 部位及类型：砼柱顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1
4.6.8 | 500109001103 | C30砼柱 | 1. 部位及类型：砼柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1
4.6.9 | 500105005001 | MU7.5砖砌隔墙 | 1. 材质及规格：按设计要求 2. 砂浆强度等级及配合比：M15 | m3 | 9
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第46页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.6.10 | 500105013002 | 砌体砂浆抹面 | 1. 砂浆强度等级及配合比：1:2防水砂浆抹面 2. 抹面强度：按设计要求 | m2 | 61
4.6.11 | 500111001014 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 9.291
4.6.12 | 500115001001 | DN150补气管 | Q345钢管，壁厚8mm，包含防腐，具体按设计要求制作及安装 | m | 2
4.6.13 | 500115001002 | DN300溢流管 | Q345钢管，壁厚12mm，包含防腐，具体按设计要求制作及安装 | m | 3
4.7 |  | 化粪池
4.7.1 | 500109001104 | C15砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.4
4.7.2 | 500109001105 | C30砼井底板 | 1. 部位及类型：砼井底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.79
4.7.3 | 500109001106 | C30砼井壁 | 1. 部位及类型：砼井壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.73
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第47页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.7.4 | 500109001107 | C30砼顶板 | 1. 部位及类型：砼顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.59
4.7.5 | 500109001108 | C30砼井圈 | 1. 部位及类型：砼井圈 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.24
4.7.6 | 500112001005 | C30砼预制井圈 | 1. 构件结构尺寸：按设计要求 2. 强度等级及配合比：C30 | m3 | 0.24
4.7.7 | 500105013003 | 砌体砂浆抹面 | 1. 砂浆强度等级及配合比：1:2防水砂浆抹面 2. 抹面强度：按设计要求 | m2 | 1
4.7.8 | 500115001003 | DN200排污管 | Q345钢管，壁厚12mm，包含防腐，具体按设计要求制作及安装 | m | 1
4.7.9 | 500115001004 | DN100通气孔 | Q345钢管，壁厚8mm，包含防腐，具体按设计要求制作及安装 | m | 2
4.7.10 | Ab001024 | 井盖及盖座 | φ700mm铸铁井盖及盖座，详见设计图纸 | 座 | 2
4.7.11 | 500111001015 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 0.7
5 |  | 库区道路工程
5.1 |  | 右坝上坝道路
5.1.1 |  | 路基土石方
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第48页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.1.1 | 500101002006 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖、清表及乔灌木清运 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 143024
5.1.1.2 | 500102001006 | 石方开挖 | 1. 岩石级别：综合，按设计要求开挖 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 147401
5.1.1.3 | 500103023002 | 土石方回填 | 1. 土石分级：综合，包含墙背土石混合料回填等 2. 运距：利用开挖料回填，场内运距由投标单位自行考虑 | m3 | 51150
5.1.2 |  | 边坡防护
5.1.2.1 | 500109001109 | C15砼挡墙 | 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 5356
5.1.2.2 | 500109001110 | C20砼挡墙 | 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 9984
5.1.2.3 | 500109001111 | C20砼基础 | 1. 部位及类型：砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 3228
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第49页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.2.4 | 500109001112 | C20片石混凝土挡墙 | 1. 部位及类型：片石混凝土挡墙，片石含量不超15% 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2875
5.1.2.5 | 500103013001 | 三维网植草绿化 | 三维网铺设及植草绿化，草种按设计要求 | m2 | 7282
5.1.2.6 | 500114013001 | 路基支挡防护（TBS防护） | 1. 边坡岩土类别：综合 2. 绿化基材配合比：按设计要求 3. 厚度：10cm | m2 | 17904
5.1.2.7 | 500106006010 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：边坡，厚10cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C20 | m3 | 2085
5.1.2.8 | 500111001016 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 82.357
5.1.2.9 | 500106001016 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25砂浆锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M30 | 根 | 2502
5.1.2.10 | 500106001017 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ28锁口锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M30 | 根 | 2502
5.1.2.11 | 500114014003 | 植被混凝土护坡 | 1. 植被混凝土配合比：按设计要求 2. 厚度：10cm | m2 | 20850
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第50页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.2.12 | 500107014014 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ60mm排水钻孔，详见设计图纸 | m | 8757
5.1.2.13 | 500107014015 | 排水花管 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ60排水钻孔，详见设计图纸 3. 其它说明：内插φ50mmPE排水花管，外包土工布 | m | 2919
5.1.3 |  | 路面工程
5.1.3.1 | 500109001113 | C20混凝土排水沟 | 1. 部位及类型：砼排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1705
5.1.3.2 | 500105002002 | 浆砌片石截水沟 | 1. 部位及类型：排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：M10浆砌片石 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 236
5.1.3.3 | 500105002003 | 浆砌片石急流槽 | 1. 部位及类型：急流槽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：M10浆砌片石 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 136
5.1.3.4 | 500115007005 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：细粒式沥青砼（AC-13C）厚4cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 1131
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第51页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.3.5 | 500115007006 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：中粒式沥青砼（AC-20C）厚6cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 1697
5.1.3.6 | 500115008004 | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层，厚16cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 3620
5.1.3.7 | 500115008005 | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层，厚20cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 1131
5.1.3.8 | 500115008006 | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层，厚30cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 78
5.1.3.9 | 500115008007 | 3%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：3%水泥碎石稳定层，厚16cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 3620
5.1.3.10 | 500115009003 | 粘层 | 1. 材料品种：（PC-3）乳化沥青粘层 2. 喷油量：按设计要求 | m2 | 28280
5.1.3.11 | 500115010002 | 封层 | 1. 材料品种：ES-2 乳化沥青稀浆封层 2. 喷油量：按设计要求 3. 厚度：6mm | m2 | 28280
5.1.3.12 | 500115009004 | 透层 | 1. 材料品种：（PC-2）乳化沥青透层 2. 喷油量：按设计要求 | m2 | 28280
5.1.3.13 | 500103017002 | 级配碎石垫层 | 1. 材料：级配碎石 2. 粒径：满足设计要求 3. 厚度：15cm | m3 | 3563
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第52页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.3.14 | 500103017003 | 级配碎石垫层 | 1. 材料：级配碎石 2. 粒径：满足设计要求 3. 厚度：25cm | m3 | 69
5.1.3.15 | 500105002004 | 浆砌片石 | 1. 部位：浆砌片石路肩 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 256
5.1.3.16 | 500115006001 | C30混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 65
5.1.3.17 | 500109001114 | C20混凝土硬化路肩 | 1. 部位及类型：路肩硬化 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 10
5.1.4 |  | 涵洞
5.1.4.1 | 500115003001 | 混凝土管铺设 | 1. 管道材料名称：钢筋砼圆管涵 2. 管材规格：φ1m 3. 接口形式：按设计要求 | m | 195
5.1.4.2 | 500109012002 | 防水层 | 箱涵外侧与顶面涂刷二层沥青防水，具体按设计要求 | m2 | 160
5.1.4.3 | 500109001115 | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 32
5.1.4.4 | 500103017004 | 碎石垫层 | 1. 材料：级配碎石 2. 粒径：满足设计要求 3. 厚度：20cm | m3 | 32
5.1.4.5 | 500103007004 | 级配碎石回填 | 墙后级配碎石回填 | m3 | 518
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第53页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.4.6 | 500109001116 | C20片石砼八字墙 | 1. 部位及类型：片石砼八字墙，片石含量不超15% 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 13
5.1.4.7 | 500109001117 | C20片石砼八字墙基础 | 1. 部位及类型：片石砼八字墙基础，片石含量不超15% 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 34
5.1.4.8 | 500109001118 | C20混凝土跌水井挡墙 | 1. 部位及类型：混凝土跌水井挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 62
5.1.4.9 | 500109001119 | C20混凝土跌水井基础 | 1. 部位及类型：混凝土跌水井基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 28
5.1.5 |  | 安全设施
5.1.5.1 | Ab001025 | 波形护栏 | B级波形护栏Gr-B-1C，包含栏板、立柱、端头、连接件等制作安装，具体规格、参数详见设计要求 | m | 420
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第54页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.5.2 | Ab001026 | 波形护栏 | B级波形护栏Gr-B-2C，包含栏板、立柱、端头、连接件等制作安装，具体规格、参数详见设计要求 | m | 1275
5.1.5.3 | 500109001120 | C20砼护栏基础 | 1. 部位及类型：砼护栏基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计考虑 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 488
5.1.5.4 | Ab001027 | 轮廓标 | 附着式轮廓标，具体规格、参数详见设计要求 | 个 | 107
5.1.5.5 | Ab001028 | 著名地点标志 | 标志板规格□168cm×60cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、钢管横梁、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 1
5.1.5.6 | Ab001029 | 丁字交叉口标志 | 标志板规格□270cm×165cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、钢管横梁、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 1
5.1.5.7 | Ab001030 | 丁字交叉口标志 | 标志板规格□288cm×165cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、钢管横梁、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 1
5.1.5.8 | Ab001031 | 丁字交叉口标志 | 标志板规格□324cm×120cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、钢管横梁、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 1
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第55页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.5.9 | Ab001032 | 警告标志 | 标志板规格△70cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 20
5.1.5.10 | Ab001033 | 禁令标志 | 标志板规格□60cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 2
5.1.5.11 | Ab001034 | 百米桩 | 规格120×120×250mm，具体详见设计要求 | 个 | 29
5.1.5.12 | Ab001035 | 里程碑 | 规格400×100×600mm，具体详见设计要求 | 个 | 3
5.1.5.13 | Ab001036 | 公路界碑 | 规格150×150×500mm，具体详见设计要求 | 个 | 28
5.1.5.14 | Ab001037 | 热熔标线 | 热熔型（黄色），具体详见设计要求 | m2 | 389
5.1.5.15 | Ab001038 | 热熔标线 | 热熔型（白色），具体详见设计要求 | m2 | 719
5.1.5.16 | Ab001039 | 橡胶减速带 | 橡胶减速带，具体详见设计要求 | m | 24
5.2 |  | 至水库管理房道路
5.2.1 |  | 路基土石方
5.2.1.1 | 500101002007 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖、清表及乔灌木清运 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 15559
5.2.1.2 | 500102001007 | 石方开挖 | 1. 岩石级别：综合，按设计要求开挖 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 25660
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第56页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.2.1.3 | 500103023003 | 土石方回填 | 1. 土石分级：综合，包含土石混合料回填 2. 运距：利用开挖料回填，场内运距由投标单位自行考虑 | m3 | 6480
5.2.2 |  | 边坡防护
5.2.2.1 | 500106006011 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：边坡，厚10cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C20 | m3 | 746
5.2.2.2 | 500111001017 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 29.463
5.2.2.3 | 500106001018 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25砂浆锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M30 | 根 | 895
5.2.2.4 | 500106001019 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ28锁口锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M30 | 根 | 895
5.2.2.5 | 500107014016 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ60mm排水钻孔，详见设计图纸 | m | 3133
5.2.2.6 | 500107014017 | 排水花管 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ60排水钻孔，详见设计图纸 3. 其它说明：内插φ50mmPE排水花管，外包土工布 | m | 1044
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第57页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.2.2.7 | 500114014004 | 植被混凝土护坡 | 1. 植被混凝土配合比：详见设计要求 2. 厚度：10cm | m2 | 7459
5.2.2.8 | 500109001121 | C15砼挡墙 | 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2052
5.2.2.9 | 500109001122 | C20砼挡墙基础 | 1. 部位及类型：砼挡墙基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1811
5.2.2.10 | 500109001123 | C20砼挡墙 | 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 5826
5.2.2.11 | 500101002008 | 挡墙基础开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖及清表 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 5590
5.2.2.12 | 500103023004 | 碎石回填 | 1. 土类分级：墙背碎石土回填，含密实粘土层回填 2. 运距：利用开挖料回填，场内运距由投标单位自行考虑 | m3 | 6078
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第58页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.2.2.13 | 500109001124 | C20片石混凝土挡墙 | 1. 部位及类型：片石混凝土挡墙，片石含量不超15% 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 403
5.2.2.14 | 500109009005 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：挡墙伸缩缝 2. 填料的种类、规格：沥青木板，缝宽2cm | m2 | 969
5.2.2.15 | 500105017005 | 塑料排水管 | 路肩挡墙φ100mmPE排水管，@2m梅花型布置 | m | 1059
5.2.3 |  | 路面工程
5.2.3.1 | 500115007007 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：细粒式沥青砼（AC-13C）厚4cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 318
5.2.3.2 | 500115007008 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：中粒式沥青砼（AC-20C）厚6cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 477
5.2.3.3 | 500115008008 | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层，厚16cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 1018
5.2.3.4 | 500115008009 | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层，厚20cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 318
5.2.3.5 | 500115008010 | 3%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：3%水泥碎石稳定层，厚16cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 1018
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第59页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.2.3.6 | 500103017005 | 级配碎石垫层 | 1. 材料：级配碎石 2. 粒径：满足设计要求 3. 厚度：15cm | m3 | 1003
5.2.3.7 | 500115009005 | 粘层 | 1. 材料品种：（PC-3）乳化沥青粘层 2. 喷油量：按设计要求 | m2 | 7956
5.2.3.8 | 500115010003 | 封层 | 1. 材料品种：ES-2 乳化沥青稀浆封层 2. 喷油量：按设计要求 3. 厚度：6mm | m2 | 7956
5.2.3.9 | 500115009006 | 透层 | 1. 材料品种：（PC-2）乳化沥青透层 2. 喷油量：按设计要求 | m2 | 7956
5.2.3.10 | 500105002005 | 浆砌片石 | 1. 部位：浆砌片石路肩 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 11
5.2.3.11 | 500109001125 | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：砼排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 341
5.2.3.12 | 500105002006 | 浆砌片石截水沟 | 1. 材质及规格：浆砌片石截水沟，规格按设计要求 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 89
5.2.3.13 | 500105002007 | 浆砌片石急流槽 | 1. 材质及规格：浆砌片石急流槽，规格按设计要求 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 20
5.2.4 |  | 涵管及箱涵
5.2.4.1 | 500109001126 | C30砼箱涵 | 1. 部位及类型：砼箱涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 100
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第60页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.2.4.2 | 500115003002 | 混凝土管铺设 | 1. 管道材料名称：钢筋砼圆管涵 2. 管材规格：φ1m 3. 接口形式：按设计要求 | m | 30
5.2.4.3 | 500111001018 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 11.47
5.2.4.4 | 500109012003 | 防水层 | 箱涵外侧与顶面涂刷二层沥青防水，具体按设计要求 | m2 | 160
5.2.4.5 | 500109001127 | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 40
5.2.4.6 | 500103017006 | 碎石垫层 | 1. 材料：级配碎石 2. 粒径：满足设计要求 3. 厚度：20cm | m3 | 32
5.2.4.7 | 500103007005 | 级配碎石回填 | 墙后级配碎石回填 | m3 | 518
5.2.4.8 | 500109001128 | C20片石砼八字墙 | 1. 部位及类型：片石砼八字墙，片石含量不超15% 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 55
5.2.4.9 | 500109001129 | C20片石砼八字墙基础 | 1. 部位及类型：片石砼八字墙基础，片石含量不超15% 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 235
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第61页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.2.4.10 | 500109009006 | 沉降缝 | 二毡三油伸缩缝，详见设计图纸 | m2 | 40
5.2.4.11 | 500109009007 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：箱涵伸缩缝 2. 填料的种类、规格：涂沥青浆膏木板，缝宽2cm，含沥青麻絮 | m2 | 24
5.2.5 |  | 安全设施
5.2.5.1 | Ab001040 | 波形护栏 | B级波形护栏Gr-B-2C，包含栏板、立柱、端头、连接件等制作安装，具体规格、参数详见设计要求 | m | 344
5.2.5.2 | 500109001130 | C20砼护栏基础 | 1. 部位及类型：砼护栏基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计考虑 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 9
5.2.5.3 | Ab001041 | 丁字交叉口标志 | 标志板规格□288cm×120cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、钢管横梁、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 1
5.2.5.4 | Ab001042 | 警告标志 | 标志板规格△70cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 4
5.2.5.5 | Ab001043 | 禁令标志 | 标志板规格○60cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 2
5.2.5.6 | Ab001044 | 百米桩 | 规格120×120×250mm，具体详见设计要求 | 个 | 8
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第62页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.2.5.7 | Ab001045 | 里程碑 | 规格400×100×600mm，具体详见设计要求 | 个 | 1
5.2.5.8 | Ab001046 | 公路界碑 | 规格150×150×500mm，具体详见设计要求 | 个 | 8
5.2.5.9 | Ab001047 | 热熔标线 | 热熔型（黄色），具体详见设计要求 | m2 | 117
5.2.5.10 | Ab001048 | 热熔标线 | 热熔型（白色），具体详见设计要求 | m2 | 171
5.2.5.11 | Ab001049 | 橡胶减速带 | 橡胶减速带，具体详见设计要求 | m | 8
5.3 |  | 至隧道检修道路
5.3.1 |  | 路基土石方
5.3.1.1 | 500101002009 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖、清表及乔灌木清运 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 71180
5.3.1.2 | 500102001008 | 石方开挖 | 1. 岩石级别：综合，按设计要求开挖 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 93266
5.3.1.3 | 500103023005 | 土石方回填 | 1. 土石分级：综合，包含土石混合料回填 2. 运距：利用开挖料回填，场内运距由投标单位自行考虑 | m3 | 20723
5.3.2 |  | 边坡防护
5.3.2.1 | 500106006012 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：边坡，厚10cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C20 | m3 | 3043
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第63页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.3.2.2 | 500111001019 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 120.213
5.3.2.3 | 500106001020 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25砂浆锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M30 | 根 | 3652
5.3.2.4 | 500106001021 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ28砂浆锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M30 | 根 | 678
5.3.2.5 | 500106001022 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25砂浆锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M30 | 根 | 3652
5.3.2.6 | 500107014018 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ60mm排水钻孔，详见设计图纸 | m | 12782
5.3.2.7 | 500107014019 | 排水花管 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ60排水钻孔，详见设计图纸 3. 其它说明：内插φ50mmPE排水花管，外包土工布 | m | 4261
5.3.2.8 | 500114014005 | 植被混凝土护坡 | 1. 植被混凝土配合比：详见设计要求 2. 厚度：10cm | m2 | 30434
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第64页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.3.2.9 | 500109001131 | C15砼挡墙 | 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 6552
5.3.2.10 | 500109001132 | C20砼挡墙基础 | 1. 部位及类型：砼挡墙基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 3436
5.3.2.11 | 500109001133 | C25砼框格梁 | 1. 部位及类型：砼框格梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 56
5.3.2.12 | 500103013002 | 三维网植草绿化 | 三维网铺设及植草绿化，草种按设计要求 | m2 | 2005
5.3.2.13 | 500111001020 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：按设计要求 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 17.118
5.3.2.14 | 500109001134 | C20砼挡墙 | 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 9978
5.3.2.15 | 500101002010 | 挡墙基础开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖及清表 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 11980
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第65页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.3.2.16 | 500103023006 | 土方回填 | 1. 土类分级：墙背碎石土回填，含密实粘土层回填 2. 运距：利用开挖料回填，场内运距由投标单位自行考虑 | m3 | 11980
5.3.2.17 | 500109009008 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：挡墙伸缩缝 2. 填料的种类、规格：沥青木板，缝宽2cm | m2 | 2002
5.3.2.18 | 500105017006 | 塑料排水管 | 路肩挡墙φ100mmPE排水管，@2m梅花型布置 | m | 850
5.3.2.19 | 500108004001 | 灌注桩造孔 | 1. 岩土类别：综合 2. 桩径、桩长：D150cm，桩长按设计要求 3. 弃渣运距：由投标人自行考虑 | m | 266
5.3.2.20 | 500108004002 | 灌注桩混凝土 | 1. 混凝土强度等级及配合比：C30水下砼 2. 桩径、桩长：D150cm，桩长按设计要求 3. 其它说明：包含超浇、凿桩费用 | m3 | 470
5.3.2.21 | 500111001021 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋笼 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 45.647
5.3.2.22 | 500106002002 | 预应力锚索 | 4φ2S15.2mm锚索，L=20m，具体按设计要求 | 束 | 38
5.3.2.23 | 500108006001 | 声测管 | 1. 材质：钢管 2. 规格型号：φ57*4mm | t | 3.302
5.3.2.24 | 500109001135 | C30砼挡土板 | 1. 部位及类型：砼挡土板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 137
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第66页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.3.2.25 | 500109001136 | C30砼冠梁 | 1. 部位及类型：砼冠梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 108
5.3.2.26 | 500105017007 | 泄水孔 | 1. 材质及规格：φ110mmPVC排水管 2. 有无反滤包：内侧端口设碎石反滤 | m | 54
5.3.3 |  | 路面工程
5.3.3.1 | 500115007009 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：细粒式沥青砼（AC-13C）厚4cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 756
5.3.3.2 | 500115007010 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：中粒式沥青砼（AC-20C）厚6cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 1134
5.3.3.3 | 500115008011 | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层，厚16cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 2419
5.3.3.4 | 500115008012 | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层，厚20cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 756
5.3.3.5 | 500115008013 | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层，厚30cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 11
5.3.3.6 | 500115008014 | 3%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：3%水泥碎石稳定层，厚16cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 2419
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第67页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.3.3.7 | 500103017007 | 级配碎石垫层 | 1. 材料：级配碎石 2. 粒径：满足设计要求 3. 厚度：15cm | m3 | 2382
5.3.3.8 | 500103017008 | 级配碎石垫层 | 1. 材料：级配碎石 2. 粒径：满足设计要求 3. 厚度：25cm | m3 | 9
5.3.3.9 | 500115009007 | 粘层 | 1. 材料品种：（PC-3）乳化沥青粘层 2. 喷油量：按设计要求 | m2 | 18902
5.3.3.10 | 500115010004 | 封层 | 1. 材料品种：ES-2 乳化沥青稀浆封层 2. 喷油量：按设计要求 3. 厚度：6mm | m2 | 18902
5.3.3.11 | 500115009008 | 透层 | 1. 材料品种：（PC-2）乳化沥青透层 2. 喷油量：按设计要求 | m2 | 18902
5.3.3.12 | 500105002008 | 浆砌片石 | 1. 部位：浆砌片石路肩 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 98
5.3.3.13 | 500109001137 | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：砼排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 979
5.3.3.14 | 500105002009 | 浆砌片石截水沟 | 1. 材质及规格：浆砌片石截水沟，规格按设计要求 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 406
5.3.3.15 | 500105002010 | 浆砌片石急流槽 | 1. 材质及规格：浆砌片石急流槽，规格按设计要求 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 133
5.3.3.16 | 500115006002 | C30混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 9
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第68页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.3.4 |  | 涵管及箱涵
5.3.4.1 | 500115003003 | 混凝土管铺设 | 1. 管道材料名称：钢筋砼圆管涵 2. 管材规格：φ1m 3. 接口形式：按设计要求 | m | 110
5.3.4.2 | 500109001138 | C30砼箱涵 | 1. 部位及类型：砼箱涵5米×4米 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 120
5.3.4.3 | 500111001022 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 11.471
5.3.4.4 | 500109012004 | 防水层 | 箱涵外侧与顶面涂刷二层沥青防水，具体按设计要求 | m2 | 160
5.3.4.5 | 500109001139 | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 40
5.3.4.6 | 500103017009 | 碎石垫层 | 1. 材料：级配碎石 2. 粒径：满足设计要求 3. 厚度：20cm | m3 | 32
5.3.4.7 | 500103007006 | 级配碎石回填 | 墙后级配碎石回填 | m3 | 518
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第69页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.3.4.8 | 500109001140 | C20片石砼八字墙 | 1. 部位及类型：片石砼八字墙，片石含量不超15% 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 463
5.3.4.9 | 500109001141 | C20片石砼八字墙基础 | 1. 部位及类型：片石砼八字墙基础，片石含量不超15% 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1999
5.3.4.10 | 500109001142 | C20混凝土跌水井挡墙 | 1. 部位及类型：混凝土跌水井挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 48
5.3.4.11 | 500109001143 | C20混凝土跌水井基础 | 1. 部位及类型：混凝土跌水井基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 22
5.3.4.12 | 500109001144 | C20砼帽石 | 1. 部位及类型：砼帽石 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 5
5.3.4.13 | 500109009009 | 沉降缝 | 二毡三油伸缩缝，详见设计图纸 | m2 | 40
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第70页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.3.4.14 | 500109009010 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：箱涵伸缩缝 2. 填料的种类、规格：涂沥青浆膏木板，缝宽2cm，含沥青麻絮 | m2 | 24
5.3.5 |  | 安全设施
5.3.5.1 | Ab001050 | 波形护栏 | B级波形护栏Gr-B-1C，包含栏板、立柱、端头、连接件等制作安装，具体规格、参数详见设计要求 | m | 385
5.3.5.2 | Ab001051 | 波形护栏 | B级波形护栏Gr-B-2C，包含栏板、立柱、端头、连接件等制作安装，具体规格、参数详见设计要求 | m | 1278
5.3.5.3 | 500109001145 | C20砼护栏基础 | 1. 部位及类型：砼护栏基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计考虑 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 131
5.3.5.4 | Ab001052 | 著名地点标志 | 标志板规格□168cm×90cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、钢管横梁、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 2
5.3.5.5 | Ab001053 | 丁字交叉口标志 | 标志板规格□324cm×120cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、钢管横梁、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 1
5.3.5.6 | Ab001054 | 警告标志 | 标志板规格△70cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 7
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第71页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.3.5.7 | Ab001055 | 禁令标志 | 标志板规格○60cm，包含基础开挖、回填、砼基础、钢管立柱、预埋件等，具体详见设计要求 | 块 | 6
5.3.5.8 | Ab001056 | 百米桩 | 规格120×120×250mm，具体详见设计要求 | 个 | 22
5.3.5.9 | Ab001057 | 里程碑 | 规格400×100×600mm，具体详见设计要求 | 个 | 3
5.3.5.10 | Ab001058 | 公路界碑 | 规格150×150×500mm，具体详见设计要求 | 个 | 22
5.3.5.11 | Ab001059 | 热熔标线 | 热熔型（黄色），具体详见设计要求 | m2 | 289
5.3.5.12 | Ab001060 | 热熔标线 | 热熔型（白色），具体详见设计要求 | m2 | 511
5.3.5.13 | Ab001061 | 橡胶减速带 | 橡胶减速带，具体详见设计要求 | m | 8
5.4 |  | 至厂房道路
5.4.1 |  | 路基土石方
5.4.1.1 | 500101002011 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖、清表及乔灌木清运 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 1973
5.4.1.2 | 500102001009 | 石方开挖 | 1. 岩石级别：综合，按设计要求开挖 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 4343
5.4.1.3 | 500103023007 | 土石方回填 | 1. 土石分级：综合，包含土石混合料回填 2. 运距：利用开挖料回填，场内运距由投标单位自行考虑 | m3 | 285
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第72页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.4.2 |  | 路面工程
5.4.2.1 | 500115007011 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：细粒式沥青砼（AC-13C）厚4cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 73
5.4.2.2 | 500115007012 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：中粒式沥青砼（AC-20C）厚6cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 110
5.4.2.3 | 500115008015 | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层，厚16cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 294
5.4.2.4 | 500115008016 | 3%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：3%水泥碎石稳定层，厚16cm 2. 垫层级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 294
5.4.2.5 | 500103017010 | 级配碎石垫层 | 1. 材料：级配碎石 2. 粒径：满足设计要求 3. 厚度：15cm | m3 | 289
5.4.2.6 | 500115009009 | 粘层 | 1. 材料品种：（PC-3）乳化沥青粘层 2. 喷油量：按设计要求 | m2 | 1835
5.4.2.7 | 500115010005 | 封层 | 1. 材料品种：ES-2 乳化沥青稀浆封层 2. 喷油量：按设计要求 3. 厚度：6mm | m2 | 1835
5.4.2.8 | 500115009010 | 透层 | 1. 材料品种：（PC-2）乳化沥青透层 2. 喷油量：按设计要求 | m2 | 1835
5.4.2.9 | 500105002011 | 浆砌片石 | 1. 部位：浆砌片石路肩 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 29
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第73页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.4.2.10 | 500109001146 | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：砼排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 42
5.4.2.11 | 500105002012 | 浆砌片石护坡 | 1. 材质及规格：30cm厚浆砌片石护坡 2. 砂浆强度等级：M7.5 3. 部位：锥坡 | m3 | 3
5.4.2.12 | 500103005001 | 碎石垫层 | 锥坡碎石垫层 | m3 | 1
5.4.3 |  | 安全设施
5.4.3.1 | Ab001062 | 波形护栏 | B级波形护栏Gr-B-2C，包含栏板、立柱、端头、连接件等制作安装，具体规格、参数详见设计要求 | m | 140
5.4.3.2 | 500109001147 | C20砼护栏基础 | 1. 部位及类型：砼护栏基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计考虑 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 9
5.4.3.3 | Ab001063 | 轮廓标 | 附着式轮廓标，具体规格、参数详见设计要求 | 个 | 5
5.4.3.4 | Ab001064 | 热熔标线 | 热熔型（白色），具体详见设计要求 | m2 | 46
5.4.3.5 | Ab001065 | 热熔标线 | 热熔型（黄色），具体详见设计要求 | m2 | 9
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第74页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.4.3.6 | 500109001148 | C15砼挡墙 | 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 430
5.4.3.7 | 500101002012 | 挡墙基础开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖及清表 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 236
5.4.3.8 | 500105017008 | 塑料排水管 | 路肩挡墙φ100mmPE排水管，@2m梅花型布置 | m | 45
5.4.3.9 | 500109009011 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：挡墙伸缩缝 2. 填料的种类、规格：沥青木板，缝宽2cm | m2 | 39
5.4.3.10 | 500103023008 | 土方回填 | 1. 土类分级：墙背碎石土回填，含密实粘土层回填 2. 运距：利用开挖料回填，场内运距由投标单位自行考虑 | m3 | 258
5.5 |  | 黄坂大桥
5.5.1 | 500101002013 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖、清表及乔灌木清运 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 165
5.5.2 | 500103007007 | 级配碎石回填 | 墙后级配碎石回填 | m3 | 200
5.5.3 | 500111001023 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 297.246
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第75页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.5.4 | 500111001024 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：桥面冷轧钢筋焊接网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 10.2
5.5.5 | 500112001006 | C50砼预制预应力梁板 | 1. 构件结构尺寸：砼预制预应力梁板，详见设计图纸 2. 强度等级及配合比：C50 3. 运输、堆存要求：自行考虑 4. 其他：包含吊环制作及安装 | m3 | 276
5.5.6 | 500109001149 | C50砼现浇梁 | 1. 部位及类型：砼现浇梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C50 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 21.5
5.5.7 | 500109001150 | C40砼现浇梁 | 1. 部位及类型：砼现浇梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 338
5.5.8 | 500109001151 | C50砼桥面铺装 | 1. 部位及类型：砼桥面铺装层厚10cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C50 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 83
5.5.9 | 500109001152 | C50钢纤维砼 | 1. 部位及类型：钢纤维砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C50 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 5
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第76页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.5.10 | 500109001153 | C35砼台帽 | 1. 部位及类型：砼台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 20
5.5.11 | 500109001154 | C30砼台身 | 1. 部位及类型：砼台身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 109
5.5.12 | 500109001155 | C35砼承台 | 1. 部位及类型：砼承台 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 95
5.5.13 | 500109001156 | C20素砼垫层 | 1. 部位及类型：素砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 5
5.5.14 | 500109001157 | C35砼盖梁 | 1. 部位及类型：砼盖梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 105
5.5.15 | 500109001158 | C35砼系梁 | 1. 部位及类型：砼系梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 25
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第77页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.5.16 | 500109001159 | C35砼墩柱 | 1. 部位及类型：砼墩柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 211
5.5.17 | 500108004003 | 灌注桩混凝土 | 1. 混凝土强度等级及配合比：C30水下砼 2. 桩径、桩长：D120cm 3. 其它说明：包含超浇、凿桩费用 | m3 | 113
5.5.18 | 500108004004 | 灌注桩混凝土 | 1. 混凝土强度等级及配合比：C30水下砼 2. 桩径、桩长：D160cm 3. 其它说明：包含超浇、凿桩费用 | m3 | 247
5.5.19 | 500108004005 | 灌注桩造孔 | 1. 岩土类别：综合 2. 桩径、桩长：D120cm 3. 弃渣运距：由投标人自行考虑 | m | 100
5.5.20 | 500108004006 | 灌注桩造孔 | 1. 岩土类别：综合 2. 桩径、桩长：D160cm 3. 弃渣运距：由投标人自行考虑 | m | 123
5.5.21 | 500108006002 | 声测管 | φ54*2mm钢管，按设计要求制作、安装 | t | 1.864
5.5.22 | 500115007013 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：细粒式改性沥青砼（SMA-13）厚4cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 33
5.5.23 | 500115007014 | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：中粒式改性沥青砼（AC-20C）厚6cm 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：按设计要求 | m3 | 50
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第78页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.5.24 | 500109012005 | 防水层 | Ⅰ型水性沥青基层（SLT-I-JT/T535)，具体按设计要求 | m2 | 827
5.5.25 | 500115009011 | 粘层 | 1. 材料品种：（PC-3）乳化沥青粘层 2. 喷油量：按设计要求 | m2 | 827
5.5.26 | 500111001025 | 钢绞线制作、安装 | 1. 工程部位：预制预应力梁 2. 型号及规格：详见设计图纸 | t | 9.16
5.5.27 | 500115022006 | 预应力管道安装 | JBG-80B波纹管安装 | m | 880
5.5.28 | Ab001066 | 锚具安装 | M15-8锚具安装 | 套 | 60
5.5.29 | Ab001067 | 锚具安装 | M15-9锚具安装 | 套 | 12
5.5.30 | 500109009012 | 桥梁伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：桥梁伸缩缝，MA40型钢伸缩缝 | m | 18
5.5.31 | 500109009013 | 桥梁伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：桥梁伸缩缝，MA80型钢伸缩缝 | m | 8
5.5.32 | 500105017009 | 泄水管 | 桥面铸铁泄水管，费用包含补强钢筋、泄水管盖、玻纤格栅、钢丝网、盲沟碎石等，具体详见设计图纸 | 套 | 56
5.5.33 | 500105017010 | 塑料排水管 | 1. 材质及规格：φ10cmPVC排水管 2. 有无反滤包：内侧端口级配碎石反滤 | m | 20
5.5.34 | 500109001160 | C40砼支座及垫石 | 1. 部位及类型：砼支座及垫石 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C40 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 3
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第79页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.5.35 | 500109001161 | C35砼搭板 | 1. 部位及类型：砼搭板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 28
5.5.36 | 500109001162 | C35砼防撞护栏 | 1. 部位及类型：砼防撞护栏 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 103
5.5.37 | Ab001068 | 橡胶支座 | 橡胶支座，规格LNR(G)-d345×110‌ | 套 | 16
5.5.38 | Ab001069 | 橡胶支座 | 橡胶支座，规格LNR(H)-d345×118-e50 | 套 | 8
5.5.39 | Ab001070 | 盆式橡胶支座 | 盆式橡胶支座，规格GPZ(2019)3ZX-e50-I-C | 套 | 2
5.5.40 | Ab001071 | 盆式橡胶支座 | 盆式橡胶支座，规格GPZ(2019)3SX-e50-I-C | 套 | 2
5.5.41 | Ab001072 | 盆式橡胶支座 | 盆式橡胶支座，规格GPZ(2019)5GD-I-C | 套 | 1
5.5.42 | Ab001073 | 盆式橡胶支座 | 盆式橡胶支座，规格GPZ(2019)5HX-e50-I-C | 套 | 1
5.5.43 | 500111002005 | 钢构件加工与安装 | 1. 工程部位：护栏伸缩缝 2. 型号及规格：Q235C钢板，含锚筋焊接，按设计要求制作安装 | t | 0.678
5.5.44 | 500109009014 | 断缝 | 1. 部位：护栏断缝 2. 填料的种类、规格：聚苯乙烯硬质泡沫板伸缩缝，含弹性密封膏，具体按设计要求 | m2 | 9.12
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第80页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.5.45 | 500115022007 | 缓冲橡胶块 | 30×30×2cm缓冲橡胶块，详见设计图纸 | 个 | 68
6 |  | 水土保持工程措施及植物措施
6.1 |  | 右坝施工场地水土保持措施
6.1.1 |  | 植被恢复及绿化措施
6.1.1.1 | 500114005001 | 苗木栽植 | 恢复林地，侧柏栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 411
6.1.1.2 | 500114005002 | 苗木栽植 | 恢复林地，枫香栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 411
6.1.1.3 | 500114005003 | 苗木栽植 | 恢复林地，麻栎栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 411
6.1.1.4 | 500114005004 | 苗木栽植 | 恢复林地，香樟栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 411
6.1.1.5 | 500114005005 | 苗木栽植 | 恢复林地，木荷栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 411
6.1.1.6 | 500114005006 | 苗木栽植 | 恢复林地，杉木栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 411
6.1.1.7 | 500114004001 | 撒播草籽 | 林下撒播灌草籽，灌草种选择胡枝子、白茅草和狗牙根，草种按1:6:3混交，具体按设计要求，草籽用量80kg/hm² | m2 | 14838
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第81页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.1.1.8 | 500114006001 | 栽植灌木 | 1. 灌木种类：木槿 2. 冠丛高、冠幅：H100~120cm，P80cm 3. 其它说明：挖穴栽植，穴径0.5m（宽）*0.5m（深） | 株 | 2893
6.1.1.9 | 500114006002 | 栽植灌木 | 1. 灌木种类：海桐 2. 冠丛高、冠幅：H100~120cm，P80cm 3. 其它说明：挖穴栽植，穴径0.5m（宽）*0.5m（深） | 株 | 2893
6.1.1.10 | 500114006003 | 栽植下挂植物 | 1. 植物种类：络石 2. 长度:苗木长度不小于100cm | 株 | 5786
6.1.1.11 | 500114006004 | 栽植上攀植物 | 1. 植物种类：爬山虎 2. 长度:苗木长度不小于100cm | 株 | 5786
6.1.1.12 | 500103023009 | 土方回填 | 1. 土类分级：种植土回填，利用覆盖层、表土开挖料 2. 运距：自行考虑 | m3 | 1447
6.1.1.13 | Ab001074 | 抚育管理 | 绿化抚育管理，包含松土、除草、培垄、定株、修枝、施肥、浇水、喷药等工作，养护期1年 | 项 | 1
6.2 |  | 弃渣场水土保持措施
6.2.1 |  | 工程措施
6.2.1.1 | 500101002014 | 表土剥离 | 1. 土类分级：表层土 2. 运距：由投标人自行考虑 | m3 | 6233
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第82页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.2.1.2 | 500101002015 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，临时排水沟、截水沟、沉砂池等土方开挖 2. 运距：由投标人自行考虑 | m3 | 1044
6.2.1.3 | 500105002013 | 浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石按设计要求 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 417
6.2.1.4 | 500109001163 | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：砼排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 185
6.2.1.5 | 500109001164 | C20砼截水沟 | 1. 部位及类型：砼截水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1522
6.2.1.6 | 500109001165 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 151
6.2.1.7 | 500109001166 | C20砼跌水坎 | 1. 部位及类型：砼跌水坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 75
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第83页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.2.1.8 | 500109001167 | C20砼跌水坎底板（垫层） | 1. 部位及类型：砼跌水坎底板（垫层） 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 14
6.2.1.9 | 500109001168 | C20砼挡墙 | 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 788
6.2.1.10 | 500109001169 | C25砼箱涵 | 1. 部位及类型：砼箱涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2436
6.2.1.11 | 500109001170 | C20砼沉砂池 | 1. 部位及类型：砼沉砂池池壁、池底及隔墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 30
6.2.1.12 | 500103023010 | 碎石回填 | 挡墙后回填碎石，运距自行考虑 | m3 | 169
6.2.1.13 | 500103008001 | 盲沟大块石回填 | 盲沟大块石回填，运距自行考虑 | m3 | 732
6.2.1.14 | 500103023011 | 盲沟卵石回填 | 盲沟卵石回填，运距自行考虑 | m3 | 381
6.2.1.15 | 500103023012 | 盲沟砂砾石层 | 盲沟砂砾石层回填，运距自行考虑 | m3 | 390
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第84页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.2.1.16 | 500103013003 | 土工布铺设 | 砂砾垫层下土工布平铺，规格材质满足设计要求 | m2 | 2671
6.2.1.17 | Ab001075 | 盲沟出口栅栏 | 盲沟出口栅栏，2.32m*1.28m高，详见设计要求 | 个 | 4
6.2.1.18 | 500105017011 | 塑料排水管 | 1. 材质及规格：DN100PE排水管 2. 有无反滤包：砼挡墙背水侧土工布包裹 | m | 236
6.2.1.19 | 500111001026 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：按设计要求 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 249.843
6.2.2 |  | 植被恢复及绿化措施
6.2.2.1 | 500114005007 | 苗木栽植 | 恢复林地，侧柏栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 752
6.2.2.2 | 500114005008 | 苗木栽植 | 恢复林地，枫香栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 752
6.2.2.3 | 500114005009 | 苗木栽植 | 恢复林地，麻栎栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 752
6.2.2.4 | 500114005010 | 苗木栽植 | 恢复林地，香樟栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 752
6.2.2.5 | 500114005011 | 苗木栽植 | 恢复林地，木荷栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 752
6.2.2.6 | 500114005012 | 苗木栽植 | 恢复林地，杉木栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 752
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第85页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.2.2.7 | 500114005013 | 苗木栽植 | 恢复园地，板栗栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 502
6.2.2.8 | 500114005014 | 苗木栽植 | 恢复园地，柑橘栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 502
6.2.2.9 | 500114005015 | 苗木栽植 | 恢复园地，油茶栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 502
6.2.2.10 | 500114005016 | 苗木栽植 | 恢复园地，山核桃栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 502
6.2.2.11 | 500114004002 | 撒播草籽 | 林下撒播灌草籽，灌草种选择胡枝子、白茅草和狗牙根，草种按1:6:3混交，具体按设计要求，草籽用量80kg/hm² | m2 | 2259
6.2.2.12 | Ab001076 | 抚育管理 | 绿化抚育管理，包含松土、除草、培垄、定株、修枝、施肥、浇水、喷药等工作，养护期1年 | 项 | 1
6.3 |  | 永久道路水土保持措施
6.3.1 |  | 绿化措施
6.3.1.1 | 500114006005 | 栽植灌木 | 1. 灌木种类：木槿 2. 冠丛高、冠幅：H100~120cm，P80cm 3. 其它说明：挖穴栽植，穴径0.5m（宽）*0.5m（深） | 株 | 3387
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第86页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.3.1.2 | 500114006006 | 栽植灌木 | 1. 灌木种类：海桐 2. 冠丛高、冠幅：H100~120cm，P80cm 3. 其它说明：挖穴栽植，穴径0.5m（宽）*0.5m（深） | 株 | 3387
6.3.1.3 | 500114006007 | 栽植下挂植物 | 1. 植物种类：络石 2. 长度:苗木长度不小于100cm | 株 | 3387
6.3.1.4 | 500114006008 | 栽植上攀植物 | 1. 植物种类：爬山虎 2. 长度:苗木长度不小于100cm | 株 | 3387
6.3.1.5 | 500103023013 | 土方回填 | 1. 土类分级：种植土回填，利用覆盖层、表土开挖料 2. 运距：自行考虑 | m3 | 847
6.3.1.6 | Ab001077 | 抚育管理 | 绿化抚育管理，包含松土、除草、培垄、定株、修枝、施肥、浇水、喷药等工作，养护期1年 | 项 | 1
6.4 |  | 施工生产生活区临时防护措施
6.4.1 |  | 植被恢复
6.4.1.1 | 500114005017 | 苗木栽植 | 恢复林地，侧柏栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 653
6.4.1.2 | 500114005018 | 苗木栽植 | 恢复林地，枫香栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 653
6.4.1.3 | 500114005019 | 苗木栽植 | 恢复林地，麻栎栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 653
6.4.1.4 | 500114005020 | 苗木栽植 | 恢复林地，香樟栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 653
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第87页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.4.1.5 | 500114005021 | 苗木栽植 | 恢复林地，木荷栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 653
6.4.1.6 | 500114005022 | 苗木栽植 | 恢复林地，杉木栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 653
6.4.1.7 | 500114005023 | 苗木栽植 | 恢复园地，板栗栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 435
6.4.1.8 | 500114005024 | 苗木栽植 | 恢复园地，柑橘栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 435
6.4.1.9 | 500114005025 | 苗木栽植 | 恢复园地，油茶栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 435
6.4.1.10 | 500114005026 | 苗木栽植 | 恢复园地，山核桃栽植，苗木选用2年生苗，具体详见设计要求 | 株 | 435
6.4.1.11 | 500114004003 | 撒播草籽 | 林下撒播灌草籽，灌草种选择胡枝子、白茅草和狗牙根，草种按1:6:3混交，具体按设计要求，草籽用量80kg/hm² | m2 | 1293
6.4.1.12 | Ab001078 | 抚育管理 | 绿化抚育管理，包含松土、除草、培垄、定株、修枝、施肥、浇水、喷药等工作，养护期1年 | 项 | 1
7 |  | 其他建筑工程
7.1 | 500115019001 | 管理房办公楼土建工程 | 具体内容详见管理房办公楼土建工程工程量清单 | 项 | 1
7.2 | 500115019002 | 管理房生活楼土建工程 | 具体内容详见管理房生活楼土建工程工程量清单 | 项 | 1
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第88页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.3 | 500115021001 | 景观工程 | 具体内容详见景观工程工程量清单 | 项 | 1
7.4 | 500115021002 | 绿化工程 | 具体内容详见绿化工程工程量清单 | 项 | 1
8 |  | 暂估价部分
8.1 | 500115019003 | 发电引水隧洞进水口启闭机房 | 发电引水隧洞进水口启闭机房，建筑面积约357m2，包含房屋建筑、装饰装修、土建安装等 | 项 | 1 | 892500 | 892500 |  | 暂估价
8.2 | 500115019004 | 锥阀室上部建筑 | 315高程以上建筑结构，建筑面积约500m2，包含房屋建筑、装饰装修、土建安装等 | 项 | 1 | 1250000 | 1250000 |  | 暂估价
8.3 | 500115019005 | 坝顶事故闸门启闭机房 | 坝顶事故闸门启闭机房，建筑面积约128m2，包含房屋建筑、装饰装修、土建安装等 | 项 | 1 | 320000 | 320000 |  | 暂估价
8.4 | 500115019006 | 坝顶工作闸门启闭机房 | 坝顶工作闸门启闭机房，建筑面积约65m2，包含房屋建筑、装饰装修、土建安装等 | 项 | 1 | 162500 | 162500 |  | 暂估价
8.5 | 500115019007 | 电梯井房建筑 | 电梯井房建筑，建筑面积约102m2，包含房屋建筑、装饰装修、土建安装等 | 项 | 1 | 255000 | 255000 |  | 暂估价
8.6 | 500115019008 | 副厂房 | 发电厂房上部（307高程以上）副厂房一层，建筑面积约556m2，包含房屋建筑、装饰装修、土建安装等 | 项 | 1 | 1390000 | 1390000 |  | 暂估价
8.7 | 500115019009 | 屋面检修间 | 发电厂房上部屋面检修间，建筑面积约29.4m2，包含房屋建筑、装饰装修、土建安装等 | 项 | 1 | 73500 | 73500 |  | 暂估价
8.8 | 500115019010 | 水泵房 | 发电厂水泵房，建筑面积约49m2，包含房屋建筑、装饰装修、土建安装等 | 项 | 1 | 122500 | 122500 |  | 暂估价
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第89页 共89页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8.9 | 500115019011 | 发电厂房下部建筑装修 | 发电厂房下部（307高程以下）建筑装修 | 项 | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 暂估价
8.10 | 500115019012 | 管理房安装工程 | 管理房生活楼及办公楼安装工程（不含电气），包含生活污水处理设备安装 | 项 | 1 | 3000000 | 3000000 |  | 暂估价
8.11 | 500115022008 | 照明及照明线路工程 | 室外照明及照明线路工程，除其他清单已列明的照明设备（设施）外，均计入此项 | 项 | 1 | 1500000 | 1500000 |  | 暂估价
8.12 | 500115022009 | 室外给排水工程 | 室外给排水工程，包含室外给排水管道、生活给水系统阀门及配件、生活排水系统配件、阀门井、检查井、管理用房及发电厂房绿化自动浇灌系统等 | 项 | 1 | 500000 | 500000 |  | 暂估价
8.13 | 500115019013 | 消防泵房 | 管理用房及发电厂房消防泵房，建筑面积各约50m2，包含房屋建筑、装饰装修、土建安装等 | 项 | 1 | 250000 | 250000 |  | 暂估价
8.14 | 500115022010 | 消防水池 | 管理用房及发电厂房钢筋混凝土水池各一座，按设计要求 | 项 | 1 | 200000 | 200000 |  | 暂估价
8.15 | 500115022011 | 水情自动测报系统 | 水情自动测报系统土建设施，不含设备及安装 | 项 | 1 | 400000 | 400000 |  | 暂估价
8.16 | 500115022012 | 标准化设施 | 按设计要求 | 项 | 1 | 300000 | 300000 |  | 暂估价
|  | 合计

## 6 机电设备及安装工程分类分项工程量清单
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第1页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  | 发电设备
1.1 |  | 水机设备
1.1.1 | 500201001001 | 卧轴混流式水轮机及其附属设备 | 型号：HL*** -WJ-78，转轮直径：D1=0.78m；额定水头：Hr=89m；额定转速：nr=750/min；额定流量：Qr=2.75m3/s；额定功率：Nr= 2130KW；具体详见技术要求 | 套 | 2
1.1.2 | 500201004001 | 微机电液组合式调速器含液压站 | 型号：GLYWT-PLC-1000，蓄能罐高油压调速器额定工作压力：16MPa，操作功1000kg-m；详见技术要求 | 套 | 2
1.1.3 | 500201024001 | 机组自动化元件 | 机组自动化元件（含测温屏），安装费含入机组安装费中由厂家配套，详见技术要求 | 套 | 2
1.1.4 | 500201008001 | 励磁系统装置 | 励磁系统装置，机组厂家配套供货，包括励磁变压器、励磁屏、成套设备之间连接电缆等，详见技术要求 | 套 | 2
1.1.5 | 500203009001 | 在线监测系统 | 在线监测系统，安装费含入机组安装费中由厂家配套，详见技术要求 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第2页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.6 | 500201005001 | 水轮发电机 | 额定容量：2MW 额定电压：6.3kV 额定功率因数：0.80 额定转速：750 r/min 额定频率：50 Hz 相数：三相 重量：~23t 包含机组状态信号装置，详见技术要求 | 套 | 2
1.2 |  | 主阀设备
1.2.1 | 500201009001 | 进水阀含液压站 | 重锤式高油压液控蝴蝶阀 DN1000，设计压力170m，操作油压16MPa | 套 | 2
1.2.2 | 500201009002 | 不锈钢减压稳压阀 | DN100，PN2.0MPa，含法兰 | 套 | 2
1.2.3 | 500201009003 | 不锈钢泄压阀 | DN50，PN2.0MPa，含法兰 | 套 | 2
1.2.4 | 500201009004 | 不锈钢止回阀 | DN65，PN1.0MPa，含法兰 | 套 | 2
1.2.5 | 500201009005 | 其它阀门 | 1.0~2.0MPa，按设计要求，含设备及安装费 | 项 | 1 |  | 20000 |  | 20000 |  | 暂估价
1.3 |  | 起重设备
1.3.1 | 500201010001 | 电动双梁起重机 | LH16-11.5A3，桥机跨度11.5m，起重量16t | 台 | 1
1.3.2 | 500201010002 | 单梁电动葫芦起重机 | LD16，起重量16t | 台 | 1
1.3.3 | 500201011001 | P38桥机轨道 | P38，具体按设计要求 | m | 68
1.3.4 | 500201011002 | 工字钢轨道 | 工45a | m | 14.5
1.3.5 | 500202010001 | 电动葫芦 | 2t，起升高度6m | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第3页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.6 | 500202010002 | 手拉葫芦 | 2t，含配套钢丝绳10m，按设计要求 | 台 | 2
1.3.7 | 500202010003 | 手拉葫芦 | 1t，含配套钢丝绳10m，按设计要求 | 台 | 2
1.4 |  | 水机辅助设备
1.4.1 | 500201013001 | 全自动滤水器 | ZLSG-100，Q=85m3/h 过滤精度2mm，AC380V | 台 | 2
1.4.2 | 500201013002 | 精密滤水器 | ZLSG-25，过滤精度0.5mm，AC380V | 台 | 4
1.4.3 | 500201013003 | 渗漏排水潜水泵 | Q=25m3/h， H=15m， P=3kW | 台 | 2
1.4.4 | 500201013004 | 检修排水潜水泵 | Q=40m3/h， H=15m， P=5.5kW | 台 | 2
1.4.5 | 500201013005 | 小型污水泵 | Q=8m3/h， H=13m， P=0.75kW | 台 | 1
1.4.6 | 500201024002 | 浮球液位开关 | YWLQ-4-P-W型4浮球 | 套 | 5
1.4.7 | 500201024003 | 连杆浮球开关 | 2浮球，缆长3米，材质PP | 套 | 3
1.4.8 | 500201024004 | 投入式液位变送器 | MPM416W，0~50m, 4-20mA,电缆长度55m不带现地显示 | 只 | 6
1.4.9 | 500201024005 | 压力变送器 | [0~2.0MPa]E22C3型， 量程范围0~2.0MPa， 输出信号4~20mA，螺纹连接 | 只 | 2
1.4.10 | 500201024006 | 压力变送器 | [0~1.0MPa]E22C3型， 量程范围0~2.0MPa， 输出信号4~20mA，螺纹连接 | 只 | 11
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第4页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.11 | 500201024007 | 压力开关 | PN1.6MPa, DC 24V , 1SPDT ，螺纹连接,量程1.6mpa | 只 | 4
1.4.12 | 500201009006 | 不锈钢压力表 | Y-150 ， 0~2.0 MPa ，M20×1.5 | 台 | 16
1.4.13 | 500201009007 | 不锈钢真空压力表 | YZ-150 ， 0~1.0 MPa ，M20×1.5 | 台 | 5
1.4.14 | 500201024008 | 双金属温度计 | WSS-400,0~50度，DN100 | 只 | 2
1.4.15 | 500201024009 | 热导式流量开关 | PN1.0MPa, DC24V， IP67 | 只 | 8
1.4.16 | 500201013006 | 自保持双线圈电磁球阀 | DN25，PN1.0MPa， DC24V， IP65 | 只 | 4
1.4.17 | 500201013007 | 活塞式低压空压机 | Q=1m3/min， P=0.85MPa， 7.5kW | 台 | 2
1.4.18 | 500201013008 | 低压储气罐 | V=1m3， P=0.8MPa，带安全阀 | 台 | 1
1.4.19 | 500201013009 | 油泵 | WCB-50，Q=50 l/min， P=0.3MPa | 台 | 2
1.4.20 | 500201013010 | 压力滤油机 | LY-50，Q=50 l/min， P=0.3MPa | 台 | 1
1.4.21 | 500201032001 | 透平油 | 46# L-TSA汽轮机油 | t | 2
1.4.22 | 500201009008 | 不锈钢止回阀 | DN100，PN1.0MPa，含法兰 | 套 | 4
1.4.23 | 500201009009 | 不锈钢止回阀 | DN50，PN1.0MPa，含法兰 | 套 | 1
1.4.24 | 500201009010 | 不锈钢球阀 | DN100，PN2.0MPa，含法兰 | 套 | 2
1.4.25 | 500201009011 | 不锈钢蝶阀 | DN100，PN2.0MPa，含法兰 | 套 | 7
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第5页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.26 | 500201009012 | 不锈钢蝶阀 | DN80，PN1.0MPa，含法兰 | 套 | 2
1.4.27 | 500201009013 | 不锈钢球阀 | DN65，PN1.0MPa，含法兰 | 套 | 2
1.4.28 | 500201009014 | 不锈钢球阀 | DN50，PN1.0MPa，含法兰 | 套 | 8
1.4.29 | 500201009015 | 不锈钢球阀 | DN40，PN1.0MPa，含法兰 | 套 | 5
1.4.30 | 500201009016 | 不锈钢球阀 | DN25，PN1.0MPa，含法兰 | 套 | 21
1.4.31 | 500201009017 | 不锈钢电动球阀 | DN25，PN1.0MPa，含法兰 | 套 | 2
1.4.32 | 500201034001 | 型钢 | Q235钢板和型钢，规格按设计要求 | t | 2
1.4.33 | 500201032002 | 移动小油车 | 0.5m3小油车，按设计要求 | 台 | 1
1.4.34 | 500201013011 | 不锈钢管路 | 不锈钢管路，规格按设计要求，含设备及安装费 | 项 | 1 |  | 100000 |  | 100000 |  | 暂估价
1.5 |  | 简易机修设备
1.5.1 | 500201032003 | 直流电焊机 | AX-320/ZX7-320 | 台 | 1
1.5.2 | 500201032004 | 直流电焊机 | AX1-500/ZX7-500 | 台 | 1
1.5.3 | 500201032005 | 交流电焊机 | BX1-330 | 台 | 1
1.5.4 | 500201032006 | 台式砂轮机 | 最大砂轮直径100或150mm | 台 | 1
1.5.5 | 500201032007 | 软轴砂轮机 | 最大砂轮直径100、150或200mm | 台 | 1
1.5.6 | 500201032008 | 风砂轮 | 最大砂轮直径100mm | 台 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第6页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.5.7 | 500201032009 | 台钻 | 最大孔径20mm | 台 | 1
2 |  | 电气工程
2.1 |  | 发电厂房
2.1.1 | 500201021001 | 三相双绕组电力变压器 | 型号：SZ22-5000/35 额定容量：5MVA 额定电压： 38.5±2×2.5%/6.3kV 连接组别：YN，d11 阻抗电压：7% 具体详见技术要求 | 台 | 1
2.1.2 | 500201016001 | 6.3kV厂用变压器 | 型号：SCB18-200/6.3 额定容量：200kVA 额定电压： 6.3±2×2.5%/0.4kV 连接组别：D，yn11 具体详见技术要求 | 台 | 1
2.1.3 | 500201016002 | 10kV厂用变压器 | 型号：SCB18-200/10 额定容量：200kVA 额定电压： 10±2×2.5%/0.4kV 连接组别：D，yn11 具体详见技术要求 | 台 | 1
2.1.4 | 500201016003 | 1#机组励磁变馈线柜 | 1#机组励磁变馈线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.5 | 500201016004 | 1#发电机出线柜 | 1#发电机出线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 2
2.1.6 | 500201016005 | 6.3kv PT柜 | 6.3kv PT柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 3
2.1.7 | 500201016006 | 1#发电机断路器柜 | 1#发电机断路器柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第7页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.8 | 500201016007 | 1#厂用电馈线柜 | 1#厂用电馈线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.9 | 500201016008 | 6.3kv隔离柜 | 6.3kv隔离柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.10 | 500201016009 | 2#发电机断路器柜 | 2#发电机断路器柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.11 | 500201016010 | 2#机组励磁变馈线柜 | 2#机组励磁变馈线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.12 | 500201016011 | 35kv隔离柜 | 35kv隔离柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.13 | 500201016012 | 35kv计量柜 | 35kv计量柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.14 | 500201016013 | 35kv断路器柜 | 35kv断路器柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.15 | 500201016014 | 35kv PT柜 | 35kv PT柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.16 | 500201016015 | 10kv进线柜 | 10kv进线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.17 | 500201016016 | 10kv计量柜 | 10kv计量柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.18 | 500201016017 | 10kv断路器柜 | 10kv断路器柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.19 | 500201016018 | 10kv PT柜 | 10kv PT柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.20 | 500201016019 | 低压进线柜 | 低压进线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 2
2.1.21 | 500201016020 | 无功补偿柜 | 无功补偿柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第8页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.22 | 500201016021 | 低压馈线柜 | L3、L6低压馈线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 2
2.1.23 | 500201016022 | 低压联络柜 | 低压联络柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.24 | 500201016023 | 低压馈线柜 | L5低压馈线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.1.25 | 500201016024 | 0.4KV动力箱 | 低压配电箱1，详见设计图纸 | 只 | 3
2.1.26 | 500201016025 | 0.4KV动力箱 | 低压配电箱2，详见设计图纸 | 只 | 2
2.1.27 | 500201018001 | 动力电缆 | ZR-YJV22-6/10-3×35 | m | 300
2.1.28 | 500201018002 | 动力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3×50 | m | 50
2.1.29 | 500201018003 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1-3×240+2×120 | m | 60
2.1.30 | 500201018004 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1-3×35+2×16 | m | 400
2.1.31 | 500201018005 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1-3×25+2×16 | m | 300
2.1.32 | 500201018006 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1-3×16+2×10 | m | 1500
2.1.33 | 500201018007 | 电缆安装及敷设 | ZR-YJV22-1-5×10 | m | 1000
2.1.34 | 500201018008 | 电缆安装及敷设 | ZR-YJV22-1-5×4 | m | 2000
2.1.35 | 500201034002 | 电缆头 | 6/10-3×35电缆头 | 个 | 6
2.1.36 | 500201034003 | 电缆头 | 8.7/15-3×50电缆头 | 个 | 2
2.1.37 | 500201034004 | 电缆头 | 1kv电缆截面240mm2以内电缆头 | 个 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第9页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.38 | 500201034005 | 电缆头 | 1kv电缆截面35以内电缆头mm2 | 个 | 44
2.1.39 | 500201034006 | 电缆头 | 1kv电缆截面10mm2以内电缆头 | 个 | 60
2.1.40 | 500201017001 | 单向疏散LED指示灯 | 2x3W 60min | 盏 | 10
2.1.41 | 500201017002 | 块板灯 | YLGC218，ZJD400W+NG250W | 只 | 8
2.1.42 | 500201017003 | 块板灯 | YLGC218，ZJD250W+NG110W | 只 | 3
2.1.43 | 500201017004 | 荧光灯 | YLGC5008,2×36W/T8 | 只 | 60
2.1.44 | 500201017005 | 荧光灯 | YLGC5006,2×18W/T8 | 只 | 10
2.1.45 | 500201017006 | 吸顶灯 | JDX7,40W(节能) | 只 | 30
2.1.46 | 500201017007 | 防潮型工厂灯 | GC15,40W(节能) | 只 | 20
2.1.47 | 500201017008 | 防潮型工厂灯 | GC9,40W(节能) | 只 | 5
2.1.48 | 500201017009 | 防爆型工厂灯 | B3C-200,40W(节能) | 只 | 4
2.1.49 | 500201017010 | 工厂灯 | GC17,32W(节能) | 只 | 40
2.1.50 | 500201017011 | 投光灯 | TG65，NG110W | 只 | 4
2.1.51 | 500201017012 | 庭院灯 | YLTY-8341-2，2×55W,H=4m | 只 | 5
2.1.52 | 500201017013 | 诱导灯 | YLYJ9000系列,20W | 只 | 20
2.1.53 | 500201017014 | 单联双控暗开关 | AP86K12-10,10A | 只 | 10
2.1.54 | 500201017015 | 单联单控暗开关 | AP86K11-10,10A | 只 | 30
2.1.55 | 500201017016 | 双联单控暗开关 | AP86K21-10,10A | 只 | 10
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第10页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.56 | 500201017017 | 三联单控暗开关 | AP86K31-10,10A | 只 | 5
2.1.57 | 500201017018 | 插座 | AP86Z223A10,10A | 只 | 30
2.1.58 | 500201017019 | 绝缘电线 | BV-0.5-1×6，含接线盒 | m | 400
2.1.59 | 500201017020 | 绝缘电线 | BV-0.5-1×4，含接线盒 | m | 1000
2.1.60 | 500201017021 | 绝缘电线 | BV-0.5-1×2.5，含接线盒 | m | 3000
2.1.61 | 500201017022 | 塑料绝缘软线 | RVB-0.5-2×1，含接线盒 | m | 200
2.1.62 | 500201017023 | 电线管 | D25，PVC | m | 2000
2.1.63 | 500201020001 | 热镀锌扁钢 | -50mm×6mm | m | 4246
2.1.64 | 500201020002 | 热镀锌圆钢 | ∅12mm | m | 2247
2.1.65 | 500201018009 | 桥架 | 耐火型复合通风桥架NDCH型，400×150mm，壁厚5mm，含连接件，盖板，隔板等，另包含耐火型复合桥架各弯头NDCH型，弯头、三通、四通及异径等。 | m | 700
2.1.66 | 500201018010 | 线槽 | 耐火型线槽,200×100mm | m | 200
2.1.67 | 500201006001 | 柴油发电机组 | 0.4kV ,200kW | 套 | 1
2.1.68 | 500201018011 | 控制电缆 | ZR-KVVP22-7×1.5 | m | 3000
2.1.69 | 500201018012 | 计算机电缆 | ZR-DJYPVP-2×2×1.0 | m | 1000
2.1.70 | 500201016026 | 渗漏排水泵控制箱 | 控制2台3kW潜水泵 | 个 | 1
2.1.71 | 500201016027 | 检修排水泵控制箱 | 控制2台5.5kW潜水泵 | 个 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第11页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.72 | 500201016028 | 空压机控制柜 | 空压机配套供货 | 个 | 1
2.1.73 | 500201016029 | 技术供水泵控制箱 | 按设计要求 | 个 | 1
2.1.74 | 500201016030 | 风机控制箱 | 按设计要求 | 个 | 10
2.1.75 | 500201016031 | 坝体渗漏排水泵控制箱 | 控制2台15kW潜水泵 | 个 | 1
2.1.76 | AB001079 | 电站本侧接入系统 | 电站本侧接入系统，按设计要求 | 项 | 1
2.1.77 | AB001080 | 电站对侧接入系统 | 电站对侧接入系统，按设计要求 | 项 | 1
2.1.78 | AB001081 | 须江调度接口设备 | 含屏柜、路由器、纵向加密、通讯管理机、交换机（机架式）（机架式）等通讯设备（接入须江集控中心）等（双网双通道），含须江数字化平台接入。 | 套 | 1
2.1.79 | 500201017024 | 事故照明电源切换箱 | 事故照明电源切换箱，按设计要求 | 个 | 1
2.1.80 | 500201017025 | 照明箱配电箱 | 照明箱配电箱，暗装，具体按设计要求 | 个 | 4
2.1.81 | 500201017026 | 应急照明配电箱 | 应急照明配电箱，暗装，具体按设计要求 | 个 | 3
2.2 |  | 右库
2.2.1 | 500201016032 | 10kV开关柜 | 最高电压12kV，含基础槽钢，详见技术要求 | 面 | 4
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第12页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.2.2 | 500201016033 | 10kV厂用变压器 | 型号：SCB18-400/10 额定容量：400kVA 额定电压：10±2×2.5%/0.4kV 连接组别：D，yn11 具体详见技术要求 | 台 | 1
2.2.3 | 500201016034 | 低压进线柜 | 低压进线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.2.4 | 500201016035 | 无功补偿柜 | 无功补偿柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.2.5 | 500201016036 | 低压馈线柜 | 低压馈线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.2.6 | 500201016037 | 低压联络柜 | 低压联络柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.2.7 | 500201006002 | 柴油发电机组 | 0.4kV ,300kW | 套 | 1
2.2.8 | 500201016038 | 0.4kV低压配电柜 | 0.4kV，含基础槽钢，详见技术要求 | 面 | 4
2.2.9 | 500201018013 | 中压电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3×50 | m | 50
2.2.10 | 500201018014 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1-3×240+2×120 | m | 50
2.2.11 | 500201018015 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1-3×35+2×16 | m | 100
2.2.12 | 500201018016 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1-3×16+2×10 | m | 300
2.2.13 | 500201018017 | 电缆安装及敷设 | ZR-YJV22-1-5×10 | m | 300
2.2.14 | 500201018018 | 电缆安装及敷设 | ZR-YJV22-1-5×4 | m | 800
2.2.15 | 500201034007 | 电缆头 | 8.7/15-3×50电缆头 | 个 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第13页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.2.16 | 500201034008 | 电缆头 | 1kv电缆截面240mm2以内电缆头 | 个 | 2
2.2.17 | 500201034009 | 电缆头 | 1kv电缆截面35以内电缆头mm2 | 个 | 8
2.2.18 | 500201034010 | 电缆头 | 1kv电缆截面10mm2以内电缆头 | 个 | 22
2.2.19 | 500201017027 | 单向疏散LED指示灯 | 2x3W 60min | 盏 | 10
2.2.20 | 500201017028 | 吸顶灯 | JDX7,40W(节能) | 只 | 20
2.2.21 | 500201017029 | 单联双控暗开关 | AP86K12-10,10A | 只 | 8
2.2.22 | 500201017030 | 单联单控暗开关 | AP86K11-10,10A | 只 | 6
2.2.23 | 500201017031 | 插座 | AP86Z223A10,10A | 只 | 10
2.2.24 | 500201017032 | 绝缘电线 | BV-0.5-1×4，含接线盒 | m | 500
2.2.25 | 500201017033 | 塑料绝缘软线 | RVB-0.5-2×1，含接线盒 | m | 200
2.2.26 | 500201020003 | 热镀锌扁钢 | -50mm×6mm | m | 857
2.2.27 | 500201020004 | 热镀锌圆钢 | ∅12mm | m | 1124
2.2.28 | 500201024010 | 现地控制单元屏 | 含PLC、交换机（机架式）、触摸屏、开关电源、中间继电器、二次设备附件；标准机柜2260mm（高）×800mm（宽）×800mm（深） | 面 | 2
2.2.29 | 500201024011 | UPS电源柜 | AC220V，5KVA 备用 1h | 面 | 2
2.2.30 | 500201018019 | 控制电缆 | ZR-KVVP22-7×1.5 | m | 1000
2.2.31 | 500201018020 | 计算机电缆 | ZR-DJYPVP-2×2×1.0 | m | 500
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第14页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.2.32 | 500201016039 | 渗漏排水泵控制箱 | 控制2台15kW潜水泵 | 个 | 1
2.2.33 | 500201017034 | 照明箱配电箱 | 照明箱配电箱，暗装，具体按设计要求 | 个 | 2
2.2.34 | 500201017035 | 应急照明配电箱 | 应急照明配电箱，暗装，具体按设计要求 | 个 | 1
2.3 |  | 隧洞出口检修闸
2.3.1 | 500201016040 | 10kv进线柜 | 10kv进线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.3.2 | 500201016041 | 10kv计量柜 | 10kv计量柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.3.3 | 500201016042 | 10kv断路器柜 | 10kv断路器柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.3.4 | 500201016043 | 10kv PT柜 | 10kv PT柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.3.5 | 500201016044 | 10kV厂用变压器 | 型号：SCB18-200/10 额定容量：200kVA 额定电压： 10±2×2.5%/0.4kV 连接组别：D，yn11 | 台 | 1
2.3.6 | 500201016045 | 低压进线柜 | 低压进线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.3.7 | 500201016046 | 无功补偿柜 | 无功补偿柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.3.8 | 500201016047 | 低压馈线柜 | 低压馈线柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.3.9 | 500201016048 | 低压联络柜 | 低压联络柜，含基础槽钢，详见设计图纸 | 面 | 1
2.3.10 | 500201018021 | 中压电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3×50 | m | 50
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第15页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.3.11 | 500201018022 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1-3×16+2×10 | m | 100
2.3.12 | 500201034011 | 电缆头 | 8.7/15-3×50电缆头 | 个 | 2
2.3.13 | 500201034012 | 电缆头 | 1kv电缆截面35以内电缆头mm2 | 个 | 2
| 500201034013 | 电缆头 | 1kv电缆截面10mm2以内电缆头 | 个 | 12
2.3.14 | 500201018023 | 电缆安装及敷设 | ZR-YJV22-1-5×10 | m | 200
2.3.15 | 500201018024 | 电缆安装及敷设 | ZR-YJV22-1-5×4 | m | 300
2.3.16 | 500201017036 | 单向疏散LED指示灯 | 2x3W 60min | 盏 | 5
2.3.17 | 500201017037 | 吸顶灯 | JDX7,40W(节能) | 只 | 10
2.3.18 | 500201017038 | 单联双控暗开关 | AP86K12-10,10A | 只 | 4
2.3.19 | 500201017039 | 单联单控暗开关 | AP86K11-10,10A | 只 | 5
2.3.20 | 500201017040 | 插座 | AP86Z223A10,10A | 只 | 10
2.3.21 | 500201017041 | 绝缘电线 | BV-0.5-1×4，含接线盒 | m | 500
2.3.22 | 500201017042 | 塑料绝缘软线 | RVB-0.5-2×1，含接线盒 | m | 200
2.3.23 | 500201020005 | 热镀锌扁钢 | -50mm×6mm | m | 857
2.3.24 | 500201020006 | 热镀锌圆钢 | ∅12mm | m | 1124
2.3.25 | 500201024012 | 现地控制单元屏 | 含PLC、交换机（机架式）、触摸屏、开关电源、中间继电器、二次设备附件；标准机柜2260mm（高）×800mm（宽）×800mm（深） | 面 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第16页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.3.26 | 500201024013 | UPS电源柜 | AC220V，5KVA 备用 1h | 面 | 1
2.3.27 | 500201018025 | 控制电缆 | ZR-KVVP22-7×1.5 | m | 500
2.3.28 | 500201018026 | 计算机电缆 | ZR-DJYPVP-2×2×1.0 | m | 200
2.3.29 | 500201017043 | 照明箱配电箱 | 照明箱配电箱，暗装，具体按设计要求 | 个 | 1
2.3.30 | 500201017044 | 应急照明配电箱 | 应急照明配电箱，暗装，具体按设计要求 | 个 | 1
2.4 |  | 管理房
2.4.1 | 500201021002 | 10kV箱式变电站 | 10kV箱式变电站SCB14-400kVA，详按设计要求 | 套 | 1
2.4.2 | 500201016049 | 0.4KV动力箱 | 低压配电箱1，详见设计图纸 | 只 | 2
2.4.3 | 500201016050 | 0.4KV动力箱 | 低压配电箱2，详见设计图纸 | 只 | 2
2.4.4 | 500201018027 | 中压电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3×50 | m | 50
2.4.5 | 500201018028 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1-3×240+2×120 | m | 50
2.4.6 | 500201018029 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1-3×35+2×16 | m | 100
2.4.7 | 500201018030 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1-3×16+2×10 | m | 300
2.4.8 | 500201034014 | 电缆头 | 8.7/15-3×50电缆头 | 个 | 2
2.4.9 | 500201034015 | 电缆头 | 1kv电缆截面240mm2以内电缆头 | 个 | 2
2.4.10 | 500201034016 | 电缆头 | 1kv电缆截面35以内电缆头mm2 | 个 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第17页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.4.11 | 500201034017 | 电缆头 | 1kv电缆截面10mm2以内电缆头 | 个 | 6
2.4.12 | 500201018031 | 电缆安装及敷设 | ZR-YJV22-1-5×10 | m | 300
2.4.13 | 500201018032 | 电缆安装及敷设 | ZR-YJV22-1-5×4 | m | 800
2.4.14 | 500201017045 | 单向疏散LED指示灯 | 2x3W 60min | 盏 | 10
2.4.15 | 500201017046 | 吸顶灯 | JDX7,40W(节能) | 只 | 20
2.4.16 | 500201017047 | 单联双控暗开关 | AP86K12-10,10A | 只 | 8
2.4.17 | 500201017048 | 单联单控暗开关 | AP86K11-10,10A | 只 | 6
2.4.18 | 500201017049 | 插座 | AP86Z223A10,10A | 只 | 10
2.4.19 | 500201017050 | 绝缘电线 | BV-0.5-1×4，含接线盒 | m | 500
2.4.20 | 500201017051 | 塑料绝缘软线 | RVB-0.5-2×1，含接线盒 | m | 200
2.4.21 | 500201020007 | 热镀锌扁钢 | -50mm×6mm | m | 857
2.4.22 | 500201020008 | 热镀锌圆钢 | ∅12mm | m | 1124
2.4.23 | 500201017052 | 照明箱配电箱 | 照明箱配电箱，暗装，具体按设计要求 | 个 | 2
2.4.24 | 500201017053 | 应急照明配电箱 | 应急照明配电箱，暗装，具体按设计要求 | 个 | 1
3 |  | 视频监控系统
3.1 |  | 发电厂房
3.1.1 | 500201027001 | 图像工作站 | 含配27” 液晶显示器 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第18页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.1.2 | 500201027002 | 视频设备柜 | 含数字硬盘录像机、硬盘（不少于30天存储周期）、以太网交换机、光电缆配线设备及附件 | 套 | 1
3.1.3 | 500201027003 | 视频汇集箱 | 含区域交换机、光电缆配线设备及附件 | 套 | 1
3.1.4 | 500201027004 | 现地视频箱 | 含视频光端机、光纤接线盒、电源模块等 | 套 | 5
3.1.5 | 500201027005 | 高清网络快球摄像机及附件 | 图像传感器：≥400W像素，≥1/1.9英寸CMOS传感器，其中5套配立杆 | 套 | 5
3.1.6 | 500201027006 | 各类线缆及辅材（含安装） | 含光缆、六类网线、电源线、各类安装辅材 | 项 | 1
3.1.7 | 500201027007 | 视频管理软件（含安装） | 系统软件、应用软件、接口软件和交换机网管软件等 | 项 | 1
3.2 |  | 右库
3.2.1 | 500201027008 | 视频设备柜 | 含显示器、数字硬盘录像机、硬盘（不少于30天存储周期）、以太网交换机、光电缆配线设备及附件 | 套 | 1
3.2.2 | 500201027009 | 视频汇集箱 | 含区域交换机、光电缆配线设备及附件 | 套 | 1
3.2.3 | 500201027010 | 现地视频箱 | 含视频光端机、光纤接线盒、电源模块等 | 套 | 1
3.2.4 | 500201027011 | 高清网络快球摄像机及附件 | 图像传感器：≥400W像素，≥1/1.9英寸CMOS传感器，其中5套配立杆 | 套 | 10
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第19页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.2.5 | 500201027012 | 各类线缆及辅材（含安装） | 含光缆、六类网线、电源线、各类安装辅材 | 项 | 1
4 |  | 计算机监控系统
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第20页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.1 | 500201025001 | 数据服务器 | 服务器为高性能、多任务、多用户型，满足如下配置要求： CPU：2颗CPU≥16核，字长≥64位； 主频：≥2.8GHz； 内存：≥128GB，可扩展； 硬盘：≥4*1TB以上；并留有可扩充接口，可热插拔； 具有高速I/O通道、串行和并行接口；双千兆以太网口； 操作系统：应有成熟的实时多任务、多用户操作系统的支持并应满足应用要求； 数据服务器、站内通信工作站、远动通信工作站共用1台17”液晶显示器及鼠标键盘设备； 配置1套KVM多主机切换系统； 电源：冗余(N+1) 可热插拔电源模块，硬件应支持掉电保护、承受电压扰动和电源恢复后的自动重新启动功能； 图形界面支持：多窗口画面； 图形卡：彩色高分辨率(1600×1200 )图形卡1块； 冗余(N+1)风扇配置； 机架式安装；详见技术条款 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第21页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.2 | 500201025002 | 操作员站 | CPU：2颗CPU≥8核，字长≥64位； 主频：≥2.1GHz； 内存：≥64GB，可扩展； 硬盘：≥2*1TB以上；并留有可扩充接口，可热插拔；四个及以上标准USB接口；双千兆以太网口； 操作系统：应有成熟的实时多任务、多用户操作系统的支持并应满足应用要求； 网络支持：快速以太网IEEE802.3z，IEEE802.3u，TCP/IP； 每套工作站配24”彩色液晶显示器；配置标准键盘和鼠标； 电源：冗余(N+1) 可热插拔电源模块，硬件应支持掉电保护、承受电压扰动和电源恢复后的自动重新启动功能；图形界面支持：多窗口画面； 图形卡：彩色高分辨率(1600×1200 )图形卡1块；冗余(N+1)风扇配置；详见技术条款 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第22页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.3 | 500201025003 | 工程师站 | 详见技术条款CPU：2颗CPU≥8核，字长≥64位； 主频：≥2.1GHz； 内存：≥64GB，可扩展； 硬盘：≥2*1TB以上；并留有可扩充接口，可热插拔； 四个及以上标准USB3.0接口；双千兆以太网口； 操作系统：应有成熟的实时多任务、多用户操作系统的支持并应满足应用要求； 网络支持：快速以太网IEEE802.3z，IEEE802.3u，TCP/IP； 配1台24”彩色液晶显示器；配置标准键盘和鼠标； 电源：冗余(N+1) 可热插拔电源模块，硬件应支持掉电保护、承受电压扰动和电源恢复后的自动重新启动功能； 图形界面支持：多窗口画面； 图形卡：彩色高分辨率(1600×1200 )图形卡1块；冗余(N+1)风扇配置；详见技术条款 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第23页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.4 | 500201025004 | 站内通信服务器 | CPU：2颗CPU≥8核，字长≥64位； 主频：≥2.1GHz； 内存：≥64GB，可扩展； 硬盘：≥2*1TB以上；并留有可扩充接口，可热插拔；四个及以上标准USB3.0接口；双千兆以太网口； 操作系统：应有成熟的实时多任务、多用户操作系统的支持并应满足应用要求； 网络支持：快速以太网IEEE802.3z，IEEE802.3u，TCP/IP； 电源：冗余(N+1) 可热插拔电源模块，硬件应支持掉电保护、承受电压扰动和电源恢复后的自动重新启动功能； 图形界面支持：多窗口画面； 图形卡：彩色高分辨率(1600×1200 )图形卡1块；冗余(N+1)风扇配置；详见技术条款 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第24页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.5 | 500201025005 | 调度通信服务器 | CPU：2颗CPU≥8核，字长≥64位； 主频：≥2.1GHz； 内存：≥64GB，可扩展； 硬盘：≥2*1TB以上；并留有可扩充接口，可热插拔；四个及以上标准USB3.0接口；双千兆以太网口； 操作系统：应有成熟的实时多任务、多用户操作系统的支持并应满足应用要求； 网络支持：快速以太网IEEE802.3z，IEEE802.3u，TCP/IP； 电源：冗余(N+1) 可热插拔电源模块，硬件应支持掉电保护、承受电压扰动和电源恢复后的自动重新启动功能； 图形界面支持：多窗口画面； 图形卡：彩色高分辨率(1600×1200 )图形卡1块；冗余(N+1)风扇配置；详见技术条款 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第25页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.6 | 500201025006 | 远动通信工作站 | CPU：2颗CPU≥8核，字长≥64位； 主频：≥2.1GHz； 内存：≥64GB，可扩展； 硬盘：≥2*1TB以上；并留有可扩充接口，可热插拔；四个及以上标准USB3.0接口；双千兆以太网口； 操作系统：应有成熟的实时多任务、多用户操作系统的支持并应满足应用要求； 网络支持：快速以太网IEEE802.3z，IEEE802.3u，TCP/IP； 电源：冗余(N+1) 可热插拔电源模块，硬件应支持掉电保护、承受电压扰动和电源恢复后的自动重新启动功能； 图形界面支持：多窗口画面； 图形卡：彩色高分辨率(1600×1200 )图形卡1块；冗余(N+1)风扇配置；详见技术条款 | 套 | 2
4.7 | 500201025007 | 网络打印机 | A3/A4激光黑白打印机，详见技术条款 | 套 | 1
4.8 | 500201025008 | 网络设备柜 | 含双网核心交换机、时钟同步装置、网络安全防护设备等，详见技术条款 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第26页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.9 | 500201025009 | 服务器机柜 | 包含一套KVM设备设备 2260mm（高）×800mm（宽）×1000mm（深），详见技术条款 | 套 | 1
4.10 | 500201025010 | UPS电源柜 | 10kVA在线式（无蓄电池） 标准机柜2260mm（高）×800mm（宽）×600mm（深），详见技术条款 | 套 | 1
4.11 | 500201025011 | 机组LCU柜 | 含PLC、交换机、触摸屏、开关电源、中间继电器、二次设备附件；标准机柜2260mm（高）×800mm（宽）×800mm（深），详见技术条款 | 套 | 2
4.12 | 500201025012 | 公用LCU柜 | 含PLC、交换机、触摸屏、开关电源、中间继电器、二次设备附件；标准机柜2260mm（高）×800mm（宽）×600mm（深），详见技术条款 | 套 | 1
4.13 | 500201025013 | 控制台（含桌椅） | 4工位，4800mm×1200mm×800mm，详见技术条款 | 套 | 1
4.14 | 500201025014 | 计算机监控软件 | 含操作系统、数据库软件、应用软件、通信软件等所有软件，详见技术条款 | 套 | 1
4.15 | 500201025015 | 中控室LED大屏显示系统 | 中控室LED大屏显示系统 | 套 | 1
4.16 | 500201025016 | 其他附件 | 含柜间连接电缆、光缆、网线、含运营商费用等 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第27页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
5 |  | 继电保护系统
5.1 | 500201016051 | 35kV线路保护柜 | 2260mm（高）×800mm（宽）×600mm（深），35kV线路保护保护装置内含光纤差动保护、复合电压闭锁方向过电流保护、零序过流保护、过负荷保护、单相接地保护、三相一次重合闸、断路器操作回路。另配置35kV线路故障解列装置，用于35kV线路的高压、低压、高周、低周解列，详见技术条款 | 面 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第28页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
5.2 | 500201016052 | 发电机保护柜 | 2260mm（高）×800mm（宽）×600mm（深）， a)发电机纵联差动保护 作为发电机定子及引出线相间短路故障的主保护。 动作时间：瞬时动作 动作情况：保护动作于跳发电机出口断路器、停机 b)发电机失磁保护 作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障的保护，失磁保护应由边界阻抗元件、母线低电压元件和闭锁(起动)元件组成。 动作时间：0～5s可调 动作情况：保护动作于跳发电机出口断路器、停机、灭磁、发事故信号。 C）发电机带电流记忆的低压过电流保护 作为发电机外部及相邻元件的相间短路的后备保护，保护带两段时限。 动作时间：I段：0～10s可调 II段：0～30s可调 动作对象： I段动作跳开发电机断路器、发事故信号。 II段动作跳发电机出口断路器、 | 面 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第29页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
停机、灭磁、发事故信号。 d)发电机过电压保护 作为发电机定子绕组的异常过电压的保护。 动作时间：0～1s可调 动作对象：保护动作于跳发电机断路器、停机、灭磁、发事故信号。 e)发电机过负荷保护 作为发电机负荷过高时的保护，由定时限和反时限两部分组成。 动作时间： I段(定时限)：0～15s可调 II段(反时限)：0～1000s可调 动作情况： I段发预告信号；Ⅱ段跳发电机出口断路器、停机、灭磁、发事故信号。 f)发电机定子接地保护 作为发电机定子绕组单相接地时的监视保护 动作时间： 0-60s可调 动作情况：发预告信号。 g)发电机转子一点接地保护 作为发电机发生转于一点接地故障时的保护： 动作时间： 0～60s可调 动作情况：发预告信号，详见技术条款
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第30页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
5.3 | 500201016053 | 变压器保护柜 | 2260mm（高）×800mm（宽）×600mm（深），a)主变压器纵联差动保护 作为主变压器绕组及其引出线的相间短路主保护。 动作时间：瞬时 动作情况：保护瞬时动作于跳主变压器两侧断路器、发事故信号。 b)主变压器复合电压起动的过电流保护（高低压两侧） 作为主变压器及相邻元件主保护的后备保护。 动作时间：0～10s可调 动作情况：动作于跳主变压器高低压侧断路器、发事故信号。 c)主变压器过负荷保护（高低压两侧） 作为主变压器过负荷时的保护 动作时间：0～20s可调 动作情况：延时发预告信号。 d）主变压器温度保护 反应主变压器运行温度升高的保护。 动作时间； I段(温度高)： 0～10s可调 动作情况： I段动作于发预告信号。 e)主变其它非电气量保护 主变其它非电量保护的配置及要求应根据主 | 面 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第31页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
变的要求确定。 包括本体重瓦斯、本体轻瓦斯、油温、油位异常、压力释放、冷却器全停等。非电量保护（除需经保护装置延时的信号外）直接起动装置跳闸回路，且保护动作应自动记录，并提供3组同步接点输出，详见技术条款
5.4 | 500201024014 | 厂用变保护装置 | 安装于对应10kV、6.3kV开关柜 | 套 | 2
5.5 | 500201016054 | 计量屏 | 2260mm（高）×800mm（宽）×600mm（深），电站的计量屏内装设下列回路电度表： 1）35kV线路电度1只 2）6kV厂变高压侧电度2只 3）10kV厂变高压侧电度1只 4）电度表与公用LCU之间采用RS485通讯。详见技术条款 | 套 | 1
6 |  | 直流系统
6.1 | 500201026001 | 直流系统设备安装 | DC220V，200Ah 含充馈电柜1面、蓄电池柜1面（2V蓄电池 104只），详见技术条款 | 套 | 1
7 |  | 消防工程（管理用房包含生活楼、办公楼，只设室外消火栓系统）
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第32页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
7.1 |  | 管理用房
7.1.1 | 500201003001 | 消火栓加压泵 | Q=25L/s，H=0.33MPa，P=22kw，一用一备，含配套控制柜 | 台 | 2
7.1.2 | 500201003002 | 消防栓稳压泵 | Q=1.1L/s，H=0.20MPa，P=0.37kw，一用一备，含配套控制柜 | 台 | 2
7.1.3 | 500201030001 | 消防系统气压罐 | SQL800X2.5，储水容积450L | 台 | 1
7.1.4 | 500201030002 | 防撞地上式室外消火栓 | SSF100/65-1.0 | 个 | 3
7.1.5 | 500201013012 | 不锈钢管 | DN100mm，1.0MPa,附配件 | m | 200
7.1.6 | 500201030003 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4，置于灭火器箱内 | 具 | 16
7.2 |  | 发电厂房
7.2.1 | 500201030004 | 不锈钢高位消防水箱 | 有效容积12T | 座 | 1
7.2.2 | 500201003003 | 立式消火栓泵 | Q=40L/s，H=60m，N=37KW，一用一备，含控制柜 | 台 | 2
7.2.3 | 500201003004 | 稳压泵 | Q=1.1L/s，H=35m，N=1.1KW，一用一备，含控制柜 | 台 | 2
7.2.4 | 500201030005 | 消防系统气压罐 | SQL800X2.5，储水容积450L | 台 | 1
7.2.5 | 500201030006 | 防撞地上式室外消火栓 | SSF100/65-1.0 | 个 | 3
7.2.6 | 500201030007 | 室内消火栓箱，单栓 | SG24E65Z-J，1800*700*240mm | 个 | 8
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第33页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
7.2.7 | 500201030008 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4，置于灭火器箱内 | 具 | 16
7.2.8 | 500201030009 | 推车式干粉灭火器 | MFT20 | 只 | 3
7.2.9 | 500201030010 | 砂箱 | 304不锈钢，0.5m3 | 个 | 2
7.2.10 | 500201030011 | 防毒面具 | 防毒面具 | 套 | 8
8 |  | 右支坝坝体渗漏排水系统
8.1 | 500201003005 | 潜水泵（滑轨安装） | Q=150m3/h， H=20m， P=15kW，带控制箱 | 台 | 2
8.2 | 500201024015 | 浮球液位开关 | YWLQ-4-P-W型4浮球，缆长3米，材质PP | 套 | 4
8.3 | 500201009018 | 不锈钢止回阀 | 300X, DN150，PN1.0MPa | 台 | 2
8.4 | 500201009019 | 不锈钢球阀 | Q41H-10P, DN150，PN1.0MPa，304不锈钢 | 台 | 2
8.5 | 500201009020 | 压力表 | Y-150 ， 0~2.0 MPa ，M20×1.5 | 台 | 2
8.6 | 500202008001 | 不锈钢焊接钢管 | Ø159*4，按设计要求 | t | 3.23
8.7 | 500202010004 | 电动葫芦 | 1t，CD1t-8m | 台 | 1
9 |  | 电气暂估价部分
9.1 |  | 发电厂房
9.1.1 | 500201013013 | 不锈钢管 | DN15~DN150mm，1.0MPa，包含配件 | m | 1000 |  | 150 |  | 150000 |  | 暂估价
9.1.2 | 500201034018 | 消火栓系统阀门及配件 | DN15~DN200mm，1.0MPa，含各规格阀门及配件及安装费 | 项 | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 暂估价
9.1.3 | AB001082 | 35KV送出线路 | 35KV送出线路 | 项 | 1 | 750000 |  | 750000 |  |  | 暂估价
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第34页 共34页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
9.1.4 | AB001083 | 10KV供电线路 | 10KV供电线路 | 项 | 1 | 500000 |  | 500000 |  |  | 暂估价
9.1.5 | 500201016055 | 稳压柜 | 按设计要求 | 面 | 1 | 10000 | 1000 | 10000 | 1000 |  | 暂估价
9.2 |  | 右库
9.2.1 | AB001084 | 10KV供电线路 | 10KV供电线路 | 项 | 1 | 500000 |  | 500000 |  |  | 暂估价
9.3 |  | 隧洞出口检修闸
9.3.1 | AB001085 | 10KV供电线路 | 10KV供电线路 | 项 | 1 | 500000 |  | 500000 |  |  | 暂估价
9.4 |  | 管理房 | [8 empty] | 暂估价
9.4.1 | AB001086 | 10KV供电线路 | 10KV供电线路 | 项 | 1 | 500000 |  | 500000 |  |  | 暂估价
9.5 |  | 其他
9.5.1 | AB001087 | 通信系统 | 发电厂房通信系统，按设计要求 | 项 | 1 | 200000 | 40000 | 200000 | 40000 |  | 暂估价
9.5.2 | AB001088 | 水暖系统 | 发电厂房水暖系统，按设计要求 | 项 | 1 | 100000 | 10000 | 100000 | 10000 |  | 暂估价
9.5.3 | AB001089 | 设备调试 | 设备调试费 | 项 | 1 |  | 100000 |  | 100000 |  | 暂估价
9.5.4 | AB001090 | 电梯 | 电梯2台，按设计要求 | 项 | 1 | 2320000 | 540000 | 2320000 | 540000 |  | 暂估价
9.5.5 | AB001091 | 生活污水处理设备、中水处理设备和生活净水处理设备 | 发电厂房生活污水处理设备、中水处理设备和生活净水处理设备，按设计要求 | 项 | 1 | 1000000 | 150000 | 1000000 | 150000 |  | 暂估价
合计

## 7 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  | 闸门
1.1 |  | 水库右坝溢流表孔弧形工作闸门
1.1.1 | 500202005001 | 门叶 | 1. 形式：弧形钢闸门 2. 孔口尺寸：6.0×10.1m 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 板厚：满足设计要求 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 自重：按设计要求 | t | 74
1.1.2 | 500202007001 | 门槽 | 1. 外形尺寸：按设计要求 2. 板厚：满足设计要求 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 防腐要求：满足设计要求 5. 自重：按设计要求 | t | 16
1.2 |  | 水库右坝溢流表孔叠梁检修门
1.2.1 | 500202005002 | 门叶 | 1. 形式：平面钢闸门 2. 孔口尺寸：6.0*4.5m 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 板厚：满足设计要求 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 自重：按设计要求 | t | 9
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.2.2 | 500202007002 | 门槽 | 1. 外形尺寸：按设计要求 2. 板厚：满足设计要求 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 防腐要求：满足设计要求 5. 自重：按设计要求 | t | 12
1.3 |  | 右支坝放空（预泄）中孔事故闸门
1.3.1 | 500202005003 | 门叶 | 1. 形式：平面滚动钢闸门 2. 孔口尺寸：2.2×2.2m 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 板厚：满足设计要求 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 自重：按设计要求 | t | 12
1.3.2 | 500202007003 | 门槽 | 1. 外形尺寸：按设计要求 2. 板厚：满足设计要求 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 防腐要求：满足设计要求 5. 自重：按设计要求 | t | 55
1.4 |  | 电站引水发电系统进口拦污栅
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.1 | 500202006001 | 栅体 | 1. 孔口尺寸：3.5×74.8m 2. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 3. 防腐要求：满足设计要求 4. 自重：按设计要求 | t | 65
1.4.2 | 500202006002 | 栅槽 | 1. 外形尺寸：按设计要求 2. 板厚：满足设计要求 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 防腐要求：满足设计要求 5. 自重：按设计要求 | t | 27
1.5 |  | 电站引水发电系统进口工作闸门
1.5.1 | 500202005004 | 门叶 | 1. 形式：平面滚动钢闸门 2. 孔口尺寸：2.0×2.0m 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 板厚：满足设计要求 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 自重：按设计要求 | t | 40
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.5.2 | 500202007004 | 门槽 | 1. 外形尺寸：按设计要求 2. 板厚：满足设计要求 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 防腐要求：满足设计要求 5. 自重：按设计要求 | t | 134.5
1.6 |  | 电站引水发电系统进口事故闸门
1.6.1 | 500202005005 | 门叶 | 1. 形式：平面滚动钢闸门 2. 孔口尺寸：2.0×2.0m 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 板厚：满足设计要求 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 自重：按设计要求 | t | 11
1.6.2 | 500202007005 | 门槽 | 1. 外形尺寸：按设计要求 2. 板厚：满足设计要求 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 防腐要求：满足设计要求 5. 自重：按设计要求 | t | 52
1.7 |  | 导流洞封堵闸门
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.7.1 | 500202005006 | 门叶 | 1. 形式：平面滑动钢闸门 2. 孔口尺寸：5.0×5.0m 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 板厚：满足设计要求 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 自重：按设计要求 | t | 50
1.7.2 | 500202007006 | 门槽 | 1. 外形尺寸：按设计要求 2. 板厚：满足设计要求 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 防腐要求：满足设计要求 5. 自重：按设计要求 | t | 30
1.8 |  | 生态机组尾水检修闸门
1.8.1 | 500202005007 | 门叶 | 1. 形式：平面滑动钢闸门 2. 孔口尺寸：2.8×1.5m 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 板厚：满足设计要求 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 自重：按设计要求 | t | 5
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.8.2 | 500202007007 | 门槽 | 1. 外形尺寸：按设计要求 2. 板厚：满足设计要求 3. 材质：Q355B、Q235B等，具体详见设计图纸要求 4. 防腐要求：满足设计要求 5. 自重：按设计要求 | t | 10
2 |  | 启闭设备
2.1 | 500202001001 | 表孔叠梁检修门QM单向门机 | 2×100kN-5.0（坝上）/18.0单向门机(带100kN回转吊)，扬程18m（轨上扬程5m），含现地控制设备、轨道，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 1
2.2 | 500202002001 | 表孔叠梁检修门液压自动抓梁 | 液压自动抓梁2×100kN，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 1
2.3 | 500202003001 | 右支坝放空（预泄）中孔事故闸门固定卷扬式启闭机 | 1600kN-80m，含现地控制设备，具体详见设计图纸及技术条款要 | 台 | 1
2.4 | 500202003002 | 右支坝放空（预泄）中孔事故闸门固定卷扬式启闭机检修桥机 | 80kN-5m，含现地控制设备、轨道，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 1
2.5 | 500201010003 | 液动流量调节阀双梁桥式起重机 | 500/100kN-30m桥式起重机，含现地控制设备、轨道，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 1
2.6 | 500202003003 | 电站引水发电系统进口拦污栅栅叶固定卷扬式启闭机 | 1250kN-8m，含现地控制设备，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 1
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.7 | 500202003004 | 电站引水发电系统进口工作闸门门叶固定卷扬式启闭机 | 630kN-28/46/64/82m，含现地控制设备，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 4
2.8 | 500202003005 | 电站引水发电系统进口事故闸门门叶固定卷扬式启闭机 | 1600kN-82m，含现地控制设备，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 1
2.9 | 500202003006 | 电站引水发电系统进口固定卷扬式启闭机检修桥机 | 80kN-6m，含现地控制设备、轨道，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 1
2.10 | 500202003007 | 导流洞封堵闸门固定卷扬式启闭机 | 1000kN-24m，含现地控制设备，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 1
2.11 | 500202003008 | 生态电站尾水检修门固定卷扬式启闭机 | 2×80kN-20m，含现地控制设备，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 2
2.12 | 500202002002 | 溢流表孔弧形工作门液压启闭机 | 2×1000kN，工作行程3.7m，全行程3.9m，含支铰、泵站、管路、现地控制设备、无电应急操作器等成套设备，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 2
3 |  | 阀门
3.1 | 500201009021 | 放水工作阀 | 活塞阀，DN400，1.6Mpa，含控制箱、传力伸缩节、压力传感器、流量计、配套附件等，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 套 | 1
3.2 | 500201009022 | 放水检修阀 | 偏心半球阀，DN400，1.6Mpa，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 2
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.3 | 500201013014 | 滤水器 | 全自动滤水器DN400，1.6Mpa，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 台 | 1
3.4 | 500201009023 | 放空（预泄）中孔液控锥形阀 | 液控锥形阀，DN2200,1.6Mpa,含控制箱、传力伸缩节、压力传感器、流量计、配套附件等，具体详见设计图纸及技术条款要求 | 套 | 1
合计

## 8 施工临时工程分类分项工程量清单
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 施工导流工程
1.1 |  | 上下游围堰
1.1.1 | Ab001092 | 右支坝上游围堰 |  | 项 | 1
1.1.2 | Ab001093 | 右支坝下游围堰 |  | 项 | 1
1.2 |  | 右支坝导流洞
1.2.1 | 500101002016 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖、清表及乔灌木清运 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 790
1.2.2 | 500102001010 | 石方开挖 | 1. 岩石级别：综合，按设计要求开挖 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 4047
1.2.3 | 500102006003 | 石方洞挖 | 1. 岩石级别及围岩类别：综合 2. 洞长、断面形式及尺寸：按设计要求 3. 洞外运距：自行考虑 | m3 | 10621
1.2.4 | 500103008002 | 大块石护坦 | 1. 粒径：满足设计要求 2. 运距：自行考虑 | m3 | 436
1.2.5 | 500106006013 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：边坡，厚12cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 128
1.2.6 | 500106006014 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：隧洞，厚度10cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 331
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.7 | 500106006015 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：隧洞，初喷4cm，复喷16cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 301
1.2.8 | 500109001171 | C25砼隧洞边墙衬砌 | 1. 部位及类型：隧洞边墙砼衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1130
1.2.9 | 500109001172 | C25砼隧洞顶拱衬砌 | 1. 部位及类型：隧洞顶拱砼衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1052
1.2.10 | 500109001173 | C25砼隧洞底板衬砌 | 1. 部位及类型：隧洞底板砼衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 945
1.2.11 | 500109001174 | C20砼隧洞封堵 | 1. 部位及类型：砼隧洞封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 458
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.12 | 500109001175 | C25W8砼闸底板 | 1. 部位及类型：进口段砼闸底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W8 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 93
1.2.13 | 500109001176 | C25W8砼闸墩 | 1. 部位及类型：进口段砼闸墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W8 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 67
1.2.14 | 500109001177 | C25W8砼闸墩顶板 | 1. 部位及类型：进口段砼闸墩顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻等要求：W8 4. 级配、拌制要求：按设计要求 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 132
1.2.15 | 500109001178 | C15埋石砼回填 | 1. 部位及类型：埋石砼回填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 147
1.2.16 | 500109007003 | 二期混凝土 | 1. 部位：闸门槽 2. 强度等级及配合比：C30W8 3. 级配、拌制要求：按设计要求 | m3 | 21
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.17 | 500109001179 | C25砼消力池底板 | 1. 部位及类型：砼消力池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 278
1.2.18 | 500109001180 | C25砼消力坎 | 1. 部位及类型：砼消力坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 43
1.2.19 | 500109008006 | 止水工程 | 1. 止水类型：铜片止水 2. 规格尺寸：1.0mm厚铜片，加工前材料总宽度50cm，具体详见设计图纸 | m | 680
1.2.20 | 500109009015 | 结构缝 | 1. 结构缝部位：进口段环向结构缝 2. 填料的种类、规格：乳化沥青两道 | m2 | 40
1.2.21 | 500106001023 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 266
1.2.22 | 500106001024 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：隧洞 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 5. 其它说明：包含锚垫板费用 | 根 | 3736
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.23 | 500106001025 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：消力池底板下 3. 锚杆长度及直径：φ25锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 50
1.2.24 | 500106001026 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ28锁口锚杆，L=6m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 48
1.2.25 | 500106001027 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：隧洞 3. 锚杆长度及直径：φ25锁腰锁脚锚杆，L=2.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 1472
1.2.26 | 500111003004 | 锚筋制作与埋设 | 1. 工程部位：进口段闸底板下 2. 锚筋长度及直径：φ25锚筋，L=3m 3. 水泥砂浆强度：M25 4. 其他说明：入岩2m，包含钻孔费用 | 根 | 27
1.2.27 | 500106008001 | 小导管 | φ42*4mm小导管超前支护，L=4.5m，详见设计要求 | 根 | 2130
1.2.28 | 500106007001 | 钢拱架 | 1. 钢材品种及规格：I16工字钢钢拱架 2. 支撑高度和宽度：按设计要求 | t | 47
1.2.29 | 500107014020 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ50mm系统排水孔，L=2m | m | 266
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.30 | 500107014021 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：洞内φ50mm系统排水孔，L=3m 3. 其它说明：孔内插A40排水花管 | m | 542
1.2.31 | 500111003005 | 锚筋制作与埋设 | 1. 工程部位：导流洞封堵段 2. 锚筋长度及直径：φ22锚筋，L=3m 3. 水泥砂浆强度：M25 4. 其他说明：入岩2m，包含钻孔费用 | 根 | 120
1.2.32 | 500107007004 | 回填灌浆 | 隧洞回填灌浆，按设计要求进行灌浆，包含回填灌浆检查孔压浆检查费用 | m2 | 133
1.2.33 | 500107004005 | 混凝土层钻孔 | 隧洞固结灌浆混凝土层钻孔 | m | 45
1.2.34 | 500107003009 | 岩石层钻孔 | 隧洞固结灌浆岩石层钻孔，岩石类别综合 | m | 268
1.2.35 | 500107006005 | 岩石层固结灌浆 | 隧洞固结灌浆，按设计要求进行灌浆 | m | 268
1.2.36 | 500107003010 | 检查孔混凝土层钻孔 | 隧洞固结灌浆检查孔混凝土层钻孔 | m | 2
1.2.37 | 500107003011 | 检查孔岩石层钻孔 | 隧洞固结灌浆检查孔岩石层钻孔，岩石类别综合 | m | 13
1.2.38 | 500107010005 | 检查孔压水试验 | 隧洞固结灌浆检查孔压水试验，具体按设计要求 | 试段 | 4
1.2.39 | 500111001027 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 28.375
1.2.40 | 500111001028 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 266.314
……
2 |  | 施工交通工程
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1 |  | 施工临时道路
2.1.1 | Ab001094 | 施工临时道路 | 进场道路、右岸施工道路、库区开挖低高程施工道路、库区开挖中高程施工道路、库区开挖高高程施工道路、左岸施工道路、至缆机平台施工道路、弃渣场临时道路等，包含施工期内永久道路以及临时道路的维修、养护费用 | 项 | 1
2.2 |  | 施工临时交通洞1
2.2.1 |  | 进出口段
2.2.1.1 | 500101002017 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖、清表及乔灌木清运 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 757
2.2.1.2 | 500102001011 | 石方开挖 | 1. 岩石级别：综合，按设计要求开挖 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 2729
2.2.1.3 | 500109001181 | C20砼截水沟 | 1. 部位及类型：砼截水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 25
2.2.1.4 | 500109001182 | C30砼路面 | 1. 部位及类型：砼路面 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 16
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.1.5 | 500109001183 | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 4
2.2.1.6 | 500109001184 | C25砼套拱 | 1. 部位及类型：砼套拱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 102
2.2.1.7 | 500106007002 | 钢拱架 | 1. 钢材品种及规格：I16工字钢钢拱架 2. 支撑高度和宽度：按设计要求 | t | 5
2.2.1.8 | 500106001028 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：洞口段 3. 锚杆长度及直径：φ25锁脚锚杆，L=2.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 20
2.2.1.9 | 500106006016 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：边坡，厚10cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C20 | m3 | 19
2.2.1.10 | 500106006017 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：边坡，厚12cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C20 | m3 | 50
2.2.1.11 | 500111001029 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 1.961
2.2.1.12 | 500111001030 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 12.088
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.1.13 | 500106001029 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ22系统锚杆，L=4m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 47
2.2.1.14 | 500106001030 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 77
2.2.1.15 | 500107014022 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ56mm系统排水孔，L=2m 3. 其它说明：内插φ40PVC排水花管，外包325g/m2土工布 | m | 110
2.2.2 |  | 隧洞段
2.2.2.1 | 500102006004 | 石方洞挖 | 1. 岩石级别及围岩类别：综合 2. 洞长、断面形式及尺寸：按设计要求 3. 洞外运距：自行考虑 | m3 | 13411
2.2.2.2 | 500109001185 | C25砼隧洞边墙衬砌 | 1. 部位及类型：隧洞边墙砼衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 124
2.2.2.3 | 500109001186 | C25砼隧洞顶拱衬砌 | 1. 部位及类型：隧洞顶拱砼衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 122
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.2.4 | 500109001187 | C30砼路面 | 1. 部位及类型：隧洞内砼路面 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 353
2.2.2.5 | 500109001188 | C20砼隧洞封堵 | 1. 部位及类型：砼隧洞封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 895
2.2.2.6 | 500106006018 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：隧洞，初喷5cm，复喷20cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 417
2.2.2.7 | 500106006019 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：隧洞，厚度10cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 366
2.2.2.8 | 500111001031 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 15.507
2.2.2.9 | 500106001031 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：隧洞 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 2140
2.2.2.10 | 500106001032 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：隧洞 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=3m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 295
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.2.11 | 500106001033 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：隧洞 3. 锚杆长度及直径：φ25锁腰锁脚锚杆，L=2.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 1094
2.2.2.12 | 500106007003 | 钢拱架 | 1. 钢材品种及规格：I16工字钢钢拱架 2. 支撑高度和宽度：按设计要求 | t | 41
2.2.2.13 | 500107014023 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：洞内φ50mm系统排水孔，L=3m 3. 其它说明：孔内插A40排水花管 | m | 568
2.2.2.14 | 500107014024 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：洞内φ50mm系统排水孔，L=3m 3. 其它说明：孔内插A40排水花管（L=0.2m） | m | 999
2.2.2.15 | 500111003006 | 锚筋制作与埋设 | 1. 工程部位：隧洞封堵段 2. 锚筋长度及直径：φ22锚筋，L=3m 3. 水泥砂浆强度：M25 4. 其他说明：入岩2m，包含钻孔费用 | 根 | 120
2.2.2.16 | 500107007005 | 回填灌浆 | 隧洞回填灌浆，按设计要求进行灌浆，包含回填灌浆检查孔压浆检查费用 | m2 | 493
2.2.2.17 | 500107004006 | 混凝土层钻孔 | 隧洞固结灌浆混凝土层钻孔 | m | 45
2.2.2.18 | 500107003012 | 岩石层钻孔 | 隧洞固结灌浆岩石层钻孔，岩石类别综合 | m | 268
2.2.2.19 | 500107006006 | 岩石层固结灌浆 | 隧洞固结灌浆，按设计要求进行灌浆 | m | 268
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.2.20 | 500107003013 | 检查孔混凝土层钻孔 | 隧洞固结灌浆检查孔混凝土层钻孔 | m | 2
2.2.2.21 | 500107003014 | 检查孔岩石层钻孔 | 隧洞固结灌浆检查孔岩石层钻孔，岩石类别综合 | m | 13
2.2.2.22 | 500107010006 | 检查孔压水试验 | 隧洞固结灌浆检查孔压水试验，具体按设计要求 | 试段 | 4
2.2.2.23 | 500111001032 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 17.06
2.3 |  | 施工临时交通洞2
2.3.1 |  | 进出口段
2.3.1.1 | 500101002018 | 土方开挖 | 1. 土类分级：综合，包含覆盖层开挖、清表及乔灌木清运 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 2945
2.3.1.2 | 500102001012 | 石方开挖 | 1. 岩石级别：综合，按设计要求开挖 2. 运距：场内运距及弃渣运距由投标单位自行考虑 | m3 | 5587
2.3.1.3 | 500109001189 | C20砼截水沟 | 1. 部位及类型：砼截水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 32
2.3.1.4 | 500109001190 | C30砼路面 | 1. 部位及类型：砼路面 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 16
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3.1.5 | 500109001191 | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 4
2.3.1.6 | 500109001192 | C25砼套拱 | 1. 部位及类型：砼套拱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 103
2.3.1.7 | 500106007004 | 钢拱架 | 1. 钢材品种及规格：I16工字钢钢拱架 2. 支撑高度和宽度：按设计要求 | t | 5
2.3.1.8 | 500106001034 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：洞口段 3. 锚杆长度及直径：φ25锁脚锚杆，L=2.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 20
2.3.1.9 | 500106006020 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：边坡，厚10cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C20 | m3 | 28
2.3.1.10 | 500106006021 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：边坡，厚12cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C20 | m3 | 91
2.3.1.11 | 500111001033 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 3.588
2.3.1.12 | 500111001034 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 7.715
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3.1.13 | 500106001035 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ22系统锚杆，L=4m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 70
2.3.1.14 | 500106001036 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：边坡 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 157
2.3.1.15 | 500107014025 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：φ56mm系统排水孔，L=2m 3. 其它说明：内插φ40PVC排水花管，外包325g/m2土工布 | m | 202
2.3.2 |  | 隧洞段
2.3.2.1 | 500102006005 | 石方洞挖 | 1. 岩石级别及围岩类别：综合 2. 洞长、断面形式及尺寸：按设计要求 3. 洞外运距：自行考虑 | m3 | 31100
2.3.2.2 | 500109001193 | C25砼隧洞顶拱衬砌 | 1. 部位及类型：隧洞顶拱砼衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 125
2.3.2.3 | 500109001194 | C25砼隧洞边墙衬砌 | 1. 部位及类型：隧洞边墙砼衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 127
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3.2.4 | 500109001195 | C30砼路面 | 1. 部位及类型：隧洞内砼路面 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 832
2.3.2.5 | 500109001196 | C20砼隧洞封堵 | 1. 部位及类型：砼隧洞封堵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 166
2.3.2.6 | 500106006022 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：隧洞，初喷5cm，复喷20cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 780
2.3.2.7 | 500106006023 | 岩石面喷混凝土 | 1. 喷混凝土部位及厚度：隧洞，厚度10cm 2. 混凝土强度等级及配合比：C25 | m3 | 935
2.3.2.8 | 500111001035 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：钢筋网 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 35.579
2.3.2.9 | 500106001037 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：隧洞 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=4.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 4904
2.3.2.10 | 500106001038 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：隧洞 3. 锚杆长度及直径：φ25系统锚杆，L=3m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 753
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3.2.11 | 500106001039 | 注浆粘结锚杆 | 1. 岩石级别：综合 2. 部位：隧洞 3. 锚杆长度及直径：φ25锁腰锁脚锚杆，L=2.5m 4. 水泥砂浆强度：M25 | 根 | 2074
2.3.2.12 | 500106007005 | 钢拱架 | 1. 钢材品种及规格：I16工字钢钢拱架 2. 支撑高度和宽度：按设计要求 | t | 77
2.3.2.13 | 500107014026 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：洞内φ50mm系统排水孔，L=3m 3. 其它说明：孔内插A40排水花管 | m | 1059
2.3.2.14 | 500107014027 | 排水孔 | 1. 岩石类别：综合 2. 孔位、孔向、孔径及孔深：洞内φ50mm系统排水孔，L=3m 3. 其它说明：孔内插A40排水花管（L=0.2m） | m | 2552
2.3.2.15 | 500115001005 | 钢管铺设 | Q345无缝钢管A152mm×8mm，具体按设计要求制作及安装 | m | 6
2.3.2.16 | 500111003007 | 锚筋制作与埋设 | 1. 工程部位：隧洞封堵段 2. 锚筋长度及直径：φ25锚筋，L=4.5m 3. 水泥砂浆强度：M25 4. 其他说明：入岩3m，包含钻孔费用 | 根 | 22
2.3.2.17 | 500107007006 | 回填灌浆 | 隧洞回填灌浆，按设计要求进行灌浆，包含回填灌浆检查孔压浆检查费用 | m2 | 368
2.3.2.18 | 500111001036 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：详见设计图纸 2. 型号及规格：按设计要求 | t | 17.408
……
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3 |  | 施工场外供电工程
3.1 | Ab001095 | 施工场外供电工程 |  | 项 | 1
……
4 |  | 施工房屋建筑工程
4.1 | Ab001096 | 仓库 |  | 项 | 1
4.2 | Ab001097 | 施工单位用房（办公、生活及文化福利建筑） |  | 项 | 1
4.3 | Ab001098 | 建设、监理单位及设计代表用房 |  | 项 | 1
……
5 |  | 中转料场
5.1 | Ab001099 | 1#中转料场 | 包含临时截水沟、挡墙、沉砂池、箱涵等临时措施费用 | 项 | 1
5.2 | Ab001100 | 2#中转料场 | 包含临时截水沟、挡墙、沉砂池、盲沟等临时措施费用 | 项 | 1
5.3 | Ab001101 | 3#中转料场 | 包含临时截水沟、沉砂池、挡墙等临时措施费用 | 项 | 1
5.4 | Ab001102 | 4#中转料场 | 包含临时截水沟、沉砂池、挡墙等临时措施费用 | 项 | 1
5.5 | Ab001103 | 6#中转料场 | 包含临时截水沟、沉砂池、挡墙等临时措施费用 | 项 | 1
5.6 | Ab001104 | 7#中转料场 | 包含临时截水沟、沉砂池、挡墙等临时措施费用 | 项 | 1
……
6 |  | 水土保持临时措施
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  |  |  | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.1 | Ab001105 | 右坝施工场地水保临时措施 | 包含表土剥离、临时截水沟、临时排水沟、临时沉砂池、钢筋石笼临时拦挡、盲沟等临时措施费用 | 项 | 1
6.2 | Ab001106 | 永久道路水保临时措施 | 包含路堤临时拦挡、临时沉砂池、被动防护网、苫盖等临时措施费用 | 项 | 1
6.3 | Ab001107 | 施工临时道路水保临时措施 | 包含路堤临时拦挡、临时沉砂池、被动防护网、苫盖等临时措施费用 | 项 | 1
6.4 | Ab001108 | 施工生产生活区水保临时措施 | 包含临时截水沟、临时排水沟、临时沉砂池等临时措施费用 | 项 | 1
……
7 |  | 其他临时工程
7.1 | Ab001109 | 缆机平台工程 | 包含缆机平台土石方开挖、平台结构砼、边坡支护等费用 | 项 | 1
7.2 | Ab001110 | 施工期临时监测 |  | 项 | 1
7.3 | Ab001111 | 其他临时工程 |  | 项 | 1
……
8 |  | 安全生产措施费
8.1 | Ab001112 | 安全生产措施费 | 包含施工期展厅等相关费用 | 项 | 1
……
|  | 合计

## 9 其他项目清单
其他项目清单
项目及标段名称： | 江山市张村水库工程_右库工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 | 元
2 | 预留金 | 元 | 44000000
合计