主院区单元水改工程采购需求

一、项目名称

天门市第一人民医院主院区单元供水改造，增加水箱和过滤器。

二、项目背景

为确保医院单元小区用水清洁和安全，现对外招标，寻找具有专业资质的机构对我院小区供水进行改造。

- 预算总价

- 人民币17万元

- 四、设备清单

- 见附件（设备清单表）

五、范围

- 在小区19栋西北角制作安装一个3m×8m×2m容量约48T不锈钢水箱。

- 在水箱旁边安装一组变频供水泵，水泵为一用一备，变频柜一控二。

- 采用一体式水泵房，将水泵、变频柜安装在水泵房内，减少运行噪音。

- 在自来水进水端安装石英砂过滤装置。

- 水箱进出水、水泵进出水、过滤器进出水，之间的管道连接，以及和原有供水系统的管道连接。（水泵与水泵之间，水泵与水箱之间采用不锈钢管道联接）

- 本项目所需要的土建工程，包适但不限于水箱下面混凝土基础、水泵台基、管线开槽等。

六、费用说明和服务期限

- 本次招标包含保障本项目供水系统正常运行所需的所有材料费、人工费。

- 本项目质保期为3年。

七、其他

1、本采购文件解释权归本院所有；

2、未尽事宜，双方可另行协商。

附件：主材料设备清单

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱 | 8m×3m×2m=48立方.不锈钢 | 1个 | 板材厚度：底板2.0，侧一1.5，侧二1.2，顶板0.8，水箱底座采用8#镀锌槽钢，混凝土基础。 |
| 2 | 立式多级离心泵 | 7.5KW | 2台（互为备用） | 南方泵或以上层次 |
| 3 | 变频器控制柜（1控2） | ABB变频器7.5KW | 1套 | 变频器型号为ABB-ACS510,柜内其它原件德力西或以上层次 |
| 4 | 一体化泵房 | 3000mm*2000mm*2000mm | 1套 | 钢结构喷漆泵房+隔音+散热换气 |
| 5 | 隔膜气压罐 | 1.0Mpa | 1套 | 材质为碳钢 |
| 6 | 不锈钢管路 | DN65（双泵） | 1套 | 304管件、碳钢底座，及过滤网 |
| 7 | 进出水管道 | DN100镀锌管 | 约50米 | 以现场尺寸为准 |
| 8 | 进水电动阀 | 依据进水管道尺寸 | 1个 | 优质产品 |
| 9 | 管道阀门 | 依据管道尺寸 | 根据现场实际情况配置 | 优质产品 |
| 10 | 过滤装置 | 石英砂滤料 | 1套 | 优质产品 |
| 11 | 电缆 | 3*16+2*10 | 50米 | 国标产品 |
| 12 | 本项目需要的其它辅材 | 根据现场实际情况配置 | 根据现场实际情况配置 | 优质产品 |