地下管线探测

技 术 报 告

| 工程名称： | 海珠新源地块项目管线探测 |
| --- | --- |
| 工程地点： | 广州市海珠区 |
| 委托单位： | 广州新源饮料有限公司 |
| 报告编号： | 2024IBGX017 |

广东南粤勘察设计有限公司

2024年9月30日

地下管线探测

技 术 报 告

| 物探人员： | 彭云华 |  |
| --- | --- | --- |
| 报告编写： | 彭云华 |  |
| 审 核： | 梁 杰 |  |
| 批 准： | 朱振华 |  |

声明：

1、本报告未加盖本公司有效章无效；

2、本报告无探测人员、报告编写人、审核人、批准人签名无效；

3、本报告涂改无效；

4、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告（完整复制除外）；

5、复印本报告未重新加盖本公司有效章无效；

6、对报告若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出。

广东南粤勘察设计有限公司

2024年9月30日

| 公司地址：广州市南沙区东涌镇市南路249号 查询电话：020-61978726 电子邮箱：2013102088@qq.com | 邮 编：511453 传 真：020-61978726 投诉电话：020-61978726 |
| --- | --- |

目   录

一、工程概况	1

二、探测目的和依据	1

三、技术要求	2

四、探测实施方案	5

五、资料处理和成果提交	8

六、探测结论	9

一、工程概况

受广州新源饮料有限公司委托，我司于2024年9月28日承担了海珠新源地块项目管线探测的地下管线探测工作。该项目位于广州市海珠区，占地约21421.7m²，为旧的汽车4S店建筑用地，先进行管线探测，再做其他工程建设使用。

表1 工程概况

| 工程名称 | 海珠新源地块项目管线探测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 | 广州市海珠区 |  |  |
| 项目编码 | / | 监督编号 | / |
| 开工日期 | 2024年9月28日 | 测量项目 | （1）平面位置；（2）平面坐标；（3）埋深；（4）管径；（5）高程； |
| 委托单位 | 广州新源饮料有限公司 |  |  |
| 建设单位 | / |  |  |
| 设计单位 | / |  |  |
| 施工单位 | / |  |  |
| 监理单位 | / |  |  |
| 监督单位 | / |  |  |
| 项目规模与 特征 | 为保证施工的安全性，对位于广州市海珠区红线范围内进行地下管线探测。 |  |  |

二、探测目的和依据

2.1  探测目的

（1）探查指定范围内埋藏的地下管线的平面位置、埋深、高程及管径；

（2）测量管线点及附属物的平面坐标和高程；

（3）查明指定范围内地下管线的类型、材质、尺寸等属性及布局和走向；

（4）查明各管线之间的连接关系。

2.2  作业依据

《城市地下管线探测技术规程》 CJJ 61-2017。

《城市测量规范》 CJJ/T 8—2011。

《广东省地下管线探测技术规程》 DBJ/T 15-134-2018。

《卫星定位城市测量技术标准》 CJJ/T 73—2019。

《工程测量规范》 GB 50026—2020。

《工程测量通用规范》 GB 55018-2021。

三、技术要求

3.1 工作要求

3.1.1地下管线探测的取舍范围

（1）给水管线: 管径≥50mm；

（2）排水管线：管径≥200mm或者方沟≥400mmX400mm；

（3）燃(煤)气管线：全测；

（4）电信类（如中国电信、联通、移动、网通、铁通、互联网、路桥、电子监控等）,有线电视：全测；

（5）电力：全测；

（6）工业管道：全测。

3.1.2地下管线探测的精度要求

地下管线探测精度要求严格按照《城市地下管线探测技术规程》执行。

（1）明显管线点的埋深量测中误差≤25mm；

（2）隐蔽管线点的平面位置探查中误差≤0.05h，埋深探查中误差≤0.75h，其中h为管线中心埋深，单位为毫米，当h＜1000mm时以1000mm代入计算；地下管线详查时，地下管线平面位置和埋深探查精度可另行约定；

（3）地下管线点的测量精度：管线点平面位置测量中误差（相对于该管线点起算点）不得大于±50mm；高程中误差（相对于该管线点起算点）不得大于±30mm。

3.1.3地下管线探测的要求

（1）电力：电力（路灯电缆）管线平面位置、埋深、电缆条数、电压;

（2）电信：平面位置、电信管线所属运营商（如中国电信、联通等）、管/孔数、电缆条数、埋深;

（3）给水：平面位置、埋深、管径、管材;

（4）燃气：平面位置、埋深、管径、管材;

（5）排水（包括雨水、污水）：范围内所有现状排水设施（管径、埋深、排水流向、管材等）;

若有其它管线，如热力管，则同样需要平面位置、埋深、管径。

3.2 地球物理条件、方法技术

3.2.1工区的地球物理条件

施工范围内的电力、电信、属于导磁(电)性的金属管线，与周围介质具有明显的电性差异，采用电磁法中的直接法或感应法探测，利用高精度的管线仪可以确定被测金属管线的走向、位置及埋深。场地内可能存在的非金属管线主要为排水砼管、排水PE管、煤气PE管、给水砼管和给水PE管，这些非金属管线与周围介质存在介电常数的差异，可以选择采用探地雷达法探测或人工摸查，故场地范围存在开展地下管线探测工作的前提。

3.2.2 方法技术、原理

地下管线探测包括地下管线探查和地下管线测量二个部分。地下管线探查是指应用地球物理勘探的方法对地下管线进行定位、定走向、定埋深。它的原理是:地下管线的存在会改变天然的或人为产生的地球物理场的分布，即产生异常。研究这些异常的形态、分布、形状可获得地下管线位置的有关资料。对于金属管线，常用的方法是感应法和直接法。

（1）感应法:是利用发射机在地面产生一次交变磁耦合磁场，当地下有金属管线存在时，则由于穿过地下金属管线的一次场磁通量大小、方向不断变化，根据电磁感应定律，金属管线内产生感应电流，其大小正比于磁通的变化率，频率与一次场相同，此时在地面用接收机观测地下管线内感应电流所产生的二次磁场，通过分析就可以找到地下金属管线。

（2）直接法:是指直接在金属管线上充以一定频率的电流，其周围将产生有规律的一次磁场，同样以接收机接收、分析，找到地下金属管线实地位置。

（3）夹钳法:是放大目标线路自身的磁场信号，同样以接收机接收、分析，找到地下线类管线实地位置。

（4）探测方式的选择:实际工作中，被查金属管线邻近有较多平行管线或管线分布情况较复杂时，一般采用直连法（充电法）、夹钳法、感应法等方式进行探查。当采用直连法时，要求把信号施加点上的绝缘层刮干净，保持良好的电性接触，而且接地电极合理布设，保证接地点上有良好的接地条件；当采用夹钳法时，夹钳套在被查管线上，要求保证夹钳接头通路；当采用电感应法探查地下管线时，要求使管线回路的电磁波传递处于最佳耦合状态，并保持适当的收发距离，使接收机既能接收到足够强的地下管线感应电磁场，又不受发射机一次场的干扰。

当采用盲探法探测时，有两种作业模式，即平行搜索法和圆形搜索法两种。

①平行搜索法：发射线圈可以呈水平偶极发射状态垂直放置，也可呈垂直偶极发射状态水平放置，发射机与接收机之间保持适当的距离（应根据方法试验确定最佳距离），两者对准成一直线，同时向同一方向前进。接收线圈与路线方向垂直，使其无法接收直接来自发射机的信号。当前进路线地下存在金属管线时，发射机产生的一次场会使该金属管线感应出二次电磁场，接收机接收到二次场便发出信号或在仪器表头中指示地下管线的存在位置，如图3-1所示。

②圆形搜索法：原理同平行搜索法，其区别是发射机位置固定，接收机在距发射机适当距离的位置上，以发射机为中心，沿圆形路线扫测。水平偶极发射时，扫测要注意发射线圈与接收线圈对准成一条直线。此法在完全不了解当地管线分布状况的盲区搜索时最为有效、方便，如图3-2所示。

根据管线探测的基本要求，为防止漏掉一些管线分支及不易察觉的管线异常，我们对测区内部分区域进行了盲探法探测。本次工作采用英国产的RD8100型管线探测仪进行平行搜索法，用感应法进行探测。

图3-1 平行搜索                          图3-2 圆形搜索

3.3  探测项目与探测设备

本次探测项目为地下综合管线探测，如表3-1所示:

表3-1 探测内容信息表

| 序号 | 探测项目 | 测量范围 | 仪器名称及编号 | 仪器精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下综合管线探查 | 红线范围 | 雷迪RD8100 | 深度的±5% |
| 2 | 管线点测量 | 红线范围 | 中海达GPS（V30 plus） | ±（8+1×10-6）mm ±（15+1×10-6）mm |

3.4 坐标及高程系统

本次测量采用国家2000坐标系、广州高程系统。

四、探测实施方案

4.1  地下管线探测

4.1.1明显管线点调查

明显管线点采用钢尺直接量测调查部位的深度，读至厘米，并同时记录管线属性、特征和附属设施等； 对于排水管，采用直接开井的方法，直接量取排水管的管径和埋深，并注明其流向。

4.1.2隐蔽管线点探查

在明显点密度分布不足、直线距离过长、管线的三通、分支、拐弯点、变深点等采用物探方法探测管线隐蔽点。

对金属管类采用低频磁偶极法（感应法）、直连法（充电法），对电信等线类采用夹钳法，目的是尽可能最大激发目标管线信号，减小其它管线干扰；对于排水管线，沿线有井盖，本工程采用直接开盖量取其深度和记录其属性。

4.1.3管线的定位、定深

(1) 定位方法：

在管线不多及走向变化不大的地段，采用水平分量(梯度)极大值来定位,并利用特征点的对称来校正。对于管线分支、拐弯以交会方法定位，复杂地段进行剖面探测，记录剖面曲线，综合分析。

(2) 定深方法：

主要采用“70%特征点法”（见图4-1），改方法使得探测准确性及可靠性大为提高，但一般不直接采用直读法。实际工作中，探测隐蔽管线点的埋深一般适用于被查管线前后至少4倍埋深范围内是单一的直管线，中间无分支或弯曲、且相邻平行管线之间的间距大于被查管线埋深的1.5倍以上或其干扰能被有效抑制的地段。当上述条件未能满足时，仪器的读数，我们一般仅作参考。

图4-1 “70%”测深法示意图

在管线走向变化剧烈(分支、拐弯等)处,可视具体情况采用多种方式进行探测。

4.1.4管线点编号及标注

确定管线平面位置后，用红油漆在实地标注物探点号。按管线类型代码依次编号，明显管线点的中心为实地附属物的中心部位，若管线走向偏离中心，另加探测点。隐蔽管线点在实地做点位标志，探查后绘制草图，在草图上标注管线走向，连接关系，点位编号等，交给测量组使用。

4.2 地下管线测量

地下管线点测量是在管线点探查作业完成后，由探查组提供一份工作草图（图上标注有物探点号、管线走向、位置及连接关系等），测量人员根据草图逐一采集管线点坐标。

本次测量利用中海达RTK获取各管线点的三维坐标，该仪器方便快捷、精度较高。

测量过程按照相关规范的要求进行。测量时，利用委托单位为本工程所提供的等级控制点（保存完好、精度合格）确定好测量站点，再逐一对测区内的管线点进行测量。

测量时必须满足对管线特征点、窨井、阀门、雨水篦等均测定几何中心位置，面积较大、依比例表示的应按地物测其轮廓线以便生成图形。

4.3 质量控制

本次地下管线探测按照《城市地下管线探测技术规程》要求进行。

地下管线探测质量控制：由技术负责现场跟踪指导作业；质量检查人员以随机抽样兼顾均匀分布的原则，按照不低于5%比例的要求，对明显管线点开井重新量测检查，对隐蔽管线点进行重复探测检查，检查结果满足规范要求（明显管线点埋深中误差不得超过±25mm，隐蔽管线点平面中误差和埋深中误差均不得超过各自限差的0.5倍）。所用公式为：

- 明显点量测埋深中误差计算公式为：，限差

- 隐蔽点平面位置中误差计算公式为：，限差计算公式：

- 隐蔽点埋深中误差计算公式为：，限差计算公式：

其中，为埋深中误差；为平面位置中误差；为隐蔽点平面位置限差；为隐蔽点埋深限差；为管线点埋深偏差；为隐蔽管线点平面位置偏差；为检查点数；为各检查点中心埋深，当时，取。

检查结果如下表4-1～4-2所示:

表4-1 明显点重复量测检查结果统计表

| 明显点数量（个） | 检查点数量（个） | 检查比例 | 埋深中误差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 4 | 11.4% | 23 |

表4-2 隐蔽点重复探测检查结果统计表

| 隐蔽点数量 （个） | 检查点数量 （个） | 检查 比例 | 平面位置（mm） |  | 埋深（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中误差 | 限差 | 中误差 | 限差 |
| 14 | 5 | 35.7% | 24 | 150 | 36 | 50 |

地下管线测量质量控制：对控制起算点进行检查，剔除有问题的控制点；对管线点随机抽取不低于5%重复测量检查，管线点重复测量点位中误差、高程中误差均满足规范要求（平面位置中误差不得大于±5cm，高程测量中误差不得大于±3cm）。所用公式为：

- 管线点测量点位中误差计算公式为：

- 管线点测量高程中误差计算公式为：

其中，、分别为重复测量的点位较差和高程较差；为重复测量的点数。检查结果如表4-3所示:

表4-3 管线点重复测量检查结果统计表

| 管线点数量（个） | 检查点数量（个） | 检查比例 | 点位中误差（mm） | 高程中误差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 10 | 20.4% | 34 | 21 |

五、资料处理和成果提交

5.1 资料处理

地下管线探测的资料整理和处理过程一般是：录入管线探查成果，用专用管线成图软件生成管线草图，中间成果返回探查作业组，对管线的分布和相互关系进行核实检查，对发现的问题或疑问到现场确认后加以修正，对管线草图检查修改无误后，生成正式管线图和编制管线点成果表。

5.2 资料分析、解释

（1）综合地下管线图的解释：

本次施工区域内共有输水（JS）、雨水（YS）、污水（WS）、天然气（TR）、供电（GY）五类管线。本项目中污水（WS）以青色表示；输水(JS)以蓝色表示；雨水（YS）以棕色表示；供电（GY）以红色表示；天然气（TR）以洋红色表示。在综合地下管线图中，图上点号与实地点号一致，方便对照。

（2）对本次提供的管线点成果表的说明：

给水管线提供的高程为管顶高程；排水管线提供的高程为管底高程；以管块形式埋设的供电；以管沟形式埋设的供电高程为沟底高程；对有三个或三个以上连接方向的管线都注明了连接方向。

（3）管线分布情况

具体管线情况，详见综合地下管线图及地下管线点成果表。

5.3 提交的成果资料

最终提交的成果资料如下：

（1）地下管线探测技术报告纸质版。

（2）电子文件数据（含综合地下管线CAD图、地下管线点成果表、地下管线探测技术报告）。

六、探测结论

6.1 管线探测工作量统计

我司人员于2024年9月28日进场，于2024年9月28日完成广州新源饮料有限公司的地下管线探测工作，完成探测总面积21421.7平方米，探测管线总长度1023米，管线点数量49个。管线种类有雨水（YS）、污水（WS）、供电（GY）、天然气（TR），输水（JS）五类管线。此次工作量如下表6-1所示：

表6-1地下管线探测工作量统计表

| 序号 | 管线类型 | 管线长度（m） | 管线点数(个) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输水（JS） | 99 | 8 | / |
| 2 | 雨水（YS） | 417 | 21 | / |
| 3 | 污水（WS） | 53 | 8 | / |
| 4 | 天然气（TR） | 260 | 4 | / |
| 5 | 供电（GY） | 194 | 8 | / |
| 合计 |  | 1023 | 49 | / |
| 探测面积 |  | 21421.7m² |  |  |

6.2结论与建议

（1）本次探测查明了指定范围内地下管线的平面位置、平面坐标、埋深、高程、管径、类型、材质、尺寸、布局和走向以及各管线之间的连接关系等属性；成果图上的线划宽度不代表管线的规格宽度，使用时以成果表中相应属性数据为准。

（2）本工程按有关规程探测，探查和测绘的精度符合规程要求。

（3）探测范围内存在的地下管线，应注意避让或迁移。施工时若发现不明管线，请及时通知我公司核实和补充探测。

（4）本次工作经过调查、探测，基本查明施工范围内的地下管线，但物理探测管线成果是根据物理场的特征来判断管线的埋藏位置和深度，其探测精度必然受场本身的特性、多个场源的叠加及其它场的干扰等的影响，故存在多解性，所探测到管线在实地的存在是确定的，但具体位置和埋深可能存在偏差，这是使用物探结果的共性问题，因此施工中要注意到这一点。

（5）对于非金属管线且无明显点，只能根据实地现场情况推测其平面位置及埋深，对个别无信号管线（材质为砼、塑胶及电力、金属管线）可能存在遗漏情况。

（6）本报告仅查明2024年9月29日以前的现况管线，若本工程在本次管线探测之后较长时间才施工，设计和施工时应了解是否有新增管线通过或管线已迁改。

广东南粤勘察设计有限公司

2024年9月29日