建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目

（国有企业采购）（电子招投标）

项目编号：HZOFCG2025B-088

采购人：建德市罗村水力发电有限公司

采购代理机构：杭州欧方工程管理有限公司

二〇二五年 月 日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）招标文件，并于2025年  月  日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZOFCG2025B-088

项目名称：建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目

预算金额（元）：8718133.00

最高限价（元）：8718133.00

采购需求：建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目（包括但不限于设备设计、生产、供货、运输装卸、二次搬运费、拆除、安装调试、产品保护、保险、配件及材料、附件、产品保管、技术服务费、运杂费、人工、试运行、备品备件、专用工具、税金、利润、辅助工作以及售后服务等一切内容）；具体内容详见招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：

工期：自合同签订生效之日起至2027年4月15 日前完成所有设备运输装卸、安装调试、试运行并通过采购单位的验收。

本项目接受联合体投标：☐是；þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单；

2.  须具有独立法人资格、具有合格有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照，经营范围包括销售水力发电成套设备或电站及工矿配件或机械电气设备、电站工程总承包。

3.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供） ；

4.本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起至2025年  月  日，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

2.地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

3.方式：线上获取（供应商注册成为乐采云平台供应商后，登录平台-项目采购-获取采购文件）。

4.售价（元）：免费。

5.供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

6.提示：

（1）采购人、采购代理机构依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（3）采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通过乐采云平台通知未按上述方式获取采购文件的供 应商；

（4）供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则投标将被拒绝。（供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（5）不提供采购文件纸质版；

（6）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

七、提交投标文件截止时间与地点：

1.提交投标文件截止时间：2025年  月  日9点30分00秒（北京时间）；

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会 （https://www.lecaiyun.com/）。

八、开标时间与地点：

1.开标时间：2025年  月  日9点30分00秒（北京时间）；

2.开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

九、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

十、电子招投标的说明：

1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目采购文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

2.投标准备：

（1）投标人应为乐采云平台供应商，注册地址：乐采云平台-商家注册--注册地址：https://middle-lcy.lecaiyun.com/v-settle-front/enter/accountNew?settleCategory=1&entranceType=150&utm=luban.luban-PC-55609.ct001.9.d37d2350548211ef93937d90641fa708），进行乐采云平台供应商资料填写，通过平台审核后成为乐采云平台供应商。

（2）申领CA数字证书---申领流程详见“乐采云平台-服务中心-CA管理-申领CA证书-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:CA管理操作指南https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2185&topicId=12851

（3）安装“乐采云电子交易客户端”----投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“乐采云平台-服务中心-电子交易客户端”进行下载并安装。乐采云电子交易客户端：https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe

3.采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

4.投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

5.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台。

6.投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

7.供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

十一、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：建德市罗村水力发电有限公司

地    址：浙江省建德市乾潭镇罗村村‌‌

传    真： /

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：13588367626

质疑联系人：叶先生

质疑联系方式：13819161471

2.采购代理机构信息

名    称：杭州欧方工程管理有限公司

地    址：建德市新安江街道红枫商场17号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈女士

项目联系方式（询问）：15990158838

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：15858155274

3. 同级采购监督管理部门

名 称：建德市资产经营投资有限公司

地 址：浙江省杭州市建德市新安江街道广场东路67号

联 系 人：宁工

监督投诉电话：0571-58319718

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云有限公司服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目需要交纳投标保证金。交纳投标保证金的具体要求如下： 一、投标保证金收取：人民币壹拾万元整（￥：100000.00元），响应供应商应于2025年 月 日17:00时前将投标保证金以电汇、网银形式交至以下账户： 户名：杭州欧方工程管理有限公司。 帐户：33020140201000012322。 开户银行：泰隆银行杭州建德支行。 保证金若以电汇、网银方式缴纳的，请将电汇底单、网银电脑打印凭证写上所投项目名称、编号。 |
|  |  | 二、投标保证金退还： （1）未中标人在中标候选人公示期结束后联系招标代理机构退还投标保证金。 （2）中标人在合同签订完成后联系招标代理机构退还投标保证金。 注：本招标文件所述“投标保证金退还”仅适用以现金、转账形式交纳的投标保证金，以投标担保方式交纳的投标保证金无须退还。 注： 本招标文件所述“投标保证金退还”仅适用以现金转账形式交纳的投标保证金，以投标担保方式交纳的投标保证金无须退还。 |
|  |  | 三、如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标截止时间以后投标人在投标有效期内撤销投标文件的； （2）中标人无正当理由不与招标人订立合同或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者不按照招标文件要求提交履约保证金，无故放弃中标资格的； （3）投标人存在其他严重扰乱招标投标正常秩序的违法行为的。 注： 本招标文件的“投标保证金不予退还”是指： ◆以现金转账形式，转账现金不予退还。 ◆以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 ◆以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 ◆以担保公司担保形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þA同意将非主体、非关键性的 安装 工作分包。 B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见 ； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是， 检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间：投标截止时间前半小时内；地点： 杭州市公共资源交易中心建德分中心（建德市洋溪街道新安江路399号二楼（原建德市客运中心）） ；联系人： 陈悦 ，联系电话： 15990158838 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20分钟（编制时可根据项目情况进行调整），讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：乐采云平台在线讲解演示。乐采云平台在线讲解需供应商根据乐采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 杭州市公共资源交易中心建德分中心（建德市洋溪街道新安江路399号二楼（原建德市客运中心）） ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 方式三：采用录制视频方式演示，演示视频制作成光盘或U盘（光盘或U盘须密封加盖公章，于2025年 月 日17时00分00秒邮寄至建德市新安江街道红枫商场17号或于开标前半小时内送至开标现场，未按以上时间要求送达的零分处理，联系人： 陈悦 ，联系电话： 15990158838）。录制的视频必须为MP4格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放的，责任自负）。（需提供演示演说的现场拍摄的视频20分钟之内，仅提供效果图、ppt、demo均不得分）。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采云填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由中标人承担，包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； ▲为避免出现恶意低价竞争的情况，低于报价文件满足招标文件全部实质性要求的供应商平均报价的 90 %作否决投标处理。 ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 10 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：建德市新安江街道红枫商场17号；备份投标文件签收人员联系电话：陈悦，15990158838。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 11 | 纸质版投标文件要求 | 中标人必须在中标后三日内递交纸质版投标文件。（未提供纸质投标文件或纸质投标文件与电子投标文件不一致的，不得签订合同） 纸质版投标文件的组成：由资格文件、商务技术文件、报价文件各正本1份，副本3份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）组成。以上文件须采用胶装装订方式。 |
| 12 | 采购代理机构 代理费用 | A本项目不收取采购代理服务费。 B本项目收取采购代理服务费。响应总报价应包含采购服务费，采购服务费按 国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的 收费标准（货物）计取，人民币伍万叁仟贰佰肆拾柒 元整（¥：53247.00元），由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理公司。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 答疑与澄清 | 供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2025年 月 日17:00前，以书面形式要求招标人作出书面解释、澄清或者向招标人提出书面质疑；如有供应商提出质疑的，招标人将于2025年 月 日17:00前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站发布。 |
| 15 | 其他 | 现场踏勘：各潜在供应商自行与采购单位联系，不统一组织，费用自理。 注：被授权踏勘人须携带身份证、授权委托书原件或法定代表人须携带身份证等有效证明进行现场踏勘，否则不予踏勘。 |

一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2025年  月  日17:00前，以书面形式要求招标人作出书面解释、澄清或者向招标人提出书面质疑；如有供应商提出质疑的，招标人将于2025年  月  日17:00前统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，同时在招标文件发售的网站发布。

4.2供应商询问

供应商对国有企业采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

4.3.2.4对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

4.3.2.5投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

就以上（4.3.2.1）（4.3.2.3）（4.3.2.4）规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

4.3.2.6投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

4.3.2.7行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

4.3.2.8投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回。

4.3.2.9质疑或投诉需要提供严谨适用的法律依据以及与法律依据逐一对应的事实依据，如法律依据或事实依据不适用或不充分，行政监督部门应当予以驳回。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后3日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2 营业执照

11.1.3 投标保证金转账、汇款凭证复印件（如果有）；

11.1.4联合协议（如果有）；

11.1.5本项目的特定资格要求（如果有）：

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6技术参数对照表；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2安装“乐采云电子交易客户端”----投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“乐采云平台-服务中心-电子交易客户端”进行下载并安装。乐采云电子交易客户端：https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领CA数字证书---申领流程详见“乐采云平台-服务中心-CA管理-申领CA证书-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:CA管理操作指南https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2185&topicId=12851

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分14.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、国有企业采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称和中标金额，中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起30日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过国有企业采购合同金额的2%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有国有企业采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级监督管理部门。

第三部分   采购需求

一、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 项目技术规范和服务要求 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目 | 详见第二部分“采购需求” | 批 | 1 | 8718133.00 |  |
| 预算总价：人民币捌佰柒拾壹万捌仟壹佰叁拾叁元整（¥8718133.00） |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本项目为交钥匙工程，以上金额包括但不限于设备设计、生产、供货、运输装卸、二次搬运费、拆除、安装调试、产品保护、保险、配件及材料、附件、产品保管、技术服务费、运杂费、人工、试运行、备品备件、专用工具、税金、利润、辅助工作以及售后服务等本项目所有可能涉及的一切费用。

- 电线电缆、管材、接地装置材料根据投标单价按实结算。

- 采购需求清单中涉及的品牌和型号为参考品牌，投标人可投报其它品牌、型号，但产品性能、质量、配置等应相当于或优于采购需求，并予以详细说明，提供详细的配置、技术参数说明。

- 本项目为交钥匙工程，清单中所列的主要为采购设备清单，但投标人所投安装设备并不限于以上设备清单，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。

- 为保障该项目的整体协调性及正常使用，供应商应自行前往现场进行勘查，以获取场地位置、现状及任何其它可能影响投标内容（包括报价）的现场资料、数据等情况。供应商应结合现场勘查的客观因素进行综合考虑，如因投标供应商未进行充分考虑导致投标方案与实际不符从而使项目无法按时实施或签署合同后无法按照合同约定内容按时、保质、保量完成的，是投标供应商的责任。

二、采购需求

- （一）总表

| 编号 | 项目名称 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备费用 | 7362146 |
| 二 | 配套工程费用 | 1355987 |
| 合计：一+二 |  | 8718133 |

- （二）设备清单表

|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价 |
| 一 | 水轮机更新改造 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 转轮（HL-WJ-55暂定）更新 |  | 只 | 2 | 103721 | 207442 |
| 2 | 蜗壳更新 |  | 套 | 2 | 93421 | 186842 |
| 3 | 导水机构更新 |  | 套 | 2 | 60770 | 121540 |
| 4 | 水导推力轴承更新 |  | 套 | 2 | 43260 | 86520 |
| 5 | 主轴密封更新 |  | 套 | 2 | 7725 | 15450 |
| 6 | 主轴更新 |  | 套 | 2 | 25338 | 50676 |
| 7 | 尾水弯管和尾水接管更换 |  | 套 | 2 | 12133 | 24266 |
| 8 | 自动化元件 |  | 套 | 2 | 20909 | 41818 |
| 9 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 96202 | 96202 |
| 二 | 发电机更新改造 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 发电机整体更新 | SFW1000-6/1180 | 台 | 2 | 364105 | 728210 |
| 2 | 径向轴承更新 |  | 台 | 2 | 25132 | 50264 |
| 3 | 飞轮及制动系统更新 |  | 台 | 2 | 24102 | 48204 |
| 4 | 新增发电机空冷器 |  | 台 | 2 | 30900 | 61800 |
| 5 | 自动化元件更新 |  | 台 | 2 | 38625 | 77250 |
| 6 | 励磁系统更新 |  | 台 | 2 | 138020 | 276040 |
| 7 | 测温制动屏 |  | 台 | 2 | 49440 | 98880 |
| 8 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 176233 | 176233 |
| 三 | 进水阀改造 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 电控系统更新 |  | 台 | 2 | 14317 | 28634 |
| 2 | 旁通阀及旁通管更新 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 旁通阀更新 | 电动球阀DN150mm，1.0MPa | 台 | 2 | 5665 | 11330 |
| 2.2 | 旁通阀检修阀更新 | 手动球阀DN150mm，1.0MPa | 台 | 2 | 1648 | 3296 |
| 2.3 | 旁通管更新 | DN150 | 台 | 2 | 556 | 1112 |
| 3 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 6592 | 6592 |
| 四 | 调速器更新 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 调速器及油压装置 | GYWT-600 | 台 | 2 | 100425 | 200850 |
| 2 | 自动化元件及仪表 |  | 台套 | 2 | 9888 | 19776 |
| 3 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 22042 | 22042 |
| 五 | 技术供排水系统改造 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 可调式减压阀 | DN65，PN1.0MPa | 台 | 2 | 3296 | 6592 |
| 2 | 滤水器 | GLS-65，精度2mm，PN1.0MPa | 台 | 2 | 3863 | 7726 |
| 3 | 安全阀 | DN25，PN1.0MPa | 个 | 2 | 206 | 412 |
| 4 | 自保持电动球阀 | DN65，PN1.0MPa | 个 | 2 | 3863 | 7726 |
| 5 | 不锈钢闸阀 | Z45T-10，DN65 | 个 | 2 | 1339 | 2678 |
| 6 | 闸阀 | Z45T-10，DN65 | 个 | 10 | 1103 | 11030 |
| 7 | 止回阀 | H44T-10，DN65 | 个 | 2 | 1103 | 2206 |
| 8 | 闸阀 | Z45T-10，DN50 | 个 | 4 | 883 | 3532 |
| 9 | 内螺纹截止阀 | J11T-16，DN32 | 个 | 6 | 331 | 1986 |
| 10 | 内螺纹截止阀 | J11T-16，DN25 | 个 | 6 | 276 | 1656 |
| 11 | 内螺纹截止阀 | J11T-16，DN15 | 个 | 8 | 166 | 1328 |
| 12 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 8240 | 8240 |
| 六 | 水力量测系统 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 1545 | 1545 |
| 七 | 采暖通风与空气调节系统改造 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 冷暖型，变频，制冷量不小于12000W | 台 | 1 | 14898 | 14898 |
| 2 | 柜式空调 | 冷暖型，变频，制冷量不小于7200W | 台 | 1 | 9380 | 9380 |
| 3 | 壁挂式空调 | 冷暖型，变频，制冷量不小于5000W | 台 | 2 | 7173 | 14346 |
| 4 | 壁式轴流风机(带防风雨百叶) | 风量不小于5000m3/h | 台 | 2 | 2759 | 5518 |
| 5 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 4120 | 4120 |
| 八 | 变压器及其附属设备工程 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 主变压器 | S20-2500/35 38.5±2×2.5%/6.3kV Y,d11 | 台 | 1 | 337325 | 337325 |
| 2 | 厂用变压器 | SC14-80/6.3 6.3±5%/0.4kV D,yn11 | 台 | 1 | 60770 | 60770 |
| 3 | 厂用变压器 | SC14-80/10 10±5%/0.4kV D,yn11 | 台 | 1 | 46350 | 46350 |
| 4 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 51191 | 51191 |
| 九 | 35kV户外配电设备工程 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 35kV户外真空断路器 | ZW7-40.5/1250A 附电流互感器、配套端子箱 | 台 | 3 | 95790 | 287370 |
| 2 | 35kV户外隔离开关 双接地 | GW5-35D/1250A | 台 | 2 | 20600 | 41200 |
| 3 | 35kV户外隔离开关 单接地 | GW5-35D/1250A | 台 | 4 | 16480 | 65920 |
| 4 | 35kV户外油浸式电压互感器 | JDXF7-35、配端子箱 | 只 | 3 | 22145 | 66435 |
| 5 | 35kV户外油浸式电压互感器 | JDN-35、配端子箱 | 只 | 2 | 26471 | 52942 |
| 6 | 35kV户外高压熔断器 | RW10-35/0.5A | 只 | 7 | 5665 | 39655 |
| 7 | 35kV户外避雷器 | HY5WZ-54/134、配泄漏及放电记录仪 | 只 | 9 | 6592 | 59328 |
| 8 | 升压站绝缘子 | 含户外绝缘铜母线、钢芯铝绞户外金具等 | 项 | 1 | 36050 | 36050 |
| 9 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 87344 | 87344 |
| 十 | 高低压成套开关设备工程 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 主变低压侧开关柜 | 箱型固定式户内开关柜 | 台 | 1 | 89610 | 89610 |
| 2 | 6.3kV母线互感器柜 | 箱型固定式户内开关柜 | 台 | 1 | 89610 | 89610 |
| 3 | #1厂用变开关柜 | 箱型固定式户内开关柜 | 台 | 1 | 89610 | 89610 |
| 4 | #1发电机开关柜 | 箱型固定式户内开关柜 | 台 | 1 | 89610 | 89610 |
| 5 | #2发电机开关柜 | 箱型固定式户内开关柜 | 台 | 1 | 89610 | 89610 |
| 6 | #2厂用变开关柜 | 箱型固定式户内开关柜 | 台 | 1 | 89610 | 89610 |
| 7 | 中性点电流互感器 | AS12/150b/4S 200/5A,10P30/10P30 | 只 | 6 | 2575 | 15450 |
| 8 | 低压配电柜 | GGD1 | 台 | 3 | 55620 | 166860 |
| 9 | 稳压器柜 | PK-10 | 台 | 1 | 55620 | 55620 |
| 10 | 电源屏 | PK-10 | 面 | 1 | 55620 | 55620 |
| 11 | 现地动力配电箱 | XL（W）-21 | 只 | 3 | 13390 | 40170 |
| 12 | 插座箱 |  | 只 | 3 | 3296 | 9888 |
| 13 | 照明箱 | PXT(R)-3-3*6/1CM | 只 | 3 | 3296 | 9888 |
| 14 | 消防应急照明箱 |  | 只 | 1 | 5562 | 5562 |
| 15 | 磁力启动器 |  | 只 | 3 | 2060 | 6180 |
| 16 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 93606 | 93606 |
| 十一 | 计算机监控系统设备工程 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 主机兼操作员工作站 |  | 套 | 1 | 27810 | 27810 |
| 2 | 通信工作站 |  | 套 | 1 | 27810 | 27810 |
| 3 | 语音报警装置 |  | 套 | 2 | 2060 | 4120 |
| 4 | 机组LCU屏 |  | 面 | 2 | 118450 | 236900 |
| 5 | 公用LCU屏 |  | 面 | 1 | 139050 | 139050 |
| 6 | 网络及视频设备屏 |  | 面 | 1 | 113300 | 113300 |
| 7 | 纵向加密装置 |  | 台 | 1 | 36050 | 36050 |
| 8 | 硬件防火墙 |  | 台 | 1 | 36050 | 36050 |
| 9 | A3/A4网络激光打印机 |  | 台 | 1 | 8240 | 8240 |
| 10 | 微机控制台 |  | 套 | 1 | 28840 | 28840 |
| 11 | 辅机控制设备 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11.1 | 渗漏排水泵控制箱 |  | 只 | 1 | 8240 | 8240 |
| 11.2 | 低压空压机控制箱 |  | 只 | 1 | 8240 | 8240 |
| 12 | 网线 |  | 米 | 300 | 3 | 900 |
| 13 | 单模光纤4芯 |  | 米 | 300 | 8 | 2400 |
| 14 | 计算机监控系统软件 |  | 套 | 1 | 51500 | 51500 |
| 15 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 70555 | 70555 |
| 十二 | 视频监视系统设备工程 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 图像工作站 |  | 套 | 1 | 27810 | 27810 |
| 2 | 数字硬盘录像机 |  | 台 | 1 | 3605 | 3605 |
| 3 | 前端摄像设备 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.1 | 户内吸顶式低照度彩色/黑白一体化球机 |  | 只 | 2 | 5150 | 10300 |
| 3.2 | 户内壁挂式低照度彩色/黑白一体化球机 |  | 只 | 3 | 5459 | 16377 |
| 3.3 | 户外壁挂式红外彩色/黑白一体化球机 |  | 只 | 2 | 7725 | 15450 |
| 3.4 | 户外柱装式红外彩色/黑白一体化球机（配户外摄像机4-5m标准立杆） |  | 只 | 3 | 8755 | 26265 |
| 4 | 图像管理系统应用软件 |  | 套 | 1 | 10300 | 10300 |
| 5 | 网线 |  | 米 | 300 | 3 | 900 |
| 6 | 单模光纤4芯 |  | 米 | 300 | 8 | 2400 |
| 7 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 14317 | 14317 |
| 十三 | 直流电源装置设备工程 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 微机直流电源装置 | DC220V，100Ah | 套 | 1 |  |  |
| 1.1 | 直流充、馈电屏 |  | 面 | 1 | 51500 | 51500 |
| 1.2 | 蓄电池屏 | 含系统内屏间电缆及与蓄电池的连接电缆 | 面 | 1 | 58710 | 58710 |
| 2 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 10815 | 10815 |
| 十四 | 继电保护装置设备工程 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 发电机保护屏 | PK-10 | 面 | 1 | 103000 | 103000 |
| 2 | 主变保护屏 | PK-10 | 面 | 1 | 88580 | 88580 |
| 3 | 35kV线路保护屏 | PK-10 | 面 | 1 | 88580 | 88580 |
| 4 | 计量屏 | PK-10 | 面 | 1 | 82400 | 82400 |
| 5 | 拆除安装费 |  | 项 | 1 | 13802 | 13802 |
| 十五 | 电站电缆敷设工程 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | ZC-YJV22-6/10-3×120 | 米 | 100 | 742 | 74200 |
| 2 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 米 | 100 | 643 | 64300 |
| 3 | 电力电缆 | ZC-YJV22-6/10-3×70 | 米 | 150 | 618 | 92700 |
| 4 | 动力电缆 | ZC-YJV22-1-3×50+1×25 | 米 | 60 | 340 | 20400 |
| 5 | 动力电缆 | ZC-YJV22-1-3×25+1×16 | 米 | 20 | 193 | 3860 |
| 6 | 动力电缆 | ZC-YJV22-1-4×16 | 米 | 150 | 130 | 19500 |
| 7 | 动力电缆 | ZC-YJV22-1-4×10 | 米 | 40 | 87 | 3480 |
| 8 | 动力电缆 | ZC-YJV22-1-4×6 | 米 | 10 | 31 | 310 |
| 9 | 动力电缆 | ZC-YJV22-1-4×4 | 米 | 500 | 37 | 18500 |
| 10 | 动力电缆 | ZC-YJV22-1-3×4 | 米 | 100 | 29 | 2900 |
| 11 | 动力电缆 | ZC-VV-1-2×6 | 米 | 400 | 29 | 11600 |
| 12 | 动力电缆 | ZC-VV-1-2×4 | 米 | 500 | 21 | 10500 |
| 13 | 电源电缆 | RVV-1-2×1.5 | 米 | 400 | 3 | 1200 |
| 14 | 绝缘电线 | BV-0.5-1×50 | 米 | 500 | 87 | 43500 |
| 15 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-0.5-4×4 | 米 | 700 | 44 | 30800 |
| 16 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-0.5-7×2.5 | 米 | 150 | 49 | 7350 |
| 17 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-0.5-4×2.5 | 米 | 600 | 31 | 18600 |
| 18 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-0.5-14×1.5 | 米 | 100 | 60 | 6000 |
| 19 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-0.5-10×1.5 | 米 | 600 | 44 | 26400 |
| 20 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-0.5-7×1.5 | 米 | 900 | 30 | 27000 |
| 21 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-0.5-4×1.5 | 米 | 2300 | 20 | 46000 |
| 22 | 控制电缆 | ZC-DJYP3VP3-2×2×1.5 | 米 | 1500 | 29 | 43500 |
| 23 | 防火材料 |  |  |  |  |  |
| 1) | 防火隔板 | DDC-Y型2000×500mm，壁厚5mm | 件 | 40 | 209 | 8360 |
| 2) | 防火隔板 | DDC-Y型2000×100mm，壁厚5mm | 件 | 20 | 44 | 880 |
| 3) | 防火堵料 | DYD型有机型 | t | 1 | 9806 | 9806 |
| 4) | 防火堵料 | DWD型无机型 | t | 1 | 6542 | 6542 |
| 24 | 电缆头 |  |  |  |  |  |
| 1） | 3M 10kV电缆头 | -3*120 | 只 | 2 | 1185 | 2370 |
| 2） | 3M 10kV电缆头 | -3*70 | 只 | 10 | 1185 | 11850 |
| 4） | 低压电缆头 |  | 只 | 10 | 351 | 3510 |
| 5） | 控制电缆头 |  | 只 | 20 | 75 | 1500 |
| 25 | 角钢支架 |  |  |  |  |  |
| 1） | 镀锌槽钢 | 100×58×4.3 | 米 | 100 | 79 | 7900 |
| 2） | 镀锌圆钢 | φ10 | 米 | 100 | 19 | 1900 |
| 3） | 镀锌扁钢 | -80*6 | 米 | 2000 | 42 | 84000 |
| 4） | 镀锌角钢 | L60×6 | 米 | 125 | 57 | 7125 |
| 5） | 镀锌角钢 | L50×5 | 米 | 75 | 37 | 2775 |
| 26 | 镀锌钢管 |  |  |  |  |  |
| 1） | 镀锌钢管 | DN150 | 米 | 120 | 161 | 19320 |
| 2） | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 100 | 110 | 11000 |
| 3） | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 30 | 57 | 1710 |
| 4） | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 50 | 53 | 2650 |
| 5） | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 400 | 47 | 18800 |
| 6） | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 800 | 43 | 34400 |
| 7） | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 100 | 39 | 3900 |
| 8） | 镀锌钢管 | DN15 | 米 | 10 | 14 | 140 |
| 十六 | 电站防雷及接地装置工程 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 独立避雷针 | h=30m | 支 | 1 | 10300 | 10300 |
| 2 | 镀锌扁钢 | -25×4 | 米 | 100 | 20 | 2000 |
| 3 | 镀锌扁钢 | -40×4 | 米 | 200 | 23 | 4600 |
| 4 | 镀锌扁钢 | -60×6 | 米 | 1000 | 33 | 33000 |
| 5 | 镀锌圆钢 | ∅12 | 米 | 150 | 21 | 3150 |
| 6 | 总等电位端子箱 | 端子板材质采用紫铜 | 只 | 1 | 3090 | 3090 |
| 7 | 局部等电位接地箱 |  | 只 | 2 | 2060 | 4120 |
| 8 | 临时接地柱 | M10*30 | 个 | 4 | 10 | 40 |
| 十七 | 电站户内外照明装置工程 | 详见技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 灯具 |  |  |  |  |  |
| 1) | 投光灯 | 120W，LED | 只 | 8 | 2170 | 17360 |
| 2) | 吸顶灯 | 1×25W，LED | 套 | 2 | 645 | 1290 |
| 3) | 平板灯 | 1×25W，LED | 套 | 16 | 645 | 10320 |
| 4) | 防潮型壁灯 | 1×25W，LED | 套 | 6 | 406 | 2436 |
| 5） | 应急照明灯具 | A型灯具，集中电源型 LED/3W,DC36V | 只 | 10 | 382 | 3820 |
| 6） | 消防疏散指示灯 | A型灯具，集中电源型 ≤1W，DC36V | 只 | 15 | 382 | 5730 |
| 2 | 开关 |  |  |  |  |  |
| 1) | 单联单控暗开关 | AP86K11-10,10A | 只 | 8 | 34 | 272 |
| 2) | 单联双控暗开关 | AP86K12-10,10A | 只 | 8 | 39 | 312 |
| 3) | 双联单控暗开关 | AP86K21-10,10A | 只 | 5 | 42 | 210 |
| 4) | 双联双控暗开关 | AP86K22-10,10A | 只 | 5 | 46 | 230 |
| 5) | 10A二+三极单相安全插座 |  | 只 | 4 | 42 | 168 |
| 6) | 25A三相五极安全插座 |  | 只 | 4 | 49 | 196 |
| 7) | 16A三相五极安全插座 |  | 只 | 4 | 49 | 196 |
| 8) | 16A三极单相安全插座 |  | 只 | 4 | 45 | 180 |
| 3 | 电线 |  |  |  |  |  |
| 1) | 塑料绝缘软线 | NH-BV-0.5-1×2.5 | 米 | 1000 | 3 | 3000 |
| 2) | 塑料绝缘软线 | NH-BVR-0.5-1×2.5 | 米 | 100 | 3 | 300 |
| 3) | 塑料绝缘电线 | BV-0.5-1×2.5 | 米 | 900 | 3 | 2700 |
| 4) | 塑料绝缘软线 | BVR-0.5-2×1.5 | 米 | 200 | 3 | 600 |
| 5) | 塑料绝缘电线 | BV-0.5-1×4 | 米 | 400 | 4 | 1600 |
| 6) | 照明线路埋管 | 镀锌钢管，DN25 | 米 | 200 | 39 | 7800 |
| 7) | 照明线路埋管 | 镀锌钢管，DN20 | 米 | 1000 | 26 | 26000 |
| 8) | 照明线路埋管 | PVC管，DN25 | 米 | 500 | 5 | 2500 |
| 4 | 灯头盒 | T2 | 个 | 100 | 19 | 1900 |
| 小计 |  |  |  |  | 7362146 |  |

（三）配套工程

|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价 |
| 一 | 配套工程 |  |  |  |  |
| 1 | 一级电站 |  |  |  |  |
| 1.1 | 管理房集控中心装修 |  |  |  |  |
|  | 内墙粉刷 | m² | 177 | 100 | 17700 |
|  | 新增砖墙 | m³ | 27 | 350 | 9450 |
|  | 新增硅钙板吊顶 | m² | 99 | 680 | 67320 |
|  | 新增防静电地板 | m² | 99 | 144 | 14256 |
|  | 拆除原卫生间瓷砖地面 | m² | 42 | 80 | 3360 |
|  | 新增卫生间防水瓷砖地面 | m² | 42 | 54 | 2268 |
|  | 洁具换新（马桶，洗手盆，淋浴喷头，地漏） | 套 | 10 | 4500 | 45000 |
| 2 | 二级电站 |  |  |  |  |
| 2.1 | 门卫门头装修 |  |  |  |  |
|  | 门头门卫外立面瓷砖拆除 | m² | 105 | 100 | 10500 |
|  | 门头门卫外立面粉刷 | m² | 105 | 300 | 31500 |
|  | 门卫室内地面铺装 | m² | 17 | 350 | 5950 |
|  | 门卫内墙粉刷 | m² | 55 | 100 | 5500 |
|  | 门卫顶棚粉刷 | m² | 46 | 120 | 5520 |
|  | 入场铁艺大门拆除 | m² | 20 | 200 | 4000 |
|  | 更换铁艺大门 | m² | 20 | 900 | 18000 |
| 2.2 | 室外工程 |  |  |  |  |
|  | 破旧段围墙拆除 | m3 | 36 | 118 | 4248 |
|  | 砖砌围墙重建 | m3 | 36 | 441 | 15876 |
|  | 围墙压顶瓦 | m2 | 101 | 180 | 18180 |
|  | 围墙刷外墙涂料 | m2 | 504 | 70 | 35280 |
| 3 | 三级电站 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电站改造 |  |  |  |  |
|  | 外墙清洗粉刷 | m² | 616 | 300 | 184800 |
|  | 更换门窗 | m² | 82 | 850 | 69700 |
|  | 更换金属卷帘门 | m² | 12 | 500 | 6000 |
|  | 外墙破损修补 | m² | 185 | 90 | 16650 |
|  | 屋面防水 | m² | 424 | 100 | 42400 |
|  | 内墙粉刷 | m² | 500 | 100 | 50000 |
|  | 顶棚粉刷 | m² | 366 | 120 | 43920 |
|  | 地面铺装 | m² | 300 | 350 | 105000 |
|  | 新增硅钙板吊顶 | m² | 99 | 680 | 67320 |
|  | 新增防静电地板 | m² | 66 | 144 | 9504 |
|  | 副厂房隔墙拆除（240墙） | m² | 25 | 150 | 3750 |
|  | 副厂房隔墙（240墙，含双面粉刷） | m² | 25 | 350 | 8750 |
|  | 拆除原卫生间瓷砖地面 | m² | 10 | 80 | 800 |
|  | 新增卫生间防水瓷砖地面 | m² | 10 | 54 | 540 |
|  | 拆除原卫生间瓷砖墙面 | m² | 80 | 80 | 6400 |
|  | 新增卫生间防水瓷砖墙面 | m² | 80 | 54 | 4320 |
|  | 新增卫生间铝板吊顶 | m² | 10 | 100 | 1000 |
|  | 洁具换新（马桶，洗手盆，淋浴喷头，地漏） | 个 | 1 | 4500 | 4500 |
| 3.2 | 主厂房 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土切割 | m³ | 46 | 700 | 32200 |
|  | 混凝土凿毛 | m² | 33 | 16.52 | 545 |
|  | C30W4F50微膨胀砼（膨胀剂掺量为水泥重量的8%） | m³ | 46 | 914.96 | 42088 |
|  | C30砼水泥砂浆（厚2cm） | m³ | 1 | 457.48 | 457 |
|  | SM-40无伸缩灌浆料 | m³ | 1 | 2500 | 2500 |
|  | 钢筋制安 | t | 3 | 5957.45 | 17872 |
| 3.3 | 副厂房 |  |  |  |  |
|  | 石渣开挖 | m³ | 50 | 4.44 | 222 |
|  | 石渣回填 | m³ | 41 | 8.72 | 358 |
|  | C25砼电缆沟 | m³ | 22 | 874.68 | 19243 |
|  | C25F50砼电缆井（含盖板） | m³ | 2 | 874.68 | 1749 |
|  | C25砼垫层 | m³ | 10 | 727.12 | 7271 |
| 3.4 | 升压站 |  |  |  |  |
|  | 砼凿除 | m³ | 92 | 80.35 | 7392 |
|  | C25F50砼地坪 | m³ | 52 | 807.75 | 42003 |
|  | 30～50mm洗净卵石 | m³ | 9 | 236.41 | 2128 |
|  | C30F50砼变压器基础 | m³ | 25 | 787.06 | 19677 |
|  | C30F50砼杆段基础 | m³ | 15 | 787.06 | 11806 |
|  | C20素砼垫层，厚10cm | m³ | 6 | 740.26 | 4442 |
|  | 钢筋制安 | t | 3 | 5957.45 | 17872 |
|  | 钢材 | t | 2 | 6500 | 13000 |
|  | DN150球墨铸铁管 | m | 10 | 222 | 2220 |
|  | DN200硬聚氯乙烯加筋管 | m | 10 | 36 | 360 |
|  | φ300等径杆(含钢筋) | m | 26 | 336 | 8736 |
|  | 避雷针（H=30m）基础 | 个 | 1 | 5000 | 5000 |
| 3.5 | 压力钢管检测 |  |  |  |  |
|  | 压力钢管壁厚检测 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |
| 3.6 | 门头装修 |  |  |  |  |
|  | 入场铁艺大门拆除 | m² | 20 | 200 | 4000 |
|  | 更换铁艺大门 | m² | 20 | 900 | 18000 |
|  | 门头外立面瓷砖拆除 | m² | 105 | 100 | 10500 |
|  | 门头外立面粉刷 | m² | 105 | 300 | 31500 |
| 3.7 | 室外工程 |  |  |  |  |
|  | 破旧段围墙拆除 | m3 | 36 | 118 | 4248 |
|  | 砖砌围墙重建 | m3 | 36 | 441 | 15876 |
|  | 围墙压顶瓦 | m2 | 101 | 180 | 18180 |
|  | 围墙刷外墙涂料 | m2 | 504 | 70 | 35280 |
| 小计 |  | 1355987 |  |  |  |

（四）主要机电设备推荐品牌

- 水轮发电机组推荐品牌：杭发发电、杭州三汇、江河机电、杭州诚德、杭州大路相当于或优于品牌

- 调速器推荐品牌：武汉三联、武汉长控、能事达、天津天传、三和电控相当于或优于品牌

- 变压器推荐品牌：三变科技、钱江变、江山变、申达电气、山东泰开相当于或优于品牌

- 35kV开关设备及高、低压开关柜推荐品牌：申达电气、正泰电气、晨峰电气、山东泰开、江苏如高相当于或优于品牌

- 计算机监控系统、视频监视系统推荐品牌：华自科技、国电南瑞、中水三立、西湖电子、南水科技相当于或优于品牌

- 电缆推荐品牌：浙江万马、宁波东方、宁波球冠、上上、上海胜华相当于或优于品牌

三、技术参数要求

# 第1章 概述

1.1工程概况

罗村水库下设3个梯级电站，分别为罗村一级、二级和三级电站。其中罗村一级和二级电站于2018年实施增效扩容改造。扩容改造后，一级电站装机容量为2×700kW，总设计流量为2×1.81m3/s；二级电站装机1×630kW+1×800kW，总设计流量3.71m3/s。罗村三级电站于1999年投产发电，电站引二级电站尾水、一级与二级电站区间来水发电，装机容量2×1000kW，设计水头61m，设计流量2×2m3/s。本次改造，考虑到电站原有引水系统的过流能力，三级电站装机容量不变，引水流量基本不做改变，保证引水系统的安全性。

1.2工作内容

（1）本标段机电设备供货范围为电站内涉及的所有机电设备。本文件中未说明的但与设计、制造、工厂试验、包装、运输、保管、安装、现场试验和运行维护等相关的工作，均按相关标准执行。

（2）承包人应完成本合同文件涉及的以下合同设备的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、技术资料的提供、技术服务、联合试运行和无故障试运行，以及交接验收，并对上述工作范围内的工作负全部责任。

（3）按本合同的要求，完成与泵站设计有关的设计联络；接受发包人代表参加工厂检验、监造、见证工厂试验和参加工厂验收；

（4）负责与各分包人之间的技术联络和协调。

（5）在工厂和现场对发包人人员进行合同设备性能、组装、试验、运行和维护等方面的培训。

1.3 供货范围

（1）2台套与1000kW发电机相配套的卧式混流式水轮机及其附属设备、专用工器具和备品备件（详见“技术条款”）；

（2）2台套1000kW（1250kVA）卧式水轮发电机及其附属设备、专用工器具和备品备件（详见“技术条款”）；

（3）2台套与直径为φ800mm、设计压力为1.0MPa的电动蝶阀相配套的旁通管、旁通阀及其附属设备、专用工器具和备品备件（详见“技术条款”）；

（4）2台套调速功为600kg·m的微机调速器及其附属设备、专用工器具和备品备件（详见“技术条款”）；

（5）电站供排水、量测等辅助系统设备（详见“技术条款”）；

（6）电站采暖通风系统设备；

（7）电站35kV户外配电设备（详见“技术条款”）；

（8）电站变压器及其附属设备（详见“技术条款”）；

（9）电站高低压成套开关设备（详见“技术条款”）；

（10）电站计算机监控系统设备（详见“技术条款”）；

（11）电站视频监视系统设备（详见“技术条款”）；

（12）电站直流电源装置设备（详见“技术条款”）；

（13）电站继电保护装置设备（详见“技术条款”）；

（14）电站电站电缆敷设；

（15）电站电站防雷及接地装置；

（16）电站电站户内外照明装置；

1.4工程所在地基本条件

1.4.1气象

建德市属亚热带季风气候区，气候温和，雨量充沛。多年平均气温16.7℃，极端最高气温42.9℃，出现在7月，极端最低气温－8.5℃，出现在一月。

本地区多年平均降水量为1503.7mm，降水量年内分配很不均匀，4～10月份占全年降水量的69.3%，11月至次年3月份占全年降水量的30.7%。7、8、9月三个月占全年降水量的23.4%，为干旱季节。

多年年平均风速1.65m/s，历年最大风速18.0m/s，风向为NW，多年平均日照时数为1940小时。

1.4.2交通

罗村水库位于建德市乾潭镇罗村，坝址在富春江水库库区左岸支流胥溪上，距离乾潭25km，现已有公路通到坝址，对外交通主要以公路运输为主。320国道经过乾潭镇，对外交通较为方便。

铁路方面，新安江火车站与乾潭镇有公路相连，能满足工程转运要求。

1.4.3 厂内电源

厂用交流电源为三相四线制，50HZ，380/220V电压波动范围为-15%~+10%；频率波动范围为±1%。

供控制和保护用的直流电源为220V，电压变化范围为80～110%。

1.4.4 起重条件

厂内设有一台10t手动单梁桥式起重机，可供水轮发电机组及其附属设备安装、检修时使用。

1.4.5 厂用压缩空气、润滑油和冷却水

厂内设有机组技术供水系统，机组冷却器进水温度不大于28℃，进水压力0.15～0.3MPa，进水流量不小于机组冷却需水量。

厂内设有低压压缩空气系统，额定工作压力为0.7MPa，可供机组制动和吹扫用气等。

厂内设有透平油系统，为机组轴承润滑系统和调速系统提供清洁透平油，透平油采用GB11120标准L-TSA46号汽轮机油。

1.4.6 厂房主要尺寸和高程

1）厂房主要高程

尾水底板高程                      			98.0m

进水阀坑高程                     			99.3m

水轮机层高程                				101.7m

运行层高程                               101.7m

安装场层高程                             102.3m

桥机轨顶高程                             107.0m

2）厂房主要尺寸

机组间距                          			7.9m

厂房跨度                                 8.0m

1.4.7 地震

地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度小于0.05g，对应的地震基本烈度小于Ⅵ度，本工程不考虑抗震设防。

1.5电站基本参数

1.5.1压力前池水位

正常蓄水位						162.44m

1.5.2电站尾水位

最低尾水位（单台满发）：		99.93m

正常尾水位（两台满发）：		100.75m

设计洪水位（P=3.3%）：		101.39m

校核洪水位（P=1%）：			101.87m

1.5.3 水轮机水头

最大水头						61.1m

额定水头						60.0m

最小水头						59.1m

1.5.4其它参数

装机容量：						2×1000kW

水力损失系数：				0.3784Q2（Q为单机流量）

多年平均发电量				603万kW·h

1.5.5 引水系统参数

引水系统接自压力前池，通过515.6m的输水隧洞（衬后洞径1.8m）、25m的压力钢管（管径1.4m）和将近10m的岔管（管径0.9m）进入机组。

1.6 标准

1.6.1 总体要求

1.6.1.1 承包人在设备设计、制造、安装中应优先采用行业标准和中华人民共和国国家标准。如果承包人设计、制造、工艺和材料所采用的标准未包括在标准清单中，则承包人应提供替代标准供发包人选用。替代标准应相当或优于本文件规定的标准，并经发包人同意。

1.6.1.2 如标准之间内容有矛盾，则按较高标准条款执行，或者向发包人加以说明，双方协商解决。

1.6.1.3 承包人应向发包人说明设备材料、设计、制造、试验、调试和运行所涉及的标准。所执行的标准应是已颁布的最新版本。

1.6.1.4 本文件中未提及，但在设计和制造过程中是必须的，也应采用相应的行业和国家标准。

1.6.2 标准机构或名称缩写

| 机构或标准名称 | 缩写 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家标准 | GB |
| 电力行业标准 | DL |
| 能源部标准 | NB |
| 水利行业标准 | SL |
| 机械部标准 | JB |
| 石油部标准 | SY |
| 冶金部标准 | YB |

1.6.3 标准

除了在专用技术条款中单列的标准，下列标准也是承包人必需遵守的。

| SL223 | 《水利水电建设工程验收规程》 |
| --- | --- |
| GB11120 | 《涡轮机油》 |
| GB/T13384 | 《机电产品包装通用技术条件》 |
| GB8923 | 《涂覆涂料前钢材表面处理》 |
| GB191 | 《包装储运图示标志》 |
| SDZ014 | 《涂漆的一般技术要求》 |
| GB9286 | 《彩色油漆和清漆膜的横切试验》 |

1.7 材料

1.7.1 材料要求

1.7.1.1 用于设备的所有材料应是符合所列标准要求的、全新的、无缺陷的优质材料，质地应均匀、无夹层、空洞或夹杂杂质等缺陷，种类、成分和物理性能应有过优良的工程实践，并能适合相应设备、部件的用途。

1.7.1.2 如主要设备采用代用材料时，须出具书面报告及相应的材料试验证明，并报经发包人审查同意。

1.7.2 材料试验

1.7.2.1 承包人应对所用材料的化学成份进行化验，对材料的抗拉强度、屈服强度进行试验。同时还应对主轴和主轴连接螺栓材料进行剪切试验。试验按GB或ASTM的有关规定进行。

1.7.2.2 所有用于主要部件的金属材料应作冲击韧性试验，试验应按GB或ASTM的有关规定进行。热轧钢板应同时做纵向和横向冲击试验。主要铸钢件和锻件应做样品弯曲试验、零韧性的临界温度试验。主要部件所用的钢板，若经验证明一贯符合本节所规定的冲击零韧性的要求时，可免作试验，但承包人应提供具有足够证据的资料。

1.7.2.3 承包人应保留足够数量的大型铸钢件、锻件和板材的样品直至保证期结束，供发包人必要时复查复验。

1.7.2.4 在材料试验完成后30天内，承包人应提供2份正式试验报告。试验报告应标明使用该材料的部件名称，材料的化学成分和机械性能，并包括所有必要的能证实试验结果与技术规范相符合的全部资料。

1.7.3 工作应力

1.7.3.1 除非另有规定，正常运行工况下设备材料的工作应力应不超过材料屈服强度1/3或极限强度1/5的低值，在最严重运行工况下，应不超过材料屈服强度1/2或极限强度1/3的低值。铸铁的拉应力应是极限强度的1/10。表1.7-1中未包括的材料的设计应力可由承包人选用，但其最大拉应力或压应力不超过材料屈服强度1/3或极限强度1/5的低值。

1.7.3.2 在最大水头下，短时过负荷超过水轮机最大出力时，各部件材料的最大允许应力不得超过屈服强度的1/2。

1.7.3.3 所有部件工作应力应不超过规定的许用应力，除转轮和主轴外，其余部件正常工况和过渡工况下的计算应力应不大于表1.7-1规定的许用应力，特殊工况下的计算应力应不大于材料屈服强度的2/3。

表1.7-1  材料许用应力

| 材 料 | 拉 应 力 | 压 应 力 |
| --- | --- | --- |
| 高强度钢板(抗拉强度≥440MPa) | 屈服强度的1/3 | 屈服强度的1/3 |
| 主要受力部件的碳素钢板 | 抗拉强度的1/4 | 抗拉强度的1/4 |
| 碳素铸钢和合金铸钢 | 抗拉强度的1/5且屈服强度的1/3 | 抗拉强度的1/5且屈服强度的1/3 |
| 碳钢锻件 | 屈服强度的1/3 | 屈服强度的1/3 |
| 合金钢锻件 | 抗拉强度的1/5且屈服强度的1/3 | 抗拉强度的1/5且屈服强度的1/3 |
| 灰铸铁和球墨铸铁 | 抗拉强度的1/10 | 70 |
| 其它材料 | 抗拉强度的1/5且屈服强度的1/3 | 抗拉强度的1/5且屈服强度的1/3 |

1.7.3.4 对于承受剪切和扭转力矩的部件，铸铁的最大剪应力不应超过21MPa，其他黑色金属最大剪应力不得超过需用拉应力的70%，但其中导叶轴的最大剪应力不得超过许用应力的60%。

1.7.3.5 当无预应力要求时，在正常工况和过渡工况下，由工作荷载引起的螺栓应力不大于螺栓材料屈服强度的1/3。当有预应力要求时，预紧力应不小于正常工况和过渡工况下连接对象的最大工作荷载折算到螺栓轴向荷载的2.0倍，螺栓的工作综合应力在正常工况和过渡工况下不大于螺栓材料屈服强度的2/3，在特殊工况下不大于螺栓材料屈服强度的4/5。螺栓预紧过程中最大综合应力不得超过材料屈服强度的7/8，且各螺栓之间的预紧力测量值偏差不得超过设计值的±5%。对顶盖和座环把合螺栓的预紧力取值按机组水头范围划分，在正常工况和过渡工况下应不小于表1.7-2。

表1.7-2  顶盖和座环把合螺栓的预紧力

| 机组最大水头(m) | Hmax<50 | 50≤Hmax<100 | 100≤Hmax<300 | 300≤Hmax<500 | 500≤Hmax<700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺栓预紧力与最大工作荷载的倍数 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2.0 |

1.8 制造工艺要求

1.8.1 基本要求

1.8.1.1 设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠，所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。零部件应有良好的互换性和便于检修。

1.8.1.2 所有互相配合的机械零件公差应适应零部件的工作要求，并符合GB的有关规定。所有相同零部件应能互换。

1.8.1.3 所有管路、阀门、自动化元件、电缆等固定元件应有可靠的防松动和防脱落措施。

1.8.1.4 所有设备的设计、制造以及外购配套设备，均应考虑当地气候条件的特殊性，采取相应的保障措施，满足寿命周期内设备安全稳定运行。

1.8.1.5 凡与水接触或处于潮湿位置的紧固件或管道、阀门均应用防锈和耐腐蚀的材料制造。

1.8.2 机械加工和表面抛光加工

1.8.2.1 受焊接影响的部件表面，在焊接后，需进行机械加工或表面处理，最终达到规定尺寸要求。焊接部件需消除内应力时，应在部件消除应力之后，方可进行机械加工，以便最终达到规定尺寸要求。

1.8.2.2 水轮机过流部件表面应符合《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验》 （GB/T15613）的规定，保证有平滑的流线型，部件接头处表面要齐平，转轮、导叶、蜗壳、尾水管等过水面上无凸凹不平或不平整情况，以免造成脱流和局部空蚀。

1.8.2.3 主要零部件表面粗糙度不得超过表1.8-1规定。

1.8.2.4 焊缝外观一般应处理平整圆滑，对于需采用X射线探伤的焊缝，表面应铲平磨光。过水表面的焊缝应磨光成流线型。压力容器上的焊缝打磨处理后，应不削弱其结构强度。

1.8.2.5 任何部件的表面应无焊渣、气孔、并应光滑、平整、美观。

表1.8-1 表面允许粗糙度表

| 部 位 |  |  | Ra(μm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 滑动接触表面 |  |  | 0.8 |
| 固定接触表面 |  | 要求紧配合的 | 3.2 |
|  |  | 不要求紧配合的 | 6.3 |
| 其他机械加工面 |  |  | 12.5 |
| 座 环 |  |  | 6.3 |
| 导 叶 |  | 导叶表面 | 3.2 |
|  |  | 导叶杆轴颈和密封面 | 0.8 |
|  |  | 导叶接触面 | 1.6 |
|  |  | 导叶上、下端部表面 | 1.6 |
| 转 轮 |  | 转轮外表面 | 3.2 |
|  |  | 转轮过水面 | 1.6 |
| 主 轴 |  | 主轴不接触表面 | 3.2 |
|  |  | 轴承轴颈处 | 0.8 |
|  |  | 主轴水封轴套 | 0.4 |
|  |  | 法兰面 | 1.6 |
|  |  | 倒角 | 1.6 |
| 止漏环间隙表面 |  |  | 1.6 |
| 顶盖、底环在邻近导叶端部处间隙表面 |  |  | 1.6 |
| 轴承和填料盒接触表面 |  |  | 1.6 |
| 尾水接管和尾水弯管、焊接蜗壳 |  |  | 12.5 |
| 接力器 | 接力器缸内孔 |  | 0.8 |
|  | 接力器活塞和杆 |  | 0.8 |
| 推力轴承 | 镜 面 |  | 0.2 |
|  | 内外圆表面 |  | 1.6 |
|  | 镜板与推力头把合面 |  | 0.8 |

1.8.3 焊接

1.8.3.1 焊接工作一般采用手工或半自动电弧焊，有条件时可采用自动焊。对于需要消除内应力的机械加工件，应在消除内应力后再进行精加工。在制造厂焊接的主要零件，不允许采用局部消除内应力的方法。焊接后需加工的部件应整体退火消除内应力处理，残余应力应符合有关标准。

1.8.3.2 焊接件接缝坡口应设计合理，坡口表面应平整，无缺陷、油污及其他杂物。焊缝表面不应有裂纹、气孔、弧坑和飞溅物。

1.8.3.3 压力容器部件的焊接方法、工艺及焊工要求应符合《压力容器》（GB150）中的有关规定。

1.8.3.4 焊缝应进行无损探伤检查。无损探伤检查应符合GB要求。经无损探伤后，若有任何部分需要修复，则承包人应承担附加检查、修复和再检查的一切费用。焊缝长度的合格率应为99%，同一部位缺陷处理不能超过2次。

1.8.3.5 设备在工地焊接时，承包人应按额定金属填充料200%供应焊条或焊丝，所供材料应与工厂加工图纸一致，并能适应现场焊接条件。

1.8.3.6 设备在工地焊接时，承包人应提供一份完整的焊接工序说明，包括每个焊接件的详细焊接工序及每个焊接点的工序图表，焊接工序中有关金属填充剂，预热、层间温度及应力释放、热处理等均应明确并符合有关规程的规定。

1.8.3.7 焊缝应有良好的外观，应处理平整圆滑，无内外任何焊接缺陷。对于需采用X射线探伤的焊缝，表面应铲平磨光。过水表面的焊缝应磨光成流线型。压力容器上的焊缝打磨处理时，应不削弱其结构强度。

1.8.3.8 进行主要受力部件、异性金属或不锈钢焊接的焊工，应按照规定进行考核，并取得焊接资格证书。

1.8.3.9 承包人需准备完整的焊接工艺大纲和工艺评定供发包人审查。大纲应由需要焊接的结构的详细工艺过程说明和相应的表格或图表组成，焊接工艺必须符合GB、JB有关规定。包括填料金属要求，预热和焊区的温度要求和应力消除热处理。

1.8.4 铸件

1.8.4.1 铸件质量应符合有关国家标准，应无气孔、砂眼、夹渣和裂纹等缺陷，表面应清理干净，不进行机械加工或安装后可见的表面缺陷应修饰并涂漆。含杂质过多或合金元素临界分离的铸件将被拒收。产生扭曲变形或存在主要缺陷时，将被拒收。

1.8.4.2 铸件的材料应进行理化分析和性能试验，其尺寸偏差、加工余量、重量偏差并符合相应规范的规定。

1.8.4.3 铸件在车间清理后，首先用肉眼检查并消除缺陷，再对铸件进行无损检测。

1.8.4.4 次要缺陷的铸钢件应修补，在修补或处理后应再检查。对允许修补的次要缺陷应按规定采用射线探伤检查。

1.8.4.5 在进行铸件缺陷修补之前，承包人应提供一份完整的铸件缺陷说明报告。报告包括所有缺陷（主要和次要的）位置与尺寸的图纸、金相试验报告、无损探伤检查的结果、相对于总体尺寸的铸件稳定性、断面金属厚度、形心位移、收缩量、变形等，报告中应解释缺陷的类型，造成缺陷的原因，并提出对部件设计铸造工艺的修改意见，及一个详细的修补工序，包括在焊补期间和最终加工修补后所要做的无损探伤。当准备焊补的空穴深度不超过实际厚度的20%、或最大深度不超过20mm、或者焊补的面积不大于65mm2的三者中的最小值时，这些无规则分散的缺陷可以认为是次要的，对强度无损害或不是影响铸件耐用性的次要缺陷，可以根据铸造车间的经验进行补焊处理。

1.8.4.6 超过次要缺陷的界限或若干次要缺陷累积在一起时，则应认为是主要缺陷。

1.8.4.7 根据发包人的意见，由于次要缺陷的累加，或根据发包人的意见对铸件总的质量有怀疑的次要缺陷的过分集中，都应是导致拒收的原因。如果产生的缺陷导致承受应力的断面厚度减少30%以上，或者剩余断面计算应力超过允许应力30%以上的铸件，将被拒收。在热处理后修补的铸件或要热处理后修补累加的次要缺陷的铸件，均应重新进行热处理。

1.8.4.8 铸件尺寸应符合图纸要求，加工部位应留有足够加工裕量。铸件外形尺寸不允许减少到铸件强度削弱10%以上（按图纸尺寸计算），或应力超过规定的允许值。铸件有扭曲及变形影响最终加工尺寸时，应予报废。铸件尺寸也不能超长的太多，以致妨碍加工操作，或影响各部件配合。

1.8.4.9 如发现重大缺陷，发包人将要求进行X射线检查，所需费用由承包人支付。

1.8.4.10 铸件产生扭曲变形缺陷或有重大缺陷预计修复后无法保证质量时，应予报废。

1.8.4.11 发包人将参与主要铸件的验收工作。

1.8.5 锻件

1.8.5.1 锻件的质量应符合有关国家标准，应无气孔、砂眼、夹渣和裂纹等缺陷。锻件运至工地产生扭曲变形或主要缺陷时，将被拒收。

1.8.5.2 锻件应按国家有关标准要求和其他实用的无损探伤办法进行检查，以确定其质量。

1.8.5.3 锻件应是均质的，且不含过多的非金属杂质和低熔点金属的晶间偏析。

1.8.5.4 锻件应按适用的无损探伤方法进行检查。

1.8.5.5 承包人应提供检查资料供发包人验收。

1.8.5.6 发包人将参与主要锻件的验收工作。

1.8.6 无损检测

1.8.6.1 无损检测应按GB的有关规定。承包人图纸应说明应用到每个部件或焊缝的无损探伤的类型、范围和级别。

1.8.6.2 无损检测主要采用磁粉法、染色法和超声波探伤，如用上述前三种方法检查解释不清或有疑问时，也可采用射线探伤。射线探伤用于高应力部件或某些关键部件的探伤。承包人应将无损检测的详细工艺和检查部件明细提交发包人审查。

1.8.6.3 所有设备的主要焊缝和受力焊缝均应进行无损检测。

1.8.6.4 对于主要部件应按规定进行无损检测。

1.8.6.5 铸件应在清砂后，先用肉眼进行必要的外观检查后再进行无损检测。

1.8.6.6 设备部件进行无损检测后，应提交无损探伤检测报告。

1.8.6.7 无损探伤检查运用于主要部件上，如结构焊缝、主要零部件、轴等。主要部件在最后表面加工和精加工后，还应做全部表面检查。

1.8.6.8 无损检测结论证明材料应提交给发包人。

1.8.7 部件表面防护

1.8.7.1 防护

1）全部设备表面清理干净，并应涂以保护层或采取防护措施。

2）除非另有规定，镀锌金属和有色金属部件不需要涂层。不锈钢、奥氏体灰口铸铁和高镍铸铁应视为有色金属。

3）清理和涂保护层应在合适的气候条件和充分干燥的表面上进行。当环境温度在7℃以下或当金属表面的温度小于环境空气露点3℃以上，不允许进行涂层。

4）在进行清理和上涂料期间，对不需要涂保护层的相邻表面应保护其不受污染和损坏。

1.8.7.2 表面处理

1）所有要上涂料的表面，应先用合适的设备清扫。上涂料之前，要除掉残留在表面上的所有砂粒和铁末。有锈斑的表面、正在清扫的表面与已涂好涂料的表面交接处、以及受到污染的表面均要重新清扫，应按下述任一种方法进行处理。

2）溶剂清洗：用干净的擦布与浸湿溶剂的刷子擦或洗净表面，除掉所有油、油脂和石腊，为了避免在要擦洗的表面上剩下油脂残余物薄膜，用干净的溶剂和擦布或刷子完成最后的清洗，在正常天气条件下，可用最小闪点为38℃的酒精或其他允许低毒溶剂作为一般用途的清洗剂；在热天则应采用二级最小闪点为50℃的浓酒精。涂沥青油环氧树脂的表面，可用甲苯清洗 。

3）喷砂处理：先用溶剂清洗，去掉所有油漆、油脂和污垢，再对应上涂料的表面，用坚硬的干砂或钢磨粒进行喷砂清理，使金属表面发亮成均匀灰白，用来喷砂的压缩空气应不含油和冷凝水。

1.8.7.3 喷涂

1）所有与混凝土接触的预埋件、非配合的金属表面应按要求进行机械清扫，并刷上一层油漆保护层以便于运输和贮存，油漆保护层在安装时应易清除。

2）所有暴露在大气中的铁类金属粗加工或精加工表面在运输之前应经溶剂清洗干净，涂上一层浓的防锈化合物。

3）油槽的全部内表面应喷砂清理直到发亮，并涂保护层，涂料应耐油。承包人应提交证明书，证明所建议的涂料在发包人的运行条件下能满意地使用至少8年。

4）所有暴露在大气中的未加工表面，用喷砂清理直到发亮，并刷两层防锈底漆（不得含铅），每层漆膜厚度不小于50μm，而在最后一道工厂防锈涂料完全干燥后，漆膜厚度不得少于80μm，对受冷凝作用的表面应涂上合适的防结露涂层。

5）所有与水接触的非配合金属表面用喷砂清理成发亮（流道内焊缝应磨成平滑），达Sa2 1/2级表面的要求，并涂两层环氧富锌涂料。漆膜厚度应符合有关规定。

6）准备现场焊接的不防锈钢板或铸件的焊接坡口，需喷砂清理至接近发亮，并由承包人提供足够的油漆，供现场焊接后喷漆。

7）操作柜和控制柜的非工作内表面需清扫干净，并至少涂两层由承包人提供的标准防护涂层。

1.8.7.4 涂料应用

1）所有材料在应用时要充分搅拌，在涂料应用之前，清洗掉留在金属表面任何粉屑。

2）应采取有效的措施除去游离油和来自喷涂设备及气管的水分。在喷漆时，应使用与涂层相符的喷嘴压力。每层涂层不能有滴淌、气孔和凹陷，在进行下一层涂料前，涂层应干燥、硬化。

3）应提供足够数量的备用涂料，供现场修整、修复所有设备部件表面涂料之用。

4）承包人的标准油漆也适用于各种小的辅助设备，例如：小功率电动机，接触器，表计、压力开关和类似的小型设备。

5）需由机电安装单位完成的，承包人应提供足够数量的油漆用于现场涂刷。并将设备表面所用涂料的牌号、性能、涂层次数、厚度、工艺、标准等提交发包人。

1.9 管路、阀门及附件

1.9.1 管道、管道材料、管道支吊架应符合GB标准，管道尺寸应优先采用GB标准。承包人应负责其供货范围内油、气、水管道布置设计，提供全部管道的连接件、紧固件、支吊架及成形管道。管道、阀门和接头布置及管接头位置应便于设备解体检查和移动部件，检修时对其它设备干扰少。管道系统需拆卸的部位，应设置法兰或管接头。

1.9.2 DN50mm以上管道，在满足吊装和运输情况下，由承包人工厂预加工。所有管道内壁应加以清理，装运时管道应配有管塞或管帽。承包人应在图纸上表示各管道位置、管径及用途。

1.9.3 管道内的液体流速应为1.5～3.5m/s，组装管道都应作1.5倍设计压力的耐压试验。

1.9.4 油管及管件均采用不锈钢。液压站和导叶接力器的两端连接处采用高压软管连接，直径≤DN20mm的油管采用不锈钢管接头连接，直径＞DN20mm的油管应采用不锈钢法兰连接。

1.9.5 压缩空气管道及管件采用镀锌钢管。

1.9.6 水管采用镀锌钢管。

1.9.7 测压管及管件应为不锈钢，管径≥DN25mm，测压头应为不锈钢材料制造。

1.9.8 仪表管应为不锈钢管或紫铜管，并采用相应材料的管道附件。在仪表处应提供截止阀、表用三通阀和排水接头。温度计的软管应有铠装防护。

1.9.9 所有设备的内部和外部水管用螺纹或法兰联接，油管用法兰联接。所有外部联接用法兰都应带有联接螺栓、螺母和密封垫片，以便联接。

1.9.10 承包人应为其供货的全部管道提供足够的管道支吊架、管夹，紧固装置和管道系统所需的双头螺栓、螺栓、螺帽、垫圈、耐油密封垫圈、密封件和填料等附件。

1.9.11 合同设备的内部管道连接及连接件，其螺纹、法兰面加工及钻孔应符合GB标准的公制规定。合同设备的管道与其他承包人提供的管道相连处，其螺纹、法兰面加工及钻孔应与发包人协调，连接件（螺栓、螺母和垫圈）也应采用GB标准。

1.9.12 除另有说明，阀门采用知名品牌阀门并经证实质量性能优良的产品。

1.9.13 DN25及以下的水阀或低压空气阀应采用黄铜或青铜制成，中高压油阀和中高压空气阀门采用不锈钢球阀。

1.10 吊装附件

在设备部件上应有供吊装用的吊耳、吊环等。在安装过程中用厂房桥式起重机吊装设备时，所有部件和组装件挂装的吊耳均由承包人提供。

1.11 基础件

所有永久性基础件，包括埋于混凝土的锚定螺栓，或在混凝土浇筑过程用于固定或支撑部件的锚定螺栓以及全部千斤顶、拉杆、锲形板和拉条等，均应随设备一起供应。埋设件的拉杆和斜撑的设计，应当使部件埋入时能牢固地定位。所有千斤顶应有钢座和钢盖，以便能焊接在基座和支撑的部件上。

1.12 测头

用于水力测量及状态监测的动、静压测头形状、结构尺寸、材料和布置要求，应符合相应规范的要求。测头应采用不锈钢。测头结构考虑防泥沙堵塞。

1.13 润滑油和润滑脂

承包人提供的润滑油和润滑脂应符合相应规范的要求。轴承润滑油或调速系统操作油采用GB11120《涡轮机油》46号汽轮机油，其性能应符合GB11120《涡轮机油》的规定。

1.13.1 轴承润滑系统及调速系统用油

GB11120《涡轮机油》46号汽轮机油的技术参数见表1.13-1。

表1.13-1  46号汽轮机油质量标准

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度(40℃) | mm2/s | 41.4-50.6 |
| 粘度指数 |  | 不小于90 |
| 倾点 | ℃ | 不高于-7 |
| 闪点(开口) | ℃ | 不低于180 |
| 酸值 | mgKOH/g | 不大于0.03 |
| 机械杂质 |  | 无 |
| 水份 |  | 无 |
| 破乳化值(54℃) | min | 不大于15 |
| 起泡性试验(24℃) | mL/ml | 不大于450/0 |
| (93℃) | mL/ml | 不大于100/0 |
| (后24℃) | mL/ml | 不大于450/0 |
| 氧化安定性(酸值至2.0mgKOH／g) | h | 不小于3000 |
| 液相锈蚀试验(合成海水) |  | 无锈 |
| 铜片试验(100℃，3h) | 级 | 不大于1级 |
| 空气释放值(50℃) | min | 6 |

1.13.2 润滑脂

润滑脂的技术参数见表1.13-2。

表1.13-2  润滑脂质量标准

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 滴 点 | ℃ | 不低于135 |
| 水 分 | ％ | 不大于0.7 |
| 矿物油粘度(40℃) | mm2/s | 41.4～74.8 |
| 游离碱 | NaOH％ | 不大于0.2 |
| 工作锥入度 | 1/10mm | 200～240 |

1.14 自动化元件

1.14.1 总体要求

1.14.1.1 承包人应提出一套完整的自动化元件清单，包括各自动化元器件的规格、作用、安装位置、性能特点、产地和品牌等。

1.14.1.2 为满足设备自动控制要求配置的各种自动化元件，必须采用质量优良（在投标文件中明确）的产品，技术应先进可靠；电气接点数量要满足监控系统要求，并留有备用，同类型的变送器应有互换性。变送器应承受暂态过程测值波动而不损坏。所选各自动化元件的规格型号，应提交发包人确认。

1.14.1.3 温度测量元件应设置在能反映最热温度的位置，每个热电阻均用三线制接线接至端子箱中的端子排上。每组端子排上应设有接地端子。承包人应提供连接端子箱与测温电阻之间的所有连线。在需要防止杂散轴电流影响处测温电阻的外壳应予绝缘，导线应是镀锡铜线，并包有色码热塑绝缘，全部热塑绝缘和外套应耐油。导线应为三绞线结构，使电磁干扰最小；并应有屏蔽，使静电干扰最小。

1.14.1.4 在所有测量液体的表计和主要连接点要设置断流旋塞并应能排气，不同金属的接触要用不导电的绝缘材料。

1.14.1.5 所有安装在测量点上的指示器应稳固地支承在托架上，应易于检修。

1.14.2 压力表

1.14.2.1 压力表均应为油浸式防震型的压力表，每个测量压力的分接头在连接处都应装一个隔离阀。在盘柜中安装的压力表，隔离阀应方便试验表计的连接。除气管路上的所有压力表的分接头都应有排气和排水的连接接头。

1.14.2.2 压力表应符合国家标准的要求，除非在技术条件中有其他规定，否则仪表仅显示压力。水压指示计可以用MPa或者水柱的高度m两种单位来表示。

1.14.2.3 压力表刻度盘直径为150mm，并应是白底黑字和黑指针，带有非堵塞型脉缓冲器和旋塞阀。

1.14.3 变送器（传感器）

1.14.3.1 变送器和传感器应能适用于精确测量规定的物理量。

1.14.3.2 在输入、输出、外接电源（如果有的话）和外壳接地之间应有电气隔离。所有的传感器的绝缘耐压试验值应符合有关标准的试验要求。

1.14.3.3 变送器漂移应在允许范围内。

1.14.3.4 凡用于测量和参与控制的温度、压力、液位、行程等用途的传感器，包括流量和压力开关，均应采用优质产品。控制和指示设备应满足相关的标准。设备必须通过型式试验。

1.14.3.5 凡需经变送器转换送至计算机监控系统的非电量信号，需具有满量程为4～20mA模拟量信号输出。所有仪表安装应与盘面齐平，温度以℃、压力以MPa，流量以m3/h，效率以%表示。

1.14.4 电磁阀和液压阀

合同范围内所使用的电磁阀、电磁空气阀、电磁配压阀、液压阀、电磁换向阀等，均应采用优质产品。

1.14.5 指示仪表

模拟量指示仪表应为开关板型，半嵌入式，盘后接线。仪表应经过校准并适合于所用的场合。另外，仪表应包括调零器（便于在盘前调零）、黑色外壳和盖板以及游丝悬挂装置。仪表应指示清晰，表的显示应为白色表盘、黑色刻度及黑色指针。表计刻度盘盖板应防眩光。双指针表计指针为红、黑两色。数字式仪表应采用长寿命、颜色一致、发光柔和的产品。

1.15 辅助电气设备

1.15.1 电源

交流： 三相电压380（+10% ~ -15%）V

单相电压220（+10% ~ -15%）V

频         率：50±2%Hz

直流：电压220（+10% ~ -20%）V

1.15.2 辅助设备电动机

1.15.2.1 电动机应符合GB、JB相关标准的要求，均采用F级绝缘，具有IP44保护等级。电动机应为标准型产品。

1.15.2.2 交流电动机在额定电压下的启动电流不大于额定电流的6倍。在额定频率下，在80～110%的额定电压范围内连续正常运行；在额定电压下，频率偏差±0.5Hz范围内连续正常运行。

1.15.2.3 所有重量大于500N的电动机均应有螺栓式吊耳。

1.15.3 动力电缆及控制电缆

1.15.3.1 承包人提供的动力电缆、控制电缆和测量电缆均为阻燃电缆。4芯以上的控制电缆应留有10～20%的备用芯线，芯数多的电缆取小值，但最少备用芯数不少于2芯。

1.15.3.2 交流380V、220V和直流220V动力电缆应为铜导线、XLPE绝缘。

1.15.3.3 控制电缆应是XLPE绝缘、PVC保护层的多股铜芯线，要求适用于全部控制、保护、指示、仪器和报警电缆，电缆所承受实际负载应小于电缆额定容量的35%，截面不能小于1.5mm2。低电平信号和固态电路的多芯控制电缆应是双绞XLPE绝缘、PVC保护层的屏蔽电缆。

1.15.3.4 承包人应提供设备之间的内部连接电缆，并连接到相应的端子箱或控制盘（柜）。

1.15.3.5 承包人提供的所有控制电缆应留有足够的长度。

1.15.4 电气辅助设备接地

承包人应正确安排接地和采取有效的安全和抗干扰接地措施以保证设备的安全性和可靠性。

1.15.5 电气屏柜及元器件一般要求

1.15.5.1 屏柜采用标准柜，式样、颜色应与其他机旁屏柜统一，颜色在设计联络会上确定。

1.15.5.2 柜（箱）结构组合以及元件安装均应满足运行安全、操作、监视、维护、检修以及试验方便等要求，在此基础上应保证元件布置及配线整齐、清楚及美观。

1.15.5.3 端子排具有序号标记，强、弱电端子应分开布置，接线端子与连接导线相匹配，每个接线端子的每侧接线宜接一根导线，不得超过两根。端子排应采用ADO绝缘移位端子或魏德米勒或菲尼克斯系列端子，端子排布置在柜（箱）后两侧，端子排位置应便于拉线，要求设置PVC走线槽，槽盖可以分段拆。为了确保质量的可靠性，所有元器件必须按照有关标准经过老化筛选，保护和自动装置组件、整机应符合标准的要求，使之具有高可靠性和互换性。柜内所有低压元器件（如空开、按钮、指示灯）和继电器应采用优质产品。

1.16 备品备件和专用工器具

1.16.1 承包人应按合同提供备品备件，备品备件价格已包括在合同价中。所有备品备件应是全新的、未使用过的，并与所需更换的备件完全吻合。相同的备品备件应能互换，与原设备的材料和质量相同。

1.16.2 备品备件必须与主设备的部件分开装箱，箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。承包人应对备品备件进行处理，以防止在贮藏时变质，电气线圈和其他精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的塑料袋中，或用其他有效的方法防潮然后装箱。

1.16.3 承包人应提供在安装过程中可能损坏的易损件，这些易损件包括在投标价中，并应列出易损件的数目、名称。安装过程中可能损坏的易损件，不计算在备品备件的范围内。

1.16.4 本技术条款中没有列出，但为设备安全稳定运行所必须的备品备件，承包人均应予以提供。

1.16.5 承包人应提交完整的备品备件清单，清单应包括部件识别号、主要设备类别、部件说明、参考图、图号和数量等。

1.16.6 承包人应根据合同规定提供设备安装、运行、维修所需的专用工器具。专用工器具应与其他设备的部件分开装箱。箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。若工器具因质量问题发生损坏，承包人应无偿补齐。

1.17 铭牌、标记和文字

1.17.1 铭牌

所有设备均应在明显位置设有永久的不锈钢材质的铭牌。铭牌上应清楚的标出制造厂名称、设备出厂日期、序号、规格、特性、额定参数、重量以及其他重要数据。设备铭牌计量单位采用国际标准计量单位和符号，刻制的文字应有防护措施，使之不受气候的影响。所有的铭牌和标志应永久性地安装在相应的设备和部件上，其位置应明显，字体应清晰。承包人在铭牌上应预留二维码位置，设备二维码资料由承包人提供，二维码由发包人统一考虑。

1.17.2 标记

为了工作人员和操作的安全，应提供专门的标志以表明主要的操作说明、注意事项或警告。另外，盘柜上装的每一个仪表、指示器、按钮、开关、灯或其他类似设备应有永久性的铭牌以标明功能。电气接线和仪表（包括继电器）也应标有编号并与电气控制图上的编号相对应。为了便于在安装和检修中迅速辩认零部件的装配关系和位置，在零部件、屏、柜、电缆上必须标记。

1.17.3 文字

所有技术资料、图纸、图纸、铭牌、标记中的文字均应采用简体中文。单位采用国际单位制（SI）中的标准符号。（包括软件系统的操作界面、菜单和命令等）。

1.17.4 审查

承包人应将铭牌和标记一览表交发包人审查。

1.17.5 发包人要求

发包人出于管理的需要，将对设备的标志标牌（铭牌）、技术使用说明书、培训教材等提出具体的要求，承包人应承诺响应发包人要求，并对所有设备的标志标牌（铭牌）统一设计、美观性进行统一考虑。

1.18 设备颜色

1.18.1 所有设备的面漆颜色均由承包人提供颜色样板，在合同签定后，由发包人最后确定各设备的用色。

1.18.2 涂漆项目应在出厂前完成，部分项目必须在工地完成的，承包人应征得发包人的同意，提供足够数量的备用涂料，供现场修整、修复设备表面涂料之用。

1.19 包装

1.19.1 设备的零部件、备品备件必须经检验、验收合格后才能装箱运输。设备包装应符合《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384）的规定。

1.19.2 对设备加工面应采取适用的防锈措施并用软材料加以防护。对电气绝缘部件应采用防潮和防尘包装。对仪器仪表设备应密封包装，并有妥善的防震措施。对于刚度较小的焊件应加焊支撑以防变形。

1.19.3 包装箱外部标志及起吊位置应符合有关规定。

1.19.4 包装箱外部标志及起吊位置应符合GB191《包装储运指示标志》的规定。包装箱外壁应标明收发货单位名称和地址、合同号、产品净重、毛重、重心线及吊索位置，箱子外形尺寸，共__箱，第__箱等。

1.19.5 包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术文件及图纸。这些文件、清单、资料均应装在置于包装箱表面的专用密封包装内。

1.20 质量保证

1.20.1 概述

1.20.1.1 承包人应提供其质量体系认证文件或质量手册供发包人审查。

1.20.1.2 承包人还应按照ISO9001“质量管理及质量保证”制定本工程项目设备的质量保证计划，并在合同签署后提交发包人审查。

1.20.1.3 质量保证措施包括材料试验、无损探伤、工厂装配、工厂试验、由发包人代表参加的目睹试验和现场试验及验收。并应保存质量控制验收资料。

1.20.1.4 承包人在提供设备前应将所采用品牌设备的全部标准提交给发包人。

1.20.1.5 承包人应按有关标准所规定的要求完成设备主要零件的材料检验、装配和试验，并提交检验报告。

1.20.1.6 所有试验及验收材料和文件应正式存档备查。

1.20.2 责任

1.20.2.1 承包人应负责处理所有暴露的缺陷，直到满足规范和本技术条款要求，处理缺陷所需的一切费用由承包人承担。

1.20.2.2 发包人放弃参加任何试验和验收，不能免除承包人充分满足技术规范要求的责任。

1.20.2.3 承包人应对设备制造的缺陷、装配图的错误及安装督导人员发出的错误指示负责。

1.20.2.4 承包人应对可靠性及保修承诺，经承包人指导并参与的安装调试完成后，若出现由于承包人设计制造引起的质量故障，承包人应无偿进行维修，并且所有的费用承包人自理。

1.20.3 质保期

质保期为1年，自机组启动验收合格之日起算。质保期内，设备在设计、制造、工艺、材料和性能等方面应无任何缺陷。当设备存在缺陷，以致无法正常运行时，应由承包人负责免费更换或修复有缺陷的设备或部件，工程师重新签发初步验收证书，并重新计算保证期。

1.21 试验

1.21.1 工厂检验与试验

1.21.1.1 承包人应按工程进度提出工厂试验计划，由发包人核准后执行。试验计划包括试验项目、试验准备、试验程序、试验过程、判定标准和试验时间。并注明须由发包人参加的项目。

1.21.1.2 按规定应在承包人工厂车间进行组装的设备，除制造厂规定的计划外，还应按发包人要求进行一些必要的试验（若有）。所有试验项目应尽量模拟正常使用条件。对所有拆卸的部件应做出适当的配合标记和设定位销。

1.21.1.3 必须有发包人代表参加的工厂装配和检验项目，承包人应至少在项目开始前25天书面通知。并提供工厂检验大纲。发包人须在7天内表示意见，如果发包人代表未按时到达工厂，承包人可视作发包人代表在场开展检验工作，并及时提交检验报告。检查、装配和试验的设备由承包人负责。

1.21.1.4 工厂检验大纲包括：检验项目；检验方法；各零部件设计、制造、测试情况；检测设备的精度等级及仪器、仪表的标定证明；有关的资料文件等。

1.21.1.5 所有铸件、锻件、板材等材料的机械性能和化学成分，承包人都应按有关技术条款的规定和验收标准在制造厂进行检查验收。

1.21.1.6 承包人应对所有部件采用的材料和协作件、外购件、标准件的质量进行检查验收，并负完全责任。并提供所有外购件的产品合格证书、说明书及相关技术性能参数供发包人审查。

1.21.1.7 所有的工厂装配和检验均应记录存档，并有质检合格证书，发包人有权要求承包人提供。

1.21.1.8 检验和测试将按照合同的技术要求和相关标准。

1.21.1.9 整体组装：所有设备都在工厂进行整体预组装，检验各部件的配合情况，做好标记，不需在现场安装修正。

1.21.1.10 设备出厂检验合格后，应向发包人提供出厂检验记录、试验报告、主要承压件材料的无损检测报告、材料质量合格证明书、出厂验收合格证书等资料，并经审查认可后，设备才能发运。

1.21.2 发包人参加的工厂试验

1.21.2.1 除按计划必须有发包人代表参加的工厂装配和检验项目外，发包人有权根据实施实际情况见证任何工厂装配和检验项目。

1.21.2.2 承包人应及时通知发包人赴工厂参加主要设备项目的试验。

1.21.2.3 在试验期间，发包人代表在任何时间都可以自由进入现场，承包人应提供方便，并提供必要的标准和资料。

1.21.3 现场试验

1.21.3.1 设备所有现场试验将按发包人的试验计划进行，在承包人技术督导和监督下由发包人指定的单位组织进行，承包人应对其供货设备的安全和质量负全部责任。

1.21.3.2 在承包人试验工程师指导下，由发包人指定的机电安装单位（或者发包人委托的专业试验机构、质检机构等）对设备进行现场安装试验、联动调试、试运行、特性试验，以检验承包人所提供的设备是否满足技术规范及技术保证值。除招标文件中所列的试验外，还包括根据现场实际情况而增加的试验项目。

1.21.3.3 放弃任一项试验均不能免除承包人应完全满足技术规范要求的责任。

1.21.3.4 所有现场试验将由双方代表见证，双方代表均应在试验报告上签字。

1.21.3.5 试验计划：在试验开始前30天，试验负责人需提交一份完整的试验大纲和进度表供发包人审查，承包人应积极配合。大纲和进度表要包括试验项目、试验方法、试验程序、每项试验所需要的设备和仪表，使用的试验表格和观察记录表等。每次试验的具体日期由发包人决定。

1.21.3.6 试验报告应由发包人指定的试验负责人编写，承包人应积极配合，并送交发包人审查通过。试验报告的内容包括：试验项目、每项试验的日程表、试验目的、试验的记录单、试验仪表和设备的检查及率定、试验方法、试验程序、试验表格、计算实例、计算公式和各种曲线、全部测量结果汇总，最终成果的修正和调整、测量误差说明及试验结果的说明和结论。

1.22 进度计划和进度报告

1.22.1 进度计划

1.22.1.1 承包人在合同生效后按要求提供设计、制造、试验、供货、安装督导、现场试验、交付验收、培训等计划进度报发包人审批。经发包人批准后的进度计划为合同文件的组成部分。

1.22.1.2 进度表采用线条图或箭头图，按“关键线路法”编制，表明合同中所要求的各种组件或部件的开始日期和完成日期。任何进度的修正必须经发包人批准。

1.22.2 进度报告

1.22.1.1 承包人应每月提交一份月进度报告给发包人，以便发包人详细了解合同的进展情况。

1.22.1.2 列出所有设计、制造、交付工作及其排定的完成日期。并应指出完成工作的百分比和完成工作所要求的天数。

1.22.1.3 进度报告应附有进度（数码）照片。

1.22.3 进度照片

应拍摄全部设备制造的重要环节的照片，以反映加工的重要阶段或每个重要环节。提供的每张照片的背面要打印以下内容：工程名称和合同号、表示主题内容和视图方位、制造厂的名称、拍摄日期。

1.23 承包人的责任

1.23.1 承包人对设备（包括承包人外购的部件、器材）设计制造的完整性、安全性、可靠性负责，且应充分考虑到设备安装、验收、运行、维修的方便和人员安全。供货设备的技术性能、质量和安装条件应符合相应的《设备技术条款》的规定，且不低于现行的国家标准、行业标准。

1.23.2 承包人应及时就涉及的混凝土工程，或涉及供货设备与其他设备接口的技术问题和发包人进行磋商并研定方案，以免影响工程进度。

1.23.3 用于主要设备和部件的材料应经过承包人复核试验。使用的所有材料均应有合格证（表明其符合最新版本的材料标准），外购的设备应有出厂试验报告、合格证，但不减免承包人的责任。

1.23.4 承包人在现场进行设备安装、试验时，应接受发包人或其委托人员的监察。安装质检记录、试验记录应送交发包人存档。

1.23.5 承包人应保存检验各部件尺寸的量规，试验模型、有关记录、照片等，以便发包人进行设备的修理或更换零件。

1.23.6 发包人提供的已经完成的试验和研究成果，无论承包人是否采用，均不能减免承包人的责任。

1.24 协调

1.24.1 发包人负责协调与本合同外其他设备供货方、设计单位、施工单位、监理监造单位及其他相关各方之间的配合，承包人应积极配合。

1.24.2 承包人负责协调其供货范围内各设备、各部件供应商之间的配合。

1.24.3 除非在招标文件中另有规定，对于为了使承包人所提供的设备适应其他设备而要求的较小修改，不得要求额外的补偿。承包人还应向发包人提供与其它设备接口部位经协调达成一致意见的所有图纸、规范和资料。

1.25 现场指导

1.25.1 承包人应派有能力，有实践经验的人员到现场指导，并参加合同设备工地现场开箱交接、指导安装、参加安装阶段质量检查、现场试验、试运行、验收等服务。

1.25.2 承包人应事先向业主提交参加现场安装和技术指导的人员名单、专业及来现场的计划安排。发包人将为承包人现场指导人员提供食宿方便和工作条件。

1.25.3 承包人在现场的技术指导人员，应对设备的安装工艺、质量、设备试验和试运行负责监督，在安装过程中指导人员发现安装质量不符合要求时，应立即书面通知发包人。

1.25.4 承包人派出现场指导人员的一切费用由承包人负担。

1.25.5 技术人员的确切专业、数量、在工地停留时间，到达和离开工地的日期将根据实际工作进度由双方讨论决定。如需调整，双方将通过友好协商确定。

1.25.6 承包人技术人员的责任和义务：

1.25.6.1 承包人应指定一名承包人技术人员作为驻工地总代表。总代表将负责合同范围内总的技术指导，并与发包人代表全力合作、认真磋商，解决与合同有关的技术问题和工作问题。但未经双方授权，双方现场代表无权改变、修正合同。

1.25.6.2 承包人在现场的指导人员，应对设备的安装工艺、质量、设备试验和试运行负责监督；在安装过程中指导人员发现安装质量不符合要求时，应立即书面通知发包人代表。否则，承包人应承担安装质量引起的相应责任。

1.25.6.3 相关的需由安装承包人完成的现场焊接及试验，承包人应予以配合和监督指导。

1.25.6.4 承包人技术人员首先要进行现场技术交底，不仅要详细解释技术文件、图纸、运行事项、设备性能，而且还要回答并解决发包人提出的合同范围内的问题。

1.25.6.5 承包人技术人员应将以上条款提到的合同范围内的工作给发包人正确的技术指导及必要示范。

1.25.6.6 承包人技术人员所给的技术指导应当是正确的。由于不正确的技术指导引起设备的任何损坏，承包人应负责免费修理或更换。发包人及其委托的安装单位、监理等有关人员应尊重承包人技术人员的技术指导。

1.25.6.7 承包人驻工地总代表应负责自费处理安装过程中发现的零部件缺陷。

1.26 培训

1.26.1 发包人将根据运行检修的需要，在设备制造期间派遣有关人员到承包人单位学习，承包人有义务承担培训任务。

1.26.2 培训服务包括讲课、操作示范、事故预防和设备的维护、其他必要的督导。

1.26.3 安装和培训工程师应接受发包人的审查和认可，在被培训人员到达前40天，承包人应提交其培训工程师的资格文件供发包人审查。如工程师不能胜任，承包人应更换称职的工程师。

1.26.4 承包人应在培训前提供培训计划和培训教材。

1.26.5 承包人应提供培训、安装督导的现场技术服务。

1.26.6 培训、安装督导和现场技术服务人员的所有费用均包括在合同总价中。

1.27 售后服务

1.27.1 承包人的售后服务是指承包人从设备出厂之日起，设备安装运行维护的各项技术服务和备品备件的继续供应、重大部件的修复、售后的回访等。

1.27.2 售后服务在质保期内应是免费的、及时的。质保期之外，视设备情况和责任承担，合理地酌情收费。

1.27.3 售后服务不得因承包人所属权的变更、改制、领导人更换等任何原因终止，均应由其继承者继续负责其必须的售后服务。

1.27.4 售后服务应是及时的、全天候的、不间断的。即无论何时接到发包人反应的质量问题信息后，都应及时地提供相应的服务。

1.27.5 承包人还应竭力预测发包人的下一步需求，并把其的行动放在发包人需求提出之前，及时地解决发包人遇到的问题。即具有提供超前服务的能力。

1.27.6 投标人在投标文件中应明确的就“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”、“及时响应”等做出相应的承诺。

1.28 承包人提供的资料

1.28.1 总体要求

1.28.1.1 承包人应向发包人提交相关的图纸和资料供审查：合同规定提交的图纸；设备安装、运行及检修说明书；设备技术条件和说明书；产品样本；开停机程序；现场试验大纲和程序；试验报告；本招标文件中提及的其它图纸资料等。

1.28.1.2 所有设备操作、保养、维修手册应以准确全面指导相关人员操作、调试、保养以及安装、拆卸、检修设备为原则，具体应满足发包人的要求（若有）。

1.28.2 资料的提交

1.28.2.1 承包人应在订货合同生效后，按照合同约定的时间，向发包人提供图纸和资料。这些图纸应比投标文件的图纸更完善，并包含了在签订合同过程中已澄清的内容。

1.28.2.2 承包人在设备交货的同时，应同时提供最终的合同设备全部图纸。

1.28.2.3 发包人对图纸资料的审查，并不免除承包人的技术责任。

1.28.2.4 本文件中所列图纸和资料目录是承包人至少应提交的，并不代表是全部。发包人视情况有权提出所需的其他图纸和资料，承包人不得拒绝。

1.28.2.5 承包人正式提交的资料均应由承包人授权代表签署和单位盖章。所有资料上应标明“ ××水电站”等字样。

1.28.2.6 承包人应提交一份每批次提交的图纸和资料清单，并注明提交的批次、日期及顺序。所有电子文件和纸质文件均应有明确的编号和名称，其名称应是能反映相应资料实际内容的。

1.28.2.7 承包人提交的资料应逐步增补的。每次提交的资料应是完整的，并应包含上一次提交已经提交过的资料。

1.28.2.8 所有涉及实际尺寸的电子图纸，均应实际尺寸绘制，不得采用修改注释尺寸数字等方式表达。所有纸质图纸，设计实际尺寸的内容均应是符合图纸表明的比例的。

1.28.3 不合格资料提交和修改

1.28.3.1 对于承包人提交的不符合要求的图纸，发包人将不作正式审查或处理，也不将图纸退回承包人，只书面通知承包人不符合要求的图纸名称，并要求承包人修改后重新提交图纸。

1.28.3.2 由于重新修改图纸，推迟合同规定的交图时间，影响工程进度时，将认为承包人逾期，并应承担相应责任。

1.28.4 资料修改

承包人所提供的资料如有修改，应在新版中明确注明版次并相应提供文字说明修改内容和原因。

1.28.5 图纸和资料份数

1.28.5.1 承包人应在规定的时间内提供资料和图纸。并同时提供给发包人和设计单位电子版文件各一份（含Microsoft office文本文件、AutoCAD图形文件）等）。

1.28.5.2 设计联络会图纸资料应在会前15个工作日提供，纸质版以A3版面白图形式提供（发包人4份，设计单位5份），另外提供电子版2份（发包人1份、设计单位1份）。

1.28.5.3 正式图纸资料应在设计联络会后30个工作日内提供，纸质版以A3版面白图形式提供（发包人4份，设计单位5份），另外提供电子版2份（发包人1份、设计单位1份）。

1.28.5.4 随机图纸资料应在相应设备发货时随装箱单一起提供，纸质版以A1版面蓝图形式提供（发包人8份，设计单位2份），另外提供电子版2份（发包人1份、设计单位1份）。

1.28.5.5 承包人所提供的图纸和资料的费用应包括在投标总报价中。

1.29 设计联络会

1.29.1 为协调设备设计、工程设计及其他方面的工作，保证合同有效顺利进行，根据实际需要（或者发包人认为有必要召开），由承包人组织召开设计联络会。

1.29.2 承包人应与发包人协商，制定合理的设计联络会计划（召开地点、各方参会代表人数、日程、会议议题等），并在设计联络会召开前15个工作日提供必需的会议图纸和资料，由承包人以书面形式向各需要参会的人员发出正式邀请。

1.29.3 在设计联络会上将对承包人提交的图纸和资料进行审查和讨论，由承包人进行会议记录，达成一致意见后，形成会议纪要，经合同双方签字的会议纪要是合同的补充文件。

1.29.4 发包人对图纸资料的审查和讨论，并不免除承包人的技术责任。

1.29.5 会议期间发生的所有费用（包括所有被邀请参会人员的往返交通费、住宿费和餐饮费用等）均由承包人承担，并在相应报价表中单独列出，且已包括在合同总价中。

1.29.6 设计联络会的进程计划，在双方同意的情况下可作调整。初拟设计联络会计划如下。

1.29.7 设计联络会

——会议地点：承包人工厂（或另行协商）

——会议时间：在承包人提交一联会图纸和资料后15个工作日后举行

会议议题：

1）水轮机改造方案；

2）发电机改造方案；

3）调速系统改造方案；

4）讨论设备的运输、交货、组装、安装、验收、培训；

5）设备安装和维护介绍；

6）与电站设计有关的事项；

7）需要讨论的其他问题。

1.30 发包人提供的资料

发包人提供的图纸和资料，除了标明为控制性高程及尺寸外，应视为只用来说明设备总体布置的图纸，不得在施工实施时作为施工详图使用。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。承包人提供的设备应根据施工图设计阶段的要求进行布置优化。招标附图详见附件。

1.31 本文件的适用范围

本文件规定了设备的设计、制造、试验、试运行和安装督导服务等方面的技术要求，但不包括全部详细技术要求。承包人除应遵守设备技术条款的技术要求以外，在设计、制造、工艺要求上还须符合有关的国家和行业标准。

# 第2章 混流式水轮机改造技术规范

2.1 概述

2.1.1 本节规定了卧轴混流式水轮机及其附属设备设计、制造、工厂试验、现场试验等的具体要求。技术条款按1台套卧轴混流式水轮机及其附属设备编写，同样适合于承包人提供的所有水轮机。

2.1.2 水轮机选材、设计、制造、试验、供货和服务等除满足本节要求外，还应满足“一般规定和规范”的要求。水轮机制造质量应满足NB/T42098《小型水轮机产品质量控制规范》的要求。

2.1.3 水轮机及其附属设备的安装、调试将在承包人服务人员的技术指导下，由其他承包商完成。

2.1.4 本工程为改造工程，水轮机进水弯管、尾水锥管为埋入部分，不进行改造，承包人应现场实测原机组的相关尺寸、方位，并保证改造后水轮机蜗壳与原进水弯管、尾水弯管与尾水锥管尺寸和方位完全匹配。

2.2 工作内容

2.2.1 工作范围

2.2.1.1 承包人应完成本合同设备的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、技术资料的提供、技术服务和交接验收，并对上述工作范围内的工作负全部责任。

2.2.1.2 完成与电站设计有关的设计联络；接受发包人代表参加工厂检验、监造、见证工厂试验和参加工厂验收；负责与分包人、其他相关设备承包人之间的协调。

2.2.1.3 在工厂和现场对发包人相关人员进行合同设备性能、组装、试验、运行和维护等方面的培训。

2.2.1.4 完成与其他承包人的配合、协调工作，指导合同设备交货以后的保管和安装、调试等。

2.2.1.5 本合同文件中未说明的但与设计、制造、工厂试验、包装、运输、保管、安装、现场试验和运行维护等相关的工作，均按相关标准执行。

2.2.2 供货范围

1）水轮机

每台水轮机及其附属设备必须是完整成套配备，并至少应带有以下设备和零部件：

转轮

主轴（二支点机组，水轮机与发电机为一根轴）

主轴密封部件

导水机构、导叶接力器及其位移传感器和位置开关

蜗壳、座环、底环、顶盖

止漏环及抗磨板

尾水接管、尾水弯管

水力监视测量仪表、设备及管路

自动化元件

水气管路阀门、管道、管件、支撑和所有电气连接导线、电缆等

进水弯管不改造，蜗壳应与进水弯管完全匹配。

尾水锥管不改造，尾水弯管应与锥管完全匹配。

2）规定的专用工器具。

3）规定的水轮机备品备件。

任何上述1）～3）中未列上，但又是保证水轮机安全、稳定、正常运行和维护所必须的设备、元器件及零部件。

2.2.3 供货界面

土建侧——供货至设备基础板、垫板等。

进水侧——供货至蜗壳与进水弯管连接法兰。

尾水侧——供货至尾水弯管。

控制及电气系统侧——供货至承包人提供的盘柜端子。

油、气、水系统侧——供货至设备外第一对法兰处（包括阀门和自动化清单中所列的自动化元件）。

调速系统侧——供货至导叶接力器操作及控制油管接口。

水力监测系统侧——供货仪表装设地点。

承包人提供的成套设备之间的机械和电气连接均属承包人的供货范围。

2.2.4 技术资料

承包人在各阶段应提供表2.2-1所列的技术资料。

表2.2-1  提供的技术资料清单

| 序号 | 图纸名称 | 联络会资料 | 正式资料 | 随机资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水轮机技术参数 | √ | √ | √ |
| 2 | 模型水轮机资料 |  | √ | √ |
| 3 | 综合特性曲线和运转特性曲线 | √ | √ | √ |
| 4 | 水轮机横剖面图和平面图 | √ | √ | √ |
| 5 | 机组总体布置平面、剖面图 | √ | √ | √ |
| 6 | 水轮机结构平、剖面图； | √ | √ | √ |
| 7 | 蜗壳及座环装配图 | √ | √ | √ |
| 8 | 转轮装配图 | √ | √ | √ |
| 9 | 导水机构装配图 | √ | √ | √ |
| 10 | 水导推力轴承装配图 | √ | √ | √ |
| 11 | 主轴密封装配图 | √ | √ | √ |
| 12 | 补气装置装配图 | √ | √ | √ |
| 13 | 水轮机基础图和荷载图 | √ | √ | √ |
| 14 | 油气水管路布置图 | √ | √ | √ |
| 15 | 水轮机油、气、水用量及压力 | √ | √ | √ |
| 16 | 大件运输尺寸和重量 | √ | √ | √ |
| 17 | 水轮机主要部件刚强度计算成果 | √ | √ | √ |
| 18 | 水轮机产品技术条件及说明书 |  |  |  |
| 19 | 厂内产品检查及试验记录 |  |  | √ |
| 20 | 调节保证计算书 | √ | √ | √ |
| 21 | 机组自动化程序框图 | √ | √ | √ |
| 22 | 机组及其附属设备自动化系统接线图 | √ | √ | √ |
| 23 | 转速信号装置及其结线详图及说明 | √ | √ | √ |
| 24 | 机组制动控制回路接线图 | √ | √ | √ |
| 25 | 机组自动化元件配置图及说明 | √ | √ | √ |
| 26 | 机组自动化元件和仪表接线图 | √ | √ | √ |
| 27 | 自动化元件配置清单 | √ | √ | √ |
| 28 | 自动化元件样本 | √ | √ | √ |
| 29 | 产品合格证书 | √ | √ | √ |
| 30 | 图纸资料目录 | √ | √ | √ |

2.3 标准

水轮机设计、制造、安装、调试等应满足以下标准规范要求（不限于）。

| GB/T15468 | 水轮机基本技术条件 |
| --- | --- |
| NB/T35004 | 水力发电厂自动化设计技术规范 |
| NB/T10878 | 水力发电厂机电设计规范 |
| GB/T28570 | 水轮发电机组状态在线监测系统技术导则 |
| GB/T15469.1 | 水轮机、蓄能泵、水泵水轮机空蚀评定 |
| SL668 | 水轮发电机组推力轴承、导轴承安装调整工艺导则 |
| GB/T8564 | 水轮发电机组安装技术规范 |
| JB/T1270 | 水轮机、发电机大轴锻件技术条件 |
| NB/T42098 | 小型水轮机产品质量控制规范 |
| JB/T6752 | 中小型水轮机转轮静平衡试验规程 |
| GB/T15613 | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 |
| NB/T42052 | 小水电机组启动试验规程 |
| GB/T 699 | 优质碳素结构钢 |
| GB/T 700 | 碳素结构钢 |
| GB/T 1348 | 球墨铸铁件 |
| GB/T 3077 | 合金结构钢 |
| GB/T 6402 | 钢锻件超声检测方法 |
| GB/T 6967 | 工程结构用中、高强度不锈钢铸件 |
| GB/T 7233.1 | 铸钢件 超声检测第1部分：一般用途铸钢件 |
| GB/T 7233.2 | 铸钢件 超声检测第2部分：高承压铸钢件 |
| GB/T 9443 | 铸钢件渗透检测 |
| GB/T 9444 | 铸钢件磁粉检测 |
| GB/T 11345 | 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 |
| GB/T 11352 | 一般工程用铸造碳钢件 |
| GB/T 17189 | 水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 |
| GB/T 26951 | 焊缝无损检测 磁粉检测 |
| GB/T 26952 | 焊缝无损检测 磁粉检测验收等级 |
| GB/T 26953 | 焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 |
| JB/T 6402 | 大型低合金钢铸件 |
| JB/T 6396 | 大型合金结构钢锻件 |
| JB/T 6397 | 大型碳素结构钢锻件 技术条件 |
| JB/T 10264 | 混流式水轮机焊接转轮上冠、下环铸件 |
| JB/T 8467 | 锻钢件超声波探伤方法 |
| JB/T 8468 | 锻钢件磁粉检验方法 |
| GB/T 8162 | 结构用无缝钢管 |
| GB/T 8163 | 输送流体用无缝钢管 |
| CCH―70―4 | 水力机械铸钢件检查规程 |

2.4 型式和说明

2.4.1 水轮机为卧轴混流式、金属蜗壳（包角345º）和直锥式尾水管，与发电机直接连接，从发电机向水轮机方向看为逆时针旋转。

2.4.2 原型水轮机应与模型水轮机水力相似。固定导叶和活动导叶数量可适当调整，但应与转轮叶片数协调，避开有害振动。蜗壳和尾水接管、尾水弯管尺寸应与电站现状情况相适应，并在联络会上经发包人同意。

2.4.3 安装高程（机组轴线高程）应满足“招标附图”的要求。

2.4.4 水轮发电机组采用二支点结构，水轮机与发电机采用一根轴，转轮与主轴通过锥度连接，飞轮位于发电机端部。

2.4.5 水轮机各部件应能承受并保证在各种水头和功率范围内连续运行所产生的静、动载荷而没有过量挠曲或振动，也没有塑性变形或疲劳破坏。

2.4.6 水轮机结构和部件应设计成能方便而经济地维修、安装和拆卸。

2.4.7 所有需要起吊的部件，均需设置专用吊环螺栓、吊耳或便于装卸的起吊装置。

2.4.8 水轮机应能在任一转速直至最高飞逸转速下运行而不受损害，在最高飞逸转速下连续安全运行5min不应产生有害变形。

2.5 运行条件

2.5.1 水电站特征水位、电站毛水头、水轮机水头、发电引水系统等参数详见第1.4节“工程所在地基本条件”。

2.5.2 当发生1.4所列的地震情况下，无论水轮机在运行、甩负荷和停机状态，水轮机及其附属设备不出现无法修复的损坏和安全隐患。

2.5.3 在1.4所列的水文参数下，辅助设备电动机、自动化元件的防护等级应能满足要求，确保长期安全可靠运行。

2.5.4 水轮机安装高程（机组轴线高程）现阶段为102.41m，承包人可适当进行微调，但水轮机层高程101.7m需保持不变。在此安装高程和第一节“工程设计参数”中所规定的泥沙条件下，水轮机的选型设计、过流部件的抗磨蚀措施等均应满足。

2.6 水轮机参数

2.6.1 水轮机额定水头为60m。

2.6.2 在电网频率为50Hz时，推荐的水轮机额定转速为1000r/min。

2.6.3 水轮机在额定水头、额定转速下运行时，其额定功率为1058.2kW。

2.6.4 水轮机转轮直径D1不小于550mm。

2.7 性能保证

2.7.1 概述

承包人要保证合同设备运行安全可靠，并满足合同文件中所保证的各项性能保证值。若合同设备不能满足所保证的要求，发包人有权要求承包人免费修改设备，或根据合同条款中的相关规定进行处理。

2.7.2 水轮机运行工况

2.7.2.1 在1.5所规定的水头范围，水轮机在空载和相应水头下45％～100％额定功率范围内甩负荷以及飞逸等各种工况下运行时，水轮机各部件均不得产生各种形式的共振。承包人应提交机组固有频率和各种可能共振频率的分析结果供承包人审查。

7.2.2 在规定的水头范围和功率范围内，水轮机均可连续安全稳定运行。水轮机应能在启动和甩负荷的过渡过程工况及所有规定的运行工况下，不产生有害的压力脉动、振动、噪音和超过规定的空蚀，在运行的各种工况下，应不出现功率摆动现象。

2.7.3 调节保证

2.7.3.1 基本资料

电站发电引水系统参数详见1.5；电气主接线采用两机一变；机组转动惯量GD2不小于1t.m2。

2.7.3.2 过渡过程计算工况

承包人至少应对以下工况进行计算：1）两台水轮机在额定水头和额定输出功率下运行，机组同时突然甩全负荷工况；2）两台水轮机在最大水头和额定输出功率下运行，机组同时突然甩全负荷工况；3）小波动稳定分析。

2.7.3.3 计算参数限定值

机组最大转速上升值不应超过额定转速的60%；蜗壳未端最大压力不超过86m；尾水管进口处真空度不超过8m水柱。

2.7.3.4 承包人应根据上述条件进行水力过渡过程计算，并提交计算分析方法和成果，同时说明导叶关闭时间和规律、尾水管压力、机组转速和蜗壳压力的变化值。

2.7.4 功率

2.7.4.1 水轮机在额定水头60m、额定转速下运转时，其额定功率为1058.2kW。水轮机短时（8000h运行小时内不超过100h）运行最大功率1164kW。

2.7.4.2 在下列水头条件下，水轮机在额定转速运行，空化系数、空蚀及磨损在保证值范围内，水轮机功率保证值不应低于表2.7-1中的数值。另外，相邻两点的连接直线构成水轮机的功率保证线，功率保证线上的值为各水头下的功率保证值。

表2.7-1  水轮机功率

| 水轮机水头 | 水轮机功率（kW） |
| --- | --- |
| 最大水头61.1m | ≥1058.2 |
| 额定水头60m | ≥1058.2 |
| 最小水头59.1m | ≥1028 |

2.7.5 效率

2.7.5.1 模型水轮机与原型水轮机效率应按下列公式计算效率修正值，效率修正值为一个常量加于模型水轮机效率，以求得原型水轮机效率。

ηT=ηM+△η

上式中：

为原型水轮机效率计算值

为模型水轮机效率

为模型水轮机最优效率

为模型水轮机转轮公称直径

为原型水轮机转轮公称直径

为效率修正值，是一常量

2.7.5.2 水轮机在规定水头范围内和导叶开度较宽广的范围内具有较高的效率，且效率曲线变化平缓。

2.7.5.3 水轮机在额定水头60m、额定功率1058.2kW时的效率保证值不应低于91%；在最大水头61.1m、额定功率1058.2kW时的效率保证值不应低于91%。

2.7.5.4 在全部运行范围内，水轮机最高效率保证值不应低于91.8%。

2.7.6 性能曲线

2.7.6.1 应随投标文件提交模型水轮机综合特性曲线和原型水轮机运转特性曲线。

2.7.6.2 模型水轮机综合特性曲线以单位转速、单位流量为座标，曲线应包括等效率线、等导叶开度线、等空化系数线，尾水管、蜗壳进口压力脉动时域峰峰值等值曲线，特殊压力脉动区（如果有）。

2.7.6.3 提供全部运行水头范围、以水轮机水头和水轮机功率为坐标的原型水轮机运转特性曲线，曲线应标明等效率线、等导叶开度线、等吸出高度线、尾水管压力脉动等值线、叶片正压面和负压面空化起始线、尾水管压力脉动范围、水轮机运行范围及承包人保证的稳定运行范围等。

2.7.6.4 提供以单位转速、单位流量为坐标的飞逸特性曲线（曲线的单位转速和单位流量起始值均应为零），并注明导叶开度。

2.7.7 轴向水推力

在最不利运行工况下的水轮机最大轴向水推力应尽可能小。

2.7.8 水力稳定性

2.7.8.1 尾水管管壁压力脉动值（双振幅△H），在额定功率运行时△H/H不大于3%；在部分负荷运行时△H/H最大不超过7%（H为运行水头）。

2.7.8.2 水轮机应能够在开停机、空载、甩负荷、飞逸等工况安全运行，在规定的水头和功率范围内，水轮机能安全稳定运行，没有共振或有害的振动。

2.7.9 振动和主轴摆度

顶盖水平和垂直振动值、主轴相对振动（摆度）值应符合GB/T15468《水轮机基本技术条件》和GB8564《水轮发电机组安装技术规范》中的有关规定。振动的测量方法和测点位置按GB/T17189《水力机械振动和脉动现场测试规程》执行。

2.7.10 飞逸转速

在最大水头，发电机无负荷，励磁不投入的情况下，原型水轮机的最高飞逸转速不应超过1782.5r/min，水轮机所有部件能安全承受在最高飞逸转速下连续运行至少5min所产生的应力、温度、变形、振动和磨损。

2.7.11 噪音

在全部运行范围内，距尾水管1m处的噪声不超过90dB（A）。

2.7.12 导叶漏水量

在保证期内，导叶在额定水头下的最大漏水量应不大于水轮机额定流量的3‰。

2.7.13 空蚀磨损保证

2.7.13.1 水轮机空蚀保证是指在规定的水质、泥沙特性条件下，水头及尾水位在规定范围内，自投入商业运行之日算起，运行8000h内，其中出力小于45%额定功率运行时间不大于500h，允许超负荷运行时间不大于100h的情况下：

1） 转轮失重量不超过0.5D12 kg，单个桨叶最大失重量不应超过整个转轮的0.3倍。

2）叶片任何点允许的剥落深度不超过5D10.4mm。

3）导水机构与尾水管的失重量之和不超过0.25D12 kg。

4）导水机构与尾水管的剥落深度不超过5D10.4mm。

2.7.13.2 如空蚀损坏超过保证值，承包人应在保证期内负责修复，补焊后表面应打磨光滑，符合样板型线。如因叶片型线不良或部件质量不好造成过量空蚀损坏，承包人应负责改善，水轮机经修复并初步验收合格后，应重新开始空蚀保证期。由于上述原因引起的费用，由承包人承担。

2.7.13.3 空蚀损坏的测量和计算按《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定第一部分：反击式水轮机的空蚀评定》GB15469.1规定的方法执行。

2.7.14 裂纹保证

2.7.14.1 在规定的质量保证期内，承包人应保证转轮叶片不产生裂纹、断裂或有害变形。

2.7.14.2 裂纹采用超声波和/或着色探伤检查，验收标准与转轮制造所用的标准相同。保证期内产生的裂纹，承包人应免费修复，并重新开始保证期。如果同一转轮叶片上出现需要修复的裂纹，且经承包人三次修复无效，则发包人有权要求承包人免费提供新转轮。

2.7.15 轴承温升

在规定运行范围内连续运转的条件下，冷却水进水温度不超过28℃时，轴瓦（巴氏合金瓦）温度不超过65℃，油温不超过60℃。

2.7.16 可靠性指标

在规定的运行工况下，水轮机可靠性指标指定如下：

1）水轮机大修间隔期不小于5年；

2）水轮机使用寿命不小于40年。

2.8 主要部件技术要求

2.8.1 转轮

2.8.1.1 转轮应采用抗空蚀、抗磨蚀性能和焊接性能良好的镍铬不锈钢材料，转轮上冠、下环材质选用ZG00Cr16Ni5Mo或ZG06Cr13Ni4Mo，叶片材质选用ZG00Cr16Ni5Mo或ZG06Cr13Ni4Mo （或经电站运行证明抗空蚀性能更好的不锈钢材料）。

2.8.1.2 转轮采用铸焊结构，并应具有足够的强度和刚度，能够承受任何可能产生的作用在转轮上的最大水压力、离心力和压力脉动，退役前在周期性变动负荷作用下不发生裂纹、断裂或有害变形。

2.8.1.3 转轮叶片采用采用AOD精炼铸造或模压成型，表面采用数控加工。

2.8.1.4 转轮铸件应按CCH-70-4《水力机械铸钢件检查规程》的要求进行无损检测，并符合质量要求。

2.8.1.5 原型水轮机转轮的过流部分应保证与模型水轮机转轮几何相似，转轮表面波浪度、粗造度和叶片几何型线、流道尺寸应符合《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验》（GB/T15613）的要求。过流表面应光滑，呈流线型，无裂纹或凸凹不平等缺陷。

2.8.1.6 承包人应计算转轮叶片的自振频率，避免机组与厂房结构产生共振。

2.8.1.7 转轮和主轴采用锥度连接。

2.8.1.8 承包人应提供至少进、出口各3个断面上的转轮叶片型线检查样板，以供检查和修复时使用。

2.8.1.9 在转轮上冠设置适当孔径的泄压孔或采用别的泄压措施以减少对顶盖的压力。

2.8.1.10 转轮上冠和下环应设置止漏环，以保证间隙漏水量尽可能小，止漏环间隙应均匀，止漏环应具有好的抗腐蚀和抗磨蚀性能，其硬度值应比相对应的顶盖和底环上相匹配的固定止漏环硬度高HB30，且不低于HB320。

2.8.1.11 转轮上冠、叶片和下环组焊完成后，应进行应力释放热处理，整个转轮进行100%磁粉或着色检测，所有焊缝进行无损检测。

2.8.1.12 转轮加工完成后，应同上、下止漏环一起在工厂进行静平衡试验。配重用塞孔必须设在不靠过流表面处。

2.8.1.13 转轮在本电站水流泥沙含量情况下，应能满足2.7.13空蚀磨损保证的要求，否则应考虑采用其他适当的保证措施，包括在过流表面覆盖抗磨涂层。

2.8.2 止漏环和抗磨板

2.8.2.1 止漏环和抗磨板的设置应充分考虑本电站的泥沙和水头特征。

2.8.2.2 在转轮上冠和下环部位应设有止漏环，材料硬度应高于顶盖和底环上对应部分的止漏环材料，其止漏形式、间隙及材料的配比应注意防止密封引起自激振动的要求。

2.8.2.3 在导叶活动范围内，顶盖和底环上应设抗空蚀和抗磨蚀的不锈钢抗磨板或堆焊抗磨材料，抗磨板（层）厚度不小于6mm。

2.8.3 主轴

机组采用二支点结构，水轮机和发电机共用一根主轴。主轴技术要求见“卧轴水轮发电机技术条款”。

2.8.4 主轴密封

2.8.4.1 在主轴通过顶盖部位应设置主轴工作密封，其结构应能在水轮机不排水的情况下进行检查、调整和更换密封元件。工作密封型式可以是轴向或径向的，但该型式必须在已运行的同类型水轮机中证明是可靠的。

2.8.4.2 当主轴工作密封采用径向方式时，在主轴上需有一个可更换的不锈钢衬套，避免主轴磨损。工作密封应是自补偿型的，在运行中，对密封元件的磨损可进行自动调整。

2.8.4.3 工作密封宜设计成可用水润滑与冷却，承包人应提供管道、阀门及主备用清洁水精密过滤器、仪表和附件。当转轮直径和转速合适时，主轴工作密封也可采用无接触泵板密封。

2.8.4.4 所有紧固工作密封和检修密封用压板工具、螺栓、螺母等均采用不锈钢材料制成。

2.8.5 座环

2.8.5.1 座环采用平行板式焊接整体结构，材料为Q355。

2.8.5.2 座环应有足够的强度和刚度，能安全承受由蜗壳内最大水压力所产生的各种应力。

2.8.5.3 座环过流部分表面应打磨光滑，具有流线型，无凸凹不平的缺陷，过流表面粗糙度应满足《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验》（GB/T15613）的要求。

2.8.5.4 固定导叶数应考虑与活动导叶数的组合及其对水力脉动和振动的影响。所有固定导叶必须是流线型并带逐渐变尖的下游尾端，固定导叶尽可能采用不穿上、下环结构。所有焊缝必须充分焊透，并经超声波和/或磁粉无损检测，对检测结果有疑问之处，可进行射线无损检测检查。

2.8.6 蜗壳

2.8.6.1 蜗壳强度设计应保证能承受在最大水头86m（包括水锤压力）所产生的应力，该应力值不超过1.7中的规定。

2.8.6.2 蜗壳应采用可焊性好的低合金钢板制成。

2.8.6.3 蜗壳各节应在厂内挂装，整体运往工地。为防止运输中变形，应采取加固、支撑措施。

2.8.6.4 蜗壳全部焊缝应进行无损检测，无损检测按GB/T8564《水轮发电机组安装技术规范》及GB150《压力容器》与《压力容器安全技术监察规程》的要求进行。

2.8.6.5 蜗壳进口应与电站现场原进水管方位、尺寸完全匹配，连接法兰也应与原法兰配对。

2.8.6.6 蜗壳进水方向详见招标附图。

2.8.6.7 蜗壳进口断面应装有压力测头，测头应由不锈钢制成，在工厂内焊接好并在蜗壳内表面打磨光滑。测头的布置和结构应充分考虑本电站泥沙特征。

2.8.6.8 蜗壳顶部应装设空气阀和检修阀。也可设置排气阀门，采用人工开阀排气。

2.8.7 顶盖和底环（也称前盖和后盖）

2.8.7.1 顶盖和底环采用优质钢板焊接整体结构。

2.8.7.2 顶盖用钢板应逐张进行无损检测，合格钢板才允许使用。焊接完成后，承包人应对所有焊缝进行超声波检查。

2.8.7.3 在顶盖和底环上的导叶轴承支座孔应一起同轴镗孔或其他能保证精度的加工方式。

2.8.7.4 顶盖、底环与转轮止漏环相对应的位置，应设有固定不锈钢止漏环，固定止漏环应能方便地拆装和更换。止漏环安装完成后，应保证同心度，间隙均匀。固定止漏环硬度值应比相对应的转轮止漏环的硬度低HB30, 且不低于HB290。

2.8.7.5 顶盖和底环能安全承受最大水压力，径向和轴向水推力和所有其它作用力，并应具有足够的强度和刚度。顶盖和底环变形应小到足够消除导叶两端的摩擦和与导叶轴颈咬住的可能性。顶盖和底环应用螺栓和定位销连接到座环的法兰上，并设有顶起顶盖和底环的专用螺孔。

2.8.7.6 承包人应对顶盖和底环受力情况进行有限元分析计算。

2.8.7.7 在导叶穿过顶盖和底环位置设置铜背无油自润滑轴承。

2.8.7.8 顶盖和底环与导叶上、下端面的对应部位应设置抗磨层（板）。上、下抗磨层（板）的宽度应能完全覆盖止漏环（或转轮外圆）至座环内圆之间的表面。

2.8.7.9 顶盖应设有可靠的排水设施。

2.8.7.10 顶盖上设有测量压力的测孔和DN25不锈钢测头。

2.8.8 导水机构

2.8.8.1 导水机构由导叶、导叶轴承、操作连杆、控制环和保护元件等组成。导叶数和转轮叶片数须协调, 以保证水轮机运转时无有害振动。

2.8.8.2 导叶型线尺寸和位置应和模型水轮机相似，保证水轮机工作时不致发生水流诱发共振。

2.8.8.3 导叶从全开到接近空载开度位置范围内，应具有自关闭趋势水力矩特性。

2.8.8.4 导叶采用偏心、三支点轴承结构，最大开口应留有一定裕量。

2.8.8.5 导叶应设有限位块，当保护元件破坏时不碰撞转轮、固定导叶和相邻导叶。

2.8.8.6 导叶采用ZG06Cr16Ni5Mo或ZG06Cr13Ni4Mo铸造，过流面采用数控加工。导叶应采用电渣熔铸工艺，表面硬度不低于HB300。

2.8.8.7 导叶应有足够的强度和刚度。导叶立面间隙应在关闭状态下精确调整，保证在各种水头下关闭并施以压紧力时，导叶立面间隙均匀，符合GB/T8564《水轮发电机组安装技术规范》的规定。

2.8.8.8 导叶上、下端间隙应尽可能小，并能满足防止引起自激振动的要求。

2.8.8.9 导水机构在工厂内预装配，对导叶立面间隙、端面间隙、控制环行程和导叶开度进行调整和检查，合格后才能出厂。

2.8.8.10 承包人应提供导叶型线检查样板。

2.8.8.11 导叶轴承采用铜背自润滑式，材料由承包人推荐，但必须在已运行同类型水轮机上证明是可靠的。

2.8.8.12 在导叶轴颈通过顶盖部位应设置可靠的密封。

2.8.8.13 导水机构应便于检查、调整和检修，导叶在全关位置时应保证机组不产生蠕动。

2.8.8.14 控制环采用钢板焊接结构，控制环和支撑结构应有足够的强度和刚度，能承受接力器的任何作用力。在控制环侧面和底部装有护面板，其材料为锡青铜。

2.8.8.15 在每个导叶传动机构上设置保护装置，如果转轮直径较小，布置空间有限，也可间隔设置保护装置。保护装置设有损坏信号，当保护装置损坏时能自动报警。

2.8.8.16 当导叶接力器布置在调速器油压装置回油箱时，承包人还应提供调速轴和推拉杆。

2.8.9 导叶接力器

2.8.9.1 导叶接力器采用摇摆式，额定操作油压为16MPa。

2.8.9.2 接力器容量应满足在调速器最小操作油压、导叶承受最大水力矩和摩擦力矩时，仍能按规定的时间关闭导叶的需要。

2.8.9.3 接力器行程应满足导叶最大可能开度和压紧行程的要求，并设有行程指示标尺。为将接力器行程信号传递给计算机监控系统，应设有一个接力器行程变送器，输出4～20mA模拟量信号。另外还需设置1个输出不少于4个开关量信号的主令控制器。

2.8.9.4 接力器配有缓冲节流装置，该装置不应限制空载和全开位置之间的正常关闭速度和开启速度。

2.8.9.5 在接力器上或控制环上设置可靠的导叶全关位置机械液压锁锭装置，并提供投入和切除位置行程开关，锁锭装置可在现地手动操作和远方操作。

2.8.9.6 接力器缸采用铸钢或无缝钢管制造，活塞环采用锻钢制造，活塞杆采用高精度加工的不锈钢制造。接力器应设若干个活塞环，以达到通过活塞的漏油最小。

2.8.9.7 接力器盖活塞杆处设有青铜导轴承。

2.8.9.8 接力器应在工厂整体组装（工地不需拆洗），在厂内进行强度耐压试验、密封性试验和动作试验，接力器不得出现渗油现象和任何损坏或有害变形。

2.8.9.9 承包人应提供接力器基础埋件和接力器的安装、调整专用工具。

2.8.10 尾水管

2.8.10.1 尾水管由尾水接管、尾水弯管和直锥式尾水管组成。其中尾水锥管为埋入部分，本次不进行改造。尾水管采用钢板（厚度不小于10mm）焊接。

2.8.10.2 尾水管进口应设有测量真空压力的不锈钢测压嘴。

2.8.11 补气方式

为满足水轮机在所有工况下稳定运行的要求，应设置合适的自动补气装置（宜设置顶盖真空破坏阀和尾水管补气装置等）。承包人应对所采用的补气装置、补气方式、布置位置和补气效益作出说明，所有补气装置及其附件均应由承包人供应。

2.8.12 水力量测及仪表

2.8.12.1 每台水轮机应提供下列水力测量项目：

1）水轮机蜗壳进口压力；

2）顶盖真空压力；

3）尾水管进口真空压力；

2.8.12.2 每台水轮机应提供包括下列测量项目在内的量测仪表

1）水轮机蜗壳进口压力表；

2）顶盖真空压力表及压力变送器；

3）尾水管真空压力表；

4）主轴密封进水压力；

5）导叶位置变送器和主令开关；

6）导水机构全关位置机械液压锁定装置和锁定位置开关；

7）导叶剪断销及剪断销破断信号装置；

8）水轮机端子箱、仪表盘等。

具体要求和自动化元件清单详见第四节“机组自动控制和监测保护”。

2.9 备品备件

承包人应提供如表2.9-1所列的水轮机备品备件，备品备件应与相同用途部件具有相同的规格、材料和工艺，并具有互换性。表中为全站2台水轮机的备品备件。

表2.9-1  水轮机备品备件表

| 序号 | 备品、备件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导叶上、中、下轴套 | 台套 | 1/2 |
| 2 | 导叶密封圈 | 台套 | 每台机1台套 |
| 3 | 导叶连杆轴套 | 台套 | 1/3 |
| 4 | 导叶分半键 | 台套 | 1/3 |
| 5 | 导叶破断装置 | 台套 | 1/2 |
| 6 | 主轴工作密封件 | 台套 | 1 |
| 7 | 接力器活塞环 | 台套 | 1 |
| 8 | 接力器密封圈 | 台套 | 1 |
| 9 | 各类弹簧 | 台套 | 1 |

2.10 专用工器具

承包人应提供的专用工器具见表2.10-1，随第一台交货的水轮机提交，全部工器具应打上标记以便识别并专项使用。

表2.10-1  专用工器具表

| 序号 | 专用工具名称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转轮和主轴起吊吊具 | 套 | 1 |
| 2 | 主轴连接工具 | 套 | 1 |
| 3 | 导叶拐臂装拆工具 | 套 | 1 |
| 4 | 导叶分瓣键装拆工具 | 套 | 1 |
| 5 | 导叶破断装置装拆工具 | 套 | 1 |
| 6 | 转轮叶片和导叶样板 | 套 | 1 |

2.11 模型试验和模型资料验收

2.11.1 模型试验

承包人推荐模型转轮必须是经过模型试验的。

承包人在合同生效后30天内向发包人提交2份完整模型试验报告，以证明其推荐机型的水力性能是否满足合同要求，并作为真机保证值的依据。

承包人提供的“模型试验报告”应包括以下内容：

① 试验项目（应符合GB/T15613的规定）；

② 模型台简介；

③ 模型水轮机的说明及模型试验装置介绍；

④ 试验程序及测量仪器率定方法简介；

⑤ 应用标准及计算公式；

⑥ 测量误差分析；

⑦ 模型性能计算及试验结果（包括各种数据和性能曲线）；

⑧ 测量记录（包括闪频照片）；

⑨ 原型性能换算；

⑩ 试验结果分析。

2.11.2 模型资料验收

发包人收到“模型试验报告”后30天内根据具体情况选择是否要进行模型资料验收。模型资料验收地点由双方商定，模型资料验收费用应单独报价。

水轮机以现场真机试验作为最终验收。

2.12 工厂质量检查、装配和试验

2.12.1 为检验水轮机设计、制造质量，除了采用合理结构、工艺和合格材料、严格控制加工精度、尺寸公差和热处理工艺外，在出厂前必需对水轮机主要部件进行试验和检查。

2.12.2 各项试验应符合合同要求，若合同无具体规定时，按照符合GB、NB、SL、JB相关标准中较高要求执行。

2.12.3 承包人应提供工厂试验项目、计划安排及试验大纲，各项试验的试验报告、照片、记录、有关文件资料及合格证必须完备，并随时供买受人或工程师检查和审核。凡规定必须有发包人代表参加的试验项目，必须按规定提前15天通知发包人参加，并提供全部文件资料。

2.12.4 承受水压、油压、气压的设备部件除在工地进行组焊外均应按GB规定在厂内进行强度耐压试验。强度耐压试验压力为1.5倍工作压力，试验时间为30min，受压部件不得有渗漏等异常现象。压力容器的耐压试验按照《压力容器》与《压力容器安全技术监察规程》的规定执行。

2.12.5 工厂试验项目见2.12-1。

表2.12-1 卧轴混流式水轮机工厂质量检查、装配和试验项目表

| 序号 | 名称 | 材料检验 |  |  |  | 制造过程和最终检验 |  |  |  | 耐压及取样试验 | 其它检验项目及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 力学性能 | 化学成分 | 无损检测 | 硬度试验 | 无损检测 | 外观检查 | 尺寸检查 | 动作试验 |  |  |
| 1 | 转轮 | √ | √ | √ | √ | √ | √* | √* |  |  | 叶型、表面粗糙度检查及静平衡 |
| 2 | 主轴 | √ | √ | √ |  | √ | √* | √* |  | 钻孔取样 | 转轮与主轴连接部位锥度、接触面积* |
| 3 | 顶盖螺栓 | √ | √ | √ |  |  | √* | √* |  |  |  |
| 4 | 导轴承 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 5 | 主轴密封 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  | 局部装配* |
| 6 | 顶盖 | √ |  |  |  | √* | √* | √* |  |  |  |
| 7 | 底环 | √ |  |  |  | √* | √* | √* |  |  |  |
| 8 | 活动导叶 | √ | √ | √ | √ | √ | √* | √* |  |  |  |
| 9 | 活动导叶操作机构 | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √* |  | 导水机构预装、动作试验* |
| 10 | 导叶保护装置 | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 破断检查* | 摩擦装置预紧力矩试验（如有）* |
| 11 | 座环 | √ | √ | √ |  | √* | √* | √* |  |  |  |
| 12 | 蜗壳 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 13 | 尾水管 |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 14 | 接力器 | √ |  |  |  |  | √* |  | √* | 耐压 |  |
| 15 | 补气阀、电磁阀、液位信号器、示流信号器等 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 动作性能试验检查 |

注：“√”为厂内试验项目； * 为发包人到工厂见证和检查项目。

2.13 现场试验

2.13.1 概述

2.13.1.1 每台机组安装完毕后，应进行各项现场试验、试运行和验收，以验证设备性能和质量是否符合合同要求。

2.13.1.2 现场试验由发包人主持，并组织现场领导小组负责对试验结果进行鉴定，承包人应对试验程序和方法负责，并指导试验。承包人应提供现场试验所需的特殊设备和仪表。

试验大纲应由承包人配合安装单位根据工程进度，在开始试验前一个月提出，经发包人（或工程师）核准后执行。

试验大纲应包括试验项目、试验准备、试验方法、试验程序、检验标准和试验时间及进度等。

2.13.2 水轮机现场安装试验

2.13.2.1 机组安装完成后，在承包人指导下，由安装单位进行盘车检查，摆度值应符合GB8564《水轮发电机组安装技术规范》中的有关规定，并由工程师用书面形式予以审定。

2.13.2.2 所有水、气系统管路均应进行耐压试验，并应符合GB8564《水轮发电机组安装技术规范》中的有关规定。

2.13.2.3 操作、控制、保护和指示装置应进行模拟试验，要求动作准确、可靠。

2.13.2.4 机组的动平衡试验。

2.13.2.5 其它试验项目由合同双方协商确定。

2.13.3 试运行

2.13.3.1 在设备安装完毕，经现场试验，检查合格后，应进行机组试运行，以检验设备技术性能和保证值是否满足和符合合同文件的规定。

2.13.3.2 试运行期间，由安装单位操作设备，承包人应对其设备和操作方法负责并进行指导。

2.13.3.3 试运行工作将按GB8564《水轮发电机组安装技术规范》及DL507《水轮发电机组启动试验规程》中的有关规定进行。

2.13.3.4 机组经72h试运行合格，并按签发初步验收证书后，由发包人负责开始商业运行。

2.13.4 特性验收试验

机组试验运行合格并投入商业运行后，根据需要进行水轮机特性试验，以检验设备是否满足合同文件和保证值。试验在承包人指导下进行。

特性试验项目包括：水轮机出力试验、效率试验及空蚀损坏检测等。

水轮机出力试验：每台机组均做出力指标试验，以检验输出功率是否达到功率保证值；同时测定出力特性曲线。

水轮机效率试验：在机组保证期内，经合同双方协商可在1台或2台机组上进行效率试验，以检查是否达到保证值。

空蚀损坏检测：在机组运行时间达到8000h时，应由合同双方协商在适当的时间共同进行水轮机空蚀损坏检测，以检查是否达到保证值。

# 第3章 卧轴式水轮发电机改造技术规范

3.1 概述

3.1.1 本节适用于两台卧式水轮发电机及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装及现场试验的技术要求。

3.1.2 本技术条款未说明，但又与设计、制造、安装、试验、运输、包装、保管和运行维护等有关的技术要求，按有关标准执行。

3.1.3 发电机设计、制造、试验、供货和服务等除满足本节要求外，还应满足“一般规定和规范”的要求。发电机制造质量应满足NB/T 42096《小型水轮发电机产品质量控制规范》的要求。

3.1.4 水轮发电机及其附属设备的安装、调试将在承包人服务人员的技术指导下，由其他承包商完成。

3.1.5 本工程为改造工程，原发电机组为四支点机组，本次改造拟改造为两支点机组，发电机基础允许改变，但为尽可能减少混凝土开凿和回填工程量，承包人应对电站现状进行充分踏勘，选择最合适的改造方案。同时机组改造后，机组间距应保持7.9m不变。

3.1.5 运行方式

电站多年平均发电量               603kW·h

电站运行在系统负荷曲线的位置     腰荷与峰荷

3.1.6 接入系统概况

电站接入系统升高电压            35kV

发电机中性点接地方式            不接地

3.2 工作内容

3.2.1 工作范围

同2.2.1节“工作范围”内容。

3.2.2 供货范围

1）水轮发电机

两台套额定容量为1250kVA，额定转速为1000r/min的卧轴、密闭循环空冷三相同步水轮发电机，每台发电机及其附属设备必须是完整成套配备，并至少应带有下列设备和工作：

定子

转子及主轴

推力轴承及导轴承

水导推力轴承油槽及冷却器，导轴承油槽及冷却器

发电机安装底座及基础埋件

集电环、刷架、刷握、保护罩及附件

空气冷却器

测温制动屏（含转速信号装置）

机械制动系统管路、管件

水气系统管路、管件、阀门、表计等

监测系统所有表计、盘柜、电缆、导线

发电机配备的自动化元件

电加热器

发电机端子箱

主引出线

中性点引出线

2）规定的专用工器具

3）规定的发电机备品备件

任何上述1）-3）项中未列上，但又是保证发电机安全、稳定、正常运行和维护、检修所必须的设备、元器件及零部件。

3.2.3 供货界面

土建侧——供货至设备基础板、垫板和基础螺栓等；

主引出线侧——供货至机坑内电缆连接处（具体长度设计联络会上定）；

中性点——供货至机坑电流互感器处；；

控制及电气系统——供货至承包人提供的盘柜端子；

水、气系统——供货至机组外第一对法兰处（包括阀门和清单中的自动化元件）；

承包人提供的成套设备之间的机械和电气连接均属承包人的供货范围。

3.2.4 技术资料

承包人在各阶段应提供表3.2-1所列的技术资料。

表3.2-1  提供的技术资料清单

| 序号 | 图纸名称 | 联络会资料 | 正式资料 | 随机资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水轮发电机剖面图 | √ | √ | √ |
| 2 | 大件运输尺寸和重量 | √ | √ | √ |
| 3 | 发电机外形图 | √ | √ | √ |
| 4 | 发电机基础图和载荷图 | √ | √ | √ |
| 5 | 发电机气、水系统管路布置图 | √ | √ |  |
| 6 | 发电机气、水用量及压力 | √ | √ | √ |
| 7 | 空气冷却器外形及管路接口尺寸图 | √ | √ | √ |
| 8 | 发电机定子装配图 | √ | √ | √ |
| 9 | 发电机转子装配图 | √ | √ | √ |
| 10 | 发电机总装配图 | √ | √ | √ |
| 11 | 发电机集电环装配图 | √ | √ | √ |
| 12 | 发电机制动器装配图 | √ | √ | √ |
| 13 | 水导推力轴承装配图 | √ | √ | √ |
| 14 | 导轴承装配图 | √ | √ | √ |
| 15 | 测温制动屏图纸 | √ | √ | √ |
| 16 | 主引出线和中性点引出线布置图 | √ | √ | √ |
| 17 | 发电机电磁计算成果 | √ | √ | √ |
| 18 | 发电机功率及运行特性曲线 | √ | √ | √ |
| 19 | 发电机产品技术条件及说明书 | √ | √ | √ |
| 20 | 发电机空载和短路特性曲线 | √ | √ | √ |
| 21 | 发电机安装使用维护说明书 | √ | √ | √ |
| 22 | 厂内产品检查及试验记录 | √ | √ | √ |
| 23 | 图纸资料目录 | √ | √ | √ |

3.3 标准

发电机设计、制造、安装、调试等应满足以下标准规范要求（不限于）。

| NB/T10878 | 水力发电厂机电设计规范 |
| --- | --- |
| GB/T7894 | 水轮发电机基本技术条件 |
| SL668 | 水轮发电机组推力轴承、导轴承安装调整工艺导则 |
| GB/T8564 | 水轮发电机组安装技术规范 |
| NB/T35004 | 水力发电厂自动化设计技术规范 |
| NB/T42052 | 小水电机组启动试验规程 |
| NB/T 42096 | 小型水轮发电机产品质量控制规范 |
| JB/T1270 | 水轮机、发电机大轴锻件技术条件 |
| JB/T 3334.1 | 水轮发电机用制动器第1部分：立式水轮发电机用制动器 |
| JB/T 10265 | 水轮发电机用上下圆盘锻件技术条件 |
| JB/T 4058 | 汽轮机清洁度 |
| GB/T 11348.3 | 旋转机械转轴径向振动的测量和评定第3部分 |
| GB/T 699 | 优质碳素结构钢 |
| GB/T 700 | 碳素结构钢 |
| GB/T 3077 | 合金结构钢 |
| GB/T 6402 | 钢锻件超声检测方法 |
| GB/T 6967 | 工程结构用中、高强度不锈钢铸件 |
| GB/T 7233.1 | 铸钢件 超声检测第1部分：一般用途铸钢件 |
| GB/T 9443 | 铸钢件渗透检测 |
| GB/T 9444 | 铸钢件磁粉检测 |
| GB/T 11345 | 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 |
| GB/T 11352 | 一般工程用铸造碳钢件 |
| GB/T 26951 | 焊缝无损检测 磁粉检测 |
| GB/T 26952 | 焊缝无损检测 磁粉检测 验收等级 |
| GB/T 26953 | 焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 |
| JB/T 6402 | 大型低合金钢铸件 |
| JB/T 6396 | 大型合金结构钢锻件 |
| JB/T 6397 | 大型碳素结构钢锻件 技术条件 |
| JB/T 7023 | 水轮发电机镜板锻件技术条件 |
| JB/T 10180 | 水轮发电机推力轴承弹性金属塑料瓦技术条件 |
| JB/T 8467 | 锻钢件超声波探伤方法 |
| JB/T 8468 | 锻钢件磁粉检验方法 |
| GB/T 8162 | 结构用无缝钢管 |
| GB/T 8163 | 输送流体用无缝钢管 |
| CCH―70―3 | 水力机械铸钢件检查规程 |

3.4 型式和额定值

3.4.1 型式

发电机为卧轴、三相、空冷同步发电机。

3.4.2 额定值

额定容量          1000kW/ 1250kVA

额定电压          6.3kV

额定功率因数      0.8（滞后）

额定转速          1000r/min

额定频率          50Hz

相    数          三相

3.5 主要参数及性能保证

3.5.1 电气特性

3.5.1.1 电抗（以额定电压和额定容量为基准）

1）纵轴同步电抗Xd（不饱和值）不大于1.0（标么值）；

纵轴瞬态电抗Xd＇（饱和值）不大于0.28（标么值）；

纵轴超瞬态电抗Xd "（饱和值）不小于0.18（标么值）；

4）横轴超瞬态电抗值与纵轴超瞬态电抗值Xq "和Xd "之比值应尽可能接近于1。

3.5.1.2 短路比（试验值）不小于1.0。

3.5.1.3 发电机在空载额定电压和额定转速时，线电压的电话谐波因数（THF）不应超过1.5%。

3.5.1.4 发电机定子绕组接成正常工作接法时，在空载额定电压下，线电压波形正弦性畸变率不大于5%。

3.5.1.5 在下列情况下，发电机应能连续输出额定容量：

1）空气冷却器、油冷却器的进水温度不超过28℃，冷却空气温度不超过40℃；

2）在额定转速及额定功率因数时，电压与其额定值的偏差不超过±5%；

3）在额定电压和额定功率因数时，频率与其额定值的偏差不超过±1%；

4）在额定功率因数时，当电压与频率同时偏差（两者分别不超过±5%和±1%）且均为正偏差时，两者偏差之和不超过6%；若两者偏差均为负偏差或电压和频率不同时为正偏差时，两者偏差的绝对值之和不超过5%。

当电压与频率偏差超过上述规定时应能连续运行，此时输出功率以励磁电流不超过额定值，定子电流不超过额定值的105%为限。

5）发电机应能在功率因数为1.0时以1250kW出力长期安全稳定运行。

3.5.1.6 发电机在进相深度为0.95时应能长期安全稳定运行。

3.5.1.7 定子绕组Y形接线，中性点不接地。

3.5.2 效率

发电机在额定容量、额定功率因数、额定电压及额定频率时的效率应不小于94.5%。

计算效率时发电机损耗包括：

定子绕组损耗（80℃）

转子绕组损耗（90℃）

铁心损耗

风损和摩擦损耗

推力轴承损耗（发电机分担部分）

导轴承损耗、电刷摩擦损耗

杂散损耗

励磁系统（包括励磁变压器、整流器等）损耗

3.5.3 绝缘

3.5.3.1 定子、转子绕组和定子铁心绝缘等级为F级。

3.5.3.2 定子线圈绝缘的工频击穿电压应大于62kV，并应对每台机组抽取3个定子线圈通过抽样试验验证。

3.5.3.3 定子安装完成后，在进行交流绝缘介电强度试验前，应对定子绕组进行3倍额定电压的直流绝缘强度试验和泄漏电流测定。试验时按每级0.5倍额定电压分阶段升高，每阶段停留1min，其泄漏电流应不随时间延长而增大。各相泄漏电流的差别应不大于最小值的50%。

3.5.3.4 发电机绕组对机壳及各相绕组间的绝缘应能承受表3.5-2中所规定的50Hz（波形为实际正弦波）交流介电强度试验，历时1min不得有任何损坏。

表3.5-2  发电机绝缘介电强度试验标准

| 序号 | 发电机部件 |  | 试验电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定子绕组 | 定子成品线圈 | 2.75UN+6.5kV |
| 2 |  | 定子线圈在工地嵌装前 | 2.75UN+2.5kV |
| 3 |  | 定子安装完成后 | 2UN+1kV |
| 4 | 转子绕组 | 额定励磁电压500V及以下 | 10倍额定励磁电压（但最低不低于1500V） |
|  |  | 额定励磁电压500V及上 | 2倍额定励磁电压+4000V |

注：1、表中UN为发电机额定线电压10.5kV（有效值）。2、转子绕组试验电压值为转子装配完成后的耐压值。

3.5.3.5 起晕电压：定子绕组单个线圈应在1.5倍额定线电压下不起晕。整机耐压时，在1.05倍额定线电压下，端部应无明显晕带和连续的金黄色亮点。定子绕组在1.3倍额定相电压下进行整体电晕试验时，应无持续可见电晕。

3.5.3.6 定子线圈介质损失角正切值（tgδ）及其增量(△tgδ)的指标应满足表3.5-3中的规定。

表3.5-3 定子线圈介质损失角正切值（tgδ）及其增量（△tgδ）指标（%）

| 试验检查项目 | 试验电压 | 指标（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| tg0.2UN | 0.2UN | 2 | 每台按3%抽检，如不合格，则加倍抽检 |
| tg=tg0.6UNtg0.2UN | 0.2UN～0.6UN | 1 | 同上 |

注：Un发电机额定线电压（10.5kV）

3.5.4 温升

3.5.4.1 在额定功率因数和额定转速、电压与额定值偏差在100±5%范围内长期连续额定容量运行时，且空气冷却器的进水温度不超过28℃、空气冷却器出口冷却空气不超过40℃的环境条件下，主要部件温升限值应不超过表3.5-4规定。

表3.5-4  发电机各部件允许温升限值

| 序号 | 发电机部件 | 最高允许温升限值（K） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温度计法 | 电阻法 | 检温计法（ETD） |
| 1 | 定子绕组 |  |  | 85 |
| 2 | 定子铁心 |  |  | 85 |
| 3 | 转子绕组 |  | 90 |  |
| 4 | 集电环 | 75 |  |  |

3.5.4.2 在电压与额定值偏差在100±5%范围内、额定转速、额定功率因数，且在额定容量运行，油冷却器的进水温度不超过28℃时，采用埋置检温计法（ETD）测量，轴承油槽内热油温度不超过60℃，推力瓦和导轴瓦的瓦体温度不大于65℃。

3.5.5  特殊要求

3.5.5.1 发电机在不对称系统中运行时，如任一相电流不超过额定值，且其负序电流与额定电流之比不超过12%，应能长期运行。

3.5.5.2 在不对称故障时，短时间允许的不平衡电流值，其负序电流I2与额定电流之比（标么值）的平方与允许不对称运行时间t(s)的乘积（I2/IN）2×t不小于40s。

3.5.5.3 发电机在热状态下应能承受150%额定电流历时2min而不发生有害变形及接头开焊等情况，此时电压应尽可能接近额定值。

3.5.5.4 转子绕组的设计应能安全地承受2倍额定励磁电流历时不小于50s。

3.5.6 机械特性

3.5.6.1 发电机旋转方向：从发电机端往水轮机方向看为逆时针。

3.5.6.2 发电机应能在最高飞逸转速下历时5min而不产生有害变形和损坏。此时转子材料的计算应力不超过屈服点的2/3。在水轮发电机甩100%额定负荷、调速系统正常工作条件下，应允许机组不经任何检查即可并入系统。

3.5.6.3 发电机转动惯量GD2不小于1t·m2，并满足电站调节保证的要求。

3.5.6.4 发电机各部分结构强度应能承受在额定负荷及端电压为105%额定电压下，定子出口突然发生对称或不对称短路历时3s而不发生有害变形和损坏。同时，还应能承受在额定容量、额定功率因数和105%额定电压及稳定励磁条件下运行时，历时20s的短路故障而无有害变形和损坏。

3.5.6.5 发电机的所有部件及结构（包括导轴承）应能承受因半数磁极短路产生的不平衡拉力而不产生有害变形和不稳定，发电机结构刚度应能承受基本烈度Ⅷ度地震的考验而不产生有害变形和破坏性损坏。

3.5.6.6 发电机的噪音应限制在非驱动端距机组1m处测量时不大于85dB（A）。

3.5.6.7 在各种正常情况下，发电机各轴承垂直双幅振动量应符合GB/T8564《水轮发电机组安装技术规范》的要求。

3.5.6.8 定子和转子组装完成后，定子内圆和转子外圆半径的最大值和最小值分别与其平均半径之差不大于设计空气间隙的±4%；定子和转子间的气隙，其最大值或最小值与其平均值之差不应超过平均值的±8%。

3.5.6.9 发电机与水轮机组装后的转动部分的第一阶临界速度应不小于最大飞逸速度的120%。

3.5.6.10 发电机在设计时应考虑到水轮机的振动特性并避免与之发生共振。在对称负荷工况下，定子铁芯的100Hz双幅振动量不应大于0.03mm。在其它运行工况下亦应无明显的振动。

3.5.7 可靠性指标

在本合同规定的运行条件下，发电机可靠性指标规定如下：

1）强迫停机率≤0.5%。

2）无故障连续运行时间大于16000h

3）大修间隔时间6年。

4）退役前的使用年限40年。

3.6 发电机本体结构

3.6.1 概述

3.6.1.1 发电机及其所有部件除应具有良好的技术特性外，还必须满足强度和刚度要求，使之在正常与非正常运行情况下，其整体和所有部件的挠度、振动和安全系数均在允许范围内。所谓非正常运行情况指的是对称与不对称短路、飞逸转速下运行、过电压、转子半数磁极短路、地震等。

3.6.1.2 发电机整体及其所有部件的结构应设计成便于运输、安装、维护和检修。

3.6.1.3 发电机应采用先进的、成熟的结构、材料和工艺。如果采用新的结构应有验证试验。

3.6.1.4 发电机定子和各轴承应水平安装在整体基础底座上。发电机应配有用于把定子机座固定在基础底座上和用于将定子机座与基础底座找正定位用的螺杆和定位销、件。定子机座上应设置足够数量的定位销、件以防止当发生短路或任何不平衡力。

3.6.1.5 发电机各轴承及结构部件应避免与水轮机固有频率发生有害的谐振。

3.6.1.6 在所有运动部件和带电部分周围应装设合适防护设施。

3.6.1.7 采取有效措施，防止轴电流对推力轴承和导轴承的危害。

3.6.2 发电机底部机坑

3.6.2.1 发电机底部机坑为混凝土结构，由土建承包人承建。机坑应具有足够大的尺寸，以安装空气冷却器，定子引出线、中性点电流互感器电缆及其连接设施等。

3.6.2.2 机坑内的发电机主引出线及中性点引出线接头应便于拆装。

3.6.2.3 机坑内布置用于空气冷却器运输轨道，轨道采用间隔布置的砼支墩固定，空气冷却器底部应设有滚轮。轨道及其固定件等由承包人提供。

3.6.3 定子

3.6.2.1 定子在厂内装配、试验完成后整体运至工地。

3.6.2.2 机座应采用钢板焊接结构，并应具有足够的强度和刚度，以承受各种运行情况下包括短路、半数磁极绕组短路等引起的各种力的作用而不发生损害和超过允许的变形。机座应设计成能适应定子铁心的热变形，以防止铁心松动、翘曲；还应考虑能承受运输、安装、运行时各种力的作用而不产生损害和超过允许的变形。

3.6.2.3 机座设计应为定子铁心、定子绕组的通风考虑合适的风路。

3.6.2.4 定子铁心应采用低损耗、高质量、高导磁率、无时效、厚度不大于0.5mm的优质冷轧硅钢片叠成。每片叠片应除去毛刺，硅钢片的两面应涂F级绝缘漆或其它相当的绝缘材料，使其涡流损耗减至最小。绝缘漆的耐温水平应不低于定子绕组的水平。定子铁心叠片应交错叠制。应采用多段分层压紧法，以形成一个整体、紧固的铁心。

3.6.2.5 绕组绝缘采用F级，绝缘应能经加热产生适量的弹性，使线圈具有无损伤地放入线槽或取出的性能。绕组绝缘应具有良好的电气性能、机械性能、抗老化性能、耐潮性能和具有不燃或难燃特性。每个线圈应采用罗倍尔换位或其它更佳的换位方式，以减少附加损耗和股间温差。

3.6.2.6 绕组的端部、槽部、槽口和连接线应牢固地支撑和固定，使之在频繁起动以及和各种工况下不产生振动、位移和变形。槽部和端部的支持结构，除要求有足够的机械强度外，对端部还要求与齿压板等金属部件有足够的绝缘距离。定子绕组的端箍应采用非磁性材料。所有的接头和连接应采用银铜焊接工艺，接头处的载流能力不得低于同回路的其它部位。端部绝缘、定子槽楔及垫条的绝缘等级应为F级。

3.6.2.7 绕组应具有良好的防电晕和耐电腐蚀性能，在槽部、端部等部位应采取防晕措施。定子绕组端部绝缘应采用防晕层与主绝缘一次成型的结构。

3.6.2.8 所有用螺栓连接的母线接头，表面均应镀银。螺栓应采用非磁性材料制成。

3.6.2.9 从发电机定子槽引出至其机座出线孔口之间的主引线和中性点引线，其绝缘强度应等同于发电机绕组的绝缘强度，最大温升不超过规定值。

3.6.2.10 定子绕组为圈式叠绕组，Y形接线。三相的相序从发电机向水轮机方向看从左到右为U，V，W。

3.6.2.11 定子绕组在实际状态下，直流电阻在最大与最小两相间的差值，在校正由于引线长度不同引起的误差后不应超过最小值的2%。

3.6.2.12 主引出线应有三个引出端，在机坑内有可拆卸的连接装置，以便将引出线和外部连接断开供试验、检修等用。取下可拆式的连接头，母线端头之间应有250mm的间距，连接端头应镀银，并确保多次拆接的需要。

3.6.2.13 为把定子铁心的扭曲变形降至最小，定子机座、机架及铁心设计时应考虑其热膨胀因素。

3.6.2.14 定子和转子组装后，定子内圆和转子外圆半径的最大或最小值分别与其设计平均半径之差不大于设计间隙的±4%。定、转子间最大气隙或最小气隙与其平均值之差，不得超过其平均值的±8%。

3.6.2.15 定子绕组在整个定子圆周上分布及其相角、电压相序应当完全对称而均等。

3.6.4 转子

3.6.4.1 转子由主轴、磁轭和磁极等部件组成，转子在厂内装配、试验完成后整体运至工地。

3.6.4.2 转子应具有足够的刚度和强度，在飞逸转速时不应发生有害的变形，在任何工况下不得失去稳定，并应做到结构合理，且具有良好的电磁性能和通风性能，各紧固件连接牢靠。发电机转子在厂内作静平衡试验。

3.6.4.3 磁极采用鸠尾键和相配合的槽固定在磁轭上。磁极铁心应采用高强度薄钢板冲片，压板材料应采用锻钢。

3.6.4.4 磁极线圈应用铜带扁向绕制而成，使用F级绝缘。磁极线圈接头及极间连接应可靠，能承受运行时的振动、热变形，飞逸时的离心力及电气短路、频繁起停等产生的应力，不发生变形、裂缝和滑动。极间连接应有防松动措施，且便于拆卸和检修。

3.6.4.5 转子上应装设纵、横阻尼绕组。用银铜焊将阻尼条与阻尼环连接紧固。阻尼环间采用多层紫铜片制成的连接片柔性连接，用螺栓紧固。阻尼绕组应安装牢固，以防由于振动及最大飞逸转速下的热位移和热应力而造成机械故障。阻尼绕组应具有承受短路和不平衡电流的能力。

3.6.4.6 磁轭由磁轭键、卡键等紧固在转子主轴上，磁轭外缘设有键槽，用于固定磁极。

3.6.4.7 磁轭冲片应采用高强度的优质钢板，以满足在最高飞逸转速下磁轭断面上产生的平均拉应力（计算值）不大于材料的屈服应力的2/3。磁轭冲片应平整、除锈、去毛刺、尺寸符合精度要求。应采取各种措施，确保磁轭的叠装质量及整体性。磁轭设计时，应考虑具有良好的径向通风性能。

3.6.4.8 发电机和水轮机安装完毕后，作过速试验前，应按国家标准规定的方法检查其动平衡，承包人应考虑动平衡块的焊装位置，并负责安装技术指导及提供动平衡配重块。动平衡试验由安装承包人完成。

3.6.5 主轴

3.6.5.1 水轮机和发电机为一根轴结构，采用20SiMn锻钢制成。转轴的设计应考虑发电机在最大负荷和规定的飞逸转速以内的任何转速下不得发生有害变形、扭曲及过量弯曲。

3.6.5.2 主轴应按照相关标准进行超声波检查和X光射线检查。并应进行形状偏心和质量偏心检查。

3.6.5.3 主轴在消除应力后进行精加工，用于测量的主轴表面和与轴承接触的主轴表面须抛光。

3.6.5.4 在出厂前应对主轴进行检查和校正，不允许在现场进行整轴校正（包括各连接面）。

3.6.5.5 主轴的径向跳动量及容差应不超过GB相关标准的允许值。

3.6.5.6 承包人应计算主轴的临界转速。计算时应考虑轴和全部荷载在内的整个机组轴承的动态稳定、刚度。保证正常和暂态工况所有轴承、轴承座和油膜是完好的。轴系一阶临界转速不小于120%最高飞逸转速。

3.6.5.7 水轮发电机组安装后，由安装承包人盘车合格后进入机组调试，此时其轴线偏差应符合GB/T8564《水轮发电机组安装技术规范》的要求。

3.6.6 轴承

3.6.6.1 一般要求

1）发电机靠水轮机侧设置一个水导推力轴承，在发电机另一侧设置一个导轴承，轴承的布置应便于安装、检查和维修。

2）轴承和轴承座应设计成能在各种运行工况下安全运行。

3）推力轴承和导轴承在冷却水中断后机组应能安全停机。当冷却水中断时应允许机组在正常转速下带额定负荷，至少运行15min，在飞逸转速情况下，至少运行5min，推力轴承和导轴承不应有任何损坏，轴承温度不应超过允许最高值。

4）在推力轴承和导轴承油温不低于5℃时，允许机组起动；应允许机组在停机后立即启动；在紧急事故且制动失灵的情况下不制动停机（包括机组从飞逸转速不制动停机）。在以上情况下均应保证轴瓦不损坏。

5）应采取有效措施防止轴承油雾逸出和其润滑系统甩油。

6） 在连续运行条件下，冷却水最高温度为28℃时，轴瓦的最高温度应不超过65℃，油温不超过60℃。

3.6.6.2 推力轴承

1）正常运行工况，推力轴承应能承受水轮机转轮的最大正向水推力。推力轴承结构设计时还应考虑机组启动工况时，应能承受反向最大水推力，防止轴系窜动。

2）推力轴承的支撑结构应具有弹性、能向推力瓦提供扩散和均匀的支撑，并使其具有平衡瓦间负荷的平衡能力。

3）推力轴瓦采用分块的巴氏合金瓦。

4）镜板工作面粗糙度不大于0.2μm，背面粗糙度不大于0.8μm，镜板硬度不低于HB 200，镜板硬度差值不大于HB30，内外圆粗糙度不大于1.6μm，镜板平面不平度不大于0.02mm，两平面不平行度不大于0.03mm。

3.6.6.3 导轴承

1）导轴承应为油浸自润滑巴氏合金型，采用分块的、可调的轴承套和轴承支撑。应采取措施防止油或油雾溢出油箱，进入发电机冷却系统和散入大气。

2）导轴承结构应设计成能承受各种运行工况下加于它的径向机械和电磁不平衡力。

3）导轴承具有足够的油膜厚度，油路循环畅通，满足润滑冷却的要求。

3.6.7 引出线

3.6.8.1 主引线和中性点引线均应为线电压级全绝缘。

3.6.8.2 主引线为3个，中性点引出线为3个。引出线采用电缆引线，主引线和中性点引线从发电机底部机坑引出，具体布置在设计联络会上确定。

3.6.8.3 为了方便试验，在每相绕组主引出线端和中性线端在机壳处应有可拆卸的连接装置，以便把各相与附属设备及外部连接断开，当连接装置拆卸后，相邻的断口之间应有不小于250mm的距离。连接端头应加厚镀银，以确保定期试验多次拆接的需要。

3.7 附属设备

3.7.1 冷却系统

3.7.1.1 发电机冷却系统

1）发电机冷却系统要求坚固耐用，冷却效率高，能提供足够的风量和水量用于冷却所有发电机部件，使用年限内不漏气漏水，不穿孔破裂，易于检修和更换冷却元件，能防止沉淀物堆积和便于冲洗。

2）发电机通风冷却采用密闭循环冷却系统。

3）发电机设有1只空气冷却器。

4）空气冷却器的最高进水温度为28℃。当发电机在额定转速、额定电压下，以额定容量连续运行时，空气冷却器应有足够的冷却容量以保持冷却器出口气温在40℃以下，并保证发电机所有部件温升不超过规定值。冷却器应有10%~15%的热交换裕量。

5）空气冷却器采用紫铜管，水箱带有可拆卸盖板，其结构布置应方便管路和冷却器的检查和清洗，为便于空气冷却器排干，应提供一个可与软管连接的阀门。在冷却器顶部和冷却系统的其它适当地点设置排气孔。冷却器进出口各装设一个阀门。

6）空气冷却器设计水压0.5MPa，试验水压0.75MPa，历时30min而不渗漏。冷却器冷却水供、排水管接口之间的压降不得超过0.05MPa。

7）空气冷却器供水管道上装设1个压力表，排水管道上装设流量开关和双金属温度计各1套，在空气冷却器空气进、出口处装设冷却空气电阻温度计各1个。

3.7.1.2 润滑油冷却系统

1）润滑油的冷却方式是内循环水冷却。

2）每个轴承油槽中应装设一个材料是紫铜或铜镍合金的油冷却器，在规定的温度下，有足够的能力按轴承运行要求把油冷却，冷却器、管路、阀门及配件等均不漏油，不渗水。

3）冷却器应能防止沉淀物堆积，并便于检修和清洗，各部在拆卸和复位时，都不需要拆卸整个轴承。

4）冷却器设计水压0.5MPa，试验水压0.75MPa，历时30min，冷却器的水压降不超过0.05MPa。

3.7.1.3 润滑系统

1）随发电机供应一整套独立的自润滑系统，并要求有消除油雾溢出、甩油和漏油的有效措施。

2）各轴承润滑系统应分开布置，润滑油为同一规格，满足GB11120《涡轮机油》标准，同调速器、水导轴承同牌号汽轮机油。

3）油润滑系统，包括管路、油箱、阀门等。

3.7.2 制动装置（带飞轮）

3.7.2.1 发电机装设1套空气操作的机械制动装置。

3.7.2.2 制动装置应能在2min内，将机组从20%~30%额定转速下制动停机，此时制动环表面不应由于发热变形或损坏，制动块不应有严重磨损。

3.7.2.3 机械制动器气制动压力为0.5～0.7MPa，应按贮气罐初始压力为0.6MPa设计制动器。制动器应具有制动、回复双向通气功能。

3.7.2.4 制动块应有坚固的，耐磨的，可更换的摩擦表面，其表面不会在制动过程中因发热而损坏，也不会因摩擦粘住或卡住，制动块和耐磨面将用螺栓或其它方式可靠地固定在制动器上，且便于更换。制动器的空气管路应有足够的尺寸，并设置气复归装置，在制动完成后毫无限制地让制动块完全松开，每个制动块应配有2个限位开关，指示制动块已投入或已松开复位。

3.7.2.5 机械制动器系统应能实现自动和手动控制进气和排气。包括制动器、管路、阀门、配件和制动屏，以及其他属于1套完整系统的所有设备与附件。

3.7.3 电加热装置

3.7.3.1 应配有足够数量的电气干燥器，均匀布置在发电机底部机坑内，以保证发电机停机情况下其绝缘所吸收的潮气仍能满足发电机运行标准要求。使发电机随时可以投入运行，干燥器运行时应保证不损坏发电机的绝缘和其它任何部件。

3.7.3.2 干燥器采用380V、50Hz三相4线制供电，应配置有恒温控制器和控制箱，在允许的、可以接近的地点装设干燥器控制箱，控制方式为三种：手动、自动、远方。

3.7.4 轴电流防止

3.7.4.1 轴承以及埋入检温计均应对地绝缘，用1000V兆欧表测量其总绝缘电阻不小于10MΩ，绝缘垫应有足够的爬距，并有必要的机械强度，能承受各处相应的机械荷载而不致于损坏。

3.7.4.2 每个绝缘垫两侧金属部位都有导线引接到发电机端子箱以便测试绝缘，导线及其连接均由承包人提供。

3.7.4.3 在轴承适当位置应设置接地碳刷，并配有必需的连接线等零部件。

3.7.5 励磁系统

承包人应为每台机组提供一套适用于该卧式水轮发电机组的励磁装置。励磁方式采用交流机励磁方式即“无刷励磁”方式。励磁系统主要包括励磁机及励磁调节器。励磁系统应满足以下要求：

（1）励磁系统应满足发电、自同期等各种工况的要求。

（2）励磁系统容量应满足以下要求：

①额定励磁电压值应根据转子绕组最高允许运行温度值进行计算和设计，但计算温度值不低于120℃。

②励磁系统保证当发电机励磁电流和电压为发电机额定负荷下励磁电流和电压的1.1倍时，能长期连续运行。

（3）关于强励的要求是：

①励磁系统提供的顶值电压倍数不小于1.6；顶值电流应不超过2倍额定励磁电流。

②励磁系统允许在顶值电压下持续运行20s。

（4）励磁系统电压响应时间不大于0.1s。

（5）励磁系统应保证在发电机空载运行下，频率变化为额定值的1%，端电压变化率不大于额定值的±0.25%。

（6）励磁调节器交流工作电源电压在短时间（不大于强行励磁持续时间）内、波动范围为55%～120%额定值的情况下，励磁调节器应能维持正确工作，并保证强行励磁，快速减磁动作。

（7）在下述厂用电电源电压及频率偏差范围内，励磁系统应能保证发电机在额定工况下长期连续运行：

交流380/220V系统，电压偏差范围不超过额定值的-15%～+10%，频率偏差范围不超过-3～+2Hz。

直流220V系统，电压偏差范围为额定值的-15%～+10%。

（8）励磁系统应装设过电压和过电流保护及励磁绕组回路过电压保护装置。

（9）当励磁电流在小于1.1倍额定励磁电流下长期运行时，励磁绕组两端电压的最大瞬时值，不得超过出厂试验时该绕组对地耐压试验电压幅值的30%。

（10）在任何实际可能的情况下，励磁系统应保证励磁绕组两端过电压的瞬时值，不得超过出厂试验时该绕组对地耐压试验电压幅值的65%。

（11）励磁系统应能满足线路初始充电的要求。充电方式为20%到100%电压调整范围。

（12）励磁系统应满足计算机监控系统的要求，并配有RS-232和RS485接口，可与计算机监控系统进行通信，通信规约由计算机监控厂家确定。

（13）励磁系统装置应按DL/T583规定进行有关试验。

励磁调节器对应放置于励磁屏中，励磁屏尺寸为2200×800×600mm（高×宽×深），屏体式样、颜色与其他机旁屏统一，色板由业主提供。屏柜端子后加装电缆接入用PVC线槽，空开、继电器、转换开关、按钮、指示灯等电器应采用西门子、施耐德、ABB品牌中的一个。

3.8 监测仪表

每台发电机应提供包括下列测量项目在内的量测、监测仪表、盘柜：

1）定子绕组、铁芯测温电阻；

2）空冷器进、出风测温电阻；

3）空冷器进水管压力表，进出水管测温电阻；

4）各轴承冷却进水压力表；

5）各轴瓦测温电阻、各轴承油箱测温电阻；

6）温度巡检仪及显示控制仪；

7）空气冷却器出水管流量开关、轴承冷却水出水流量开关；

8）机组制动供气、复位系统；

9）机组测速、信号装置、过速保护装置等；

10）发电机坑电加热装置；

11）发轮机端子箱等。

12）发轮机与励磁装置之间的联络电缆。

具体要求和自动化元件清单详见第四节“机组自动控制和监测保护”。

3.9 备品备件

承包人应提供1套2台发电机所需的备品备件见表3.9-1，表中所列的备品备件应随第2台机供货时交付。

表3.9-1 水轮发电机备品备件表

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定子绝缘盒 | 台套 | 各1/30 |
| 2 | 转子磁轭键 | 对 | 1 |
| 3 | 转子磁极键 | 台套 | 1/8 |
| 4 | 制动块、密封圈、弹簧 | 台套 | 1 |
| 5 | 各类型磁极线圈(含绝缘材料) | 个 | 1 |
| 6 | 阻尼环接头 | 台套 | 1/10 |
| 7 | 磁轭压紧螺杆(含螺母、垫圈) | 台套 | 每台机配各类螺杆的1/15 |
| 8 | 推力轴承瓦 | 台套 | 1 |
| 9 | 导轴承瓦 | 台套 | 1 |
| 10 | 轴承用绝缘板、绝缘套筒等 | 台套 | 1 |
| 11 | 电阻温度计 | 只 | 每台机各类型各2 |
| 12 | 电接点电阻温度计 | 只 | 每台机各类型各1 |

说明：

1）水轮发电机备品备件按《水轮发电机基本技术条件》GB/T7894执行，承包人应根据自身结构特点配置其它必须的备品备件。

2）所有备品备件应具有互换性，并与原部件采用同样的材料、同样的制造工艺，每套备件包括安装所必需的材料，均应提供齐全。备件应包装和保护完好，以利存放，并应在其包装外部清晰地加以标签，以便辨认。

3.10 专用工器具

3.10.1 承包人应提供1套全新优质的端部表面淬火硬化的便于发电机和附属设备任何部件拆装用的各种专用搬手、工器具、吊具。

3.10.2 承包人应提供发电机专用工具（但不局限于此，承包人可进行增减并说明原因）。

表3.10-1 水轮发电机专用工器具表

| 序号 | 名称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴瓦拆装工具 | 套 | 1 |
| 2 | 盘车装置 | 套 | 1 |
| 3 | 拔键工具 | 套 | 1 |
| 4 | 转子专用起吊工具 | 套 | 1 |
| 5 | 各种专用吊环 | 套 | 1 |
| 6 | 各种冷却器试压接头 | 套 | 1 |

3.11 工厂装配和试验

3.11.1概  述

3.11.1.1 承包人应随投标文件递交一份工厂装配和试验的计划。

3.11.1.2 承包人应在工厂试验前60天，将工厂试验计划通知发包人，并交一个书面文件给发包人，以便发包人参加试验见证。承包人应提交试验结果合格的文件和有用的特性曲线。

3.11.1.3 放弃试验或放弃发包人的试验见证，并不免除合同规定的承包人所负的责任。

3.11.2 发电机试验项目

3.11.2.1 工厂试验应包括以下内容

1）材料试验：用于发电机部件上的所有材料，均应对其机械性能和化学成分进行分析，承包人应提供主轴以及主要部件材料试验报告和定子机座焊接检查报告。

2）主轴、推力轴承，镜板、发电机转子，各导轴承等各部件公差检查纪录及粗糙度检验。

3）油、气、水系统设备及管路的压力试验（包括各种冷却器）。

4）定子线圈介损试验，介质损失角tgδ增量测量。

5）定子线圈绝缘击穿试验(采取抽样试验方法)。

6）定子线圈1.5倍线电压下的起晕电压试验及测定。

7）定子线圈股间绝缘试验。

8）发电机定子铁心损耗试验，原材料饱和曲线试验。

9）各自动化元件入厂检查。

10）定子铁心叠压紧测定。

11）定子铁心损耗试验及铁心磁化试验。

3.12 现场试验

现场试验除按2.13规定外，水轮发电机现场试验项目如下：

1）相序检查，极性测定。

2）定子、转子圆度校验、定转子气隙测定。转子动平衡校准。

3）各部分绝缘电阻测定，包括定子、转子绕组、轴承和各测温元件绝缘电阻测定。

4）定子整机起晕电压试验。

5）定子绕组直流耐压及泄漏电流测量和交流耐压试验。

6）定子槽电位测定，定子对地电容电流测定。

7）定子、转子绕组电阻测定。

8）转子绕组耐压试验。

9）转子磁极交流阻抗测定。

10）定子匝间绝缘试验。

11）发电机空载特性试验。

12）三相稳定短路试验。

13）电压波形畸变率及电话谐波因素测定。

14）定子、转子绕组温升测定。

15）开路饱和曲线试验。

16）各部振动、摆度测定、各轴承温升测定。

17）甩负荷试验(25%、50%、75%、100%额定负荷)。

18）润滑油系统检查。

19）冷却系统压力试验。

20）制动系统试验。

21）各种停机和起动试验。

22）过速试验。

23）机组并列及带负荷试验。

24）性能保证试验。

25）试运行试验。

# 第4章 机组自动控制和监测保护

4.1 机组自动控制方式

机组自动控制以计算机监控为主，常规监控为辅，满足电站无人值班(少人值守)的运行要求。

4.1.1 机组在电站计算机监控系统的控制和监视下完成以下功能

1）正常开机、并网和停机；

2）在规定的工况范围内安全、稳定、连续运行；

3）在系统中处于备用状态，随时可以启动投入；

4）当运行中发生故障时能及时发出信号、报警及停机。

4.1.2 机组以自动准同期为正常并列方式，手动准同期作为备用。

4.1.3 机组控制设远方和现地二种控制方式。正常运行时由远方（中控室）控制，主站故障或调试等情况下由现地控制。

4.1.4 控制电源为直流220V。

4.1.5 在机组适当位置设置端子箱。端子箱以及至机组内部的电缆由承包人成套供货，并统一布置和敷设。

4.2 机组自动控制系统的元器件配置要求

1）能实现机组的自动开机、停机、自动调节与控制；

2）能自动开启与切断机组需要自动控制的水、气系统；

3）能自动监视机组冷却水的通断；

4）能自动监视各轴承油箱油位；

5）能自动监视机组有关部位的温度；

6）能自动监视和反映机组导叶的工作状态及位置；

7）能自动发出机组有关转速信号；

8）能监测机组运行状态，给出机组健康状况评价和维护建议等。

4.3 机组监测保护仪表配置

4.3.1 机组自动控制应按GB/T11805《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》和NB/T 35004《水力发电厂自动化设计技术规范》的要求进行配置。凡安装在主机供货范围内各个部位所需要的自动化元件及辅助接线设备均由承包人提供。承包人应提供完整的必不可少的，机组独立工作所需的自动化元件。在投标时应随投标书提供机组油、气、水自动化元件的具体配置数量、机械液压系统图及设备选型的初步意见。承包人提供的自动化元件具体配置数量及型号规格应经发包人和电站设计单位审查认可。

4.3.2 机组配套的自动化元件和设备应能可靠工作，选用技术先进，有运行可靠信誉的产品。配置的各种传感器、自动化元件和仪表应满足计算机监控系统控制要求。自动化元件应防潮、防震、防漏，动作灵敏、准确、可靠，结构便于安装调试。

4.3.3 根据电站自动监控系统的要求，机组自动化范围内的非电量均应通过变换装置，转换为电信号（4～20mA模拟量信号或无源开关量）输出，引入计算机监控系统。

4.3.4 上述各开关量自动化元件的输出接点容量均应满足DC220V，电流≥1A的要求，变送器工作电源DC24V，输出4～20mA模拟量。上述装置中所需的全部自动化元件、仪器、仪表、变送器、电磁阀、液压阀、操作阀及必要的隔断阀、减震器、管件接头均应由承包人提供，选用的设备必须是有运行证明工作稳定可靠、性能良好、结构简单、调试维护方便的产品，并符合GB/T11805《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》标准。

4.3.5 除另有说明外，每台水轮机和发电机应配有下列盘柜和仪表。

表4.3-1 水轮机监测仪表配置表（单机）

| 序号 | 使用场所及监测项目 | 元器件类型 | 数量 | 备注 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 压力监测 |  |  |  |  |
| 1 | 蜗壳进口压力 | 压力表 | 各1 | 0～1.0MPa，精度0.5级 | 蜗壳进口 |
| 2 | 尾水管进口压力 | 真空压力表 | 1 | -0.1～0.25MPa，精度1.5级 | 尾水管进口 |
| 3 | 顶盖压力 | 真空压力表/压力变送器 | 1 | -0.1～1.0MPa，精度1.5级 | 顶盖 |
| 4 | 主轴密封进水 | 压力表/压力开关 | 各1 | 0～0.6MPa，精度1.5级 | 主轴密封供水管 |
| 二 | 导叶及接力器位置 |  |  |  |  |
| 5 | 导叶位置 | 行程开关 | 1 | 不少于4对接点 | 接力器 |
| 6 | 接力器行程 | 位移变送器 | 1 |  | 接力器 |
| 7 | 接力器锁定 | 行程开关 | 1 |  | 接力器 |
| 8 | 接力器锁定 | 电磁阀 | 1 |  | 接力器 |
| 9 | 剪断销 | 剪断销信号器 | 1套 |  | 现地 |
| 10 | 剪断销信号装置 |  | 1 |  | 测温制动屏 |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |
| 11 | 水轮机端子箱 |  | 1 |  | 机旁 |

表4.3-2  发电机监测仪表配置表(单机)

| 序号 | 使用场所及监测项目 | 元器件类型 | 数量 | 备注 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 温度监测 |  |  |  |  |
| 1 | 定子绕组温度 | 测温电阻 | 3 |  | 定子绕组 |
| 2 | 定子铁芯温度 | 测温电阻 | 3 |  | 定子铁芯 |
| 3 | 推力瓦温度 | 测温电阻 | 2 |  | 推力轴瓦 |
| 4 | 导轴瓦温度 | 测温电阻 | 2 |  | 前导轴瓦 |
| 5 | 导轴瓦温度 | 测温电阻 | 2 |  | 后导轴瓦 |
| 6 | 空冷器进风温度 | 测温电阻 | 1 |  | 空冷器进口 |
| 7 | 空冷器出风温度 | 测温电阻 | 1 |  | 空冷器出口 |
| 8 | 空冷器冷却水温度 | 测温电阻 | 2 |  | 空冷器冷却出水管 |
| 9 | 轴承油槽油温 | 测温电阻 | 1 |  | 前导油箱 |
| 10 | 轴承油槽油温 | 测温电阻 | 1 |  | 后导油箱 |
| 11 | 技术供水温度 | 测温电阻 | 1 |  | 供水总管 |
| 12 | 温度显示 | 温度显示控制仪 | 3 | 推力瓦1、导瓦各1 | 测温制动屏 |
| 13 | 温度巡检 | 温度巡检仪 | 1 | 定子6、瓦温各1、油温各1 | 测温制动屏 |
| 二 | 油位监测 |  |  |  |  |
| 14 | 轴承油槽油位 | 油位信号器 | 2 | 前、后导轴承各1 | 油箱 |
| 三 | 流量、压力监测 |  |  |  |  |
| 15 | 空冷器冷却水流量 | 流量开关 | 1 | 热导式 | 空冷器出水 |
| 16 | 前导轴承冷却水流量 | 流量开关 | 1 | 热导式 | 冷却出水管 |
| 17 | 后导轴承冷却水流量 | 流量开关 | 1 | 热导式 | 冷却出水管 |
| 18 | 空冷器冷却水压力 | 压力表 | 1 | 0～0.6MPa，精度1.5级 | 空冷器进水管 |
| 19 | 前导轴承冷却水压力 | 压力表 | 1 | 0～0.6MPa，精度1.5级 | 前导进水管 |
| 20 | 后导轴承冷却水压力 | 压力表 | 1 | 0～0.6MPa，精度1.5级 | 后导进水管 |
| 21 | 技术供水总管压力 | 压力表 | 1 | 0～0.6MPa，精度1.5级 | 供水总管 |
| 四 | 机组制动系统( 含检修密封) |  |  |  |  |
| 22 | 测温制动屏 |  | 1 |  | 机旁 |
| 23 | 制动闸位置 | 行程开关 | 2 |  | 制动器 |
| 24 | 机组制动控制 | 电磁空气阀 | 2 |  | 测温制动屏 |
| 25 | 机组供气 | 空气滤清器 | 1 |  | 测温制动屏 |
| 26 | 机组供气压力 | 压力表/压力变送器 | 各1 | 0~1.0MPa，精度0.5级 | 测温制动屏 |
| 27 | 机组制动供气压力 | 压力显控器 | 2 | 0~1.0MPa，精度1.5级 | 测温制动屏 |
| 五 | 机组转速监测 |  |  |  |  |
| 28 | 机组过速保护 | 机械转速信号器 | 1 |  | 发电机轴端 |
| 29 | 机组转速监测、控制 | 转速信号装置 | 1套 |  | 测温制动屏 |
| 七 | 其它 |  |  |  |  |
| 30 | 发电机防潮 | 电加热器及控制箱 | 1 |  | 机坑 |
| 31 | 发电机端子箱 |  | 1 |  | 机旁 |
| 32 | 冷却水通断 | 自保持球阀 | 1 | DN65,PN1.0MPa | 供水总管 |

未列入上述各条，但承包人认为机组安全起动、运行所必须的其它仪器、仪表和信号装置，承包人均需在投标书中一一列出并供货，还应写明用途。

4.4 机组自动控制和监测保护一般技术要求

4.4.1 基本要求

4.4.1.1 电气元件的绝缘电阻值、耐压值和工作线圈的极限允许温升值应符合GB1497和JB834的规定。

4.4.1.2 液（气）压元件中经常与水分或潮湿空气接触的金属部件应采用防锈材料或防锈措施。液（气）压元件的承压部件应按规定进行水压强度和密封试验，打压后在规定的持续时间内不允许出现渗漏现象。各种液（气）压元件应在公称油压下静置72h后，仍能可靠动作。

4.4.1.3 凡需经变送器转换送电站计算机监控系统的非电量信号，需具有满量程为4～20mA模拟量信号输出。所有仪表安装应与盘面齐平，温度以℃、压力以MPa，流量以m3/h，效率以%表示。

4.4.1.4 承包人应提供用于安装蜗壳水压和尾水管真空压力测量仪表的水力仪表盘。安装于各部位的测头、管件接头等也应有承包人成套供货。测头材料为不锈钢，测头的布置和结构应充分考虑本电站的泥沙和水头特征，测头在工厂内焊接在相应的部件上。

4.4.1.5 仪表、装置和设备所需要的全部管道、导管、阀门、管件接头和支座均由承包人提供，柔性导管应是紫铜管或不锈钢管。在所有测量液体的表计和主要连接点要设置断流旋塞并应能排气，不同金属的接触要用不导电的绝缘材料。

4.4.1.6 所有安装在测量点上的指示器应稳固地支承在托架上，应易于检修。

4.4.1.7 水轮机、发电机及其附属设备内部的电缆均由承包人成套供货，并统一布置和敷设至水轮机(或发电机)端子箱。

4.4.2 主要自动控制系统要求

4.4.2.1 测速装置

随机配有一套残压测速装置，并装设在合适位置。

4.4.2.2 转速信号装置

采用残压测速方式测量机组的转速，提供开机、投励磁升压、停机制动、过速保护用的转速信号。转速信号装置装于测温制动屏内。

1）该装置所提供的转速信号值与机组转速值之间应有良好的线性关系，装置运行可靠，并有足够的精度。每套转速信号装置应不少于8个转速信号，每个转速信号动作应提供2副动合式电气接点，各转速信号的调整范围如下（nr为额定转速）。

上越限动作     最大瞬态转速加 5%nr    二级过速（机械过速）

上越限动作     最大瞬态转速加 3%nr    二级过速（电气过速）

上越限动作     ≥110%~115%nr         一级过速主配拒动（无）

上越限动作     ≥90%nr                投同步装置

上越限动作     ≥90%nr                投入起励

下越限动作     80～100%nr             备  用

下越限动作     5～25%nr               投机械制动

上越限动作     ≤5%nr                 蠕动监测

2）该装置应对外提供1个线性良好的电气转速检测信号（4～20mA）输出，指示0～200%额定转速，供计算机监控系统使用，转速测量显示由其本身实现。转速测量精度〈0.3%。

3）转速信号装置应具有自诊断功能。

4）转速信号装置失电或断线时应有报警点引出，对可能误动的转速信号应闭锁其输出。

5）转速信号装置具有现地数字显示。

6） 转速信号装置在机组转速达到各级设定值时，应能可靠动作输出开关量信号。

4.4.2.3 过速保护装置

机组设有电气过速保护装置和机械过速信号器。电气过速保护由转速信号装置来实现，机械过速信号器装于机组主轴。

二级过速保护（电气过速保护）整定值比最大瞬态转速高3%（根据调节保证计算确定），当机组转速上升至二级过速保护（电气过速保护）整定值时，电气过速保护继电器动作，关闭导叶和进水阀紧急停机。

二级过速保护（机械过速保护）整定值比最大瞬态转速高5%（根据调节保证计算确定），当机组转速上升至二级过速保护（机械过速保护）整定值时，机械过速信号器发信号至计算机监控系统启动事故停机流程，关闭导叶和进水阀紧急停机。

4.4.2.4 流量变送器和流量开关

1）流量开关应动作可靠，当流量变化达到整定值时发出信号，其误差不超过±10%。

2）流量变送器输出4~20mA模拟量信号，可在现地数值显示流量，并带两付可调、不接地、电气上独立的低流量报警信号触点。

4.4.2.5 液位信号器

液位信号器在高油位和低油位分别带两付电气上独立的、可调设定值的报警信号触点，当液位变化达到整定值时发出信号。液位信号器应动作灵活可靠，外型美观，在同一液位的动作误差，不超过设计规定值。

4.4.2.6 电磁空气阀

在85%~110%额定电压、公称气压及规定行程范围内，能可靠动作，不允许有跳动及卡阻现象。

4.4.2.7 油混水信号装置

在油箱中积水量达到规定值时，应正确发出信号；当油中积水排除后，信号返回。

4.4.2.8 压力表、电接点压力表、压力真空表和压力开关、压力传感器

1）压力表应采用A级或更高级。压力表刻度盘直径为150mm，并应是白底黑字和黑指针。

2）压力表为充油耐振型，且外壳采用不锈钢，并配不锈钢仪表三通旋塞阀。电接点压力表表盘上还应设有正常工作范围及报警标识。

3）压力开关在使用范围内精度为1.5级；触点开、断瞬间的压力差及触点动作返回系数应符合设计规定值。

4）压力传感器在使用范围内精度为0.5级，带现地数字显示，输出4~20mA信号。

4.4.2.9 温度测量元件、温度信号计

1）机组配有各部位温度测量元件、温度信号计及带断线失电保护的数显温度指示巡检仪。温度测量元件采用双支铂热电阻，分度号Pt100，精度等级：A级，工作电流不大于8mA。

2）温度测量元件设置在能反映最热温度的位置，应有足够的埋设深度。每个热电阻均用三线制接线接至水轮机(或发电机)端子箱中的端子排上。每组端子排上应设有接地端子。承包人应提供连接端子箱与测温电阻之间的所有连线。在需要防止杂散轴电流影响处测温电阻的外壳应予绝缘，导线应是镀锡铜线，并包有色码热塑绝缘，全部热塑绝缘和外套应耐油。导线应为三绞线结构，使电磁干扰最小；并应有屏蔽，使静电干扰最小。

3）温度信号计在机组被测部分的温度达到整定值时，应正确发出信号，其精度不低于1.5级。

# 第5章 调速系统更新技术条款

5.1 概述

5.1.1 本节规定了调速系统及其附属设备设计、制造、工厂试验、现场试验等的具体要求。技术条款按1台套调速系统及其附属设备编写，同样适合于承包人提供的所有调速系统设备。

5.1.2 调速系统的材料、设计、制造、试验、供货和服务等除满足本节要求外，还应满足“一般规定和规范”的要求。

5.1.3 调速系统及其附属设备的安装、调试将在承包人服务人员的技术指导下，由其他承包商完成。

5.2 工作内容

5.2.1 工作范围

5.2.1.1 承包人应完成本合同设备的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、技术资料的提供、技术服务和交接验收，并对上述工作范围内的工作负全部责任。

5.2.1.2 完成与电站设计有关的设计联络；接受发包人代表参加工厂检验、监造、见证工厂试验和参加工厂验收。

5.2.1.3 在工厂和现场对发包人相关人员进行合同设备性能、组装、试验、运行和维护等方面的培训。

5.2.1.4 完成与其他承包人的配合、协调工作，指导合同设备交货以后的保管和安装、调试等。

5.2.1.5 本合同文件中未说明的但与设计、制造、工厂试验、包装、运输、保管、安装、现场试验和运行维护等相关的工作，均按相关标准执行。

5.2.2 供货范围

1）调速系统

调速系统必须是完整的成套配备，并至少应带有下列设备和零部件：

调速器及其油压装置

油泵控制箱

调速系统配套的自动化元件、液压元件、仪表及控制装置

调速系统与导叶接力器及成套元件之间所有的连接管路、阀门、管件、支撑等

上述设备之间的电气连接导线、电缆、保护、控制和信号装置

2）规定的专用工器具

3）规定的调速系统备品备件

4）任何上述1）~3）项中未列上，但又是保证调速系统安全、稳定、正常运行和维护、检修所必须的设备、元器件及零部件。

5.2.3 供货界面

土建侧——供货至设备基础板、基础螺栓；

水轮机侧——供货至接力器出口第一个接头处；

电气及监控侧——电缆供货至承包人提供的盘柜端子；

承包人提供的成套设备之间的所有阀门、管道、管件、连接电缆、自动化元件等电气及机械连接均属承包人成套供货范围。

5.2.4 技术资料

承包人在各阶段应提供表5.2-1所列的技术资料。

表5.2-1  提供的技术资料清单

| 序号 | 图纸名称 | 联络会 资料 | 正式资料 | 随机资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调速系统设备选择计算 | √ | √ | √ |
| 2 | 调速系统各设备外形尺寸及总体布置图 | √ | √ | √ |
| 3 | 调速器系统设备基础图 | √ | √ | √ |
| 4 | 调速系统用油量和油压 | √ | √ | √ |
| 5 | 调速器机械液压系统图及简要说明 | √ | √ | √ |
| 6 | 调速器电气系统框图、电气原理图及简要说明 | √ | √ | √ |
| 7 | 电气柜布置图、结构图、内部接线图、端子接线图及安装图 | √ | √ | √ |
| 8 | 调速器技术条件 |  | √ | √ |
| 9 | 调速器调试及使用说明书 |  | √ | √ |
| 10 | 调速器厂内产品检查及试验记录卡 |  |  | √ |
| 11 | 图纸资料目录 | √ | √ | √ |

5.3 标准

调速系统设计、制造、安装、调试等应满足以下标准规范要求（不限于）。

| GB/T9652.1 | 水轮机调速系统技术条件 |
| --- | --- |
| GB/T9652.2 | 水轮机调速系统试验 |
| SL755 | 中小型水轮机调节系统技术规程 |
| SL615 | 水轮机电液调节系统及装置基本技术条件 |
| NB/T35004 | 水力发电厂自动化设计技术规范 |
| NB/T10878 | 水力发电厂机电设计规范 |
| NB/T35088 | 水电机组机械液压过速保护装置基本技术条件 |
| GB/T8564 | 水轮发电机组安装技术规范 |
| NB/T42052 | 小水电机组启动试验规程 |
| GB/T 699 | 优质碳素结构钢 |
| GB/T 700 | 碳素结构钢 |
| GB/T 3077 | 合金结构钢 |
| GB/T 1348 | 球墨铸铁件 |
| GB/T 6402 | 钢锻件超声检测方法 |
| JB/T 8468 | 锻钢件磁粉检验方法 |
| GB/T 8162 | 结构用无缝钢管 |
| GB/T 8163 | 输送流体用无缝钢管 |
| GB/T 26951 | 焊缝无损检测 磁粉检测 |
| GB/T 26952 | 焊缝无损检测 磁粉检测 验收等级 |
| GB/T 26953 | 焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 |

5.4  与调速系统相关的电站参数

5.4.1 机组主要参数

1）水轮机相关参数

水轮机型式                 卧轴混流式

转轮直径D1                 550mm

最大水头 					  61.1m

额定水头    				  60m

额定功率					  1000kW

额定流量                   1.98m3/s

额定转速：					1000 r/min

飞逸转速：                 1782.5r/min

2）发电机相关参数

发电机转动惯量 			  ≥1t-m2

机组惯性时间常数 			2.59 s

3）水轮机导叶接力器主要参数

接力器活塞直径 			   ××mm（由主机厂提供）

接力器最大行程 			   ××mm（由主机厂提供）

额定操作油压 					16MPa

导叶接力器接力器个数（单机）	1

导叶接力器容积 		        ××L（由主机厂提供）

5.4.2 引水系统主要参数

1）发电引水系统水力损失          △h=0.03784Q2（注Q为单机流量）

2）引水系统∑L                       557.6m

3）额定水头下两台机同时发额定功率工况

水轮机单机流量                       1.98m3/s

引水系统∑LV                        933.6m2/s

水流惯性时间常数                     1.57s

4）最大水头下两台机同时发额定功率工况

水轮机单机流量                      1.94 m3/s

引水系统∑LV                       914.71m2/s

水流惯性时间常数                   1.49s

5.4.3 机组在电力系统中的运行方式

电站在电网中承担调峰任务。

5.5 型式及总体要求

5.5.1 调速系统调速功为6000N. m，额定工作油压为16MPa。

5.5.2 调速系统应是满足水轮机操作要求的PID数字式电液调速器，具有速度调节、功率调节、开度调节、正常开停机、事故停机、紧急停机、导叶开度限制、频率跟踪控制、在线自诊断及其处理、快速同步等功能。

5.5.3 导叶接力器的全关和全开时间应能在2～25s范围内独立可调。

5.5.4 调速系统应有足够的工作容量。在规定的最短时间内，在压力罐内操作油压为最低操作油压、作用在水轮机导叶上的反向力矩最大时，能操作导叶接力器全行程关闭。

5.5.5 调速系统采用电气和机械液压部分一体式组柜。机械电气组合柜布置在油压装置上方。调速器布置在厂房运行层水轮机旁。

5.5.6 机械液压系统中应有合适的油过滤装置，液压部件的设计应有防震、防卡、防止油粘滞的措施，以保证机械液压部件能正常地工作。

5.5.7 调速系统应根据本技术条款、GB/T9652.1《水轮机调速系统技术条件》、 GB/T9652.2《水轮机调速系统试验》等标准的要求进行设计和试验。

5.6 功能及性能要求

5.6.1 调速系统应具有比例、积分、微分PID的调节规律，功率采用PI调节，速度采用PID调节。PID校正应具有足够的可调增益范围，并能适合被控系统的动态特性。

5.6.2 当一种控制或操作方式需要进行正常运行或事故切换时，应能实现水轮机导叶或发电机负荷的无扰动切换。切换时导叶接力器行程变化不得超过全行程的±1%。调速器冗余电源系统切换时，引起导叶接力器行程变化不得超过全行程的±1%。

5.6.3 调速系统应设有导叶开度限制功能，可调的导叶开度限制应为电气型。导叶电气开度限制应能按水头限制功率。导叶开度限制可在现地、远方进行调整及数值显示。

5.6.4 为便于实现机组与系统快速并网或缩短同期时间，调速器应设有电网频率跟踪装置，同期期间能跟踪电网频率，实现快速并网。

5.6.5 调速系统应能接受电站计算机监控系统的控制和调整命令，并向计算机监控系统提供所需的信息。

5.6.6 调速系统应具有在线自诊断和故障处理功能。故障通过电气柜上的指示灯或触摸屏指示。某些故障也可通过微机插件板上的指示灯指示。所有故障信息应提供给电站计算机监控系统，尤其对于每个动作于停机保护的重要故障信号需分别提供2对电气独立的接点。

5.6.7 调速系统发生诸如CPU故障、输入输出通道故障、通讯模块故障、开度和功率反馈故障、电源故障等故障时，关机回路和开限应保持可操作性，调速器应维持导叶在故障前的位置，且调速器的任何故障应不影响机组必要的紧急停机操作。

5.6.8 当机组在额定转速空载运行时，调速系统应能控制机组转速稳定运行。当机组与电站其它机组或电力系统并联运行时，调速系统也应能在零到最大功率范围内控制机组功率稳定运行。

5.6.9 机组在额定转速手动空载运行时，由调速系统控制的机组转速摆动相对值不超过额定转速的0.1%，试验时，连续测量时间为3min。

5.6.10 调速器的静态特性曲线应近似为直线。测至导叶接力器的转速死区不超过额定转速的0.02%。在水轮机静止及输入转速信号恒定的条件下，接力器摆动值不超过0.1%。

5.6.11 在空载工况自动运行时，施加一阶跃型转速指令信号，由调速系统控制的机组转速摆动相对值不超过额定转速的±0.25% 。机组启动开始至机组空载转速偏差小于同期带(+1%~-0.5%)的时间不大于从机组启动开始至机组转速达到80%额定转速时间的5倍。

5.6.12 机组甩负荷后的动态品质应达到：甩100%额定负荷后，在转速变化过程中，超过稳态转速3%额定转速值以上的波峰不超过两次；从机组甩负荷时起，到机组转速相对偏差小于±1%为止的调整时间与从甩负荷开始至转速升至最高转速所经历时间的比值应不大于15。

5.6.13 导叶接力器的不动时间不大于0.2s。

5.6.14 参数可调范围：

1）永态转差系数：0～10%；

2）暂态转差系数：0～100%；

3）缓冲时间常数：1～20s；

4）比例增益kP：0.2～20；

5）积分增益kI：0.05～10 s-1；

6）微分增益kD：0～5 s；

7）人工频率失灵区：0～±1.0% nr；

8）频率(转速)调整范围：45～55Hz；

9）功率给定值调整范围：0～120% Nr；

10）导叶开度给定范围：-1%~120%。其中，负值为导叶开度的压紧行程。

5.6.15 无论是速度控制方式还是功率控制方式，转速调整和功率给定值调整的变化速率是软件可调的，给定值从最大发电机功率减少到零功率（或相反）所需的时间应能在10s~80s之间调整。

5.6.16 调速器的综合漂移量折算为转速相对值不得超过0.6%。

5.6.17 速度监测装置在额定转速±10%范围内，静态特性曲线应近似为直线；在额定转速±2%范围内，其放大系数的实测值偏差不超过设计值的±5%。在设计范围内速度检测装置的精度应不低于0.05%。

5.6.18 调速系统的可靠性

1）强迫停机率≤0.5%。

2）无故障连续运行时间大于16000h

3）大修间隔时间6年。

4）退役前的使用年限40年。

5.7 运行要求

5.7.1 调速系统应有远方和现地两种控制模式。当选择现地控制模式时，又有手动、自动、电手动方式三种控制模式可供选择。这些控制方式均可通过电气柜正面的操作旋钮进行切换。以上任何一种控制模式均可实现机组的开机、空载运行、并网运行、停机操作。

5.7.2 调速系统应设有正常停机、事故停机和紧急停机三种停机方式。并在找到事故原因并加以消除以前，事故停机和紧急停机回路应一直保持闭锁状态，只有通过手动操作复归按钮或通过计算机复归命令才能解除闭锁。

5.7.3 导叶接力器上设有全关位置的自动锁定装置。锁定装置可由电磁液压阀或液控阀组成。在调速器的控制柜上应设有锁定投入和退出的按钮和状态指示灯，并通过独立的电气接点将锁定的状态信号送往电站计算机监控系统。锁定装置处于退出状态是机组启动的前提条件。

5.7.4 调速器电气柜现地至少应能进行下列操作（但不限于），并有相应的指示

1）通过柜面上的开关和旋钮：

（1）现地/远方方式切换；

（2）手动/自动/电手动控制切换；

（3）转速/有功/开度控制切换；

（4）转速/有功调整增减；

（5）导叶开度限制增/减；

（6）事故紧急停机；

（7）导叶锁锭投/切操作。

2）通过柜面上的人机界面（MHI）

（1）人工频率失灵区投、切；

（2）频率跟踪功能投、切；

（3）各种参数设定；

（4）其它

5.7.5 调速器也应能接受远方控制指令进行下列操作（但不限于）

（1）正常开、停机顺序控制；

（2）事故停机、紧急停机顺序控制；

（3）转速给定增、减；

（4）功率给定增、减；

（5）导叶开度限制增、减；

5.8 部件分项要求

每台调速器由机械液压、电气控制、油压装置及相应阀件、管路及电缆等组成。以下是对其中主要部件的要求。

5.8.1 供电单元

5.8.1.1 调速器微机系统应配备采用交、直流并列供电的带滤波器及抗干扰装置的冗余结构电源系统。冗余的电源系统交流或直流外供电源之一消失时、或2套电源中某1套电源退出时，均不影响调速系统正常工作。正常情况下，采用交流供电，直流供电备用。

5.8.1.2 微机控制系统、转速探测和速度监控系统及紧急停机操作系统等，应具有相互独立的AC/DC供电回路。

5.8.1.3 应装设电源监视继电器，盘面装设电源投入信号指示灯，并提供独立的电源投入（常开接点）、电源消失（常闭接点）监视信号分别用于现地显示及传送至电站计算机监控系统。

5.8.2 可编程控制器

5.8.2.1 应保证在调速器内部故障时，不造成机组运行状态的改变和出力波动，在外部系统事故要求停机时，能保证机组安全停机。

5.8.2.1 可编程控制器应是高效和具有兼容性的数字控制系统。可编程控制器中应有高性能的CPU模块、通讯适配器和输入输出模块。CPU字长不低于32位，时钟频率不低于33MHz。可编程控制器应配备足够容量的内存贮器，以容纳各种系统软件和应用软件，并留足不少于100%的扩展容量。

5.8.2.3 可编程控制器系统应配备插拔式输入输出模块(I／O模块)，并通过数据总线与可编程控制器相连。I／O模块与外部的I／O信号均应有光电隔离措施并应有发光二级管(LED)型指示灯以指示故障。各种型号的模拟输入输出及数字输入、输出通道数应根据本合同规定的性能要求配置并另留足25%的余量。

5.8.2.4 调速器应提供两种接口方式实现与电站计算机监控系统的信息传递。第1种是数字通讯方式，主要用于向计算机监控系统提供调节系统各种信息的PID参数、内部故障及其它诊断信息等。第2种是I／O接口方式（主要接口方式），调节系统与监控系统相关的所有重要信息以及计算机监控系统向调速系统下达的控制调节命令均以I／O接口方式实现。

5.8.2.5 当可编程控制器故障时，应提供2对独立的接点信号至监控系统，由监控系统发出事故停机指令。

5.8.3 测频系统

5.8.3.1 调速器应设有2路测频回路，其中1路为机频，1路为网频。

5.8.3.2 调速器测速装置采用残压测速方式，信号取自发电机端的电压互感器。调速器在并网后，网频也可作调速器的测频后备。二种测速信号同时送入调速器测频模块，由软件或人工确定在不同运行工况下采用何种测速方式。

5.8.3.3 测频系统所提供的转速信号值与机组转速值之间应有良好的线性关系，转速测量精度应不低于0.05% 。

5.8.3.4 转速探测器与其支架及机组旋转轴应完全电气隔离。承包人应协调齿盘和转速探测器的连接并负责连接设计。

5.8.3.5 转速信号应可现地数字显示。

5.8.4 导叶位置和功率反馈

5.8.4.1 导叶位置反馈采用电气反馈。位置传感器由水轮机承包人提供，输出4～20mA的模拟量信号和不少于4个开关量信号。在调速器电气柜上应以适当的方式显示导叶的位置。

5.8.4.2 调速系统所需机组有功功率信号由计算机监控系统功率变送器提供。

5.8.5 机械液压阀

5.8.5.1 调速器机械液压操作系统由电液伺服阀、主配压阀、紧停电磁阀和液控单向节流阀及相应压力信号器等组成。各液压元件和油路应采用组合式集成结构，其动作应可靠。

5.8.5.2 电液伺服阀应能正确可靠工作，并具有良好的抗油污能力和防止油粘滞的措施，能通过10µm的杂质。

5.8.5.3 主配压阀应采用比例阀，其动作应可靠。主配压阀主要零部件应采用耐磨、耐腐蚀性能好的材料，阀芯和阀壳均应采用锻件结构。

5.8.5.4 液压操作系统中还应设有紧停电磁阀，供紧急情况下快速关闭水轮机导叶使用。

5.8.6 油压装置

5.8.6.1 压力油罐及附件

1）额定油压

压力油罐的额定工作油压为16MPa，最大工作油压不超过额定工作油压的5%。压力油罐应为自蓄能型式，电站不设供气系统。

2) 工作容积

压力油罐应有足够的压力油工作容积，在正常工作油压下限和油泵不打油的情况下，压力油罐的可用油至少应能在完成3个导叶接力器全行程后，使罐内的油压仍高于允许的最小操作油压。

当压力油罐处于事故低油压时，油压和油量应能保证所有导叶从全开位置一直运行到全关位置一次。

在最大工作油压时，压力油罐内的油量为压力油罐总容量的1/3~1/2，压力油罐容积计算时的油压变化应按绝热过程考虑。

3）结构

压力罐应是钢板焊接结构，其设计、制造、试验、探伤、验收应符合国家颁发的《压力容器安全技术监察规程》、GB150的相关规定。其设计压力应不小于1.1倍最大工作压力。

4）附件

压力油罐上应装有压力信号器，压力变送器、压力表等仪表和自动化元件，还应设有排油阀等。

压力油罐上应设有供起吊用的吊耳，内部涂刷耐油漆。

5.8.6.2 油泵电动机组及附件

1）调速系统的油压装置设有不少于2台容量相同的油泵电动机组，每台油泵每分钟总容量应不小于1台水轮机导叶接力器有效容积。所有油泵为齿轮泵，在最大油压下能自吸，每台泵应直接与三相、低起动电流、50Hz、380V交流感应电动机相连，电动机应设计成全电压直接起动。但当单泵容量为22kV及以上时应设置软启动装置。

2）每台油泵应装设具有卸荷阀、安全阀、止回阀功能的模块式阀组和电磁阀。油泵电动机的运行方式为非连续运行方式。当压力油罐压力低于正常工作压力下限，油泵向压力油罐输油；当压力油罐压力高于正常工作压力上限，油泵停止输油。每台油泵都应装设安全阀，当油压高于工作油压上限2%以上时，安全阀应开始排油；当油压高于工作油压上限10%以前，安全阀应全部开启，并使压力罐中油压不再升高。当油压低于工作油压下限0.1~0.15MPa时，备用油泵启动。另外应提供1套手动操作阀，以便使任何一台油泵检修或更换时与油压系统隔开而不影响系统运行。

3）承包人应随油压装置提供1套用于油泵操作的控制装置，该装置包括可编程控制器、操作油泵电机起动和停止的起动器、压力开关或压力传感器。可编程控制器依据压力开关或压力传感器的输出信号去控制油泵运行，控制装置应设有油泵正在运行时安全阀开启信号。控制装置应设计成能在所有运行工况下启动电动机，且能在电动机脱离电源之前使油泵卸荷。备用泵起动时，控制装置应有状态显示信号。油泵的运行状态信息应送入可编程控制器，以便送至电站计算机监控系统。2台油泵能单独运行或联合运行，且互为备用。

4）在每台油泵出口应配备可切换的双油过滤器，过滤精度为10μm；在每台油泵吸油侧应配备可更换的油过滤器。每个过滤器应设有堵塞信号装置用于报警指示并送入可编程控制器。各过滤器应易于拆卸清洗。

5.8.6.3 回油箱及附件

1）回油箱应有足够的容积，其容积不应小于压力油罐的全部油量和依靠重力从调速系统返回回油箱的全部油量之和的1.2倍，并使油泵能在一个合适的工作油位范围内运行。

2）回油箱应有合适的、便于回油箱检修的进人门，并装有1个精密网状隔板过滤器，将油泵的吸油和回油分开。网状隔板过滤器应易于拆卸清洗，而不需排掉回油箱中的油。

3）回油箱应装设嵌入式磁翻转的油位指示器、油位开关、温度信号器、充油接口、呼吸器、排油接口及排油阀。

4） 回油箱应没有裂纹、明缝或盲孔，且箱内所有焊缝应连续。制成的回油箱应做热油渗漏试验。

5.8.7 漏油装置（如需）

5.8.7.1 漏油箱用以收集调速系统自动化元件的泄油和接力器检修时的排油，并将其泵回到电站污油桶（能够自动和手动操作）。由承包人根据调速系统元件对于油质的要求确定是否需设置漏油装置。

5.8.7.2 如需，则承包人应随油压装置提供一套容积不小于0.3m3的漏油装置（全站共用），包括漏油箱本体、油泵及出口阀组、电机、阀门、管路、配件及控制箱等。

5.8.7.3 漏油箱为钢板焊接结构，内部应涂耐油漆。

5.8.7.4 漏油箱上还布置有玻璃油位计和油位信号器，油泵应能按油位变化自动启动和停止及发出高油位报警信号。

5.8.8 调速系统管路

承包人应提供调速器液压部分、压力油罐、回油箱、接力器及成套元件之间的全部管道和附件，包括1套完整的调速系统所必须的阀门、管接头、法兰、管路吊架及支撑架等。全部管道及管件应采用0Cr18Ni9不锈钢材料制造。这些管路还包括与接力器连接的高压软管及接头。

5.8.9 控制装置和仪表

5.8.9.1 总则

应随调速器提供配套的控制装置和仪表，装在调速器的电气柜面板上和里侧。安装在柜面板上的控制装置、仪表和故障指示灯要便于观测且对称排列。所有的仪表、控制开关的尺寸和外观应协调相似。所有柜内设备应配线到附近的端子排上。

5.8.9.2 仪表和装饰

仪表应为平装型，白盘、黑字和黑色指针，精度不低于1.5级。两指针表盘的第二根指针和数字应用红色或其它经许可的颜色。

所有柜体的尺寸和颜色将在设计联络会上确定。

5.8.9.3 调速器电气柜面板上的控制装置与仪表

调速器电气柜面板上应包括但不限于以下控制装置和指示仪表：

1）测量指示仪表：包括导叶开度／开度限制指示表、系统频率表、机组转速表、机组功率表、调速器油压表等；

2）给定值显示仪表：频率给定指示表、功率给定指示表、开度／手动操作给定指示表等；

3）故障及状态指示灯：电气柜面板上应有故障指示灯及标识牌。并有开机、停机、并网、接力器锁定投入／切除等红绿状态指示灯；

4）操作选择旋钮：现地／远方控制方式选择、手动／自动／电手动运行方式选择等；

5）给定操作旋钮：开度限制增／减按纽、速度调整增／减按纽、功率增／减按纽、导叶开度增／减等；

6）操作按钮：紧急停机按钮、接力器锁定投入／切除按钮等；

7） 彩色液晶显示器；

8）其他卖方认为需要装设的设备与仪表。

5.8.9.4 油压装置控制部分的装置及指示

1）油压装置控制采用独立的可编程控制器。可编程控制器应选用高可靠性、高性能产品，配备CPU模块、通讯模块和插拔式输入输出模块（I/O模块）等。I/O模块应根据本技术条款的规定的数据交换容量配置并留25%的余量。

2）压力油罐上配有压力信号器、压力传感器，这些压力信号、信息和液位信号、信息应接至油压装置监控系统的可编程控制器，用于油压装置油泵的正常控制。同时，油压装置监控系统还应提供2个压力开关信号，用于压力油罐处于低油压和高油压时闭合报警回路。另外，应向电站计算机监控系统提供2个独立的压力开关信号，用于压力油罐油压极低而机组在运行时，触发紧急停机回路进行紧急停机。

3）油压装置控制系统工作电源应采用交直流复合供电方式。

4）油泵控制系统每台油泵1套，包括保护装置、磁力启动器和其它控制回路。每台油泵的保护动作信号及运行状态信号，除提供现地显示接点外，应分别提供1对接点至电站计算机监控系统。

5）油压装置控制部分的面板上应包括但不限于以下控制开关和指示仪表：

（1） 控制选择开关：主工作泵运行方式选择开关，具有“自动选择/1#泵/2#泵”三个位置；油泵运行方式选择开关，具有“手动/自动”两个位置；

（2）按钮：油泵启、停按钮等；

（3）测量指示仪表：油泵电动机的交流电压表、油泵电动机的相电流表、气压表等；

（4）有关故障或状态指示灯；

（5） 其他。

5.8.10 调速系统与电站计算机监控系统的接口

5.8.10.1 调速系统以数字通信及I／O口两种接口方式与电站计算机系统进行接口。现地及远方控制方式，调速系统均应向电站计算机监控系统传送本技术条款所规定的调速系统有关的各种运行信息。

5.8.10.2 油压装置PLC通过数字通信和I／O方式实现与电站计算监控系统接口。

5.8.10.3 接口要求由承包人与计算机监控系统承包商协商并在设计联络会上经发包人认可，接口要求包括接口通讯规约的型式、接口内容及技术要求等。接口应保证电站计算机监控系统对机组进行有效的监控。

5.8.10.4 调速系统应同时以通讯及I／O接口两种方式向电站计算机监控系统提供下列信息：

1）通过通讯接口向电站计算机监控系统提供的信息：PID参数、内部故障及其它诊断信息、状态信息及模拟量信号等。

2）从I／O接口（包括数字量和模拟量）向电站计算机监控系统提供的信息：内部故障、状态信息及与监控相关的所有重要信息。

3）电站计算机监控系统以数字通信和I／O接口方式向调速系统输送调整命令或控制指令及水头参数和机组输出功率。

5.9 备品备件和专用工器具

5.9.1 备品备件

承包人应提供如表5.9-1所列的调速系统备品备件，价格应包括在投标总价中。备品备件应与相同用途部件具有相同的规格、材料和工艺，并具有互换性。

表5.9-1  调速系统备品备件表

| 序 号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电液伺服阀 | 台套 | 1 |
| 2 | 各种尺寸的所有密封圈、垫圈和垫衬 | 台套 | 2 |
| 3 | 全部灯泡、熔断丝和其他类型元件 | 台套 | 2 |
| 4 | 调速系统使用的各种传感器 | 台套 | 1 |
| 5 | 油泵及电动机、卸荷阀 | 套 | 1 |
| 6 | 所用压力开关和液位开关 | 台套 | 1 |
| 7 | 调速器所用各种尺寸和型号的油过滤部件用滤芯 | 台套 | 1 |
| 8 | 模块化的液压连接件 | 台套 | 1 |
| 9 | 各种型号AC/DC，DC/DC电源变换单元 | 套 | 1 |
| 10 | 各种继电器、按钮、指示灯等 | 台套 | 1 |
| 11 | 各种型号的转换开关、电源开关 | 台套 | 1 |
| 12 | 各种型号的显示表计 | 台套 | 1 |
| 13 | 各种接触器 | 台套 | 1 |

5.9.2 专用工器具

承包人应随第一台交货的调速器供给安装与检修用的专用工器具。全部工器具应打上标记以便识别并专项使用。承包人应提供的专用工器具如表5.9-2所列。

表5.9-2  调速器专用工器具表

| 序 号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调试终端(笔记本电脑 14” ) | 套 | 1 |
| 2 | 系统调试软件 | 套 | 1 |
| 3 | 各种特殊扳手 | 套 | 1 |
| 4 | 各种小器具、螺栓、填料、垫片等及上述未提到的所必须的特殊工具 | 套 | 1 |
| 5 | 充氮工具 | 套 | 1 |

5.10 工厂试验

调速系统设备出厂前应组装并进行试验。压力油罐和调速系统管路应在车间按1.5倍的设计压力进行耐压试验。回油箱在涂漆之前，应用热油或其它批准的方法进行渗漏试验。调速系统应按GB/T9652.2《水轮机调速系统试验》中的规定进行机械、电气部分的试验。试验前15天，承包人应将试验内容、检验大纲和时间安排提交发包人认可。所有试验记录，于设备出厂前一并移交给发包人。

5.11 现场试验

5.11.1 概述

5.11.1.1 每台调速系统设备安装完毕后，应进行各项现场试验，试运行和验收试验，以验证设备性能各质量是否符合合同文件的要求。

5.11.1.2 现场试验由发包人主持，并组织现场领导小组负责对试验结果进行鉴定，承包人应对试验程序和方法负责，并指导试验。承包人应提供现场试验所需的特殊设备和仪表。

5.11.1.3 试验大纲应由承包人——配合安装单位——根据工程进度，在开始试验前一个月提出，经发包人（或工程师）核准后执行。试验大纲应包括试验项目、试验准备、试验方法、试验程序、检验标准和试验时间及进度等。

5.11.2 安装试验

调速系统安装完毕后，应进行现场试验，以检验其是否满足本合同规定的要求。

5.11.3 管道压力试验

调速器系统液压油操作管路安装完毕后，应做耐压试验，试验压力不小于最大工作压力的1.5倍。静压试验时间不小于30分钟，以便能观察是否存在任何的渗漏或缺陷。

5.11.4 油泵试验及压力开关动作试验

油泵安装后应进行油泵试验。在空载下运行1h，然后分别在25%、50%、75%额定油压下运行10min，再在额定油压下运行1h，油泵运转应平稳，输油量应不小于设计规定值，并且手、自动切换及自动控制动作符合设计要求。

5.11.5 调速系统试验

调速系统安装完毕后，应在无水状态下与导叶接力器一起进行现场试验，并录制接力器行程与导叶开度关系曲线、检查导叶的压紧行程，以及进行调速系统的试验。试验应按GB/T9652.1《水轮机调速系统技术条件》与GB/T9652.2《水轮机调速系统试验》等有关标准、规程的规定进行，以确信调速系统的性能满足合同和有关技术标准的要求。

5.12 试运行

5.11.1 检查、调试和起动

在通过电站试验和型式试验后，承包人要在安装承包商的帮助下进行试运行。水轮机要做起动试验、手、自动的空载稳定性试验、空载扰动试验、过速、低油压关机、带负荷和甩负荷试验，以便调整调速系统和有关保护装置。所有这些调整和有关的参数应记录下来并包括在现场试验报告中。

5.12.2  72h试运行

在设备安装好后准备投入商业运行前，安装承包商应在调速系统和水轮机、发电机承包人指导下对每台机组进行试运行试验，以确认机组调速系统已正确安装、调试好了，并在连续运行条件下能够安全、正常地运行。试运行要在机组额定负荷（按实际水头条件确定）条件下，在无需人为调节和校正的自动控制状态下进行。试运行持续时间为72h。

5.12.3 试验数据和报告

试验报告应由发包人、承包人或现场试验领导小组委派的试验负责人编写，并送交合同双方或试验领导小组审查通过。

试验报告应分项编制，其内容应包括试验项目、试验目的、试验人员名单、测量仪表的检验和率定、试验程序、试验表格、计算实例、计算过程使用的各种曲线、全部测量结果汇总、最终成果的修正和调整、测量综合误差说明以及试验结果的讨论意见和结论。

# 第6章 进水蝶阀改造技术规范

6.1 概述

本工程为改造工程，进水蝶阀于2020年进行过更新改造，目前运行良好。但旁通阀及旁通管路未进行更新，目前锈蚀严重。同时，蝶阀控制系统自动化程度不高，难以满足后续集中控制要求。

本次改造，对蝶阀旁通阀及旁通管进行改造，同时蝶阀控制系统进行升级改造。

6.2 型式及供货范围

1、原进水阀采用电动蝶阀，旁通管直径DN150。金属密封、重锤式蓄能蝶阀，进水阀采用卧轴布置，并配置油压操作系统、接力器、旁通管及其旁通阀与检修阀、必须的管路、阀门和电动控制装置以及装于进水阀下游侧可拆卸的伸缩节。

2、本次改造工作范围如下：

1）旁通阀：DN150电动球阀；

2）旁通阀检修阀：DN150手动球阀；

3）旁通管及伸缩节：DN150钢管，与原旁通管接口连接；

4）进水阀上游侧1只压力表和1只压力变送器(4~20mA)；

5）进水阀下游侧1只压力表；

6）进水阀上、下游之间的差压信号器；

7）电动蝶阀控制箱。

6.3 主要参数

主阀操作方式	                          电动启闭

阀门公称直径 	                          800mm

阀门的设计压力                          1.0MPa

阀门的开启时间	                       60~120s(可调)

阀门的关闭时间	                       60~120s(可调)

通过进水阀的额定流量                    约1.98m3/s

旁通阀直径	                          DN150mm

旁通阀                                 电动球阀

旁通管上检修阀                         手动球阀

旁通管上伸缩节                     DN150mm、1.0MPa、伸缩量±10mm

厂内可以提供的电源                     AC380V、AC220V和DC48V

6.4 进水阀控制系统

1、进水阀及其附属设备应能在现地和远方按规定程序自动或手动操作，设备的动作应准确、可靠。

2、进水阀可在下述情况下开启

1）在机组正常开机程序中自动开启；

2）根据需要可手动控制开启。

3、进水阀可在下述情况下关闭

1）在出现机组过速时，进水阀动水关闭；

2）当进水阀和水轮机导叶之间的压力水管、排水阀等故障时，可根据需要手动紧急动水关闭；

3）在机组正常停机程序中可自动关闭；

4）根据需要可手动控制关闭。

4、进水阀及其附属设备的开启、关闭顺序由承包人提供，经发包人审查同意后确定。

5、进水阀设置电气控制箱，柜内装设可编程控制器、接触器、继电器、空气开关、仪表、自动化元件、指示灯、手动按钮、电气端子等。操作系统应能按规定的程序进行自动或手动操作；应设有“现地/远方”切换开关，当切换开关位于“现地”时，只能在现地操作，当切换开关位于“远方”时，只能在中控室操作，并能实现关机关进水阀。控制箱内的端子排应排列整齐，便于接线及检查，端子数量留有20%余量；控制箱应能将进水阀的各种运行状态送入电站计算机监控系统，接口分计算机串口通信（Modbus通讯协议）和开关量接口两种方式，模拟量输出为4~20mA，开关量输出为空节点形式。应能够接受电站计算机监控系统通过串行口下达的指令，通信规约（Modbus通讯协议）应满足电站计算机监控系统的要求。

6、进水阀电控箱上应有下列信号装置和仪表，并能以开关量送至电站监控系统：

1）进水阀全开、全关的位置信号装置；

2）进水阀上下游压力差的差压信号装置，上游压力表；

3）旁通阀开关位置信号装置；

4）其他。

7、蝶阀设有行程指示器和行程变送器、上下游压差开关、旁通阀位置开关等。

8、蝶阀控制系统的设备应满足下列要求

1）能实现进水阀的自动平压和开启、正常关闭和动水关闭；

2）能自动监视进水阀上下游水压和压差；

3）能自动监视进水阀开关状态、旁通管开关状态；

4）能配合机组电气机械过速保护装置，动水关闭进水阀。

6.5 备品备件和专用工具

1、备品备件

对应于本合同文件所提供的全部进水阀，应提供如表5-1总量的备品备件，其价格包括在合同总价中。备品备件应与进水阀相同部件具有互换性，相同的材料和相同的制造工艺。“一台套”定义为一台进水阀所需的总量。签合同时发包人有权取舍备品备件的品种和数量。

表5-1        进水阀备品备件表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 生产厂/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表及自动化元件 | 台套 | 1 |  |  |
| 2 | 各法兰密封面密封件 | 台套 | 1 |  |  |

2、专用工具（如有）

# 第7章 电站辅助系统改造技术要求

7.1工作范围

承包人应提供包含技术供水系统、量测系统、采暖通风系统等辅助系统的所有更新设备、阀门、管件及自动化元件等。具体的供货清单见第一部分分项报价表。

7.2 减压阀

7.2.1 主要技术参数

最大进口压力						0.90MPa

最小进口压力						0.60MPa

公称直径							DN65mm

公称压力							PN1.0MPa

出口压力范围						0.3~0.35MPa

流量								≥40m3/h

7.2.2 技术要求

1）在给定的调压范围内，出口压力能够在最大值和最小值之间连续调整，不得出现卡阻和异常震动。

2）出口流量变化时，减压阀不得有异常动作，其出口压力负偏差值不大于出口压力的20%。

3）进口压力变化时，减压阀不得有异常震动。其出口压力偏差值不大于出口压力的10%。

4）减压阀密封性能应符合GB/T12244的要求。

5）减压阀进出口应分别配置压力表，属减压阀供货范围。

7.2.3 材料

阀盖						球墨铸铁

弹簧						不锈钢

膜片压板					不锈钢

膜片						丁晴橡胶包增强尼龙

阀杆						不锈钢

阀盘						不锈钢

O型密封圈						丁晴橡胶

阀座、阀体						球墨铸铁

7.3固定式滤水器

型式                           手动固定式滤水器

设计流量：                     ≥40m3/h

设计压力：                     1.0MPa

过滤精度：                     3.0mm

进口/出口直径：                DN65mm/DN65mm

排污口径：                     DN32mm

排污方式							手动清污

# 第8章 变压器及其附属设备采购技术要求

8.1 承包范围

承包单位承担下述供货范围内设备的设计、材料采购、制造、出厂前的预装配和试验、包装、运输、交货、指导安装、现场试验、试运行、验收并应完全符合合同要求。

8.2 供货范围

| 序号 | 名 称 | 容量 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变压器（三相双绕组35kV户外油浸式变压器）S20-2500/35 | 2500kVA | 台 | 1 |  |
| 2 | #1厂用变压器（三相双绕组6.3kV干式变压器）SC14-80/6 | 80kVA | 台 | 1 |  |
| 3 | #2厂用变压器（三相双绕组6.3kV干式变压器）SC14-80/10 | 80kVA | 台 | 1 |  |
| 4 | 规定的备品备件 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 必须的专用工具等 |  | 项 | 1 |  |

承包单位应成套供给合同要求的所有设备及设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装、检验和试验用材料和其他设备。

承包单位应为本合同设备提供运行和维护所需的备品备件及专用工具。

承包单位应提供相互协调和完善的设计。任何元件或装置，如果招标文件中未专门提到，但它对于一套完整的和性能良好的变压器又是必不可少的，或者对于稳定运行，改善变压器运行品质都是必要的话，那么这些元件或装置，也应由承包单位提供，其费用包括在总价中。

8.3 标准及规范

8.3.1 采用的技术标准

变压器的设计、制造、试验、包装、运输、安装除应满足本规范规定的要求外，尚须遵照如下规程规范与标准。若这些标准作出修改时，应以修订后的新标准执行。本合同应遵照的主要规程、规范与标准有：

GB 1094.1       电力变压器  第1部分：总则

GB 1094.2       电力变压器  第2部分：温升

GB 1094.3       电力变压器  第3部分：绝缘水平和绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094.5       电力变压器  第5部分：承受短路的能力

GB772          高压电瓷瓷件技术条件

GB 311.1        高压输变电设备的绝缘配合

GB/T1094.7      电力变压器  第7部分：油浸式电力变压器负载导则

GB/T1094.11     电力变压器  第11部分：干式变压器

GB/T6451        油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 16927.1～2  高电压试验技术

GB 4109         高压套管技术条件

GB 7449         电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 5273         变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 5582       高压电力设备外绝缘污秽等级

GB 7328         变压器和电抗器的声级测定

GB 7354         局部放电测量

GB 50150        电气装置安装工程：电气设备交接试验标准

DL/T 596        电力设备预防性试验规程

DL/T 572        电力变压器运行规程

JB/T 10088       6～500kV级电力变压器声级

JB/T 2426        发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求

GB/T 10228      干式电力变压器参数和要求

GB/T17211       干式电力变压器负载导则

电力机械两部颁发的有关技术要求及规定。

8.3.2 所有螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB标准。

8.3.3 设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠。所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。零部件应有良好的互换性和便于安装及检修。

8.4 技术要求

8.4.1 概述

本规范未说明，但又与设计、制造、安装、试验、运输、包装保管和运行、维护等有关的技术要求，按招标文件规定的有关标准执行。

8.4.2 主要技术参数

4.2.1 主变压器

户外、三相、铜绕组、油浸自冷、双绕组无励磁调压型升压变压器

型号：S20-2500/35

数量：1台

容量：2500kVA

频率：50Hz

电压比：38.52×2.5%/6.3kV

阻抗电压（Uk%）：6.5

接线组别：Y, d11

调压形式：无励磁调压

绝缘水平：高压侧  冲击耐压（全波，峰值）200kV

（截波，峰值）220kV

工频耐压（1min，有效值）85kV

低压侧  冲击耐压（全波，峰值）60kV

（截波，峰值）65kV

工频耐压（1min，有效值）25kV

空载损耗：≯2.05kW

负载损耗：≯18.6kW

空载电流：≯0.36%

绝缘材料耐热等级：A

变压器油牌号：I-20℃变压器油(通用)-GB 2536

电流互感器：LR-35，50/5A，10P30/10P30/3只

4.2.2  #1厂用变压器

户内、三相干式、无励磁调压型环氧树脂浇注降压变压器

型号：SC14-80/6.3

数量：1台

容量：80kVA

频率：50HZ

电压比：6.3±5%/0.4kV

阻抗电压（Uk%）：4.0

接线组别：D, yn11

调压形式：无励磁调压

绝缘水平：LI60AC25/LI0AC3

空载损耗：≯0.25kW

负载损耗：≯1.24kW，F(120℃)

空载电流：≯1.5%

绝缘材料耐热等级：F

#1厂用变压器放置于高压开关柜内，为良好地散热，需加装风机。

4.2.3  #2厂用变压器

户内、三相干式、无励磁调压型环氧树脂浇注降压变压器

型号：SC14-80/10

数量：1台

容量：80kVA

频率：50HZ

电压比：10±5%/0.4kV

阻抗电压（Uk%）：4.0

接线组别：D, yn11

调压形式：无励磁调压

绝缘水平：LI60AC25/LI0AC3

空载损耗：≯0.25kW

负载损耗：≯1.24kW，F(120℃)

空载电流：≯1.5%

绝缘材料耐热等级：F

#2厂用变压器放置于高压开关柜内，为良好地散热，需加装风机。

8.5 基本结构配置及要求

8.5.1 油浸式主变压器

8.5.1.1 型式

35kV主变压器为三相双绕组油浸自冷升压变压器，其35kV侧采用套管与钢芯铝绞线连接，6.3kV侧采用套管与电缆连接。

8.5.1.2 温升

变压器在本规范规定的使用条件下，各部位的温升不得超过下表中的规定值，并按GB1094.2的规定进行试验：

| 部 位 | 最高温升(K) |
| --- | --- |
| 线圈(电阻法测量) | 65 |
| 顶层油温(温度计测量) | 55 |
| 油箱及结构件表面(红外线温度计法测量) | 80 |
| 铁芯 | 75 |

金属结构件的温升值应不导致绝缘件的损坏和油受到过度老化。

8.5.1.3 电气特性和性能

（1）变压器本体的绝缘水平

|  | 雷电冲击耐压 kV(峰值) |  | 一分钟工频耐压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全 波 | 截 波 | kV(有效值) |
| 高压 | 200 | 220 | 85 |
| 低压 | 60 | 65 | 25 |

（2）损耗

在额定电压、额定频率、额定负荷下(绕组温度75℃)：

空载损耗：≤2.05kW

负载损耗：≤18.6kW

损耗不允许有正偏差，同时需满足2级能效等级限定值要求。

（3）空载电流

在额定电压和额定频率下试验：

主变压器空载电流应不大于额定电流的0.5%。

（4）变压器过激磁允许时间

由于工频电压和频率变化引起的变压器过激磁，其持续时间应符合下表规定。

| 工 况 | 满负荷 | 空 载 |
| --- | --- | --- |
| 过激磁倍数 | 1.05 | 1.1 |
| 允许时间 | 连续 | 连续 |

注：过激磁倍数为实际施加电压与运行分接头的额定电压之比乘以额定频率与实际频率之比。

（5）承受短路的能力

变压器承受短路能力按有关规定进行。当变压器高压侧系统容量为无穷大时，在任意分接头下，热稳定能力应能承受变压器满负荷运行时端部三相对称短路电流持续时间2s，线圈的平均温度最高不应超过250℃；动稳定能力应能承受端部三相对称短路动稳定电流持续时间0.25s，变压器各部位应无损坏，明显位移和变形及放电痕迹。

（6）调压方式

主变压器采用无励磁调压方式。

（7）预期寿命

变压器的预期寿命不小于30年。

变压器的附属设备将按照卖方提供的使用说明书进行使用和维护，卖方应保证设备能正常运行。

8.5.1.4 结构

（1）铁芯

铁芯应采用高质量的冷轧硅钢片叠装而成。主柱和旁轭采用斜接工艺。叠片时应防止叠片漆膜受损。铁芯叠装时所施加的压力应均匀一致。铁芯不应因运输和运行中的振动发生相对位移。铁芯及夹件接地线应通过套管引出接地，以方便于接地和停电测试。

其套管应能承受2000V工频电压（相对于变压器外壳）1分钟。应采取有效措施防止因漏磁所引起局部过热。

（2）绕组

绕组的材料应为高电导率的铜导体。变压器各绕组间的所有接线应在变压器油箱内完成。变压器各侧绕组引出线采用顶部出线。绕组的设计应使得高压绕组的冲击电位尽可能呈线性分布。其设计应使绕组在技术规范规定的正常运行、过负荷和短路情况下不发生局部过热，使变压器的温度场分布较均匀。在各种可能的电压下，变压器的电场分布均匀。

绕组和引线端应有可靠的支撑和固定，以防止短路引起的机械力和运输中的振动产生相对位移。

（3）无励磁分接开关

无励磁分接开关的调节范围：±2×2.5%。

无励磁分接开关应采用三相联动操作机构，分接开关的手动操作装置设置在油箱下部合适高度。并在变压器无励磁工作工况下操作，应设置闭锁装置以防止带电操作。

分接开关的操作机构上应设置有分接头位置指示器以及位置锁定装置。锁定装置在分接头到位后锁定。

无励磁分接开关应具有良好的电气的、机械的和热的性能。分接开关触头应有足够的接触压力，保证触头接触良好，避免过热和增大负载损耗。其接点应能承受变压器的全短路电流而不损坏。分接开关应能承受正反向分接交换共1万次机械寿命试验。

无励磁分接开关应进行单独的试验项目，承包方应将型式试验报告和出厂试验报告提供给招标方。

（4）套管

套管的设计、制造和试验应满足有关标准的要求，套管泄漏比距2.5cm/kv。高压侧套管采用40.5kV电压等级套管，低压侧套管选用24kV套管。承包方提供的高压套管接线端应能35kV侧与钢芯铝绞线连接，6.3kV侧与电缆连接。

套管接线端子连接处，在环境空气中对空气的温升应不大于55K，在油中对油的温升应不大于15K。

套管的安装位置和相互距离应便于接线，且其带电部分的空气间隙应能满足GB1094.3的要求。

变压器结构应便于拆卸和更换套管或瓷件。

（5）油箱

油箱采用金属波纹式，油箱的设计应方便运行和维护。油箱应由高抗张强度的钢板焊接而成，油箱的上部或下部联接应为密封结构。油箱和所有钢构件，应采取良好的喷沙除锈处理，涂漆前应清除铁锈、氧化皮和焊渣。油箱应有足够的强度和刚度，在装卸和运输中不致损坏。

油箱应能承受下列试验而无任何永久变形和损伤：

真空度：50 kPa

正压力：60kPa

油箱顶应为微拱或斜面形，以使瓦斯继电器动作可靠。

油箱上所有孔、洞都应采用法兰、螺栓连接，并有可靠的密封装置。油箱密封须承受50kPa压力下保持24小时无泄漏。

在油箱顶部的适当位置，应设置温度计测温探头管座，并伸入油内120mm±10mm。

油箱上应设置适当数量的吊耳和牵引点。吊耳的位置应保证在不采用其他措施的情况下，吊索和变压器套管之间有足够的安全距离。油箱上应对变压器重心位置加以标记。

对安装平面至油箱顶的高度在3m以上时，应为变压器提供一个固定的扶梯，该扶梯应设计在适当的位置，方便从瓦斯继电器中进行气体抽样。

在油箱的下部壁上应装有取油样或放油用阀门，油箱底部应有排油装置。

变压器应配置压力释放装置并设置在箱盖端部。压力释放装置应配有保护罩，所配挡板应保证油向下排出。

应尽量减少变压器上的管路接头。

变压器不带钢轮，采用平轨安装。

（6）储油柜

储油柜采用胶囊式，其结构应便于清理内部。储油柜的一端应装有油位计，储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出，在最低环境温度与变压器未投入运行时，应能观察到油位指示。

储油柜应有注油、放油和排污油装置，应装设带有油封的吸湿器。

8.5.1.5 焊接、无损检测和涂漆

（1）焊接

变压器外壳连接的设计、焊接、检查和实验都符合国家有关标准的要求。需要应力释放的部件在应力释放后加工到最后尺寸。变压器及其附件不允许现场焊接和加工。

焊接件接缝坡口设计合理，坡口表面平整，无缺陷、油污及其它杂物。

焊接压力容器部件的焊接方法、工艺及焊接工符合国家标准中的有关规定。

（2）无损检测

无损检测按国家标准有关规定进行。

无损检测方法主要采用磁粉法、染色法和超声波探伤。当用其它方法检查、解释不清或有疑问时，也可采用射线探伤法。

将无损检测的详细工艺流程以书面形式提交招标方审查。

（3）工厂涂漆和保护层

在合同签订后，变压器外层的颜色由生产厂家负责提供色牌供招标方选择。对于运输和安装过程中可能发生的涂漆损坏，由生产厂家负责提供漆量供变压器重新喷漆。

内装有连线和装置的箱柜内、外表面，检验和试验前必须喷好漆后包装，妥善地运到工地。箱柜外表面的油漆颜色由生产厂家负责提供色牌供招标方选择。

8.5.1.6 冷却装置

冷却装置采用片式散热器，散热器应牢固地固定在变压器箱体上，固定方法应能保证其能方便地从变压器上拆卸，具体方式在设计联络会上确定。

与油接触的内表面须进行防锈处理，这种防锈处理不允许对油有任何污染，与空气接触的表面按防腐类型涂漆。

散热器整体结构应能承受真空试验，绝对压强小于133Pa，持续时间为10min.后，不得有永久变形和损伤。

散热器的所有密封元件，应能耐受105C变压器油。

散热器须经0.5Mpa油压试验。初始油温80~90C，历时6h，无渗漏现象。

8.5.1.7 控制和监测元件

为保证变压器的安全运行，承包方至少应为变压器提供下列保护及监测元件：

（1）1个气体继电器QJ4-80A

轻瓦斯动作于报警信号，重瓦斯动作于跳开变压器各侧断路器。

（2）1个压力释放装置YSF8-55/80KJ

压力释放装置应为自动、自密封型。当油箱压力超过允许值时能可靠动作，动作时应发报警信号。压力释放装置应提供两对电气独立的接点供招标方使用。

（3）油位指示器

变压器的油位指示器应在储油柜的一端装设一个，指示器应为磁性的，并带有低油位报警接点。

变压器的油位指示器上应用数字标明刻度及最高、最低油位，以便于观察。

变压器的油位报警接点容量为AC220V，5A或DC 220V、0.5A。

（4）温度检测器

主变压器本体温度检测：承包方应提供足够的用于测量油温和绕组的测温电阻和温度控制器。温度控制器应带有两对电气独立接点和RS485通讯接口，其接点容量在交流220V时，不低于50VA，直流有感负载时，不低于15W。测温电阻应选用铂电阻Pt100（0℃时，1000.1），测温电阻的测量范围0℃～150℃，在该范围内其测量误差为-1～+1℃，每个测温电阻应采用三根引线接至变压器端子箱。温度控制器装于变压器本体上，其位置应便于观察；并配套远方温度数控仪，远方数显仪装设在发电厂公用LCU屏上。

（5）1个油面温度计WY-803A

8.5.1.8 端子箱

承包方应为主变压器配套提供端子箱，用以放置主变信号报警装置，电源自动切换装置以及其它必要的测量、控制、信号设备。

端子箱应配有足够的端子排，用于连接变压器本体保护元件和监测装置元件，使端子箱成为变压器与外部控制、保护、测量、信号系统的接口界面，端子箱至少应留有20%的备用端子，每个端子只允许接一根导线。

承包方应提供足够数量的铜芯耐油电缆和必要的金属管道将上述保护装置及监测元件接到变压器端子箱的端子排上。招标方提供的交流和直流电源均接到端子箱上，端子箱内设有接地母线。主变压器需用电和控制的设备到端子箱的电缆和金属护套均由承包方提供。

端子箱应带有密封门，能防水雾、防尘、防潮和防虫害，其防护等级为IP55，箱门应设有玻璃观察窗。箱内应设有照明灯，防潮加热器和电源插座。

端子箱可布置在变压器的附近或变压器的本体上，具体位置及安装方式将在第一次设计联络会上确定。

箱体采用的不锈钢厚度不小于2mm。

8.5.1.9 其他要求

（1）出厂试验必须做冲击试验，局部放电量≤200pC，并出具检测报告。

（2）制造厂家必须出具35kV级容量≥8000kVA的检验、投运报告。

8.5.2  #1厂用变压器、#2厂用变压器

（1）铁芯应由高质量、低损耗、无时效、冷轧晶粒取向硅钢片制成；无毛刺，两面涂绝缘漆，主柱和旁轭要采用45°全斜接缝工艺结构，迭装时所施加的压力应均匀一致。

（2）心柱采用绝缘带包扎，铁芯表面采用绝缘树脂密封以防潮防锈，夹件及紧固件应经表面处理以防止锈蚀。

（3）铁芯堆栈和成型应采用先进工艺，以降低空载损耗、空载电流和铁芯噪声。

（4）所有线圈均采用铜导体，导体应在合适的间距内换位以使铁芯中的涡流最小。换位处线圈应加强绝缘防止匝间短路。

（5）线圈的设计应使引线端和接地端之间的冲击电压尽可能呈线性分布。

（6）线圈和引线端应有可靠的支撑和固定，以防止因运输或运行中各种形式的震动产生相对位移。

（7）绕组层间采用DMD绝缘材料，绕制完毕后其端部应采用环氧树脂密封固化。

（8）线圈的绕制、真空干燥、浇注及固化制造过程应使其无气泡、空穴产生。

（9）变压器本体温度保护采用PTC热敏电阻和Pt100铂电阻双传感原理进行测温，配置温度控制器，具有温度显示、设定、保存以及自动报警、跳闸、门开启报警等功能，计算机通信接口为RS485。温度控制器安装在高压开关柜仪表门上。

（10）变压器放置于高压开关柜内，为良好地散热，需加装风机。

（11）变压器在任何分接头位置时，故障前满载运行条件下都应能承受对称短路电流及不对称短路电流峰值2秒钟，且各部位均应无损坏和明显变形，短路后绕组的平均温度不超过220℃。

8.6 承包单位提供的图纸和资料

8.6.1 供设计联络会用图纸

承包人应从合同生效日起算的30天内，提交本条所列的图纸和资料，供工程师审查。逾期交图时，作违约处理。下列图纸每项提交4套（其中1套提交工程设计单位，3套直接提交发包人）。

（1）变压器外形图，包括变压器总体外形尺寸、主体运输重量、主要部件重量、油总重量、器身吊重、吊高及其示意图、起吊位置、牵引孔位置、轨距或支座位置、基础尺寸和要求、散热器布置、套管出线位置和接线端子尺寸、接地端子位置和端子尺寸、梯子位置、压力释放装置位置、连接件（管道法兰）对口尺寸、其他必要的安装尺寸等;

（2) 变压器安装地基尺寸图;

（3）变压器铭牌或铭牌标志图;

（4）变压器本体运输尺寸和固定方式图;

（5）主控制箱外形图（安装图）；

（6）变压器二次保护接线安装图；

（7）变压器二次保护设备接线图；

（8）变压器端子箱接线图;

（9）分接开关电气控制接线图和遥控信号接线图以及控制盘的正视图；

（10）保护、控制、报警等所需的交流和直流回路的接线原理图;

（11）所有供给的备品备件外形尺寸图（包括套管、气体继电器、压力释放装置、盘式温度计及升高座等）；

8.6. 2 随变压器一起提供现场安装、调试、试运行和运行维护用的图纸、资料

（1）提供有关条款中全部技术文件;

（2）产品合格证书，包括变压器合格证书、主要组部件合格证书（如套管、散热器、分接开关、气体继电器、各种温度计等）；

（3）产品试验报告，包括变压器出厂试验、型式试验和特殊试验报告、主要组部件试验报告；

（4）变压器油化验单（包括色谱分析）；

（5）变压器安装使用说明书;

（6）套管安装使用说明书；

（7）储油柜安装使用说明书；

（8）吸湿器安装使用说明书;

（9）净油器（如果有）安装使用说明书;

（10）气体继电器安装使用说明书;

（11）散热器安装使用说明书;

（12）讯号温度计、电阻温度计、绕组温度计（如果有）使用说明书；

（13）分接开关安装使用说明书;

（14）压力释放器安装使用说明书;

（15）二次馈线布置图；

（16）安装、维护、检测装置及控制箱等说明书;

（17）其他仪表的使用说明书；

（18）冷却系统简图；

（19）爬梯及储油柜安装图;

（20）内部引线走向示意图和内部接地系统示意图；

（21）散热器安装图；

（22）变压器套管布置示意图；

（23）主绝缘示意图；

（24）电磁或磁屏蔽示意图；

（25）变压器温度记录盘安装图；

（26）变压器安装和有关设施设计所需的任何其他图纸和资料;

（27）运行、检修手册和有关资料;

（28）装箱单及拆卸一览表；

（29）备品备件等清单。

8.7 试验

8.7.1 出厂试验

① 设备应进行出厂试验，经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明设备合格的产品出厂证明书。

② 电力变压器出厂试验内容、方法及要求应符合GB1094、GB6451、GB10228等标准的要求。

③ 承包单位的质量检验部门应按产品设计图样、业主提供的订货资料及本章有关条款逐台检验，只有检验合格后才准予验收，并向业主签发产品合格证书。

8.7.2 现场试验

在设备安装完成后，承包单位应监督、指导安装单位进行系统调整、校正及测试以证明整个设备的性能达到本技术规范的要求。现场试验应经历两个主要阶段：即现场初步验收试验和最终验收试验。

承包单位应提供一个验证设备是否达到规定要求的程序和试验大纲给监理单位复核。承包单位应提供一个完整的现场试验报告，以表明设备的特定部件或整个完全符合规定的性能要求。现场试验应在安装完毕的设备上进行。任何部件不能满足规范书要求以及制造厂保证性能时，应由制造厂无偿地加以更换，完成所要求的测量所必需的全部试验设备由制造厂提供。

最终验收试验重点应放在初步验收试验中不完全满意或在保证期运行中有故障的部分设备的重新试验上。当所有局部最终验收试验完成后，应进行最终设备验收试验以验证是否完全达到其保证的性能指标。

8.8 标志、包装、运输、贮存

8.8.1 标志

（1）设备应有符合当地气象条件和环境的永久性的不锈钢或铜质铭牌，其内容包括：制造厂厂名、商标，产品型号和名称，制造年、月及出厂编号，标明额定值及主要技术数据。

（2）标志应清晰、耐久，便于观察。

8.8.2 包装

包装应符合相应的标准或规定，装箱文件、资料清单及装箱清单齐全。

8.8.3 运输

运输应符合相应的标准或规定。

8.8.4 贮存

（1）贮存设备的场所应干燥、清洁、空气流通，并能防止各种有害气体的侵入，严禁与有腐蚀作用的物品存放在同一场所。

（2）包装好的设备应保存在相对湿度不大于80%，周围环境为-10~+40℃的场所。

# 第9章 35kV户外配电设备采购技术要求

9.1 承包范围

承包单位承担下述供货范围内设备的设计、材料采购、制造、出厂前的预装配和试验、包装、运输、交货、指导安装、现场试验、试运行、验收并应完全符合合同要求。

9.2 供货范围

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV户外真空断路器 | ZW7-40.5/1250A 附电流互感器 | 台 | 3 | 配套端子箱 |
| 2 | 35kV户外隔离开关 双接地 | GW5-35D/1250A | 台 | 2 |  |
| 3 | 35kV户外隔离开关 单接地 | GW5-35D/1250A | 台 | 4 |  |
| 4 | 35kV户外油浸式电压互感器 | JDXF7-35 | 只 | 3 | 配端子箱 |
| 5 | 35kV户外油浸式电压互感器 | JDN-35 | 只 | 2 | 配端子箱 |
| 6 | 35kV户外高压熔断器 | RW10-35/0.5A | 只 | 7 |  |
| 7 | 35kV户外避雷器 | HY5WZ-54/134 | 只 | 9 | 配泄漏及放电记录仪 |
| 8 | 规定的备品备件 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 必须的专用工具等 |  | 项 | 1 |  |

承包单位应成套供给合同要求的所有设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装、检验和试验用材料和其他设备。

承包单位应为本合同设备提供运行和维护所需的备品备件及专用工具。

承包单位应提供相互协调和完善的设计。任何元件或装置，如果技术文件中未专门提到，但它对于一套完整的和性能良好的配电装置又是必不可少的，或者对于稳定运行，改善配电装置运行品质都是必要的话，那么这些元件或装置，也应由承包单位提供。

9.3  标准及规范

9.3.1 下列标准供选用：

35kV户外配电设备的设计、制造、试验、包装、运输、安装除应满足本规范规定的要求外，尚须遵照如下规程规范与标准。若这些标准作出修改时，应以修订后的新标准执行。本合同应遵照的主要规程、规范与标准有：

GB 763      交流高压电器在长期工作时的发热

GB 2706     交流高压电器动、热稳定试验方法

GB1984      交流高压断路器

GB 1985      高压交流隔离开关和接地开关

GB 3309      高压开关设备常温下的机械试验

GB/T 11022   高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 311.1     高压输变电设备的绝缘配合

GB 1208      电流互感器

SL 561       水利水电工程导体和电器选择设计规范

SL311        水利水电工程高压配电装置设计规范

DL/T 5352     高压配电装置设计技术规程

DL/T 5137     电测量及电能计量装置设计技术规程

GB/T50064     交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

DL/T 538      高压带电显示装置

GB 191       包装储运图示标志

GB 50150     电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

DL/T 596      电力设备预防性试验规程

GB/T 156      标准电压

GB/T 762      标准电流等级

GB 4728       电气简图用图形符号

GB 4884       绝缘导线的标记

电力机械两行业颁发的有关技术要求及规定。

9.3.2  所有螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB标准。

9.3.3  设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠。所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。零部件应有良好的互换性和便于安装及检修。

9.4 技术规格

9.4.1 工作环境

1、35kV户外配电设备安装于户外，无剧烈机械振动，无有害气体及蒸汽，无导电性或爆炸性尘埃。

2、罗村三级电站所处的建德市属亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛。多年平均气温16.7℃，极端最高气温42.9℃，极端最低气温-8.5℃。多年年平均风速1.65m/s，历年最大风速18.0m/s。月平均湿度不大于90%。

3、污秽等级：III级

9.4.2 技术要求

9.4.2.1 一般技术要求

（1）额定电压：40.5kV

（2）额定频率：50Hz

（3）额定电流：1250A

（4）额定短时耐受电流：25kA（4s）

（5）额定峰值耐受电流：63kA

（6）额定绝缘水平：额定1min工频耐受电压  对地   95kV

断口   118 kV

额定雷电冲击耐受电压   对地   185kV

断口   215 kV

（7）具有防止误操作的联锁功能：防止带负荷分合隔离开关

防止带电合接地开关

防止接地时合隔离开关

（8）布置型式：户外中型

（9）接地：所有设备壳体与构架的相互电气连接应采用紧固连接（螺栓连接或焊接），接地连线的截面积应能安全通过故障接地电流。

（10）温升：主回路组成元件的温升，按GB11022和DL/T593标准的规定，对上述标准未规定的元件（如电流互感器等），其温升不得超过这些元件各自标准的规定。

9.4.2.2 各元件技术要求

9.4.2.2.1断路器

采用ZW7-40.5型户外真空断路器，内附电流互感器，测量精度达0.2级，内附凝露控制器，能保持断路器在一定的温度、湿度下可靠运行。

电气参数

（1）额定电压                        40.5kV

（2）额定频率                        50HZ

（3）额定电流                        1250A

（4）额定热稳定电流                  25kA（4s）

（5）额定动稳定电流                  63kA

（6）额定短路开断电流                25kA

（7）1min工频耐受电压                95kV

（8）额定雷电冲击耐受电压             185 kV

（9）机械寿命                         10000次

（10）额定短路电流开断次数            30次

（11）额定操作顺序                    O-0.3s-CO-180s-CO

（12）平均分闸速度                    1.5±0.2m/s

（13）平均合闸速度                    0.7±0.2 m/s

（14）触头合闸弹跳时间                ≤2ms

（15）三相合（分）闸周期性时差        ≤2ms

（16）合闸时间                        ≤150ms

（17）分闸时间                        ≤60ms

（18）额定操作电压及辅助回路额定电压  DC220V

（19）配用机构                        弹簧操动机构

（20）电流互感器额定一次电流          150A

（21）电流互感器额定二次电流          5A

（22）电流互感器精度                  0.2S/0.5/10P30（35kV线断路器）

0.2S/10P30/10P30（35kV主变高压侧断路器）

9.4.2.2.2 隔离开关

采用GW5-35D型隔离开关，该开关由三个单极和机构组成，每个单极隔离开关由二个棒式支柱绝缘子分别固定在一个底座上，夹角为50°成一个V型结构，本体一侧瓷瓶转动，另一瓷瓶通过开关底座内的伞齿轮转动。主导电回路采用铜质材料，触头、触指局部两面镀银，操作机构采用CS17手动机构，机构输出轴之间设有机械联锁，并配电磁锁，可确保防误操作。

电气参数

（1）额定电压                        40.5kV

（2）额定频率                        50HZ

（3）额定电流                        1250A

（4）额定热稳定电流（有效值）        25kA（3s）

（5）额定动稳定电流（峰值）          63kA

（6）1min工频耐受电压（有效值）     对地114kV  断口132 kV

（7）额定雷电冲击耐受电压（峰值）    对地222kV  断口258 kV

（8）绝缘子爬电距离（爬电比距mm/kV） 1015mm（25）

（9）机械寿命                          2000次

（10）隔离开关断口距离                 ≥530mm

（11）接地开关断口距离                 ≥560mm

（12）主刀操动机构                     CS17手动机构

（13）地刀操动机构                     CS17手动机构

9.4.2.2.3 电压互感器

采用JDXF7-35 、JDN-35型户外油浸式电压互感器。

变压器侧电压互感器电气参数

（1）额定一次电压                     kV

（2）额定二次电压                    kV

（3）准确级                           0.2/0.5/3P

（4）额定输出容量                     80VA/150VA/100VA

（5）额定绝缘水平                     40.5/95/200kV

线路侧电压互感器电气参数

（1）额定一次电压                     35kV

（2）额定二次电压                     100V

（3）准确级                           0.5

（4）额定输出容量                     150VA

（5）额定绝缘水平                     40.5/95/200kV

9.4.2.2.4 高压熔断器

采用RW10-35型高压熔断器，用以保护电压互感器。熔体管采用含氧化硅较高的材料作灭弧介质，应用小直径的金属线做熔丝。

电气参数

（1）额定电压                        40.5kV

（2）额定频率                        50HZ

（3）额定电流                        0.5A

（4）断流容量（三相）                1000MVA

（5）熔断电流                        0.6～1.8A

（6）切断最大短路电流                14kA

（7）过电压倍数不超过                2.5倍工作电压

9.4.2.2.5 避雷器

采用HY5WZ-54/134型户外避雷器，配泄漏及放电记录仪。

电气参数

（1）系统额定电压                     35kV

（2）避雷器额定电压                   54kV

（3）持续运行电压                     43.2 kV

（4）直流参考电压（U1mA）            ≮77 kV

（5）1/10μs陡波冲击电流下残压         ≯154 kV

（6）8/20μs雷电冲击电流下残压         ≯134 kV

（7）30/60μs操作冲击电流下残压        ≯114 kV

（8）2ms方波通流容量                 400A

（9）4/10μs大电流冲击耐受             100kA

9.4.2.2.6 端子箱

（1）端子箱需采用户外型，具有不锈钢外壳，带有密封门，能防水雾、防尘、防潮和防虫害，其防护等级为IP55。箱内应设置照明灯、防潮加热器，防潮加热器适用于单相交流220V的电源。箱体采用的不锈钢厚度不小于2mm。

（2）端子箱内所有接线的端子、包括备用端子采用凤凰或魏德米勒品牌，均应为铜质的，电源回路的端子应能压接不小于6mm²的铜导线，其他回路的端子应能压接不小于4mm²的铜导线。端子排应留有15%的裕度。断路器每个跳闸和合闸回路的端子要多留，端子可接电缆的截面为6mm²。

（3）断路器配套端子箱应能实现设备的就地控制，箱内的各类空开、继电器、控制开关、指示灯、按钮等元器件应采用高质量产品，如施耐德、ABB、西门子等品牌的产品。且箱内应设置就地/远方控制转换开关，就地/远方控制转换开关的辅助接点需进入计算机监控系统。

（4）断路器的跳闸和合闸回路需有监视继电器（按相设置），监视继电器需引出回路断线的信号送至计算机监控系统。跳闸和合闸的直流电源端需有电源监视继电器，失电信号送至计算机监控系统。

（5）断路器与隔离开关之间需在端子箱内实现硬接线的操作逻辑闭锁。硬接线的操作逻辑在设备之间所需的连接电缆均由承包方供货。所有涉及直接跳闸的重要回路应采用动作电压在额定直流电源电压的55%～70%范围以内的中间继电器，并要求其动作功率不低于5W。

（6）端子箱还需预留与计算机监控系统、继电保护系统等的接口，包括接线端子。

9.5 承包单位提供的图纸和资料

9.5.1 供设计联络会用图纸

承包人应从合同生效日起算的15天内，提交本条所列的图纸和资料，供工程师审查。逾期交图时，作违约处理。下列图纸每项提交4套（其中1套提交工程设计单位，3套直接提交发包人）。

（1）一次主接线图

（2）设备布置平面、断面图

（3）地基图及荷载、吊装要求

（4）二次原理图

9.5.2 最终的图纸和资料

（1）所有按规定提交的工厂图纸、安装说明书、操作说明书、产品使用说明书、维修手册等，随包装发运2套。

（2）所有按规定提交的工厂图纸、安装说明书、操作说明书、产品使用说明书、维修手册等资料及产品的厂内检查及试验记录向发包人直接提供3套。

9.6 试验

9.6.1 出厂试验

① 设备应进行出厂试验，经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明设备合格的产品出厂证明书。

② 35kV户外配电设备出厂试验内容、方法及要求应符合GB2706、GB3309、DL/T596等标准的要求。

③ 承包单位的质量检验部门应按产品设计图样、业主提供的订货资料及本章有关条款逐台检验，只有检验合格后才准予验收，并向业主签发产品合格证书。

9.6.2 现场试验

在设备安装完成后，承包单位应监督、指导安装单位进行系统调整、校正及测试以证明整个设备的性能达到本技术规范的要求。现场试验应经历两个主要阶段：即现场初步验收试验和最终验收试验。

承包单位应提供一个验证设备是否达到规定要求的程序和试验大纲给监理单位复核。承包单位应提供一个完整的现场试验报告，以表明设备的特定部件或整个完全符合规定的性能要求。现场试验应在安装完毕的设备上进行。任何部件不能满足规范书要求以及制造厂保证性能时，应由制造厂无偿地加以更换，完成所要求的测量所必需的全部试验设备由制造厂提供。

最终验收试验重点应放在初步验收试验中不完全满意或在保证期运行中有故障的部分设备的重新试验上。当所有局部最终验收试验完成后，应进行最终设备验收试验以验证是否完全达到其保证的性能指标。

9.7 标志、包装、运输、贮存

9.7.1 标志

（1）设备应有符合当地气象条件和环境的永久性的不锈钢或铜质铭牌，其内容包括：制造厂厂名、商标，产品型号和名称，制造年、月及出厂编号，标明额定值及主要技术数据。

（2）标志应清晰、耐久，便于观察。

9.7.2 包装

包装应符合相应的标准或规定，装箱文件、资料清单及装箱清单齐全。

9.7.3 运输

运输应符合相应的标准或规定。

9.7.4 贮存

（1）贮存设备的场所应干燥、清洁、空气流通，并能防止各种有害气体的侵入，严禁与有腐蚀作用的物品存放在同一场所。

（2）包装好的设备应保存在相对湿度不大于80%，周围环境为-10~+40℃的场所。

# 第10章 高低压成套开关设备采购技术要求

10.1  承包范围

承包单位承担下述供货范围内设备的设计、材料采购、制造、出厂前的预装配和试验、包装、运输、交货、指导安装、现场试验、试运行、验收并应完全符合合同要求。

10.2  供货范围

| 序号 | 名 称 | 型式 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变低压侧开关柜 | 箱型固定式户内开关柜 | 台 | 1 |  |
| 2 | 6.3kV母线互感器柜 | 箱型固定式户内开关柜 | 台 | 1 |  |
| 3 | #1厂用变开关柜 | 箱型固定式户内开关柜 | 台 | 1 |  |
| 4 | #1发电机开关柜 | 箱型固定式户内开关柜 | 台 | 1 |  |
| 5 | #2发电机开关柜 | 箱型固定式户内开关柜 | 台 | 1 |  |
| 6 | #2厂用变开关柜 | 箱型固定式户内开关柜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 中性点电流互感器 | AS12/150b/4S 200/5A,10P30/10P30 | 只 | 6 |  |
| 8 | 低压配电柜 | GGD1 | 台 | 3 |  |
| 9 | 稳压器柜 | PK-10 | 台 | 1 | SBW-30，30kVA |
| 10 | 电源屏 | PK-10 | 面 | 1 |  |
| 11 | 现地动力配电箱 | XL（W）-21 | 只 | 3 |  |
| 12 | 插座箱 |  | 只 | 3 |  |
| 13 | 照明箱 | PXT(R)-3-3*6/1CM | 只 | 3 |  |
| 14 | 消防应急照明箱 |  | 只 | 1 |  |
| 15 | 磁力启动器 |  | 只 | 3 |  |
| 16 | 规定的备品备件 |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 必须的专用工具等 |  | 项 | 1 |  |

承包单位应成套供给合同要求的所有设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装、检验和试验用材料和其他设备。

承包单位应为本合同设备提供运行和维护所需的备品备件及专用工具。

承包单位应提供相互协调和完善的设计。任何元件或装置，如果技术文件中未专门提到，但它对于一套完整的和性能良好的配电装置又是必不可少的，或者对于稳定运行，改善配电装置运行品质都是必要的话，那么这些元件或装置，也应由承包单位提供。

10.3  标准及规范

10.3.1 下列标准供选用：

配电柜的设计、制造、试验、包装、运输、安装除应满足本规范规定的要求外，尚须遵照如下规程规范与标准。若这些标准作出修改时，应以修订后的新标准执行。本合同应遵照的主要规程、规范与标准有：

GB 3906     3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 763      交流高压电器在长期工作时的发热

GB 2706     交流高压电器动、热稳定试验方法

GB 1985     高压交流隔离开关和接地开关

GB 3309      高压开关设备常温下的机械试验

GB/T 11022   高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 311.1     高压输变电设备的绝缘配合

GB 1208      电流互感器

SD 318       高压开关柜闭锁装置技术条件

SL 561       水利水电工程导体和电器选择设计规范

DL/T 5352     高压配电装置设计技术规程

DL/T 5137     电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 620      交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 538      高压带电显示装置

GB 191       包装储运图示标志

GB 50150     电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

DL/T 596      电力设备预防性试验规程

GB 4205      人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则

GB/T 156      标准电压

GB/T 762      标准电流等级

GB7251.1      低压成套开关设备

GB 14048.1～4 低压开关设备和控制设备

GB 4728       电气简图用图形符号

GB 4884       绝缘导线的标记

GB 4942.2      低压电器外壳防护等级

JB 5777.3      电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)基本试验方法

电力机械两行业颁发的有关技术要求及规定。

10.3.2  所有螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB标准。

10.3.3  设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠。所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。零部件应有良好的互换性和便于安装及检修。

10.4  一般规定

10.4.1 设备颜色

所有屏（柜、箱）壳体颜色均采用国际流行灰，色标为RAL 7032；采用桔纹漆，使用环氧粉沫静电噴涂工艺，保证粉末具有附着力强，表面硬度大，耐磨，耐冲击，有良好的色泽持久性等特点，并比喷漆机柜有更好的美观性和耐腐蚀性。

10.4.2 辅助电气设备

高压真空断路器采用的储能电动机应为直流电动机，额定电压应是220V直流电压。装在低压配电柜中的框架断路器采用的储能电动机应为交流电动机，额定电压应是220V交流电压。

10.4.3 试验计划

承包单位应按有关电气规范的要求制订试验计划，试验计划包括试验项目、试验准备、试验程序、判定标准和试验时间。

10.4.4 试验证明

凡在工厂进行的各种设备的检验和试验，应向工程师提供工厂检验记录抄件。

10.4.5 符合发包人提供的图纸要求

发包人提供的高低压开关柜设备采购图纸见招标附图。承包单位提供的所有开关柜及配电设备的柜型、柜内元器件等应满足招标文件技术参数要求，柜体结构、基础等应满足发包人提供的施工图图纸要求。

10.4.6 承包单位提供的图纸和资料

10.4.6.1 供审查的图纸

承包单位应从合同生效日起算的15天内，提交本条所列的图纸和资料，供工程师审查。逾期交图时，作违约处理。下列图纸每项提交4套（其中1套提交工程设计单位，3套直接提交发包人）。

（1）高、低压配电设备的一次接线图（含柜内元器件型号、参数及产地）；

（2）高、低压配电设备的外形尺寸图；

（3）高、低压配电设备的基础及开孔尺寸图；

（4）高、低压配电设备的二次接线图；

10.4.6.2  最终的图纸和资料

（1）所有按规定提交的工厂图纸、安装说明书、操作说明书、产品使用说明书、维修手册等，随包装发运2套。

（2）所有按规定提交的工厂图纸、安装说明书、操作说明书、产品使用说明书、维修手册等资料及产品的厂内检查及试验记录向发包人直接提供3套。

10.5  技术要求

10.5.1 概述

本规范未说明，但又与设计、制造、安装、试验、运输、包装保管和运行、维护等有关的技术要求，按技术文件规定的有关标准执行。

10.5.2 主要技术参数

10.5.2.1 6.3（10）kV开关柜

10.5.2.1.1 型式

KGN6-12型铠装固定式交流金属封闭开关柜

10.5.2.1.2 开关柜主要参数

（1）额定电压                 12kV

（2）额定频率                 50HZ

（3）主母线额定电流           630A

（4）额定热稳定电流           20kA（4s）

（5）额定动稳定电流           50kA

（6）额定短路开断电流         20kA

（7）1min工频耐受电压         42kV

（8）额定雷电冲击耐受电压      75 kV

（9）母线型式                  绝缘铜排

（10）防护等级                 外壳IP4X

（11）外形尺寸（宽×深×高）   见招标附图

10.5.2.1.3 主要性能、结构及材料要求

10.5.2.1.3.1 高压断路器

采用高压真空断路器，如施耐德宝光的VBGs-12、库柏的CE-12、厦门华电的VEP-M12或同档次、高品质的产品。

电气参数

（1）额定电压                 7.2（12）kV

（2）额定频率                 50HZ

（3）额定电流                 630A

（4）额定热稳定电流           25kA（4s）

（5）额定动稳定电流           63kA

（6）额定短路开断电流         25kA

（7）额定短路关合电流         63kA

（8）1min工频耐受电压         42kV

（9）额定雷电冲击耐受电压      75 kV

（10）操动机构额定电压         DC220V

（11）操动机构形式             弹簧储能

（12）机械寿命                 30000次

（13）分闸时间                 20～50ms

（14）合闸时间                 30～70ms

（15）触头合闸弹跳时间          ≤2ms

（16）三相触头合、分闸不同期性  ≤2ms

（17）额定短路开断电流开断次数  ≥30次

（18）额定操作顺序              O-0.3S-CO-180S-CO

10.5.2.1.3.2 开关柜主要性能、结构及材料要求

（1）开关柜内所配一次设备各元件的动、稳定性必须满足要求。

（2）开关柜具有可靠的防止误操作的机械联锁装置（简称“五防”要求）。

（3）开关柜应为金属封闭式结构，柜体骨架由钢板折弯后组装和钢板焊接而成，柜内分断路器室、主母线室、电缆室和仪表室等，防护等级不低于IP4X。所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和运行式短路所引起的作用力而不致于损坏。

（4）柜内采用绝缘母线，并应具有防潮和阻燃性能以及足够的介电强度，其对母线容量的影响由承包单位考虑。

（5）所有用螺栓固定的主母线和分支线接头，对铜导体镀银，铝导体镀锡，并保证其温升不超过标准值，在长期使用期间，从标准温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点不应少于两个螺栓。

（6）承包单位对母线的每个接点进行接触电阻测试，需达到有关标准并保证母线接触可靠。

（7）母线应标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。

（8）高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比）应按凝露型考虑，其纯瓷绝缘不小于2.0cm/kV，环氧树脂绝缘不小于1.8cm/kV。

（9）开关柜应具有凝露控制显示功能，在柜内装设KWS-XS-5806型智能凝露控制显示器，并配套提供传感器及加热器。

10.5.2.2 低压开关柜

10.5.2.2.1 型式

GGD1型交流低压配电柜

10.5.2.2.2 主要技术参数

项目                             单位                  数据

主电路额定绝缘电压                V                    660

主电路额定工作电压                V                    380

额定频率                          HZ                   50

水平母线（主母线）额定工作电流    A                    400

垂直母线（支母线）额定工作电流    A                    400

额定短时耐受电流 ：（1s）有效值/峰值

水平母线（主母线）                kA                  55/105

垂直母线（支母线）                kA                  60/130

保护导体（接地主母线）            kA                   50

中性母线（中性主母线）            kA                   50

防护等级                          外壳IP30

外形尺寸（宽×深×高）            mm     800×600×2200

10.5.2.2.3 主要性能、结构及材料要求

10.5.2.2.3.1塑壳断路器

采用高品质的塑壳断路器，如大全凯帆KFM2、常熟开关、TCL罗格朗或同档次的高品质产品。

10.5.2.2.3.2 装置适用于交流50HZ，额定工作电压660V及以下的供电系统，并且符合GB7251《低压成套开关设备》。

10.5.2.2.3.3 柜架和外壳有足够的强度和刚度，能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能，柜体钢板采用优质冷轧钢板冲压而成，柜架采用冷弯型钢材并配有E=20mm、100mm的安装孔。

10.5.2.2.3.4 配电柜为防护式组合拼装结构，零件用螺栓连接，加工精度保证垂直水平度符合GB/J 232的标准。柜内设备的布置，在任何情况下不得妨碍良好的运行性能，柜内空间需满足检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷设线槽的布置需合理并考虑后续扩充。

10.5.2.2.3.5 防腐及涂层：装置中的金属构件，除外表的门与敷铝锌板结构件外，均需经过镀锌处理，门板及封板在经过防蚀处理后，再用静电环氧粉末喷涂，涂层应保证在使用周期内不剥落。涂层颜色为桔纹漆，国际流行灰，RAL7032色标。

10.5.2.2.3.6 金属部分接地保护：配电柜中，有贯穿于整个柜体排列长度的保护线（PE），金属柜体的各部分与PE线有良好的导电性能，PE线安装在柜体底部，接地保护型式为TN-C-S系统。

10.5.2.2.3.7 配电柜的动力线

（1）应保证方便母排及电缆上出线或下出线。

（2）母线采用符合相关标准的刚性，硬拉高导电的电解铜加工。

（3）柜内电缆采用硬拉的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电多股铜芯线，能耐高温并符合GB12706有关标准，电缆采用接线端子和专用导轨固定，使其整齐美观并且牢固，可承受指定的故障条件。

（4）在配电柜内的动力线可采用连续油漆或有规律间隔的色标。

10.5.2.2.3.8 配电柜的辅助导线的选料、加工、布置应符合相关标准。

10.5.2.2.3.9 配电柜内设备机械配合和间隙需符合机械和电气距离上的要求。

10.5.2.2.3.10 进线回路采用PMAC725型数显智能多功能仪表，仪表应带有RS485接口，并引上端子。

10.5.2.2.3.11 配电柜内装设的配电开关应配置位置辅助开关，并引上端子，以供监控系统采集。

10.5.2.2.3.12 配电柜应具有凝露控制显示功能，在每台柜内均装设KWS-3420型智能凝露控制显示器，并在电缆室装设凝露传感器及加热器。

10.5.2.3 稳压器柜

罗村三级电站设置1台稳压器柜，柜内布置1套容量为30kVA的三相全自动补偿电力稳压器SBW-30。稳压器柜内配置详见附图。

柜体结构规定采用拼装式NF结构、外形尺寸为800（宽）×600（深）×2260（高）mm的标准屏体，前门为整屏透明钢化玻璃铝型材门，后门为双开门，侧面封闭。屏体应按标准进行保护，应具有良好的防尘、防潮、防屏蔽性能，防护等级均为IP30。

柜内应配置智能温湿度控制器（含温湿度传感器及电加热器）1套。

10.5.2.3.1  技术参数
额定容量        30kVA

频  率      50Hz

输入回路    380V±20%

输出回路         380V±（1～5）%可调

效    率             ≥98％

响应速度    ≤0.04s

稳定速度    输入电压相对于额定值阶跃变化10%时，稳定时间≤1.5s

绝缘电阻    ≥2MΩ

绝缘强度    2000V，1min无击穿

波形畸变    输出电压波形与输入电压波形相比较，其相对谐波含量的增量不大于1%

噪  声      ＜50dB

通信功能    配置RS-485通信接口

10.5.2.3.2  主要性能

（1）自动稳压器柜由三相补偿变压器、三相接触调压器、传动机构、电刷接触器和控制系统等组成。

（2）自动稳压器柜的输出电压和输入电压应同相位。

（3）自动稳压器柜可长期连续使用，电压调节应平稳，同时可用于任何负载（阻性、容性、感性）。

（4）自动稳压器柜应有自动、手动控制方式，同时设有过压、欠压、过载、短路、过热、缺相、逆相、机械传动机构故障等告警及保护功能。并在故障恢复后，能够自动恢复稳压供电。

（5）采用LCD高亮液晶显示，能显示出输入输出电压、输出电流值、频率、温度及故障告警状态指示等。

10.5.2.4 电源屏

罗村三级电站在中控室设置1面电源屏，屏体结构及颜色同稳压器柜。电源屏内配置详见附图。

10.5.2.4.1 硬件配置

电源屏输入回路从稳压器柜输出回路引1路至；输出回路共21路，设置KFB1-63D20A/1P空气开关21只。

屏内应配置智能温湿度控制器（含温湿度传感器及电加热器）1套。

10.5.2.4.2 此外，屏内还布置1套容量为5kVA的交直流双供电源装置，其性能指标如下：

a. 容量：5kVA

b. 输入回路：AC220V，50Hz

DC220V

c. 输出回路：AC220V±2％，50Hz

d. 效率≥90％

e. 切换时间0ms。

f．正常时应采用交流供电，交流消失时采用直流逆变供电。逆变器采用智能化模块IPM，采用全数字DSP控制，要求具有精度高，体积小、运行可靠度高等优点。

10.5.2.5 其余低压配电设备

（1）消防应急照明配电箱

火灾发生时，为集中电源型消防应急灯具供电，消防应急照明配电箱应符合下列规定：

- 满足国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018的要求；

- 一体化设计，集成应急电源和分配电装置功能；

- 模块化设计，高度集成，保证系统可靠连续工作；

- 冗余化设计，性能稳定，可靠性高；

- 中文液晶显示，显示工作状态，方便用户维护；

- 与系统主机通信，将自身工作状态上传至主机，实现主机监控；

- 具有消防联动功能，可与现场FAS信号直接联动，应选择具有能接受火灾报警控制器或消防联动控制器干接点信号或DC24V信号接口的产品；

- 输出功率：≥0.6kW；

- 输出回路：≥8路；

- 输入电源：AC220V、50Hz；

- 输出电压等级：正常/应急DC36V输出；

- 应急时间：≥90min；

- 蓄电池型式：锂电池；

- 保护：输出过流、过充保护、输出短路、电池欠压保护；

- 报警：电池欠压、电池连接、充电器、输出回路，声光故障报警，指示故障类型，并具有实时时钟和历史事件记录功能；

- 运行环境：温度-20℃~55℃、湿度≤RH95%；

- 安装方式：嵌墙式安装。

（2）现地动力配电箱和插座箱按照招标附图的要求制作。照明箱和插座箱均为嵌墙式布置。

10.6  出厂检验

10.6.1 合同设备经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明设备合格的产品出厂证明书。

10.6.2 合同设备出厂试验内容、方法及要求应符合GB的规定。

10.6.3 承包单位的质量检验部门应按产品设计图样、业主提供的订货资料及本招标文件有关条款检验，只有检验合格后才准予验收，并向业主签发产品合格证书。

10.7  标志、包装、运输、贮存

10.7.1 标志

（1）设备应有符合当地气象条件和环境的永久性的不锈钢或铜质铭牌，其内容包括：制造厂厂名、商标，产品型号和名称，制造年、月及出厂编号，标明额定值及主要技术数据。

（2）标志应清晰、耐久，便于观察。

10.7.2 包装

包装应符合相应的标准或规定，装箱文件、资料清单及装箱清单齐全。

10.7.3 运输

运输应符合相应的标准或规定。

10.7.4 贮存

（1）贮存设备的场所应干燥、清洁、空气流通，并能防止各种有害气体的侵入，严禁与有腐蚀作用的物品存放在同一场所。

（2）包装好的设备应保存在相对湿度不大于80%，周围环境为-10~+40℃的场所。

# 第11章 计算机监控系统设备采购技术要求

11.1  一般规定与规范

11.1.1 承包范围

承包单位将承包下列项目的设计、制造、试验、包装、运输、交货、指导安装、现场试验、试运行、验收，并应完全符合合同要求。

11.1.2 供货范围

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机兼操作员工作站 | 套 | 1 |  |
| 2 | 通信工作站 | 套 | 1 |  |
| 3 | 语音报警装置 | 套 | 2 |  |
| 4 | 机组LCU屏 | 面 | 2 |  |
| 5 | 公用LCU屏 | 面 | 1 |  |
| 6 | 网络及视频设备屏 | 面 | 1 | 含网络设备、北斗/GPS卫星时钟、视频设备、网络电缆等 |
| 7 | 纵向加密装置 | 台 | 1 |  |
| 8 | 硬件防火墙 | 台 | 1 |  |
| 9 | A3/A4网络激光打印机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 微机控制台 | 套 | 1 |  |
| 11 | 辅机控制设备 | 项 | 1 |  |
| （1） | 渗漏排水泵控制箱 | 只 | 1 |  |
| （2） | 低压空压机控制箱 | 只 | 1 |  |
| 11 | 网线 | 米 | 600 |  |
| 12 | 单模光纤4芯 | 米 | 600 |  |
| 13 | 计算机监控系统软件 | 套 | 1 |  |
| 14 | 规定的备品备件 | 项 | 1 |  |
| 15 | 必须的专用工具等 | 项 | 1 |  |

承包单位应成套供给合同要求的所有设备所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装、检验和测试用材料和其它设备。

承包单位应为本合同设备提供运行和维护所需的备品备件及专用工具。

承包单位应提供相互协调和完善的设计。任何元件或装置，如果招标文件中未专门提到，但它对于一套完整的和性能良好的计算机监控系统又是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善设备运行都是必要的话，那么这些元件或装置，也应由承包单位提供，其费用应包括在总价中。

承包单位应按招标文件的规定提交图纸、说明书、标准和规范，提供相关的技术培训；完成与工程设计有关的技术联络和协调；接受业主代表参加工厂检验、见证、目睹和出厂验收试验；对业主方人员的培训服务以及与其它设备供应商之间的协调。

11.1.3 标准与工艺

11.1.3.1 下列标准供选用

◆《水电厂计算机监控系统基本技术条件》

◆《水力发电厂计算机监控系统设计规定》

◆《水力发电厂自动化设计技术规范》

◆《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

◆《电力装置的电测量议表装置设计规范》

◆《不间断电源设备》

◆《包装贮运标志》

◆《机电产品包装通用技术条件》

◆ 电气设备预防性试验规程

◆ 电工电子产品基本试验规程

◆ 安全防范系统通用图形符号

◆《安全防范工程技术规范》

◆《水利系统通信业务导则》

◆《水利水电工程通信设计技术规程》

◆《电子设备雷击保护导则》

◆《计算机场地技术条件》

◆《工业控制计算机系统验收大纲》

◆ IEEE802.3 Ethernet(10-BASE-T)(以太网络标准)

◆《中国信息技术设备安全标准》

◆《工业企业通信接地设计规范》

◆《工业企业通信设计规范》

11.1.3.2承包单位应保证向业主提供的本合同工程设备所依据的标准及规范是最新版本。

11.1.3.3如果承包单位采用除上述标准系列列举以外的其它系列标准时，须在投标书中加以说明，并经工程师同意方能使用。

11.1.3.4设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行工况正常、可靠；所有螺丝、螺母、螺栓、零部件等应采用GB或ISO标准，并具有良好的互换性和便于安装及检修。

11.1.4 一般规定

11.1.4.1 设备颜色

承包单位提供的涉及本系统的屏（柜、箱）设备油漆颜色均为国际流行灰，色板为RAL 7032；桔纹漆，采用环氧粉末静电喷涂工艺，着色应具有粉末附着力强，表面硬度大，耐磨，耐冲击；并具有良好的色泽持久性，应比喷漆机柜有更好的美观性和耐腐蚀性。

11.1.4.2 备品备件

11.1.4.2.1 承包人应按招标文件中有关规定提供正常运行所必备的备品备件，至少包括：全套用于日常维修和保证计算机监控系统正常运行所必须的器件或插件。规定的备品备件价格已包括在投标报价中。

备品备件包装箱上应有明显的标记。保证在规定的条件下，在保存期内不会变质。

11.1.4.2.2 备品备件

（1）合同中规定的有关设备测试、运输、付款期限、质量保证等条件，同样适用于备品备件。

（2）所提供的全部备品备件应能与原部件相互替换，其材料、工艺及构造均与原部件相同。

（3）所有备件的包装和处理均应适合于在工地长期贮存，每个备品备件的包装箱上都要清楚地标上名称、产品编号、制造厂、产品型号及其它的说明和用途。提供的每个电子插件应有防静电保护措施。当几个品种的备品备件装在一个箱里时，则应在箱外给出目录，箱内附有详细装箱清单。所有箱子都应标志清楚并进行编号。

（4）备品备件和消耗品应随同设备一起运到工地。

（5）投标人应列出所有备品备件和消耗品最近的销售和服务代理人。

（6）投标人应提供如下规定的备品备件：

①控制器插接板：PLC电源模件、CPU模件，每种型号为1个；

②PLC电池：1块；

③操作人员人机接口用的标准键盘1个、光电鼠标器1个；

④通讯转换器（转485 ）：1个

⑤熔断器等易损件：每种型号各3个；

⑥继电器（含底座）：每种型号各3只；

⑦指示灯：每种型号和颜色各3只；

⑧设备屏用智能温湿度控制器1套、温湿度探头各种型号各3只

11.1.4.3 专用工器具

11.1.4.3.1 概述

（1）承包单位应提供计算机监控系统长期安全稳定运行所需要的、正常维护和保养所需要的专用维修工具和试验设备。

（2）在本章规定提供的所有工具和仪器所需的内部连接电缆、测量用电缆、探测器、电源线和其它专用工具、仪器的辅助设备应包括在供货范围内。

11.1.4.3.2 专用工器具

承包单位应提供以下专用工具：

①用于计算机监控系统设备日常维修的控制器编程、系统维修、调试用的便携式PC机及编程、调试软件1套，PC机从联想、惠普、戴尔等品牌中选择。

配置如下：14″真彩TFT液晶显示器及适配卡；Intel 酷睿i7 CPU，主频不低于2.5GHz；内存容量不小于16.0G；硬盘容量不小于1T；光盘驱动器（DVD-RW）；

②专用安装拆卸工具及附件1套；

11.1.4.4 承包单位提供的图纸和资料

11.1.4.4.1 图纸和资料

（1）合同生效后30天内，承包单位应提供第一次技术联络会上需要审查和讨论的图纸、资料：

①计算机监控系统结构图

②硬件配置图及主要设备清单

③各屏体外形、尺寸及安装图

④微机控制台外形和尺寸

⑤自动化元件和装置的相关产品样本

（2）第一次技术联络会后30天内，承包单位应提供经审查、讨论和修改后的图纸、资料：

①各屏体的原理图、结构图、配线表、详细设备清单

②输入输出I/O定义表

③画面显示及报表格式

④全部外购设备所附文件

⑤供设计使用的自动化元件和装置的相关技术文件、资料

（3）随包装箱发运，承包单位应向业主提供下述工程施工安装所需的资料：

①全部工程使用的图纸和文件

②设备清单及技术说明书

③设备安装及运行操作使用说明书

④软件及功能说明资料

⑤各种软件包的操作、维护手册及最终说明书

11.1.4.4.2 图纸和资料的数量

（1）所有按规定提交的图纸和资料，向业主提供共4套（其中1套提交工程设计单位，3套直接提交发包人），并注明按合同提交的日期。

（2）所有产品的厂内检查及试验记录随货向业主提供2套。

（3）正式提交的图纸均应由承包单位授权代表签署或单位盖章。

11.2  计算机监控系统配置

11.2.1 监控系统设计原则

11.2.1.1 罗村三级电站按照无人值班(少人值守)，以计算机监控为主，常规控制为辅的原则进行总体设计，充分注意计算机监控系统与各常规控制设备的协调配合。常规控制可在主控站与现场控制单元通讯中断(或主控站故障)时作操作备用，它通过电缆直接作用于现地控制单元，现地单元具备运行人员进行常规控制的值班条件。

11.2.1.2 计算机监控系统应高度可靠，其平均故障间隔时间(MTBF)、 平均维修时间(MTTR)及各项可用性指标均达到部颁《水电厂计算机监控系统基本技术条件》的规定。

11.2.1.3 在保证整个系统可靠性、实用性和实时性前提下，体现先进性，系统配置和设备选型符合计算机发展迅速的特点，充分利用计算机领域的先进技术，系统达到目前国内先进水平。

11.2.1.4 采用开放系统，既便于功能和硬件的扩充，又能充分保护用户的投资。软件模块化，结构化的设计，使系统更能适应功能的增加和规模的扩充。

11.2.1.5 实时性好，抗干扰能力强。

11.2.1.6 人机接口功能强，操作方便。

11.2.2 监控系统硬件配置

计算机监控系统采用开放系统，由主机兼操作员工作站、打印机、各现地LCU单元以及相应的外设构成（见附图“计算机监控系统结构图”）。

11.2.2.1 主机兼操作员工作站

（1）工作站功能包括对整个工程计算机监控系统的管理，数据库管理，在线及离线计算功能，各图表、曲线的生成，事故故障信号的分析处理等。

工作站同时供运行值班人员使用，具有图形显示、运行监视和控制功能、发操作控制命令、作定值修改、设定与变更工作方式等功能。所有的操作控制都可以通过鼠标器及键盘而实现；通过显示器可以对设备运行状况作实时监视，并取得所需的各种信息。

（2）工作站工业控制机

采用工业控制机，品牌采用浪潮、联想、中科曙光等同档次、高品质的产品，工控机至少满足以下要求：

- CPU					Intel 酷睿六核i7 （主频不低于3.4GHz）

- RAM内存			16GB

- 硬盘容量			128SSD+1TB   利用率≤50%

- 2G独立显卡			1块

- 可读写式光盘驱动器（DVD-RW）1个

- 1个10/100Mbps以太网卡

- 1台27英寸真彩TFT液晶显示器及适配卡，分辨率≥1600×1200

- 2路RS232加2路RS485串行口，1个USB口，1个并行口

- 1个工作键盘（104标准键盘）和1个带光标键、数字键的操作键盘及相应接口

- 1只跟踪球式鼠标器（便于面板安装固定）为了适应环境，完全密封结构。

- 机内电源300W

- 有源音箱1对

- I／O扩展功能卡1块

- 机内锂电池供电的实时时钟

- 主控站微机应配有一个坚固的通风条件良好的装配箱，此机箱配有300W电源，2个冷却风扇和可拆洗的空气过滤器。

（3）运行环境

- 电源电压	180VAC～260VAC 50Hz

- 温度		-5℃～+45℃

- 湿度		≤95％ RH

- 海拔高度	≤1000m

- 耐振能力	水平加速度0.25G，垂直加速度0.13G，水平、垂直加速度同时作用

- MTBF		≥17000h

11.2.2.2 通信工作站

配置同主机兼操作员工作站。同时，还设有经Modem与承包人远程诊断中心通讯的通道以及与电力调度中心的通道，远动所需的各种信息量直接由通信工作站经光端机发送，规约采用部颁CDT规约，并预留支持X.25或TCP/IP等标准远程数据通讯功能。

11.2.2.3 现地自动控制屏（LCU屏）

罗村三级电站的LCU按照所控制对象的不同，分为机组LCU和公用LCU，实现对各生产对象的监控。LCU由PLC、微机自动准同期装置、手动同期装置、水位计、交直流双供电源、通讯管理装置等设备组成。

LCU主要完成数据的采集及数据预处理功能，同时也具有控制操作和监视功能。

LCU配有当地的彩色液晶触摸屏，其设计能保证当它与主机系统脱离后仍然能实现对机组进行必要的监视和控制功能，这些功能包括机组的开、停操作，有功、无功负荷增、减；机组运行状态及参数的监视，而当其与主机恢复联系后又能自动地服从上位机系统的控制和管理。

PLC 要求选用国内著名品牌如南大傲拓公司NA400系列（CPU应不低于CPU401-0301）、国电南自公司SA80系列（CPU应不低于80CPU24103）、南瑞MB80系列（CPU应不低于CPU711E）。

PLC性能指标要求如下：

◆CPU 应采用 32 位以上工业级微处理器，主频不小于 300MHz；

◆PLC应采用标准CPU，IO模块需独立配置，CPU本体不可集成IO点，确保整个PLC系统运行稳定、可靠；

◆内置用户内存容量（不包含扩展内存） ≥4M，CPU本体应具有内置存储，增加CPU数据存储的安全性、稳定性；

◆具有强大的处理能力, CPU 可以处理大量的 I/O 点：可支持最大数字量为 1024点，最大模拟量为 256点，

◆在背板电源和用户端电源不断开的情况下， I/O 模块、通讯模块及可拆卸端子排支持带电热插拔；

◆背板总线支持冗余电源设计；

◆PLC 采用冗余电源模块，其中一个损坏时，可以不中断运行。

◆带有独立的串口通信模块，多个 RS485 接口，支持标准 MODBUS RTU 协议，可自定义协议与多功能仪表等通信；

◆控制器的通讯模块、 I/O 模块及其它特殊功能模块均应与 CPU 模块严格保持同等的档次、是同一系列的产品；

◆支持 Modbus TCP 协议。

◆模拟量分辨率为16bit；

◆可编程控制器应支持 LD（梯形图）、 ST（结构文本）、 IL（指令表）、 FBD（功能块图）、 SFC（顺序功能图），且编程软件应支持功能块分装，方便程序移植；

◆集成在编程软件中的 PLC 仿真器可以在 PC 上准确地再现目标程序的行为，可脱离硬件进行开发调试；

◆支持 OPC 国际标准，便于与第三方组态软件通讯。

LCU均采用交直流双回供电，以保证LCU可靠运行。出口继电器采用强电中间继电器，信号继电器选用GZE系列继电器。

LCU屏规定采用拼装式结构、外形尺寸为800（宽）×600（深）×2260（高）mm的标准屏体，前门为整屏透明钢化玻璃铝型材门，后门为双开门，侧面封闭。屏体应按标准进行保护，应具有良好的防尘、防潮、防屏蔽性能，防护等级均为IP30。

LCU屏屏内按钮、信号灯、熔断器和中间继电器等应首选国内知名产品，空气开关应采用KFB1-63系列的交流开关及KFB1-63Z系列专用直流开关，端子排采用ADO绝缘移位端子或魏德米勒或菲尼克斯系列端子。

11.2.2.3.1 机组LCU（2套，下面只列1套包含的数量）

(1)  PLC

开关量输入    160点

开关量输出    64点

模拟量输入	    32点

(2)  1套与PLC品牌对应的12”真彩TFT液晶触摸屏

(3)  1套通讯管理装置，实现现地PLC与其它自动化设备(如保护设备等)的通讯。通讯管理装置具有8个可编程串口，1个10M以太网口，1个CAN网口，能够十分方便的实现现地PLC与其它自动化设备的通讯。（包含串口的通讯程序编写）

(4)  1套交直流双供电源

a．型号：GES-1K220

b．输入电压  AC160～270VAC 50Hz和DC220V

c．输出电压  AC220±2%V  50Hz

d．输出功率  1kVA

e．效率  ≥90％

f．电源切换时间	0mS

(5)  SJ-12C型双微机自动准同期装置及手动准同期装置各1套

(6)  1台可网管模块化交换机，品牌采用三旺通信、北京华飞、华为等同档次、高品质的产品，交换机至少满足以下要求：

a、主要技术配置如下：

单模100M光口≥2个，100M电口≥6个。

b、性能指标和特性要求：

- 符合工业标准及IEEE802.3标准；

- 35mm标准导轨式安装；

- 双路冗余电源输入，具有电源过载保护功能；

- 支持RSTP、SNMP v1/v2c集中管理设备、Modbus TCP监控、端口镜像、QoS、LLDP、DHCP Client、文件管理、端口统计等功能；

- 交换机必须带远程侦测的功能，在后台的网管软件中，能发现交换机每个端口的工作情况。

- 采用存储-转发技术，支持自动协商功能、自适应全双工/半双工、自适应10/100Base-TX端口、自适应MDI/MDIX；

- MTBF（平均无故障时间）不小于100万小时；

- 工作温度：-40~75℃、存储温度：-40~85℃、相对湿度：5%～95%（无凝露；

- 保护等级IP40，全封闭式金属外壳，无需风扇散热；

(7)  自动化元件1套（水轮发电机组厂家配套提供，安装在LCU屏上）

(8)  监控屏用智能温湿度控制器（含温湿度传感器及电加热器）1套

(9)  机组调速器油泵电动机控制设备1套

2台3.0kW油泵电动机互为备用，自动按油压要求启动，油压降低备用泵启动，油压过高或过低报警，接触器、热继电器以及中间继电器应采用名优品牌。

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气开关 | KFB1-63C15A/3P | 只 | 2 |  |
| 2 | 空气开关 | KFB1-63C6A/2P | 只 | 2 |  |
| 3 | 接触器 | A9-30-22， AC380V | 只 | 2 |  |
| 4 | 热继电器 | TA25DU | 只 | 2 |  |
| 5 | 中间继电器 | DZJ-202, AC220V | 只 | 4 |  |
| 6 | 切换开关 | LW12-16/4.5733.3T | 只 | 2 |  |
| 7 | 按钮 | K22-22P/R,G, AC220V | 只 | 4 |  |
| 8 | 信号灯 | K22-DP/R, AC220V | 只 | 2 |  |
| 9 | 前置开关 | SCB-T08/60-C11/4P | 只 | 2 |  |
| 10 | 浪涌保护器 | EPP20T | 只 | 2 |  |

（10）发电机加热器控制

控制要求：手动和自动。平时根据发电机风道温湿度自动投入或退出，要求开机前自动退出，停机后自动投入。

基本配置：配有交流接触器1只、中间继电器1只、空气开关1只、转换开关1只、智能温湿度控制器1套等元器件。

加热器总功率预估：4kW

11.2.2.3.2 公用LCU

(1)  PLC

开关量输入    192点

开关量输出    64点

模拟量输入	  16点

(2)  1套与PLC品牌对应的12”真彩TFT液晶触摸屏

(3)  1套通讯管理装置，实现现地PLC与其它自动化设备(如保护设备等)的通讯。通讯管理装置具有8个可编程串口，1个10M以太网口，1个CAN网口，能够十分方便的实现现地PLC与其它自动化设备的通讯。（包含串口的通讯程序编写）

(4)  1套交直流双供电源

a．型号：GES-1K220

b．输入电压  AC160～270VAC 50Hz和DC220V

c．输出电压 AC220±2%V  50Hz

d．输出功率  1kVA

e．效率  ≥90％

f．不间断电源切换时间  0mS

(5)  1套超声波液位变送器（带防护箱和安装支架，用于电站尾水水位测量）：

量程：          0～15m

精度：          ±0.5%

输出信号        4～20mA

带电缆长度：    10m

(6)  SJ-12C型双微机自动准同期装置及手动准同期装置各1套

(7)  1台可网管模块化交换机，品牌采用三旺通信、北京华飞、华为等同档次、高品质的产品，交换机至少满足以下要求：

a、主要技术配置如下：

单模100M光口≥2个，100M电口≥6个。

b、主要辅助配件如下：

公用LCU屏采用单模光纤连接，相应的光端接线盒、耦合器、光电转换器、单模跳线等应配套提供。

c、性能指标和特性要求同机组LCU网络交换机。

(8)  35kV侧智能电力监测仪PMAC725N-V1  1只

(9)  DSSD25多功能电度表1只

(10)  监控屏用智能温湿度控制器（含温湿度传感器及电加热器）1套

11.2.2.4  网络及视频设备屏

屏体结构及颜色同LCU屏。

网络及视频设备屏内布置计算机监控系统的网络交换机、卫星时钟、视频监视系统的硬盘录像机及UPS电源等。

网络及视频设备屏底部还需布置两根分别用低压支柱绝缘子隔离的铜排，供闸站弱电设备接地用，铜排的规格为60×6mm2，每根铜排还需配套20副M13×35的铜接地螺栓。

11.2.2.4.1  可网管模块化交换机

各现地控制单元LCU、工作站、数字硬盘录像机之间的通信，均采用100Mbps以太网络通信。通信主要完成的任务：现地LCU接受操作员工作站的控制命令；控制命令有效性检查，并向操作员工作站报告执行结果；根据操作员工作站要求，周期性传送测量的模拟量或数字量、图像信号的传送等任务。

2台可网管模块化交换机，其中一台用于监控系统，另一台用于视频系统。品牌采用三旺通信、北京华飞、华为等同档次、高品质的产品，交换机至少满足以下要求：

a、主要技术配置如下：

单模1000M光口≥2个，单模100M光口≥4个，100M电口≥18个。

b、主要辅助配件如下：

罗村三级电站三面LCU屏采用单模光纤连接，其余监控设备全部采用网线连接，相应的光端接线盒、耦合器、光电转换器、单模跳线等应配套提供。

c、性能指标和特性要求同机组LCU网络交换机。

11.2.2.4.2  网络型卫星同步时钟（1套，含GPS/北斗双模天线30m）

能接收GPS及北斗星系统时间信号。用于实现计算机监控系统、继电保护系统的时间同步。时钟同步装置具备多种对时方式和多种接口，包括：硬对时（1PPS/1PPM/1PPH，差分和空接点）、软对时（串口报文）、编码对时（IRIG-B及DCF77）和网络NTP对时等。时钟同步系统采用双主时钟冗余配置，正常情况下，两台主时钟的时间信号接收单元，独立接收时间同步文卫星发送的时间基准信号；当某一路主时钟的时间信号接收单元发生故障时，该主时钟能自动切换到另一台主时钟的时间接收单元接收到的时间基准信号，实现时间基准信号互为备用。

时钟同步装置的主要性能参数如下：

- 接收频率：1575.42MHz，可同时跟踪8~12颗GPS卫星

- 捕获时间：20s~120s

- 无线接收灵敏度：-166dpm

- 时间精度：0.3μs

11.2.2.4.3  UPS电源2套，互为热备用，单套性能如下：

a．额定输出容量  3kVA

b．额定输入电压  AC220V  50Hz和DC220V

c．额定输出电压  AC220±2%V  50Hz

d．额定效率      ≥90％

e．不间断电源切换时间  0mS

f．交流正常时应采用交流经稳压和滤波后供电，交流消失时采用直流逆变供电。

11.2.2.4.4 硬盘录像机

详见本招标文件视频监视系统要求，由图像承包人提供。

11.2.2.4.5  网络电缆

（1）网络双绞线电缆	600米

（2）单模铠装4芯光纤 600米

11.2.2.4.6  监控屏用智能温湿度控制器（含温湿度传感器及电加热器）1套

11.2.2.5  纵向加密认证装置

在满足基本要求的前提下从同档次、高品质的南瑞信通、北京科东、天融信或同档次以上的产品中选择，设备布置于网络及视频设备屏内。单套技术性能要求如下：

- 接口：5个网络接口，采用RJ45型接口，10/100M自适应，功能是2个内网网口，2个外网网口，1个配置口，心跳口与其他网络接口复用

- 并发加密隧道数：≥1024

- 明文数据包吞吐量：≥196Mbps（50条安全策略，1024字节报文长度）

- 密文数据包吞吐量：≥55Mbps（50条安全策略，1024字节报文长度）

11.2.2.6  硬件防火墙

在满足基本要求的前提下从同档次、高品质的南瑞信通、北京科东、天融信或同档次以上的产品中选择。单套技术性能要求如下：

- 标准10/100M(RJ45)接口4个（可扩展为6个）

- 独立的管理接口

- 数据包吞吐量：100MBps

- 并发连接数：≥1,000,000

- VPN隧道数：2000

- 平均延时：≤40 μs

- 丢包率：在吞吐量下的丢包率全部为0

- MTBF（平均故障间隔时间）：≥40,000小时

11.2.2.7  微机控制台

设置1张三人席操作控制台，可放置1台主机兼操作员工作站显示器、1台通信工作站显示器、1台图像工作站显示器、打印机以及电话机等设备，同时控制台还可放置必需的资料等东西。控制台推荐采用优质木料制作，尺寸为3000×800mm（长×宽），具体细节在设计协调会时由业主、设计院及承包单位共同商定。

11.2.2.8  网络激光打印机（A3/A4幅面）

打印机应采用符合工程学的可靠设计，能够确保以最理想的稳固性和灵活性在各种不同类型和尺寸的介质上实现无忧打印。强大的处理能力可以同时处理多项打印作业，可定制的管理解决方案，实现效率最大化，工作电源为190～260VAC。

主要性能指标不低于：内存≥8MB，打印速度≥14ppm；字符为ASCll 码及国标一、二级汉字库；最大分辨率4800×1200dpi；带以太网接口，用于事件记录及事故追忆。

11.2.2.9  辅机控制箱

辅机控制箱在功能上分别实现对相应设备的简易常规手动控制，并输入、输出计算机监控接口；箱内设备由空气开关、接触器、热继电器、按钮、信号灯、自动化元件等设备组成。

在手动工况下，它通过电缆直接作用于所控设备的执行元件，完成运行操作。现地操作主要在计算机监控系统退出或设备检修、调试时使用。

辅机控制箱挂墙布置，前检修结构，采用亚光不锈钢材料制作，外门防护，可旋出内门板上安装操作按钮和仪表，底板上安装板前面接线的元器件。

辅机控制箱内元件应采用规定元件，端子排应采用ADO绝缘移位端子或魏德米勒或菲尼克斯系列端子，内部走线采用PVC集线槽，门面板元件功能文字采用丝网工艺印刷。

11.2.2.9.1 渗漏排水泵控制箱

控制箱的控制对象为：渗漏排水泵共2台，单台电机功率为7.5kW。渗漏排水泵控制纳入公用LCU控制，具有远方和现地控制功能。箱内主要电气元器件如下：

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气开关 | KFB1-63D20A/3P,20A | 只 | 2 |  |
| 2 | 空气开关 | KFB1-63C6A/2P,6A | 只 | 3 |  |
| 3 | 接触器 | AX12-30-10,AC380V | 只 | 2 |  |
| 4 | 热继电器 | TA25 DU, Ie=13-19A | 只 | 2 |  |
| 5 | 中间继电器 | DZJ-202,AC220V | 只 | 6 |  |
| 6 | 切换开关 | LW39-16B-40B-303/3 | 只 | 2 |  |
| 7 | 按钮 | LA39-B2-11/31, AC220V | 只 | 4 |  |
| 8 | 信号灯 | AD16-22B/31, AC220V | 只 | 2 |  |
| 9 | 数显控制变送仪 | XMB5466-P-RS485 | 只 | 1 |  |
| 10 | 液位变送器 | CS26ED(10m)IIIE-Lm(16m) | 只 | 1 | 装于集水井 |
| 11 | 温湿度控制器 | BW-8122 | 只 | 1 | 配套传感器和加热器 |
| 12 | 照明开关 | AC220V, 5A | 只 | 1 |  |
| 13 | 照明灯 | AC220V | 只 | 1 |  |

11.2.2.9.2 低压空压机控制箱

控制箱的控制对象为：低压空压机1台，电机功率为7.5kW。低压空压机控制纳入公用LCU控制，具有远方和现地控制功能。箱内主要电气元器件如下：

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气开关 | KFB1-63D20A/3P,20A | 只 | 1 |  |
| 2 | 空气开关 | KFB1-63C6A/2P,6A | 只 | 2 |  |
| 3 | 接触器 | AX12-30-10,AC380V | 只 | 1 |  |
| 4 | 热继电器 | TA25 DU, Ie=13-19A | 只 | 1 |  |
| 5 | 中间继电器 | DZJ-202,AC220V | 只 | 3 |  |
| 6 | 切换开关 | LW39-16B-40B-303/3 | 只 | 1 |  |
| 7 | 按钮 | LA39-B2-11/31, AC220V | 只 | 2 |  |
| 8 | 信号灯 | AD16-22B/31, AC220V | 只 | 1 |  |
| 9 | 压力变送器 | CS26FUF(0～4MPa)IIIERC3-Lm(16m) | 只 | 1 |  |
| 10 | 温湿度控制器 | BW-8122 | 只 | 1 | 配套传感器和加热器 |
| 11 | 照明开关 | AC220V, 5A | 只 | 1 |  |
| 12 | 照明灯 | AC220V | 只 | 1 |  |

11.2.3 监控系统软件配置

11.2.3.1 软件

（1）操作系统及开发平台应采用国产自主可控的高稳定性、高可靠性产品，推荐采用麒麟或凝思操作系统。

（2）软件应选用目前国内先进流行的工控软件，包括图形生成、数据库、动态连接、实时报警等功能。如采用其他类型的开发软件，应在投标文件的差异表中明列。

历史数据库可采用知名度较高，应用较广泛的数据库。

（3）多媒体语言、图形开发工具。

（4）各种硬件接口支持软件。

（5）用于电站自动控制及管理方面的应用软件。

11.2.3.2 随机资料

用户手册、各硬件接口详细资料及编程手册、测试数据、备品备件清单、装箱单、质保书等。

11.3  计算机监控系统的功能

11.3.1 数据采集与处理

11.3.1.1 模拟量的采集与处理：

⑴ 对电量和非电量进行周期采集，越限报警等，对温度量的采集与处理，越复限判断及越限报警，最后经格式化处理后形成实时数据并存入实时数据库。

⑵ 电站主要的模拟量是温度、压力、水位等。

11.3.1.2 开关量的采集与处理

⑴ 对事故信号、断路器分、合及重要继电保护的动作信号等中断开关量信号，计算机监控系统应能以中断方式迅速响应这些信号并作出一系列必要的反应及自动操作。中断开关量信号输入为无源接点输入，中断方式接收。

⑵ 对各类故障信号、隔离开关的位置信号、机组设备运行状态信号，手动自动方式选择的位置信号等非中断开关量信号，最后经格式化处理后存入实时数据库。

11.3.1.3 开关量输出

特指各类操作指令。计算机在输出这些信号前应进行校验，经判断无误后方可送至执行机构，为保证信号的电气独立性及准确性，开关输出信号也应经光电隔离，接点防抖动处理后发出。

11.3.1.4 信号量值及状态设定

对电站由于设备原因而造成的信号出错以及在必要时要进行人工设定值分析处理的信号量，计算机监控系统应允许运行值班人员和系统操作人员对其进行人工设定，并在处理时把它们与正常采集的信号等同对待,计算机监控系统可以区分它们并给出相应标志。

11.3.2 运行监视和事件报警

11.3.2.1 运行实时监视

计算机监控系统可以使运行人员通过显示器对全站各主要设备的运行状态进行实时监视。所有要进行监视的内容包括当前各设备的运行及停运情况，并对各运行参数进行实时显示。

11.3.2.2 参数越复限报警记录

监控系统将对某些参数以及计算数据进行监视。对这些参数量值可预先设定其限制范围，启动相关量分析功能，作故障原因提示。对于一些重要参数要有趋势报警。

11.3.2.3 事故顺序记录

当电站发生事故造成断路器跳闸、重合闸动作等情况时，监控系统应立即以中断方式响应并自动显示、记录和打印事故名称及时间；记录和打印相关设备的动作情况，自动推出相关画面，作事故原因分析及提示处理方法，计算机监控系统应能将发生的事故及设备的动作情况按其发生的先后顺序记录下来，且记录的分辨率不超过5ms。

11.3.2.4 故障状态显示记录

计算机监控系统定时扫查各故障状态信号，一旦发生状变将在显示器上即时显示出来，同时记录故障及其发生时间，并用语音报警。计算机监控系统对故障状态信号的查询周期不超过2秒。

11.3.2.5 事故追忆及相关量记录

电站发生事故时，需对事故发生前后的某些重要参数和相关量进行追忆记录，以供运行人员事后分析。

11.3.2.6 温度巡测

机组测温配置了数字温度仪及温度巡测装置（装于机组测温制动屏），用于测量轴瓦、定子铁芯等的温度，并有越限停机及报警功能。温度巡测装置还通过RS232口或RS485口与机组LCU交换信息。机组LCU收集温度数据后，应具有实时显示当前的最高瓦温及平均瓦温的功能，对重要瓦温的变化率趋势具有越限报警功能，并能按设定的时间间隔记录温度数据、打印有关表格。

11.3.3 控制与调节

11.3.3.1 控制与调节对象：2台机组及其辅助设备、1台主变压器、35kV/10kV线路、厂用变压器以及电站公用设备等。

11.3.3.2 控制与调节方式：远方／现地

(1) 远方方式

当计算机系统正常运行时，中控室值班人员通过主控站工控机人机接口对设备进行监控，完成自动开、停机，自动准同期并列，增减负荷，调整频率和电压；按给定负荷或负荷曲线、发电机出口电压、系统频率进行自动调整等。

(2) 现地控制

当计算机系统退出运行或通讯中断时，值班人员到机旁通过操作键盘或按纽直接向LCU单元发出命令，完成开停机，自动准同期并列，工况转换，负荷调整等操作。

(3) 自动发电控制AGC和自动电压控制AVC

由于电厂不大，因此AGC功能可适当简化，主要功能：

按负荷曲线方式控制全厂的总有功功率。

按给定负荷方式控制全厂的总有功功率。

同样，AVC功能由于机组不大，起不了多大的作用，简单地按维持母线电压运行即可。

11.3.3.3 统计与制表

对采集的定时数据与检测的事件进行在线计算，打印输出各种运行日志和报表。

11.3.3.4 人机接口

在曲线显示系统上显示实时图形，使运行人员对全厂生产过程进行安全监视，并通过主控站微机功能键盘或PLC面板，运行人员可以在线调整画面，显示数据和状态，投退测点，修改参数，控制操作，P、Q调节等。

11.3.3.5 画面显示

画面显示是计算机监控系统的主要功能。画面调用将允许自动及召唤方式实现。自动方式指当有事故发生时或进行某些操作时有关画面的自动推出，召唤方式指操作某些功能键或以菜单方式调用所需画面。画面种类包括单线图、棒形图、曲线、各种语句、表格等。要求画面显示清晰稳定，画面结构合理，刷新速度快且操作简单。

(l) 单线系统种类

包括电气主接线图、厂用电接线图、油、水、气系统图等。在这类画面上能实时显示出运行设备的实时状态及某些重要参数的实时值，必要时可通过窗口显示其它有关信息。不同电压等级的母线应用规定颜色加以区别，通断电时母线应能变色显示，油和水系统通断应能动态显示。

(2) 剖面图

在画面上能实时显示出机组功率、电压、电流、转速、流量、温度、水位等参数，做到形象直观；并能点动弹出各机组的控制画面。至少包括单台或多台机组的正视和侧视图，这些图要求采用三维动画制作来反映机组动态运行状态。

(3) 棒图类

指机组有功、无功功率(实发、给定、计算应发值)以及效率等的显示。

(4) 曲线种类

包括运行电压曲线和频率曲线，给定负荷曲线以及各类运行图。计算机监控系统将能够按照运行操作人员的要求自动的组织相应时间区间，并显示在屏幕上。

(5) 表格类

包括参数及参数给定值、特性表、定值变更统计表、各类报警信息统计表，操作统计表、各类运行报表、运行日志、操作票等。

(6) 运行指导类

(a) 机组工况转换过程监视

当机组启停等指令下达后，监控系统能自动显示相应的机组操作监视画面。画面能以流程框图的形式实时显示机组工况转换过程中每一步骤及执行情况，或提示在工况转换过程受阻的部位及原因。

(b) 电站一次设备操作指导

当电站一次设备要进行倒闸操作时，监控系统将能根据全厂当前的运行状态及隔离开关和地刀的闭锁条件，判断该设备在当前是否允许操作并给出相应的标志。如果操作是不允许的，则提示其闭锁原因，防止人为的误操作发生。

(c) 厂用电系统操作指导

根据当前厂用电的运行状态及有关厂用电运行方式、倒闸操作限制条件的约束，监控系统能判断某个厂用电断路器或刀闸在当前是否允许操作并给出相应的标志。如果操作允许则提示操作的先后顺序，如果操作不允许则提示其原因。

(d) 事故和故障处理指导

监控系统可在事故或故障产生时，可推出相应的事故和故障处理指导。

事故处理指导和恢复正常操作指导的对象有：机组；变压器；监控系统本身；配电装置系统和其它开关设备；电缆及母线；厂用电系统。

(7) 设备状态维修的指导

除了正常地监视各类设备的运行状态外还具备设备的维修指导，如：根据设备生产厂的指标，统计和累加断路器切断负荷电流的时间和大小乘积，达到指定的参数时给出提示，使设备的维护更科学。

11.3.3.6 语音报警功能

当需要对重要操作进行提示，以及电厂发生事故或故障时，应能用准确、清晰的语言向有关人员发出报警，并应能够通过拨号上寻呼台，实时召唤值班人员。

11.3.3.7 自诊断和冗余切换

监控系统具备在线自诊断功能，能诊断出系统中的故障，并能定位故障部位。

任何系统网络上的结点发生故障，都可在操作员工作站上给出提示信息，并记入自诊断表中。

11.3.3.8 远程诊断

监控系统具有远方在线诊断的功能。可通过电话拨号方式连通远方计算机与电厂监控系统，进行远方在线诊断。

11.3.3.9 培训仿真系统

本系统提供培训仿真功能，电厂运行和维护人员可在工作站上通过交互式培训，学习掌握对监控系统的操作和对电厂运行和事故处理等方面的知识。培训系统包括学习系统、正常操作训练、事故处理训练，监控系统开发训练，顺控流程的离线调试和学员成绩评价等系统。

11.3.4 系统的性能及技术指标

11.3.4.1 对系统的一般技术要求

⑴ 现场条件

环境条件：计算机主站设备装设在有取暖设备的室内。主控站设备和LCU设备应设计在下列温度和湿度条件下运行。

主控站设备

——湿度10～80％

——温度5～35℃

LCU 设备：

——湿度l0～95％

——温度-5℃～50℃

⑵ 防振动和冲击

监控系统设备应在振动5～200Hz时，加速度不超过5m/s2的条件下长期运行。

⑶ 电气环境：

本系统应考虑到现场环境中可能存在的电磁的、静电的和感应暂态电压，以及电站所处地理位置的特殊情况，并负责确保所有硬件在高静电、高噪声环境下的安全运行，并具有足够的抗雷电干扰措施。暂态电压保护的技术参数和绝缘耐压满足本节的规定。

⑷ 尘埃：

应根据不同的安装位置，考虑防尘措施，采用密闭机柜和带过滤器的通风孔。

⑸ 噪声限制：

在中控室的主控站微机及其外设所引起的噪声小于60分贝。

⑹ 设备电源：

由UPS电源为各工作站设备提供1路50Hz交流220V的电源，交流电压变化范围-10％～+15％；为各现地LCU屏提供1路50Hz交流220V及1路直流220V的电源，但监控系统应解决LCU的电源切换。

⑺ 设备的接地：

计算机监控系统设备和电站设备共用一接地网，不考虑采用单独的接地网。接地系统的接地电阻不大于1Ω。

11.3.4.2 系统性能保证

(1) 状态和报警点采集周期        ≤2s

(2) 模拟量采集周期：

a. 电量                       ≤1s

b. 非电量                     ≤2s

(3) 事件顺序记录点分辨率        <5 ms

(4) 现地控制级接收控制指令

到开始执行的时间          <1s

(5) 时钟同步精度                 ± 1ms

(6) 平均故障间隔时间(MTBF)

a. 计算机监控系统             > 10000h

b. 主控级计算机(含磁盘)       > 17000h

c. 现地控制单元               > 17000h

(7) 可维护性(MTTR)             < 0.5h

(8) 计算机监控系统可利用率(A)   > 99.9 %

11.4  计算机监控系统性能指标

11.4.1 保证操作安全性措施

计算机监控系统为每一功能和操作都提供检查和校核，操作有误时能自动闭锁并产生报警。任何自动和手动操作都可以记录、存贮并做出提示。在人机通信中设操作员控制权口令。按控制层次实现操作闭锁，其优先顺序为：现地控制层第一，电站控制层第二。

11.4.2 保证通信安全性措施

监控系统的设计可以保证信息中的一个错误不会导致系统关键性的故障。主控层和LCU的通信涉及控制信息时，能对响应有效信息或没有响应有效信息有明确肯定的指示，当通信失败时，考虑2—5次重复通信并发出报警信息。

11.4.3 保证系统硬件、软件及固件安全性的措施

4.3.1 具有电源故障保护和自动重新启动的功能

4.3.2 初始状态可以预置并进行重新预置

4.3.3 有自检能力，检测出故障时能自动报警

4.3.4 设备故障时可以自动切除和自动切换

4.3.5 系统任何单个元件的故障都不会造成生产设备的误动作

4.3.6 系统设计或系统性能应考虑到重载和紧急临界情况

11.4.4 网络结构说明、技术指标（传输速率、传输距离、传输介质等）

本系统采用以太网，通讯传输的介质为光纤和网络双绞线，传输的速率为1000/100 Mbit/s，通讯规约为TCP/IP。

11.4.5 计算机监控系统可扩性和可变性

11.4.5.1 系统可扩性的限制

点容量或存储器容量的极限						         150%

使用的程序、地址、标志或缓冲器的极限		            150%

数据速率极限								                1000/100 Mbit/s

增添部件时,接口修改或部件重新定位等设计和运行的限制   150%

11.4.5.2  系统扩充范围

备用点不少于使用点设备的                              20%

电站控制层CPU负载和存储器容量应预留的余度           ＞50%

现地控制装置、外围设备

或系统通信的备用接口								         20%

通道利用率应留有的余度							         50%

CPU平均负载率不超过								         50%

CPU最大负载率不超过								         70%

11.4.5.3 监控系统的可变性在保证系统原有功能正常工作,不受改变影响的情况下,说明用户在运行现场对本系统装置中点参数或结构配置改变的可能性,并说明被改变的各点参数或结构配置的限制条件。

系统允许用户补充、修改被测点的定义、定值、单位、标度及其它数据特征；允许对前置机重新编址和重新布置；允许用户自行开发画面、打印格式及其它功能。

11.4.6 监控系统硬件设备特性

11.4.6.1 系统结构

详见招标附图。

11.4.6.2 接口设备特性

(1) 模拟量输入、输出特性

模拟量输入信号接口连接方式					               差分

模拟量输出信号接口连接方式					               差分

模拟量输入接口参数

a、信号范围

电流											            4--20mA

电压											             0--10V

b、输入阻抗

电流											            ＜250Ω

电压											            ＞9MΩ

c、模数转换分辨率(含符号位)					           ≥ 12 位

d、最大误差(25℃)(从变送器取信号)			          ≤±0.25%

e、共模电压									            ≥200V

f、共模抑制比									            ≥90dB

g、常模抑制比									            ≥60dB

h、抗干扰措施							       滤波、隔离、抗浪涌

模拟量输出接口参数

a、信号范围:

电流											           4--20mA

电压											            0--10V

b、负载阻抗

电流											           ＜500Ω

电压											          ＞2000Ω

c、信号精度									           ±0.25%

d、模数转换分辨率(含符号位)					              12位

e、响应时间									              ≤2s

f、共模电压									             200V

(2) 数字量、开关量输入接口参数

a、信号范围

电流											            10mA

电压											              24V

b、最小变态检测时间							              2mS

c、最大变态检测时间							             30mS

d、接地电阻									             ＜4Ω

e、在工作电压下接点对地电阻				              ＜1MΩ

f、数字信号输入接口抗干扰及

防浪涌电压措施		        LCU开关量输入采用光隔和浪涌吸收

数字量输出接口参数

a、信号范围

电流											           0--50mA

电压											            0--30V

b、信号持续时间								              可调

c、接点开断容量								              50W

d、继电器固有动作时间							              5mS

(3) 脉冲量输入特性

a、信号电压									    5V、12V、24V

b、信号电流									            10mA

c、最小变态检测时间							           30mS

d、最大计数率									          999999

e、最小计数范围								         -999999

f、计数冻结控制方式				   由主机给出冻结及清零指令

(4) 通信接口特性

与调度系统的通信接口特性

a、通信方式								  同步或异步串行方式

b、与本系统同步时钟校正精度                          ±1mS

c、通信接口设备的误码率						        ＜3×10-3

d、接口标准						   EIA/RS-232C或CCITT V.24

总线网的通信接口特性

a、通信方式									          以太网

b、接口标准									       IEEE 802.3

c、传输速率									       10/100Mbps

d、传输介质									     光纤或双绞线

e、结点数										            1024

(5) 交流采样

用多功能仪表进行交流采样

输入信号

a、电压										         0～100V

b、电流										           0～5A

输出接口										      RS232/RS485

规约											        MODBUS

被测内容            		   	    V、A、W、VAR、COSφ、Hz

(6) 人机接口特性

显示器

a、屏幕尺寸						                 23英寸液晶

b、分辨率								              1920×1080

c、显示颜色									         32位真彩

d、显示器连接电缆长度						             10m

e、可视区域                                    432×324mm

f、亮度                                           250cd/m2

g、对比度                                           1000:1

h、水平视角                                          178度

i、垂直视角                                          178度

j、响应时间                                           6ms

k、水平频率                                      30~92kHz

l、垂直频率                                        50~85Hz

m、带宽                                           165MHz

n、最佳分辨率                                   1920×1080

键  盘

a、标准键盘型式							               104键

打印机

a、型式								  A4/A3幅面网络激光打印机

b、打字速度								        最少120字符/秒

c、消音措施								             声音屏蔽

11.4.7 接地措施

11.4.7.1 接地措施

(1) 监控系统的接地要求及具体措施

监控系统各LCU及在中控室的终端接地使用电站公用接地网接地，接地电阻不大于1Ω。

(2) 监控系统所属设备柜内接地总线

a、说明资料

设备外壳接地，交流电源中性点接地、直流工作接地和电缆屏蔽层接地在同一屏柜中采用一个公共接地端子。

b、断面尺寸

接地铜线断面尺寸超过50mm2。

c、安装措施

机柜内有接地铜排，能方便地接到电站公用接地网。

11.4.7.2 机柜结构

(1) 对外电磁场的屏蔽措施

屏蔽保护措施满足相关标准中IP42防护等级。

4.7.3 控制台及机柜结构尺寸及安装要求

(1) 电站控制层各硬件设备

a、各硬件设备外形尺寸(厚×宽×高)

参见清单及附图

b、中控室控制台结构及外形尺寸由承包单位推荐 (拼装式)

c、各硬件设备安装要求

显示器的方向、角度及距离给运行人员最佳的监视效果。

操作键盘放在合适的高度。键盘、鼠标和显示器布置在同一水平面上。

控制台上便于放置文件资料。

控制台上人机接口设备的安装及电缆连接便于替换。

(2) 现地控制单元各硬件设备

a、 LCU屏外形尺寸(高×宽×深)	2260×800×600mm

b、 LCU及附属设备安装要求

现地控制单元安装在机旁，公用LCU布置在中控室内。

(3) 设备对安装场地要求

电站控制层计算机

a、允许最高温度										35℃

b、允许最低温度										5℃

c、允许相对湿度变化范围						   10%--80%

d、设备对计算机室的屏蔽要求					 无特别要求

e、设备对计算机室尘埃要求

采用封闭机柜及带过滤网的通风孔及其它如防尘罩之类的措施。

现地控制单元(LCU)

a、允许最高温度										50℃

b、允许最低温度										-5℃

c、允许相对湿度变化范围							 10-95%

11.4.8 软件说明

11.4.8.1  概述

本系统应采用目前国内广泛应用的工作站硬件平台，运行于具有多任务的操作系统。采用计算机领域先进的组态软件进行系统设计，并贴近于工程应用客观对象,可提供给使用者集成环境下的简便快速生成工具，构造控制系统，以及完成现场调试和维护。本系统应具有丰富的人机界面和友善的人机接口，操作具有方便、安全、简单、可靠的特点，又能满足运行人员的习惯。

11.4.8.2  软件特色

(1) 按照监控系统的硬件配置及功能要求，采用简单方便的数据库菜单配置生成I/O测点及各种功能数据库。数据库便于增加、删除和修改。

(2) 数据库采用事件驱动方式，当事件产生后，立刻处理和此事件有关的工作，例如判断是否为事故、故障，是否要启动追忆，推出处理指导，启动顺控流程等。

(3) 画面生成支持按对象的连接，使得画面可按对象复制，并且画面可独立于实时库进行前景连接检查。

(4) 控制流程的编程采用简单通用的方式输入，支持在线调试，在线修改、离线仿真。

11.4.8.3 系统软件

(1) 操作系统

操作系统软件应是目前国内较为流行的操作系统软件。

操作系统应具有下列特点：

a、提供了多用户、多进程文件和记录操作，完善的用户安全机制，功能强大、方便的通讯和联网能力。

b、操作系统在所提供的硬件构造中有实用成功的经验。

c、具有很强的外围设备控制管理能力。

d、支持多种高级语言软件开发平台。

e、能将数据从一种格式转换成另一种格式。

f、执行诊断检查、自动切除故障和自动重新启动。

g、对系统的启动、终止、监视、组态和其它联机活动将有交互式语言、命令程序支持。

h、方便高效的多种通讯功能。

i、为系统生成提供服务。

j、文件管理系统采用性能优良的层次文件结构和多重保护机制，提供文件控制功能、包括文件的打开、关闭、读出和记录的基本存取方法。

k、操作系统具有错误检测和校正的标准程序。

操作系统主要内容：

多线进程控制

内存影射文件

共享程序库

网络文件服务系统

虚拟内存管理

实时支持功能

各种多任务调度模式

分时多任务调度

先进先出实时多任务调度

40级分时优先级

强化I/O管理

高可靠性

安全保密性强

(2) 开发系统

组态软件的开发系统提供多种工具及管理程序，满足各种应用系统的开发需求。C，C++，JAVA，FORTRAN等高级语言编译系统及交互式可视化环境提供了较强的编程能力和各式各样的工具，开发用户接口可设计直观、灵巧、风格一致的应用程序。提供了实现多进程的开发手段，极大地满足了多种高效并发处理的客观需求。提供了具有国际标准的C，C++，JAVA，TCP/IP等软件接口，使得应用程序具有跨平台的广泛应用环境。

(3) 网络通讯及网络管理软件

TCP/IP通讯软件

网络管理软件

4.8.4 基本应用软件

(1)数据采集与处理

中断开关量采集与处理

状态开关量采集与处理

模拟量采集与处理

脉冲量采集与处理

数字量采集与处理

综合量计算

事件顺序记录

事故追忆

电量分时累计

运行工况统计

参数越复限报警与处理

I/O通道故障检测、报警与处理

(2) 通讯软件

通讯软件基于TCP/IP网络接口。它采用著名Client(客户)-Server(服务器)模式。它为系统各进程间提供了网络透明的通讯服务。为全分布系统的全部资源，数据共享提供了必要的条件和有效的保证。

(3) 数据库管理软件

数据库加载

对用户编写的数据库语言程序进行语法检查，并按要求建立实时数据库；

数据库访问

借助通讯软件为整个分布系统提供数据库的服务；

数据库运行

对数据库中的各种类型的输入数据以及各种算术、逻辑、关系运算及各种表达式运算进行操作，并对实时数据进行刷新。

历史数据库管理

数据库管理软件满足下列要求：

支持应用软件直接迅速存取数据及对数据的查询修改和扩充。

保持应用程序和数据之间的高度独立性。

保持数据库中数据的可靠性。将采取措施确保有效的数据记录在数据库中。

提供数据保护、以防人为或程序造成的不正当修改。

使用任何编程语言编制的应用程序都可以使用数据库中的数据。

数据库软件能提供各点数据的瞬时状态，事件事故的报警、登录、动作次数，各测量值的越复限处理、登录、定时定期数据的归档、检索等功能，并可将各基本点进行组合、运算，组成较为复杂，便于使用的运算点。同时系统还提供历史数据库软件，以便对历史数据进行存档并具有查阅、打印、检索等功能。

(4) 人机接口

实时时钟显示

实时画面显示与刷新

简报窗口

操作命令语法分析与处理

参数设定及修改

趋势曲线

语音报警

画面拷贝

(5) 控制操作

顺序控制

顺控管理程序负责启动管理各顺控执行程序及对条件有限制的顺控程序加锁等。顺控执行程序检查顺控程序语法，负责执行对一个顺控流程的操作，并完成与数据库与人机接口的信息交往。顺控程序可放在LCU-CPU中或直接由PLC去完成。

操作安全闭锁

操作过程监视

电动机组的开、停机顺序控制

断路器、隔离开关、闸门等设备的控制

(6) 制表打印

运行日志等各种报表数据的自动生成

报表管理

报表的显示

报表的打印

(7) 应用管理

定时任务管理

操作员的使用权限管理

系统开发工具管理

系统文件的备份管理

(8) 系统时钟管理

系统实时时钟管理

系统时钟校准

时钟同步

(9) 系统自诊断

自诊断软件能诊断监控系统各部分的健康状况，对于LCU可诊断到模件级故障；对于各计算机、网络设备、通讯通道和外部设备也可诊断出其工作状况，当发现故障时可给出报警信息，并置上相应标志。

网络通讯监测及管理

通信通道检测及管理

软件检测及自恢复

11.4.8.5 高级应用软件

(1) 电站的运行辅助指导、运行管理支持软件

发电机机组运行工况统计与检修指导软件

操作联锁指导软件

发电机机组辅助设备和全厂公用设备运行工况统计软件

电站运行信息管理软件

操作票管理软件

事故处理软件

11.4.8.6 外部通讯软件

(1) 与上级调度中心的通讯软件

(2) 与站内自动装置的通讯软件

11.4.8.7 工具软件

(1) 数据库开发及调试软件

为了适应电站监控的要求,定义了一种功能完善的数据库语言，可为用户提供各种基本输入输出、数学运算、逻辑运算、关系运算、选择运算、控制调节、定时处理、统计运算等功能块。用户可以方便地使用这种语言为系统的各节点定义数据库，并可规定数据在某个时间或事件发生时应完成的操作。

数据库形成一个文本文件，用户可方便地阅读与修改。监控系统在现场投运后，用户可根据现场的实际情况，增、删及修改数据测点定义。

为了便于数据库的动态调试，还提供一个对实时数据库进行读写访问的调试接口程序。

(2) 交互式图形开发软件

交互式的图形编辑程序供用户开发人机接口的各种画面，它提供了各种图形编辑、字符编辑、汉字编辑、颜色编辑、图符库等，用户可通过操作鼠标器及键盘，在显示屏幕上方便地开发出所需的画面，并且可以定义图形、颜色、字符、数据与数据库之间的动态连接，以便由实时图形软件显示出反映现场情况的动态的画面及操作流程。

(3) 交互式报表生成软件

交互式报表编辑提供了字符、汉字和表格线输入方法，用户可通过鼠标器和键盘在显示屏幕上建立报表格式及报表项与数据库报表功能块的动态连接定义。

(4) 顺序控制程序语言

它提供给用户一个语法结构和习惯风格类似于C语言、适合于电站监控的顺序控制语言。用户可根据操作对象的工作特点及要求，根据运行人员的习惯及电站的有关规程，编写自己希望的顺控程序。

(5) PLC编程软件

使用PLC生产厂家的相应编程软件，用户根据LCU的功能要求和电站实际生产过程的控制顺序要求，进行各种PLC软件功能的编辑和开发。

(6) 远程诊断软件

# 第12章  视频监视系统设备采购技术要求

12.1 一般规定和规范

12.1.1承包范围

12.1.1.1 承包人将承包下列项目的设计、制造、试验；包装、运输、交货；安装指导，参与现场试验、试运行、验收；并应完全符合合同要求。

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像工作站 | 套 | 1 |  |
| 2 | 数字硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 前端摄像设备 | 项 | 1 | 详见第5章2.2.1 |
| 4 | 图像管理系统应用软件 | 套 | 1 |  |
| 5 | 规定的备品备件 | 项 | 1 |  |
| 6 | 必须的专用工具等 | 项 | 1 |  |

12.1.1.2 承包人应成套供给合同要求的所有设备所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装、检验和测试用材料和其它设备。

承包人应为本合同设备提供运行和维护所需的备品备件及专用工具。

承包人应提供相互协调和完善的设计。任何元件或装置，如果招标文件中未专门提到，但它对于一套完整的和性能良好的视频监视系统又是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善设备运行都是必要的话，那么这些元件或装置，也应由承包单位提供，其费用应包括在总价中。

12.1.1.3 承包人应按招标文件的规定提交图纸、说明书、标准和规范，提供现场安装指导和试验以及相关的技术培训；完成与工程设计有关的技术联络和协调；对业主的培训服务以及与其它设备供应商之间的协调。

12.1.1.4 承包人应与其它合同完成的工作给予配合，包括：

与计算机监控系统的连接、联动和系统集成工作。

12.1.2标准与工艺

1.2.1 下列标准供选用：

◆《安全防范工程技术规范》

◆《民用闭路电视监控系统工程技术规范》

◆《智能建筑设计标准》

◆《图像安防监控系统技术要求》

◆《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

◆《防盗报警控制器通用技术条件》

◆《安全防范工程与要求》

◆《电子设备雷击保护导则》

◆《计算机场地技术条件》

◆《工业控制计算机系统验收大纲》

◆《工业电视系统工程设计规范》

◆IEEE802.3 Ethernet(10-BASE-T)(以太网络标准)

◆中国信息技术设备安全标准

◆安全防范工程程序和要求

◆中国企业通讯设计规范

◆工业企业通讯接地设计规范

◆工业企业通讯设计规范

12.1.2.2 承包人应保证向业主提供的本合同工程设备所依据的标准及规范是最新版本。

12.1.2.3 如果投标人采用除上述标准系列列举以外的其它系列标准时，须在投标书中加以说明，并经工程师同意方能使用。

12.1.2.4 设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行工况正常、可靠；所有螺丝、螺母、螺栓、零部件等应采用GB或ISO标准，并具有良好的互换性和便于安装及检修。

12.1.3 设备颜色

承包人提供的涉及本系统的屏柜设备油漆颜色均为国际流行灰，色板为RAL 7032；桔纹漆，采用环氧粉末静电喷涂工艺，着色应具有粉末附着力强，表面硬度大，耐磨，耐冲击；应具有良好的色泽持久性，并比喷漆机柜有更好的美观性和耐腐蚀性。

12.1.4 备品备件

12.1.4.1 承包人应按招标文件中有关规定提供正常运行所必备的备品备件，至少包括：全套用于日常维修和保证图像监视系统正常运行所必须的器件或插件。规定的备品备件价格已包括在投标书中。

备品备件包装箱上应有明显的标记。保证在规定的条件下，在保存期内不会变质。

12.1.4.2 备品备件

（1）合同中规定的有关设备测试、运输、付款期限、质量保证等条件，同样适用于备品备件。

（2）所提供的全部备品备件应能与原部件相互替换，其材料、工艺及构造均与原部件相同。

（3）所有备件的包装和处理均应适合于长期贮存，每个备品备件的包装箱上均要清楚地标明名称和用途。当几个品种的备品备件装在一个箱里时，则应在箱外给出目录，箱内附有详细装箱清单。所有箱子都应标志清楚并进行编号。

（4）备品备件应随设备一起运抵工地。

（5）投标人应列出所有备品备件和消耗品最近的销售和服务代理人。

（6）投标人应提供如下规定的备品备件：

①前端摄像设备1个；

②熔断器等易损件：每种型号各3个；

③图像线缆接头、插件每种型号和规格各3只。

12.1.5 专用工器具

12.1.5.1 概述

（1）承包人应提供视频监视系统与图像显示系统设备长期安全稳定运行所需要的、正常维护和保养所需要的专用维修工具和试验设备。安装、调试和试运行阶段所需的各种工具和消耗品应由承包人提供，不计入本条所列的专用工具之中。

（2）在本章规定提供的所有工具和仪器所需的内部连接电缆、测量用电缆、探测器、电源线和其它专用工具、仪器的辅助设备应包括在供货范围内。

12.1.5.2 专用工器具

承包人应提供视频监视系统专用安装拆卸工具及附件1套。

12.1.6 承包人提供的图纸和资料

12.1.6.1 图纸和资料

（1）合同生效后30天内，应通过承包人向业主提供第一次技术协调会上需要审查和讨论的图纸、资料：

①视频监视系统结构图

②硬件配置图及设备清单

③屏体外形、尺寸及安装图

④系统装置涉及的相关产品样本

（2）随包装箱发运，应直接向业主提供下述工程施工安装所需的资料：

①全部工程使用的图纸和文件

②设备清单及技术说明书

③设备安装及运行操作使用说明书

④软件及功能说明资料

⑤各种软件包的操作、维护手册及最终说明书

12.1.6.2 图纸和资料的数量

（1）所有按规定提交的图纸和资料，向业主提供共4套（其中1套提交工程设计单位，3套直接提交发包人），并注明按合同提交的日期。

（2）所有产品的厂内检查及试验记录随货向业主提供2套。

（3）正式提交的图纸均应由承包单位授权代表签署或单位盖章。

12.2 视频监视系统的设计

12.2.1 系统设计概述

12.2.1.1 视频监视系统采用10/100Mbps以太网，图像将以数字的方式进行高清晰度传输。

12.2.1.2 系统主要由图像工作站、显示设备、摄像机、录像设备并结合监控系统的网络设备、卫星时钟及UPS电源等组成。

12.2.1.3 所有摄像机均采用网络型，数字硬盘录像机完成MPEG4数字图像的压缩，并将经压缩后的视音频数据保存在本机上，通过硬盘录像机直接挂到以太网络。

12.2.1.4 安放在控制台上的图像工作站，通过以太网接受来自硬盘录像机压缩编码过的图像信号，并通过硬盘录像机实时录像、备份数据和实时回放。

12.2.2 工业电视系统的具体设计

12.2.2.1 前端设计

系统前端设备包括摄像机，具体配置数量见下表；所有涉及系统前端设备安装所需的机座、云台、支架、防雨罩、刮雨器、紧固件等必须的附件承包人均应成套提供。

| 序号 | 摄像机型式 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 户内吸顶式低照度彩色/黑白一体化球机 | 2 |
| 2 | 户内壁挂式低照度彩色/黑白一体化球机 | 3 |
| 3 | 户外壁挂式红外彩色/黑白一体化球机 | 2 |
| 4 | 户外柱装式红外彩色/黑白一体化球机 （配户外摄像机4-5m标准立杆） | 3 |
| 合计 |  | 10 |

12.2.2.2 传输设计

系统前端设备采用电缆进行图像、控制信号的传输和电源的供电传输。

12.2.2.3 控制设计

罗村三级电站设置1套图像工作站，实现对硬盘录像机和前端摄像机的控制。

12.2.2.4 存储设计

罗村三级电站设置1台16路嵌入式数字图像硬盘录像机对前端设备上传的图像进行存储，由系统管理软件进行管理，通过服务器调看实时、历史图像，要求存储时间不少于30天。

12.2.2.5 交换机设计

硬盘录像机通过可网管模块化交换机（与监控系统使用不同通道）直接接入监控系统的以太网。

12.2.2.6 卫星同步设计

图像工作站、硬盘录像机通过监控系统以太网对时装置的串行接口与之相连，接收北斗/GPS的授时标准时间，使系统同步在同一时间内，时钟的同步精度为+/-1ms。

12.2.3 防雷、接地设计

系统应设置完善的电源、控制、信号等防雷装置。作为单体设备或装置，其本身应具备的防雷结构不能省缺。投标单位对此应予以重视。

系统还应具有良好的接地措施，所涉及金属设备的外壳、交流电源、电缆屏蔽层等应按有关的规定接地。系统接地应使用公用接地网，接地电阻≤1Ω。

12.2.4 设备的组屏设计

数字硬盘录像机安装于网络及视频设备屏内，不单独组屏。

12.2.5 软件设计

12.2.5.1 基本应用软件

图像管理系统应用软件  1套

12.2.5.2 软件的功能

图像集成管理软件，能实现上传图像的调看、控制等多级权限管理，同时自带的网关模块，可以为标准、非标准协议提供转换接口，实现不同的图像监视系统的互连互通，可直观简洁的进行图像调用显示。

另外系统权限管理通过图像集成软件的网管模块可以灵活设定观看、控制的权限级别，同时也为网络提供告警采集、图像时隙配置与切换、数据时隙配置、查询设备工作环境和权限设置管理等功能。

12.3 视频监视系统的硬件配置

12.3.1 系统硬件配置要求

12.3.1.1 通信介质

以太网的通信介质采用网络双绞线和光纤。

12.3.1.2 接地

系统接地使用公用接地网，接地电阻≤1Ω。

系统所属设备使用测试仪器时，该设备能为测试仪器提供电源连接和接地连接。

为了避免产生接地环流或地噪声干扰，同时为了设备的安全防护，系统内设备的外壳、交流电源、逻辑回路、信号回路和电缆屏蔽层按有关的规定接地。

12.3.1.3 视频监视系统的可靠性

计算机显示分辨率                      ≥1920×1080

系统平均无故障工作时间MTBF           ＞30000小时

系统平均维护时间MTTR                 ＜0.5小时

设备可利用率					            ≥99.9%

12.3.1.4 人机接口响应时间

图像控制切换响应时间                   ＜0.5秒

事件报警到系统自动记录相应画面时间差   ＜0.5秒

12.3.2 系统硬件配置

12.3.2.1 图像工作站

配置要求同计算机监控系统主机兼操作员工作站。

12.3.2.2 前端摄像机

室内外一体化快球形低照度（红外）彩色/黑白自动转换摄像机，要求是由高分辨率、低照度的彩色球驱动器和编程软件组成的相关产品，要求采用技术先进的、知名度较高的产品，如海康威视、大华、英飞拓等，其技术指标不低于：

a．200W像素，30倍光学，16倍数字变焦；1/2.8” Progressive Scan CMOS；

b．彩色解晰度≥1000线，彩色照度0.05 Lux @(F1.6,AGC ON)；最小照度0.01Lux@(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR；日夜视自动转换；

c．内置中英文OSD屏幕菜单，通过菜单来显示和更改球机信息及参数，可设定和调用预置点、花样扫描、区域扫描和显示区域等；

d．定时自动激活功能，可设定球机空闲一段时间后，启动区域扫描、间歇扫描、连续扫描、花样扫描和调用预置点；

e．内置中/英文输入，具有区域标题设置、预置点标题设置、球机标题设置功能；

f．一体化集成设计，结构紧凑，可靠性高；

g．300个预置点，每个预置点包含云台水平位置、竖直位置、镜头变倍等参数信息，可设置标题；

h．采用网络双绞线控制；

i．采用精密的电机驱动，运转平稳，反应灵敏；

j．水平360°连续旋转，无监视盲区；

k．垂直90°、自动翻转180°后连续监视；

l．旋转速度根据镜头放大倍数自动调整；

m．自动聚焦、自动白平衡；

n．具有背光补偿功能；

o．兼容多种控制协议、波特率可调；

p．具有报警输入和继电器输出功能；

q．具有菜单密码保护功能；

r．多种安装方式可根据不同环境进行选择。

12.3.2.3 数字硬盘录像机

应选用嵌入式技术的硬盘录像机提高对图像记录的保存。要求采用技术先进的、知名度较高的产品，如海康威视、大华、英飞拓等，其技术指标不低于：

a．采用高性能POWER PC嵌入式处理器和VXWorks嵌入式RTOS操作系统，脱离PC不稳定因素，杜绝病毒入侵，支持多级用户管理；

b．支持16路独立全实时音图像MPEG-4 Part 10/H.264/MPEG4 SPS编码方式录像，编码码率以及帧率可动态实施修改或调节，压缩效率高，图像清晰，带宽占用小；

c．支持VGA、监视器输出，单画面、四画面、八画面、九画面、十六画面、画中画等多画面监视功能；

d．录像支持CIF、2CIF、4CIF、D1图像分辨率，对多种图像分辨率可以单独设置也可以任意组合；

e．音频压缩算法采用国际标准G.711，压缩比高，声音清晰，连续性好；

f．支持全新硬盘工作管理系统，采用非工作盘休眠处理，减少功耗，延长硬盘寿命；

g．特殊的嵌入式录像文件流处理模式，录像文件无缝连接，可以根据任意时间段取证，无缝录像保证证据连贯合法；同时磁盘无碎片有效延长硬盘寿命；

h．支持手动录像、定时录像、报警联动录像、运动检测录像等多种录像模式，并可以实现的图像运动报警、外部报警预录时间调节功能，支持图像遮盖录像；

i．支持快速、慢速、单帧进退等多种回放模式；录像回放时还具有画中画、多画面监视功能；

j．支持内外置刻录机备份方式，同时支持USB外部存储设备备份以及网络存储备份；

k．支持TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DHCP、FTP等网络传输协议，网络客户端支持多台硬盘录像机管理，用户多通道实时监视功能、多用户同时备份与回放；支持网络WEB方式浏览功能；

l．支持多种RS485接口控制设备，支持主流球机、云台控制协议；支持透明RS232接口控制及数据传输

m．支持系统远程升级、日志查询、、设备参数设置、系统维护等远程协助工作。

n．具有系统联网功能，便于设置系统分控和实现异地远程监控和管理。

o．500GB硬盘空间，硬盘最大支持数量达到8个。

p．每台录像机图像保存时间不少于15天，并以此作为硬盘容量是否达标的验收条件之一。

q．具有静止画面自动停止录像功能。

12.4 视频监视系统的软件功能

12.4.1 视频监视系统软件具体功能要求

12.4.1.1 图像监视功能

系统采用画面分割技术，同一显示器能接受几幅图像信息，画面可任意组合、放大和缩小，并能切换其中任一幅图像；同时具有图像轮巡功能，还可根据要求预设轮巡方案进行操作。

12.4.1.2 摄像机切换和控制功能

对系统中配置的可控摄像机进行全面控制，包含左右、上下、远景/近景、近焦/远焦，预置点控制和预编程观看等，同时通过硬盘录像机实现对摄像机的切换。

12.4.1.3 录像功能

对硬盘录像机中的历史文件进行方便的检索和调用，便于操作人员进行分析，同时通过软件也可满足实现远程网络录像功能。

12.4.1.4 用户管理和权限控制

可对用户的功能权限和管辖权限进行设定，当不同优先级的用户同时对同一设备进行操作时应具有协商机制，该部分功能可由用户进行自行设置。

12.4.1.5 日志功能

用户所有重要操作，如登录、控制、退出、报警等，均应有操作记录，软件可对操作记录进行查询和统计，应自动生成系统运行日志，可查询及以报表方式打印输出。所有操作记录具有不可删除和不可更改性（除系统管理员）。

12.4.1.6 软件界面要求

软件具有统一的客户界面，在同一个界面上完成所有系统的所有功能，软件界面友好，并可根据用户要求进行定制，同时也允许用户对软件的界面色彩等基本风格自行调整。

12.4.1.7 系统自维护

软件应有容错功能，可防止误操作导致的出错和崩溃，且具有数据备份、恢复以及自诊断、自恢复功能，可实现远程对设备的配置、维护和重新启动的功能，提供在线帮助。

12.4.1.8 设备控制

软件可对系统的各种设备进行全面的控制，包含摄像机、硬盘录像机等基本设备，同时软件应具有灵活完善的设备配置功能，便于未来其它类型设备及系统的接入。

12.4.2 软件无缝互连

软件架构开放，配置灵活，便于和别的相关系统进行各种方式的互连（包含硬件接口互连，软件协议互连和翻译，软件数据库共享和互连等手段），同时也可为别的相关系统提供互连接口。

应最大限度地考虑到以后系统互连时只需提供相应的接口，协议和数据库，对软件进行相应的补充修改而不需要更换和添加硬件设备。

12.4.3 软件的升级和服务

软件应可根据用户的习惯对界面和操作进行修改，定制软件必须是在成熟的软件基础上进行，软件应可免费升级和维护。

12.5 视频监视系统的测试

视频监视系统必须进行厂家的产品标准测试和本招标文件规定的所有功能的现场测试。

12.5.1 工厂测试

12.5.1.1 主站设备的工厂测试

主站设备的工厂测试应包括（不限于此）：

设备的检查和起动

电源要求、电压和频率运行范围及失电后设备自动再起动

执行系统的检查和诊断程序

每一个应用程序的功能

核实应用程序

测量操作员要求的显示和记录

测量操作员要求的显示，控制执行和报警报告在最恶劣负荷条件下的响应时间

CPU负载率的核实

噪声干扰测试

12.5.1.2 现地设备的工厂测试

现地设备的工厂测试应包括（不限于此）：

设备的检查和起动

输入/输出的耐压测试

电源要求、电压和频率运行范围

12.5.2 现场测试

12.5.2.1 在视频监视系统安装完成后，承包人应负责进行系统调整、校正及测试以证明整个系统的性能达到本技术规范的要求。现场测试应经历两个主要阶段：即现场初步验收测试和最终验收测试。在所有合同设备保证期期满之前一个月内对整个系统予以最终的验收。

12.5.2.2 承包人应提供一个验证系统是否达到规定要求的程序和测试大纲给工程师复核。应根据“工厂测试”中所规定的工厂测试要求，在安装好的系统上重新进行测试。

现场测试的步骤应至少在计划测试时间的10天前提供。

承包人应提供一个完整的现场测试报告，以表明系统的特定部件或整个系统完全符合规定的性能要求。

现场测试应在安装完毕的设备上进行。任何部件不能满足规范书要求以及承包人保证性能时，应由承包人无偿地加以更换，完成所要求的测量所必需的全部测试设备由承包人提供。

12.5.2.3 现场初步验收测试

主站的现场初步验收测试应包括如下内容（不限于此）：

安装检查、核实内部接线、电源、设备部件、计算机设备以及其它外围设备

系统的起动、操作检查以及硬件诊断程序的试运行

操作测试，包括系统显示、报警记录和显示、事件记录和显示、定期记录

对主站及其外部设备进行性能测试以核实是否达到保证的性能指标

现地设备的现场初步验收测试应包括如下内容（不限于此）：

安装检查、核对输入/输出接线、电源以及设备各部件

设备的起动、运行检查

核对输入/输出端获得的信号

验证运行测试

性能测试以验证达到全部保证特性指标

12.5.3 可利用率测试

12.5.3.1 在现场初步测试圆满完成以后，当系统进入正常的控制运行时，也就开始可利用率测试。可利用率测试期间，不应要求承包人进行特殊测试程序或特殊操作。可利用率测试应与所有控制级设备和软件一同运行。

12.5.3.2 可利用率测试期间，发包人的使用和维护负责人将利用系统完成正常控制功能。承包人将完成所有视频监视系统的有关维护工作，以及在此期间的所有备品备件的提供。

12.5.3.3 承包人应能在可利用率测试期间的所有时间内被召唤，以修理每个出现的故障和停工期间提供校核和资料的辅助服务。在测试期间，承包人将至少提供一个全工作日的维修人员，但仅在发包人代表的指令下执行维修工作。

12.5.4 最终验收测试

12.5.4.1 局部最终验收测试：应对视频监视系统主要设备的每个部件进行最终验收测试。

12.5.4.2 最终验收测试应包括：与初步验收测试所包含的内容相同，重点应放在初步验收测试中不完全满意或在保证期运行中有故障的部分设备的重新测试上。

12.5.4.3 最终系统验收测试：当所有局部最终验收测试完成后，应对整个视频监视系统进行最终的系统验收测试以验证是否完全达到其保证的性能指标。

# 第13章 直流电源装置采购技术要求

13.1 一般规定和规范

13.1.1承包范围

13.1.1.1 承包人将承包下列项目的设计、制造、试验；包装、运输、交货；安装指导，参与现场试验、试运行、验收；并应完全符合合同要求。

| 序号 | 名 称 | 容量 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机直流电源装置 | DC220V，100Ah | 套 | 1 |  |
| （1） | 直流充、馈电屏 |  | 面 | 1 |  |
| （2） | 蓄电池屏 |  | 面 | 1 | 含系统内屏间电缆及与蓄电池的连接电缆 |
| 2 | 规定的备品备件 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 必须的专用工具等 |  | 项 | 1 |  |

13.1.1.2 承包人应成套供给合同要求的所有设备及设备安装、测试、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装、检验和测试用材料和其它设备。

提供为本合同设备运行和维护所必需的备品备件。

承包人应提供相互协调和完善的设计。任何元件或装置，如果招标文件中未专门提到，但它对于一套完整的和性能良好的系统又是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善设备运行都是必要的话，那么这些元件或装置，也应由承包人提供，其费用应包括在总价中。

13.1.1.3 承包人应按招标文件的规定提交图纸、说明书、标准和规范，提供现场安装和试验以及相关的技术培训；完成与工程设计有关的技术联络和协调；以及与其它设备供应商之间的协调。

13.1.2 引用标准

1.2.1 下列标准供选用：

◆ 半导体变流器基本要求的规定

◆ 继电器及继电器保护装置基本试验方法

◆ 低压直流设备的特性及安全要求

◆ 低压直流开关设备

◆ 电力系统直流屏通用技术条件和安全要求

◆ 电控设备用低压直流电源

◆ 电力系统直流电源柜订货技术条件

◆ 小型电力工程直流系统设计规程

◆ 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定

13.1.2.2 承包人应保证向发包人提供的本合同工程设备所依据的标准及规范是最新版本。

13.1.2.3 如果投标人采用除上述标准系列列举以外的其它系列标准时，须在投标书中加以说明，并经工程师同意方能使用。

13.1.2.4 设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行工况正常、可靠；所有螺丝、螺母、螺栓、零部件等应采用GB或ISO标准，并具有良好的互换性和便于安装及检修。

13.1.3 设备颜色

承包人提供的涉及本系统的屏柜设备油漆颜色均为国际流行灰，色板为RAL 7032；桔纹漆，采用环氧粉末静电喷涂工艺，着色应具有粉末附着力强，表面硬度大，耐磨，耐冲击；应具有良好的色泽持久性，并比喷漆机柜有更好的美观性和耐腐蚀性。

13.1.4 备品备件

13.1.4.1 承包人应按招标文件中有关规定提供正常运行所必须的备品备件，至少包括：全套用于日常维修和保证微机直流装置正常运行所必须的器件或插件。规定的备品备件价格已包括在投标书中。

备品备件包装箱上应有明显的标记。保证在规定的条件下，在保存期内不会变质。

13.1.4.2 备品备件

（1）合同中规定的有关设备测试、运输、付款期限、质量保证等条件，同样适用于备品备件。

（2）所提供的全部备品备件应能与原部件相互替换，其材料、工艺及构造均与原部件相同。

（3）所有备件的包装和处理均应适合于长期贮存，每个备品备件的包装箱上均要清楚地标明名称和用途。当几个品种的备品备件装在一个箱里时，则应在箱外给出目录，箱内附有详细装箱清单。所有箱子都应标志清楚并进行编号。

（4）备品备件应随设备一起运抵工地。

（5）投标人应提供如下规定的备品备件：

①专用直流馈线开关：每种型号和规格各3只；

②绝缘监测配套电流互感器：每种型号和规格各3只；

③电流、电压变送器各1只；

④信号灯：每种型号和规格各3只；

⑤熔断器：每种型号和规格各3只；

13.1.5 专用工器具

13.1.5.1 概述

（1）承包人应提供微机直流装置长期安全稳定运行所必须的、正常维护和保养所需要的专用维修工具和试验设备。安装、调试和试运行阶段所需的各种工具和消耗品应由承包人提供，不计入本条所列的专用工具之中。

（2）在本章规定提供的所有工具和仪器所需的内部连接电缆、测量用电缆、探测器、电源线和其它专用工具、仪器的辅助设备应包括在供货范围内。

13.1.5.2 专用工器具

承包人应提供用于微机直流装置日常维修的各种专用工具1套；

13.1.6 承包人提供的图纸和资料

13.1.6.1 图纸和资料

（1）第一次技术联络会前30天，应通过承包人向业主提供第一次技术协调会上需要审查和讨论的图纸、资料：

①直流电源装置系统原理图

②硬件配置图及设备清单

③屏体外形、尺寸及安装图

（2）随包装箱发运，应向业主直接提供下述工程施工安装所需的资料：

①全部工程使用的图纸和文件

②设备清单及技术说明书

③系统装置涉及的相关产品使用说明书

④设备安装及运行操作使用说明书

13.1.6.2 图纸和资料的数量

（1）所有按规定提交的图纸和资料，向业主提供共4套（其中1套提交给工程设计单位，3套直接提交发包人），并注明按合同提交的日期。

（2）所有产品的厂内检查及试验记录随货向业主提供2套。

（3）正式提交的图纸均应由承包人授权代表签署或单位盖章。

13.2 直流电源装置的配置及性能

13.2.1 直流系统的技术条件

13.2.1.1 使用环境

最高环境温度：≤＋40 C

最低环境温度：≥－10 C

相对湿度： ≤90 %

海拔高度： ≤1200 m

地震烈度： ≤7度

水平与垂直震动：＜0.5 mm

防护等级：IP30

13.2.1.2 装置的供电电源

直流装置采用双路交流供电电源，采用互为备用、自动切换的方式。

13.2.2 直流系统技术参数

13.2.2.1 成套装置系统参数：

输入电源电压：     AC 380×（85%～120%）V

输入电源频率：     50×（1±2%）Hz

额定输出电压：     DC 220V

装置220V额定持续输出电流： 30A

输出稳压精度：     ≤±0.5 % Ue

输出稳流精度：     ≤±1 % Ie

纹波系数：         ≤0.5%

输出电压调节范围： （90%~120%）Ue

输出电流调节范围： （0~100%）Ie

整流模块输出电流： 10A

装置模块数量：     4只  （爱默生模块）

系统接线方式：     单母线不分段

系统配置方式：     单充电装置（N+1冗余高频开关模块）/单蓄电池组

绝缘检测形式：    设置在线式绝缘监测装置，共25路

蓄电池形式：      德国阳光牌免维护铅酸蓄电池

蓄电池容量：      100Ah

蓄电池个数：      12V，18只

整机噪声：        ＜45dB

工作方式：        连续

输入回路：        交流380V   2路（从厂用电回路引至）

直流220V输出回路：16A/18路、40A/7路

13.2.2.2 硬件配置及结构要求

直流电源装置屏规定采用拼装式NF结构、外形尺寸为800（宽）×600（深）×2260（高）mm的标准屏体，前门为整屏透明钢化玻璃铝型材门，后门为双开门，侧面封闭。屏体应按相关标准进行保护，应具有良好的防尘、防潮、防屏蔽性能，防护等级均为IP30。

承包人提供的涉及本系统的直流电源屏设备油漆颜色为国际流行灰，色板为RAL 7032；桔纹漆，采用环氧粉末静电喷涂工艺，着色应具有粉末附着力强，表面硬度大，耐磨，耐冲击等特点；并具有良好的色泽持久性，应比喷漆机柜有更好的美观性和耐腐蚀性。

屏内按钮、信号灯、熔断器、中间继电器和电流互感器等应首选国内知名产品，空气开关应采用KFB1系列的交流开关及KFB1-Z系列专用直流开关，端子排采用ADO绝缘移位端子或魏德米勒或菲尼克斯系列端子，屏内线缆布线要求采用PVC线槽。

硬件配置要求如下：

（1）直流电源装置由1面充、馈电屏和1面蓄电池屏组成。

（2）屏内应各设置智能温湿度控制器（含温湿度传感器及电加热器）1套。

（3）直流电源装置由蓄电池、充电模块、稳压装置、放电回路、微机监测系统及各路直流输出开关等组成。

（4）充电模块采用高频开关电源模块，模块数量N+1冗余。

（5）直流电源装置能对蓄电池的充电过程实施智能化控制。

（6）直流电源装置应具有RS485通信接口输出，能实现“四遥”功能。通信接口和装置的故障信号应分类引出至端子排。

（7）直流电源装置应配置在线绝缘监测装置。

（8）输出母线充电回路、电池充电回路应分别加装监测电流和电压的变送器各1只。电流、电压的4~20mA信号应引出至端子排。

13.2.3 直流系统性能指标

13.2.3.1 充电装置功能要求及指标：

采用微机控制、开关电源整流模块型式的直流装置，按每套N+1冗余模式，每套充电装置配置4只无风扇型高频开关模块。

13.2.3.2 充电装置在微机主监控单元的控制下可实现：

（1）自动恒压浮充输出；

（2）自动恒流/恒压二阶段均充输出；

（3）自动/手动均浮充转换；

（4）自动检测输入、输出状态，具有输入缺相、输入过压、输出过压、温度超限、输出限流等保护功能和报警功能；

（5）蓄电池组参数自动检测和充电自动温度补偿；

（6）自动检测直流馈出回路开关位置状态；

（7）直流馈出回路绝缘状态自动检测及报警；

（8）向上位机传送本机各项信息并可接受上位机的指令；

（9）主监控单元故障时自动退出运行，退出后，整流模块可自主恒压浮充运行，保障直流母线不失电。

13.2.3.3 主监控单元性能指标如下：

（1）采用微机控制，完成对直流电源成套装置智能运行的控制、监测、数据信息分析和管理；

（2）采用液晶汉显界面，人机对话全汉字菜单显示，可完成对成套装置各种运行方式的选择和各参数及定值设定；

（3）配置RS-485通信接口，可完成与上位机的信息和命令交换；

（4）采用蓄电池母线供电，保障交流故障状态下的正常工作。

13.2.3.4 整流模块性能指标如下：

（1）采用高频开关整流方式，工作频率：50KHz；

（2）模块额定电流20A，每套配置4个无风扇型模块并列运行，均流不平衡度小于5%，效率不低于90%；

（3）模块具有独立的监控功能，正常时，接受主监控的命令运行，主监控退出后，能独自按设定值恒压运行；

（4）具有输入缺相、输入过电压、输出过电压、自动限流等保护及报警功能；

（5）充电模块可带电插拨。

# 第14章 继电保护及计量设备采购技术要求

14.1 一般规定和规范

14.1.1 承包范围

14.1.1.1 承包人将承包下列项目的设计、制造、试验；包装、运输、交货；安装指导、现场试验、试运行、验收；并应完全符合合同要求。

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #1、#2发电机保护屏 | 面 | 1 | PK-10 |
| 2 | 主变保护屏 | 面 | 1 | PK-10 |
| 3 | 35kV线路保护屏 | 面 | 1 | PK-10 |
| 4 | 计量屏 | 面 | 1 | PK-10 |
| 5 | 规定的备品备件 | 项 | 1 |  |
| 6 | 必须的专用工具和特殊仪表等 | 项 | 1 |  |

14.1.1.2 承包人应成套供给合同要求的所有设备及设备安装、测试、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装、检验和测试用材料和其它设备。

承包人应为本合同设备提供运行和维护所需的备品备件及专用工具。

承包人应提供相互协调和完善的设计。任何元件或装置，如果招标文件中未专门提到，但它对于一套完整的和性能良好的继电保护系统又是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善设备运行都是必要的话，那么这些元件或装置，也应由承包人提供，其费用应包括在总价中。

14.1.1.3 承包人应按招标文件的规定提交图纸、说明书、标准和规范，提供现场安装和试验以及相关的技术培训；完成与工程设计有关的技术联络和协调；以及与其它设备供应商之间的协调。

14.1.2 引用标准

1.2.1 下列标准供选用：

《水力发电厂自动化设计技术规范》

《小型水力发电站自动化设计规定》

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

《电力装置的电测量议表装置设计规范》

《包装贮运标志》

《机电产品包装通用技术条件》

《电气设备预防性试验规程》

《电工电子产品基本试验规程》

《水利水电工程通信设计技术规程》

《电子设备雷击保护导则》

《计算机场地技术条件》

《中国信息技术设备安全标准》

《工业企业通讯接地设计规范》

《工业企业通讯设计规范》

14.1.2.2 承包人应保证向发包人提供的本合同工程设备所依据的标准及规范是最新版本。

14.1.2.3 如果投标人采用除上述标准系列列举以外的其它系列标准时，须在投标书中加以说明，并经工程师同意方能使用。

14.1.2.4 设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行工况正常、可靠；所有螺丝、螺母、螺栓、零部件等应采用GB或ISO标准，并具有良好的互换性和便于安装及检修。

14.1.3 设备颜色

承包人提供的涉及本系统的屏柜设备油漆颜色均为国际流行灰，色板为RAL 7032；桔纹漆，采用环氧粉末静电喷涂工艺，着色应具有粉末附着力强，表面硬度大，耐磨，耐冲击；应具有良好的色泽持久性，并比喷漆机柜有更好的美观性和耐腐蚀性。

14.1.4 备品备件

14.1.4.1 承包人应按招标文件中有关规定提供正常运行所必须的备品备件，至少包括：全套用于日常维修和保证微机保护装置正常运行所必须的器件或插件。规定的备品备件价格已包括在投标书中。

备品备件包装箱上应有明显的标记。保证在规定的条件下，在保存期内不会变质。

14.1.4.2 备品备件

（1）合同中规定的有关设备测试、运输、付款期限、质量保证等条件，同样适用于备品备件。

（2）所提供的全部备品备件应能与原部件相互替换，其材料、工艺及构造均与原部件相同。

（3）所有备件的包装和处理均应适合于长期贮存，每个备品备件的包装箱上均要清楚地标明名称和用途。当几个品种的备品备件装在一个箱里时，则应在箱外给出目录，箱内附有详细装箱清单。所有箱子都应标志清楚并进行编号。

（4）备品备件应随设备一起运抵工地。

（5）投标人应提供如下规定的备品备件：

①专用直流空气开关：每种型号和规格各1只；

②按钮及转换开关：每种型号和规格各1只；

③信号灯：每种型号和规格各3只；

④熔断器：每种型号和规格各3只；

14.1.5 专用工器具

14.1.5.1 概述

（1）承包人应提供微机保护装置长期安全稳定运行所必须的、正常维护和保养所需要的专用维修工具和试验设备。安装、调试和试运行阶段所需的各种工具和消耗品应由承包人提供，不计入本条所列的专用工具之中。

（2）在本章规定提供的所有工具和仪器所需的内部连接电缆、测量用电缆、探测器、电源线和其它专用工具、仪器的辅助设备应包括在供货范围内。

14.1.5.2 专用工器具

承包人应提供用于微机保护装置日常维修的各种专用工具1套。

14.1.6 承包人提供的图纸和资料

14.1.6.1 图纸和资料

（1）第一次技术联络会前30天，应通过承包人向业主提供第一次技术协调会上需要审查和讨论的图纸、资料：

①微机保护装置配置图

②保护、计量的原理图、结构图、配线表

③保护屏、计量屏的屏面布置图、屏体结构图和端子图

④全部工程使用的图纸和文件

⑤设备清单及技术说明书

⑥设备安装及运行操作使用说明书

（2）随包装箱发运，应向业主直接提供下述工程施工安装所需的资料：

①全部工程使用的图纸和文件

②设备清单及技术说明书

③系统装置涉及的相关产品使用说明书

④设备安装及运行操作使用说明书

14.1.6.2 图纸和资料的数量

（1）所有按规定提交的图纸和资料，向业主提供共4套（其中1套提交工程设计单位，3套直接提交发包人），并注明按合同提交的日期。

（2）所有产品的厂内检查及试验记录随货向业主提供2套。

（3）正式提交的图纸均应由承包单位授权代表签署或单位盖章。

14.2 继电保护设备技术规范

14.2.1 一般技术要求

14.2.1.1 承包人应提供采用微处理器构成的全数字式继电保护系统，并应保证装置满足可靠性、灵敏性、选择性和速动性的要求。

14.2.1.2 承包人提供的数字式继电保护系统（包括电源装置和所有辅助功能单元），应由标准化的组件构成。所有元器件必须经过严格的抗老化筛选，组件便于更换，所有组件通过标准机箱组装在配线柜内。反应相同故障的保护（如主保护和后备保护）应放在不同的CPU中。

14.2.1.3 硬件结构应采用多CPU系统。

14.2.1.4 交流电压回路不短路，直流回路不短接，插件要有锁紧设施。

14.2.1.5 为了使保护装置在整体上有良好的选择性和高可靠性，各保护功能在保护范围设定上应有足够的时段以保证良好的后备。

14.2.1.6 保护装置要有足够的过载能力，交流回路在1.2倍额定电压或2倍额定电流下应保证连续工作。10倍额定电流下工作不小于10s，40倍额定电流下工作不小1s。

14.2.1.7 保护装置要求有不少于8个跳闸出口回路。变压器电气量保护和非电气量保护的跳闸出口回路应分开。

14.2.1.8 每种保护动作的引出信号接点不少于2对电气上独立的转换接点输出。

14.2.1.9 跳闸接点在DC220V回路连续通过电流不小于1A，1s闭合电流不小于8A，吸合时间不大于4ms。

14.2.1.10 跳闸出口继电器接点应能直接与断路器跳闸线圈相连接，并保证在任何情况下不会妨碍跳闸电路的正常运行。跳闸继电器动作电压范围50%-65%。

14.2.1.11 保护装置绝缘性能、耐湿热性能、机械性能、抗电气干扰性能、电源影响性能等应满足国家标准。

14.2.1.12 承包人应配置人机接口设备，用于保护系统的调试、整定值的设定及记录、事故显示、确认以及通过打印机对保护系统的电流、电压、相位等实测值进行显示与记录。

14.2.1.13 人机接口设备应适应于缺乏程序设计知识的人使用。人机接口设备的型号、规格由承包人推荐。

14.2.1.14 保护装置应具有参数监视功能，如：通道输入量有效值、整定值、保护运行状态、计算结果、实时时钟等。

14.2.1.15 保护装置应具有在线自动检测功能。装置中任一元件损坏时，不会造成保护误动，且能发出装置异常信号，并有接点引出。

14.2.1.16 保护装置应在被保护设备发生故障、保护装置起动时，才允许开放跳闸回路。

14.2.1.17 保护装置应具有独立性、完整性、成套性。在成套装置内应含有被保护设备所必需的保护功能、操作功能、电源系统。

14.2.1.18 保护装置的保护模块配置应合理。设备保护的主、备用保护应采用分开的CPU模块，当装置出现单一硬件故障退出运行时，被保护设备应能允许继续运行。

14.2.1.19 非电气量保护可经装置触点转换出口或经装置延时后出口，装置应反映其信号。

14.2.1.20 保护装置中不同种类保护应具有方便的投退功能。

14.2.1.21 保护装置应具有自复位功能，当软件工作不正常时应能通过自复位电路自动恢复正常工作。

14.2.1.22 保护装置各保护软件在任何情况下都不得相互影响。

14.2.1.23 数字式保护的系统软件应能提供丰富灵活的手段对保护装置进行整定、监视与保护。

14.2.1.24 保护装置应记录必要的信息（如故障波形数据），并通过通讯接口送出；且不应丢失信息，并可重复输出。

14.2.1.25 装置弱电系统（指CPU的电源系统）不允许与保护柜端子有直接电气上的联系。针对不同回路，应分别采用光电耦合、继电器转接、带屏蔽层的变压器磁耦合等隔离措施。

14.2.1.26 装置应有独立的内部时钟，其误差每24h不应超过±5s，应提供外部时钟同步接口。

14.2.1.27 当外界电源波动及电源消失时，保护装置不能误动作。

14.2.1.28 抗干扰能力

（1）脉冲群干扰

装置应能承受GB/T14598.13规定的严酷等级为3级的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准规定的要求。

（2）静电放电

装置应能承受GB/T14598.14规定的严酷等级为3级的静电放电试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准规定的要求。

（3）辐射电磁场于扰

装置应能承受GB/T14598．9规定的严酷等级为3级的辐射电磁场干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准4.5规定的要求。

（4）快速瞬变干扰

装置应能承受GB/T14598.10规定的严酷等级为3级的快速瞬变干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准规定的要求。

14.2.1.29 绝缘强度和绝缘阻抗

本合同所提供的全部设备均应能承受下述试验电压，在输入电源的接口与地之间应有适当的绝缘电阻。

（1）试验电压

60V以上端子与外壳间应能承受AC 2kV l分钟。

60V及以下端子与外壳间应能承受DC 500V 1分钟。

（2）绝缘阻抗

设备安装、连接完毕，交流外部端子对地阻抗不应小于lOMΩ，不接地电流回路对地阻抗不应小于1MΩ。

14.2.1.30 保护装置均应设有RS485通讯口，以便同计算机监控系统联络。

2.2 装置组装的技术要求

14.2.2.1 微机保护装置装于各保护屏中，在出厂前装配好，并进行合同所要求的全部试验，以证明设备性能满足发包人的要求。1套10kV线路保护装置安装于主变中压侧开关柜内，承包人负责发货至开关柜承包人。

14.2.2.2 屏体

保护屏采用拼装式NF结构，外形尺寸为800（宽）×600（深）×2260（高）mm的标准屏体，前门为整屏透明钢化玻璃铝型材门，后门为双开门，侧面封闭。屏体按相关标准进行保护，具有良好的防尘、防潮、防屏蔽性能，防护等级为IP30。

屏体结构、型式及颜色应与电站其余屏体相协调。

14.2.2.3 屏内电源开关直流采用KFB1-63Z型，交流采用KFB1-63型。其他各种装置或元件应采用名优产品，并应满足有关行业标准。

14.2.2.4 端子

（1）保护屏中所有端子板均应采用ABB的ADO绝缘移位端子或魏德米勒或菲尼克斯系列端子，500V交流电压下额定电流不小于10A。

（2）在每个端子板上应设有白色或其他浅色的标牌，用螺栓固定在压模条上以表示回路的编号和端子编号。

（3）在每个连接端子上应装有回路标志，或永久性的标志溶液在标片上标上导线编号。

（4）在每个端子上应装有可拆换的或备用的标牌。

（5）所有设备上的备用触点均应接至端子，并至少提供20％的备用端子。

（6）在与电流互感器连接的电流端子排上应设有短接电流互感器次级绕组的短接件。

（7）正、负电源端子应隔开1个端子以上。

（8）相应的电流、电压、出口、信号端子应采用相应的试验端子。

14.2.2.5 各模件、模板均应采用表面安装技术。

14.2.2.6 内部接线

（1）设备的内部接线应在工厂完成，发货前要进行全面检查。

（2）设备的内部接线应采用阻燃型或耐火型绝缘材料的标准导线；其中电流回路导线截面应大于2.5mm2，电压回路导线截面应大于1.5mm2。

（3）所有接线须用防火型槽管保护，外露接线需束在一起，用适当的夹具固定或支持，水平或垂直走向。导线在槽管中所占的空间不得超过70％。

（4）所有导线中间不得有接头，导线在屏柜内的连接均须经端子排或设备接线点。一个端子或一个接线点的连接导线不得超过两条。

14.2.2.7 接地

（1）保护装置应与安装场所的主接地网可靠连接。

（2）屏体接地、交流电源中性点接地和电缆屏蔽层接地在同一机柜中采用一个公共接地端子接地。

（3）机柜接地端子应便于引出与主接地网连接。接点应有良好耐久的电接触点接地。

（4）保护屏的弱电接地铜排应跟屏体绝缘。

（5）用于连接类似门上可活动部位的导线，应采用多股软导线，并使用铜鼻子连接，线束应有外套塑料管等加强绝缘层，并在可动部位两端用卡子固定。

14.2.2.8 铭牌和标志

（1）铭牌

每个独立的设备都应有铭牌。铭牌内容包括：设备名称、型号、制造厂名称、出厂编号及出厂日期等。字迹应清晰、耐久。

（2）识别标志

每台设备都应有易于辨认的识别标志，以便与说明文件对照，分布于不同部位的同型号设备识别标志应保持一致。

（3）警告标志

为了使用安全，需要注意和特别说明的地方均应有警告标志或安全指示。警告标志应醒目，且不易与其他标志混淆。

14.2.2.9 工厂涂敷

（1）所有设备表面均应进行防腐处理，并采用适当的涂敷保护。

（2）所有需涂敷的表面均要彻底清除粉尘、油渍、锈斑等，并处理毛刺，清洁干燥表面，并作必要的填充以便涂敷。

14.2.2.10 颜色

屏体的外壳颜色应与电站其余屏体一致。

14.2.3 保护装置配置

保护装置应采用南瑞继保、国电南自、四方公司等国内知名品牌的产品。

14.2.3.1 发电机保护2套

#1、#2发电机保护（共2套）组成1面保护屏，内含：发电机主保护装置2套、发电机后备保护装置2套。

发电机保护装置内含纵联差动保护、定子接地保护、过电压保护、复合电压起动的过电流保护、转子一点接地保护、过负荷保护、失磁保护、低电压保护、频率保护。

14. 2.3.2  主变压器保护1套

主变压器保护组成1面保护屏，内含：

（1）主变压器主保护装置1套、主变压器高压侧后备保护1套、主变压器低压侧后备保护1套

主变压器保护装置内含纵联差动保护、复合电压启动的过电流保护、过负荷保护。

（2）主变压器非电量保护装置1套

主变压器非电量保护装置内含瓦斯保护、温度保护、油箱压力保护。

14.2.3.3  35kV线路保护1套

35kV线路保护组成1面保护屏，内含：

（1）35kV线路保护装置2套

至罗村二级电站罗包3510线及至乾变包乾3507线电站侧分别设置35kV线路保护装置1套。

35kV线路保护装置内含相间距离保护、方向过电流保护、单相接地保护、过负荷保护、自动重合闸。

（2）35kV线路故障解列装置1套

35kV线路故障解列装置具有低频、低压、高频、高压控制功能，主要用于低频低压、高频高压解列。

14.2.4 保护装置技术参数

14.2.4.1  额定参数：

交流额定电流：5A

交流额定电压：100/V，100V，380V，220V

直流电源电压：220V±15%

额定频率：50Hz

脉冲量输入电压：DC24V

14.2.4.2  功率消耗：

交流电流回路：≤1.0VA/相（I=5A）

交流电压回路：≤0.5VA/相（U≤100V）

直流电源回路：≤15W（静态）、≤25W（动作时）

14.2.4.3  过载能力：

交流电流回路：2In时连续工作、10In时10S、40In时1S

交流电压回路：1.2Un时连续工作、1.5Un时10S、2Un时2S

14.2.4.4  保护动作误差：

电流、电压量：≤5%（典型为2%）

时间量：≤1%

整定级差：20mS

综合变差：≤2%

返回系数：0.93（速动段）~0.98、1.05~1.10（欠量元件）

14.2.4.5 输出接点容量：

出口接点：接通≥5A（DC220V，不允许断弧）

信号接点：接通≥1A（DC220V）、断开≥30W（DC220V，τ=5mS）、断开≥1A(AC220V)

14.2.5 计量装置的要求

罗村三级水电站为专线上网，计量表安装在水电站内，并考虑相应线路损耗。在电站中控室内配置计量屏1面，计量点设置在此处。计量屏内采用双向电度表2块，按主副表配置，电能表精度为 0.2S 级。

电站需安装电能量采集系统 ERTU  1套，信号送至建德县调。计量屏内设备配置如下：

35kV线路电度表                  2只（主、副表；电力部门提供）

10kV线路电度表                  1只（电力部门提供）

ERTU装置                       1台

电能质量在线监测装置             1台

电度表试验接线盒                 1套

机柜及附件                       1套

# 第15章 机电设备安装技术规范

15.1 一般规定

15.1.1 工作范围

承包人应完成的永久工程项目包括：

（1）2台套与1000kW发电机相配套的卧式混流式水轮机及其辅助设备安装、调试、试运行、指导运行及培训；

（2）2台套1000kW（1250kVA）卧式水轮发电机及其辅助设备安装、调试、试运行、指导运行及培训；

（3）2台套直径为φ800mm、设计压力为1.0MPa的电动蝶阀控制系统及其旁通管、旁通阀安装、调试、试运行、指导运行及培训；

（4）2台套调速功为600kg·m的微机调速器及其辅助设备安装、调试、试运行、指导运行及培训；

（5）电站技术供水系统设备改造、安装、调试、试运行、指导运行及培训；

（6）电站采暖通风系统设备安装、调试、试运行、指导运行及培训；

（7）发电机电压配电系统安装；

（8）变压器设备及附属设备工程安装；

（9）升压站及配电装置工程安装；

（10）低压配电系统工程安装；

（11）电站电缆敷设工程安装；

（12）电站防雷及接地装置工程安装；

（13）电站户内外照明装置工程安装；

（14）直流电源系统工程安装；

（15）全厂控制设备、计算机监控系统和视频监视系统的设备安装、调试、试运行、指导运行及培训；

（16）电站通讯系统工程安装；

（17）继电保护装置的安装、调试、试运行、指导运行及培训；

（18）其他电气设备安装工程的设备采购、安装、调试、试运行、指导运行及培训；

（19）其它有关工作：在发包人指定的固定囤货场接货、卸货，对设备开箱验收，以及从囤货场到安装地点的二次搬运，对安装设备的临时保管及维护等。

15.1.2 承包人应完成的临时工程项目

（1）施工道路

由承包人根据现有的施工道路条件，在满足工程施工的前提下，根据施工的需要，自行确定是否新增施工道路，并负责施工道路的设计、施工、维护和养护；

（2）施工压气系统；

（3）施工用水系统；

（4）施工用电(指施工变压器安装以及低压端点以外的线路架设)；

（5）施工场地平整；

（6）临时生产管理及生活设施；

（7）其他临时设施；

（8）施工场地使用完的拆除及整理。

15.1.3 发包人（包括其它承包人）承担的相关工程项目及其工作内容

1）永久和临时施工场地的征用。

2）施工所需高压线路和变压器、计量装置的架设与安装。

15.2 预埋件埋设

15.2.1一般规定

15.2.1.1应用范围

本章规定适用于本合同的水轮发电机组及其附属设备、辅助系统设备、通风与空气调节系统、建筑给排水系统、消防系统、各类电缆和防雷、接地装置，以及其它设施和设备的预埋管道和预埋件的埋设。

15.2.1.2 承包人责任

（1）承包人应负责预埋件材料的采购、运输、保管、加工、埋设、检查和试验。

（2）承包人应按监理人提供的施工安装图纸和监理人的指示，负责埋设在混凝土、地下、水中、基岩和其他砌体中的上述预埋件，并对其漏埋、错埋或其它原因造成的损坏负责。

（3）承包人在完成单元工程，或分部位项目的预埋件，并经自检合格后，应由监理人组织进行预埋件的检查验收。

15.2.1.3 主要提交件

承包人应根据监理人提供的工程布置图、设备安装图及预埋件等施工安装图纸，编制各单元工程或分部位项目的预埋件一览表和材料采购清单，提交监理人。

15.2.1.4 引用标准

（1）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；

（2）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）；

（3）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2016）；

（4）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）；

（5）《焊缝无损检测 射线检测》（GB/T 3323.1~2-2019）；

（6）《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T 8564-2003）；

（7）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）；

（8）《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-1998）；

（9）《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》（GB/T 11345-2013）；

（10）《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测》（JB/T 26951-2011）；

（11）《焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级》（JB/T 26951-2011）。

15.2.2 预埋件埋设的一般技术要求

（1）承包人选用的所有预埋件材料及配件，其品种、型号、规格、性能应满足施工安装图纸要求和国家（行业）的现行有关标准。

（2）预埋件埋设前应进行清理，清除其内、外表面被沾染的污物。

（3）承包人需要局部更改预埋件的埋设位置，应经监理人批准，修改后的预埋件埋设位置应避免与其它埋件干扰，修改后的埋设记录应提交监理人。

15.2.3 预埋管道的安装和埋设

15.2.3.1 管道加工和安装

（l）钢管：

1）钢管切割和坡口应满足施工安装图纸的要求，并遵守GB/T 8564第12.1.5条的规定；

2）热弯钢管加工可参照GB/T 8564第12章表36的规定执行；

3）电缆管道弯曲半径不应小于穿入电缆的最小允许弯曲半径，电缆的最小弯曲半径详见GB 50165表5.1.7的规定；

4）电缆管之间采用套管焊接，连接时两管口对准、点焊连接牢固、密封良好；连接套管长度不小于电缆管外径的2.2倍；

5）输送介质的管道弯制后的截面最大、最小外径差：当输送压力小于10MPa时，不应超过管道外径的8%；电缆管道弯制后的截面最大与最小外径差不应超过管道外径的10%；

6）采用钢管加工的风管不应采用焊制和褶皱弯头；

7）管道任何位置不应有十字形焊缝及在焊缝处开孔；

8）预埋管道采用焊接连接的管道时，应对焊面及坡口两侧30mm范围内清除油污、铁锈、毛刺等，焊接后清除管道内外壁焊疤，焊缝表面应无裂纹、夹渣、凹陷及过烧等缺陷；

9）碳素钢管采用电弧焊焊接、不锈钢管采用氢弧焊焊接。机组的油、气系统及有特殊要求的水系统管道及薄壁口径小的测压管道对口焊接，应符合GB 8564第12.2节的有关规定。

（2）铸铁管：

1）安装铸铁管前，应清除其表面的粘沙、飞刺、沥青块及承插部位的沥青涂层；

2）安装铸铁管接口用的橡胶圈不应有气孔、裂缝、重皮或老化等缺陷；

3）承插铸铁管的给水与排水管道捻口安装，应遵守GB 50242第9.2.12条、第9.2.13条和第10.2.4条的规定。

（3）塑料管、复合管：

1）管道切割、加工应使用专用工具；

2）加工后管道端面应平整垂直于轴线，或按相应管道工程技术规程要求的切割面，并不应有裂纹、毛刺等缺陷，接口内外应清理干净；

3）冬季安装应采取保温防冻措施，不得使用冻硬的橡胶圈；

4）塑料管、复合管与金属管件的连接应使用专用连结管件；

5）用硬塑料管作电缆管，在套接或插接时，插人深度为管道内径1.1~1.8倍，在插接面上涂以胶合剂粘牢密封；采用套接时，套管两端应采取密封措施。

15.2.3.2 管道埋设

（1）预埋管道通过沉降缝或伸缩缝时，必须按施工安装图纸要求做过缝处理。

（2）预埋管道安装就位后，应采用支撑固定，防止混凝土浇筑或回填过程中发生变形或位移，钢支撑可留在混凝土内，预埋钢管用支撑焊接固定时，不应烧伤管道内壁。

（3）埋设在沟槽内的管道，沟槽底面应按施工安装图纸要求进行填平夯实后才能铺设。

（4）预埋管道管口伸出墙、柱、梁、板面距离，应按施工安装图纸要求和监理人指示，以及有关规范的规定进行埋设。管道埋设施工间断时，应及时暂封管口。

（5）电气管道的埋设，还应遵守GB 50168第四章的有关规定，当电气管道终端设置在明装的管道盒或设备上，应采用模板固定管道，以保持正确位置。

（6）机组排水、排油管道坡度，应遵守GB/T 8564第12.3.3条的规定；生活污水铸铁管、塑料管的坡度，应参照GB 50242表5.2.2、表5.2.3的数据选定；地下埋设雨水管道的最小坡度，应参照GB 50242表5.3.3的数据选定；电缆管道的埋设坡度应不小于0.1%。

（7）测压管道应考虑排空，测压孔符合施工图纸要求。图纸未表明的预埋管道应减少拐弯，管线最短。

（8）各类穿越墙壁和梁柱的管道，应加设相应的防护套管；穿过屋面的管道应有污水肩和防雨帽，并根据需要采用防水材料嵌填密实；防爆和防火管道，应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵；风管与混凝土、砖风道的连接口，应顺气流方向插人，并采用密封措施。

15.2.3.3 金属管道焊缝检验和缺陷处理

（1）焊缝外观检查：

1）不得有熔化金属流到焊缝处未熔化的母材上；

2）焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、孤坑和灰渣等缺陷；

3）管缝表面光顺、均匀，焊道与母材应平缓过渡，并应焊满。

（2）焊缝无损检测：管道焊缝进行无损检测的方法，应按施工安装图纸或监理人的指示执行。

（3）不合格焊缝应及时返修，同一部位的返修次数超过二次后，应重新制订返修措施，提交监理人批准。返修后应再次检验至合格。

15.2.3.4 管道试验

（1）管道埋设完毕，承包人应在混凝土浇筑、工程回填或砌体砌筑前，按施工安装图纸要求进行管道试验，试验记录应提交监理人。（2）给水管道的强度耐压试验和严密性耐压试验的试验压力和试验持续时间，应符合GB 50242的规定；机组辅助设备系统管路的试验压力和试验持续时间，应符合GB/T8546第12.5节的规定。

（3）排水、雨水管道等无压管道应作灌水试验。排水管灌满水持续15分钟后，再灌满水观察5分钟；雨水管灌水持续时间1小时；敞口水箱满水试验静止24小时，均以不渗漏为合格。

15.2.3.5 管道的冲洗和防腐

（l）用水冲洗的管道，应按系统达到的压力和流量进行，直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。输送生活饮用水的管道通水水质应遵守GB 5749的规定。

（2）输气管道采用压缩空气吹扫，管内空气流速止5~10m/s，在气体排出口的白纸上未发现赃物和水分为合格。

（3）油系统管道应采用与运行相同牌号的油料，以每8小时为循环周期进行冲洗，在温度40~70℃范围内反复升降油温2~3次；管道经油循环冲洗后，用200目滤网检查，目测每平每平方厘米内残存的污物不超过3颗粒为合格。

（4）调速器液压管道的冲洗，应按施工安装图纸、供货商技术文件和GB/T8564附录D的要求进行。

（5）埋地敷设管道的防腐处理应遵守以下规定：

l）钢管的防腐应遵守GB 50268的规定；

2）采用水泥接口的铸铁管，在有侵蚀性地下水时，应在接口处涂沥青防腐层；

3）采用橡胶接口的埋设管道，在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段，应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料做好封闭橡胶接口。

15.2.3.6 预埋管道的交付验收

（1）预埋管道的交付验收应在该土建工程项目施工前，由监理人会同承包人，按隐蔽工程验收程序进行检查和验收。检查验收记录应提交监理人。

2）预埋管道交付验收时，承包人应向监理人提交以下检查验收资料：

1）预埋管道埋设竣工图（含管道实际走线图）；

2）预埋管道材料及配件等的产品合格证、安装使用说明书和材料试验报告；

3）预埋管道安装埋设的质量检查记录和隐蔽工程验收记录；

4）监理人要求提交的其它检查验收资料。

15.2.4 固定件埋设

15.2.4.1 固定件的加工和安装埋设

（1）采用焊接固定时，不得烧伤固定件的工作面，无显著变形和位移；采用支架固定时，支架应有足够的强度和刚度。在浇筑混凝土、砖砌或回填土时，固定件应保持位置正确、牢固可靠。固定件的安装偏差应符合施工安装图纸和供货商技术文件的要求。

（2）照明设备专用盒的埋设件的四周应无缝隙，并紧贴饰面。

（3）电气部分的固定件埋设应满足施工安装图纸的要求，并遵守GB 50168第4章的有关规定。

（4）固定件不得跨沉降缝和伸缩缝埋设。

15.2.4.2 预埋固定件的交付验收

（1）预埋固定件埋设完成后，应由监理人会同承包人，按隐蔽工程验收程序进行检查和验收。检查验收记录应提交监理人。

（2）预埋固定件验收时，承包人应向监理人提交以下验收资料：

1）预埋固定件埋设竣工图；

2）预埋固定件材料产品合格证、安装使用说明书等；

3）预埋固定件加工和安装的质量检查验收记录。

15.2.5 接地装置埋设

15.2.5.1 接地装置的安装与埋设

（1）接地体（线）采用搭接焊接，其焊缝长度和质量要求，应满足施工安装图纸的要求，应遵守GB 50169第3.4.1~3.4.4条的规定，焊接后应将焊缝清理干净，并作防腐处理。

（2）埋设的接地装置应从施工安装图纸规定的地点引出，其引出位置应作明显标记，并采取防腐与保护措施。

（3）接地线通过建筑物沉降缝和伸缩缝时，应按施工安装图纸要求采取过缝处理。

（4）所有金属设备和构件，均应按施工安装图纸的要求可靠接地。利用各种金属管道、金属构件等作接地线时，保证有可靠的电气连接。

（5）承包人在施工期间应妥善保护好已敷设的接地装置。在交付验收前造成接地装置的损坏或丢失，应由承包人负责修复或重置。

15.2.5.2 接地装置的交付验收

（1）接地装置的隐蔽部位应在土建工程施工进程中进行安装埋设，并由监理人会同承包人进行检查及验收。隐蔽部位交付验收后，才能进行混凝土浇筑或其它砌筑回填作业。

（2）接地装置埋设全部完成后，应由监理人会同承包人进行接地装置的检查和验收，承包人应向监理人提交以下验收资料：

1）接地装置埋设竣工图；

2）接地装置材料及外购件的产品合格证和使用说明书；

3）接地装置隐蔽工程质量检查和验收记录。

15.2.6 预埋件埋设的验收

本工程预埋管道、预埋固定件和接地装置等预埋件，应在各相关机电设备安装前，由监理人会同承包人进行分项验收。其验收资料应列人各单项工程的完工验收资料中。

15.2.7 计量和支付

（l）除合同另有约定外，预埋管道按施工图纸所示尺寸计算有效长度（重量）以米（或吨）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或吨）工程单价支付。

（2）除合同另有约定外，永久设备预埋件的安装费用包含在《工程量清单》相应设备安装项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。除此之外，其他预埋件安装按施工图纸所示尺寸计算的预埋件有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

（3）接地系统的预埋件按施工图纸所示接地装置的尺寸计算有效重量（长度）以吨（或米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨（或米）工程单价支付。

15.3 机电设备安装

15.3.1 一般规定

15.3.1.1 应用范围

本章规定适用于水利水电工程永久机电设备的安装以及机组启动试运行收等工作。

15.3.1.2 承包人责任

（1）承包人应负责接收交付安装的全部永久机电设备、备品备件、安装专用工器具以及用于安装的各项材料，在合同约定的交货地点进行机电设备的交货验收，并由发包人会同机电设备供货商（以下简称供货商）与承包人正式办理设备交接手续。

（2）承包人应负责上述机电设备和材料的接货卸车、清点交接、损伤签证、仓储管理、开箱检验，以及从交货地点至安装现场的运输工作。

（3）按合同约定，承包人负责的机电设备安装工作应包括零部件加工制作；管路、埋件与接地线等的现场制作安装；二期混凝土浇筑；机电设备系统安装后的调试、试验和启动试运行、指导运行及培训；质量检查和验收，以及施工安装期和缺陷责任期的试运行、维护保养和缺陷修复等全部工作。

（4）除合同约定由发包人提供的设备、材料外，承包人应负责提供为安装工作所需的材料、设备、检测器具和临时设施等。

15.3.1.3 主要提交件

（l）机电设备安装进度计划

承包人应在机电设备安装开始前30天，按监理人批准的工程施工总进度计划，编制本工程机电设备安装进度计划提交监理人批准。

安装工程进度计划应满足合同约定的完工日期要求。网络图的编制应提供下列各项数据和内容，以及与相关土建工程施工计划的接点关系。网络图应标明：

1）作业和相应节点编号；

2）作业持续时间；

3）各节点的最早开始及最早完成安装的日期；

4）各节点的最迟开始及最迟完成安装的日期；

5）各项安装工作开始前要求完成的土建工程面貌；

6）附资源配置及其说明（以按月所需的人工、材料、设备等资源数据）。

（2）主要机电设备安装方案和工艺措施报告

承包人应在机电设备安装开始前，编制主要机电设备安装方案和工艺措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1）安装场地和临时设施的布置及说明；

2）本合同范围内主要及大型设备的运输、吊装方案；

3）机组的主要部件（包括主要埋入部件）的安装程序和工艺措施等；

4）机电设备的安装、检查、试验及试运行工作计划；

5）机电设备安装过程的质量控制措施。

6）施工安全及环境保护措施。

7）监理人要求提交的其它资料。

（3）承包人要求发包人提交的机电设备和材料交货计划

承包人应根据机电设备安装进度的需要，编制一份要求发包人向承包人交付机电设备和材料的计划，提交监理人确认后，作为发包人交货的依据。

（4）安装工作进度实施报告

承包人应按合同约定和监理人的指示，定期（周、月、年）向监理人提交安装工作进度实施报告。报告内容应说明安装计划完成的形象进度、质量控制和安全施工情况、下阶段安装计划安排，以及要求发包人（或监理人）协调解决的问题。

15.3.1.4 引用标准

（1）《电力变压器 第1部分:总则》（GB/T 1094.1）；

（2）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166）；

（3）《同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求》（GB/T 7409.3）；

（4）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150）；

（5）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168）；

（6）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169）；

（7）《互感器试验导则》（GB/T 22071）；

（8）《通信管道工程施工及验收标准》（GB/T 50374）；

（9）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）；

（10）《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分:常规测量》（GB/T 17949.1）；

（11）《金属封闭母线》（GB/T 8349）；

（12）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254）；

（13）《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB 50256）；

（14）《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257）；

（15）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）；

（16）《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》（GB/T 8905）；

（17）《民用闭路电视监视系统工程技术规范》（GB 50198）；

（18）《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB 50171）；

（19）《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB 50172）；

（20）《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB 50148)；

（21）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB 50147)；

（22）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB 50149)；

（23）《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》（GB 2536）；

（24）《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》(GB/T 11023)；

（25）《工业电视系统工程设计标准》(GB/T 50115)；

（26）《水电厂计算机监控系统基本技术条件》（DL/T 578）；

（27）《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》（DL/T 489）；

（28）《大中型水轮发电机微机励磁调节器试验导则》（DL/T 1013）；

（29）《大中型水轮发电机静止整流励磁系统技术条件》（DL/T 583）；

（30）《电力光纤通信工程验收规范》（DL/T 5344）；

（31）《接地装置特性参数测量导则》（DL/T 475）；

（32）《水电厂计算机监控系统试验验收规程》（DL/T 822）；

（33）《继电保护和安全自动装置通用技术条件》（DL/T 478）；

（34）《电力系统继电保护及安全自动装置柜(屏)通用技术条件》（DL/T 720）；

（35）《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T 724）；

（36）《水电厂机组自动化元件及系统运行维护与检验试验规程》（DL/T 619）；

（37）《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》（DL/T 623）；

（38）《继电保护微机型试验装置技术条件》（DL/T 624）；

（39）《水力发电厂计算机监控系统设计规范》（NB/T 10879）；

（40）《电力设备典型消防规程》（DL 5027）；

（41）《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》（GB/T 11805）；

（42）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）；

（43）《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T 8564）；

（44）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243）；

（45）《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB 50236）；

（46）《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50275）；

（47）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231）；

（48）《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB 50278）；

（49）《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235）；

（50）《水轮机调速系统试验》（GB/T 9652.2）；

（51）《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验》（GB/T 15613）；

（52）《涡轮机油》（GB 11120）；

（53）《水轮发电机组启动试验规程》（DL/T 507）；

（54）《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》（DL/T 496）；

（55）《通风管道技术规程》（JGJ 141）；

（56）《水利水电建设工程验收规程》（SL 223）；

15.3.1.5 安装技术文件

（1）安装技术文件内容：

1）发包人提供的机电设备布置总图、机电设备安装布置图、机电设计系统图、设备加工图及设计说明书等（以下统称施工安装图纸）；

2）本合同引用的国家标准和行业标准；

3）供货商提供的图纸、安装技术标准、安装作业指导书、运行维护说明书，以及其它有关的技术文件和资料（以下统称供货商技术文件）；

4）履行合同中监理人发出的指示和监理人批准的承包人提交件。

（2）安装技术文件的提交和批准：

1）按合同约定，由发包人提供的施工安装图纸，应在该项设备安装前，由监理人签发给承包人和（或）供货商现场代表（以下简称供货商代表）；

2）为保证机电设备安装的质量和安全，供货商应向发包人提交每项机电设备的上述第（1）项的全部安装技术文件。监理人和承包人还应有权根据安装工作需要，要求供货商代表提交补充的安装技术文件。

15.3.1.6 供货商代表

（1）供货商代表应参加设备到货的清点检查，在交货验收文件及开箱检验报告上签字见证。若配置的零部件数量不足或产品存在质量问题，应由供货商代表负责处理。

（2）供货商代表应指导承包人的安装作业；参加监理人组织的机电设备安装质量的检查、试验和试运行，检查和试验记录应由供货商代表签证。承包人应允许供货商代表进入设备安装现场检查安装质量，并查阅承包人的安装记录和检测资料。

（3）承包人在设备安装中需要调用备品备件，应经监理人审批和供货商代表签认。若备品备件不足，需要补充供货时，应由发包人责成供货商代表解决。

（4）定期向监理人提交现场工作报告。承包人可根据安装工作的需要，要求供货商代表补充提交相关的技术文件和资料。

15.3.1.7 机电设备的交付和接收

（l）供货商产地机电设备的交付和接收。按合同约定，在供货商产地就地交付的产品及有关的技术文件等，应由发包人会同承包人，根据供货商的供货清单，与供货商共同清点无误后，就地办理交付和接收手续。承包人还应对上述设备、材料等的装卸、运输、保管直至运抵工地储存的全过程负责。

（2）工地现场机电设备的交付和接收。按合同约定，在现场交付的产品及其技术文件，应由监理人会同供货商代表和承包人，根据供货商的供货清单，共同检查清点无误后，在现场办理交付和接收手续。

15.3.1.8 机电设备的现场运输和仓储管理

（1）承包人在接收机电设备后，应对接收的产品及其技术文件的到货卸车、损伤签证、沿程保护，吊运入库、现场运输和仓储保管承担责任。

（2）对有保温（或恒温）、防潮和防锈蚀要求的设备、部件和特殊材料，承包人应按供货商技术文件要求，采取特殊保护措施。

（3）对露天存放或在安装场地临时存放的设备和部件，应由承包人进行覆盖保护和采取存放场地的排水措施。

15.3.1.9 机电设备安装场地和辅助设施

（1）承包人应按监理人批准的机电设备安装工艺措施报告的要求，统一布置机电设备安装专用场地与设备临时储存场所。

（2）承包人应按监理人批准的机电设备安装进度计划，提出机电设备安装使用场内桥机、桅杆、门机、缆机、电梯等起重、运输设备，以及对混凝土浇筑、供电、供水、供风、试验、修配加工、照明、通信等辅助设施的使用计划提交监理人，由监理人组织协调解决土建施工与机电设备安装使用场地和辅助设施的矛盾。

（3）安装场地的温度不宜低于5℃，湿度不宜高于85%。主厂房安装场地内的发电机定子和转子组装工位范围内，承包人应采取有效的防潮、防尘、保温及防火等措施，以形成适应于发电机定子和转子组装技术要求的良好环境。

（4）机电设备部件的组装和总装配场地在安装全过程都必须保持清洁。安装完毕后，必须对机组各部位进行清扫和检查，不允许残留灰尘、油污、杂物等不洁物。

15.3.1.10 机电设备安装前开箱清点和检查

（1）机电设备安装前，应由监理人会同承包人和供货商代表进行机电设备的开箱清点和检查，清点检查记录应由各方签认。到货设备（包括零部件、材料、安装工器具及随机技术文件等）应符合供货清单所列的型号、规格和数量，以及其它相关技术文件。

（2）安装前需要进行检测和试验的设备及部件，应由承包人会同监理人和供货商代表进行检测和试验，经检侧试验合格，才可进行安装。检侧和试验成果应提交监理人。

15.3.1.11 机电设备的缺陷处理

（1）安装过程中发现的设备缺陷，应由监理人会同承包人和供货商代表共同进行复查，经复查确认设备缺陷属于制造原因，应由供货商负责修复。凡能在现场修复的，应由供货商或委托承包人负责，修复费用由供货商承担。

（2）缺陷修复后，承包人应协助供货商代表编写“设备缺陷检查和修复报告”，经监理人、承包人和供货商代表共同签字后作为机电设备质量验收的附件。

15.3.1.12 机电设备安装的检查、试验和验收

承包人完成各单项机电设备安装后，经自检合格，应按批准格式做好记录提交监理人。由监理人会同承包人和供货商代表（或其它有关单位），按施工安装图纸、供货商技术文件和相关技术规范，进行检查、试验和验收。检查、试验和验收报告作为机组启动试运行前的验收资料。

15.3.2 一般技术要求

15.3.2.1 安装作业安全

（l）承包人应在设备安装开始前，按SL 400的规定，编制一份“机电设备安装工程安全措施文件”，提交监理人批准。其内容包括：

1）机电设备安装作业安全规定；

2）机电设备运输和装卸作业安全措施；

3）重大设备部件吊装作业安全措施；

4）现场用电作业安全措施；

5）机修作业安全措施；

6）现场焊接作业安全措施；

7）高空作业安全措施；

8）涂装作业安全措施；

9）压缩空气作业安全措施；

10）油处理作业安全措施；

11）机动车驾驶安全规定；

12）安全警示标志；

13）安全防护用品使用规定；

14）防火、防爆、防汛及安全措施等．

（2）承包人应编制“机电设备安装作业安全手册”提交监理人批准。作业安全手册应发给安装作业人员人手一册。全部安装人员应经过安全培训和考核，考核不合格者不准上岗。

15.3.2.2 计量器具、检测仪表和自动化元件

（l）各种计量器具均应具有产品合格证，并应经具备校验资质证书的专业检测单位检验和标定。全部计量器具在有效期内的检测精度不低于被测对象要求的精度。

（2）承包人应对使用的计量器具和检测仪表进行校测复验，不合格的器具和仪表应及时更换。

（3）机组、电气设备的检测仪表和自动化元件，均应按供货商技术文件及GB 50131、GB/T 11805的规定进行检验合格后，才能安装使用。

15.3.2.3 设备和零部件的现场制作

按合同约定在现场制作的设备和零部件，应由承包人按施工安装图纸和（或）监理人批准的加工图进行制作，并在安装前，由监理人负责检查和验收。经监理人检验合格并签认后，才能投人使用。

15.3.2.4 焊接

（l）承包人的焊工应持有国家或行业颁发相应的合格证书。当供货合同中规定有特殊焊接要求时，承包人应对焊工进行专项培训与试焊考核，考核合格者才准上岗。

（2）承包人从事焊缝无损检测的人员应持有国家或行业颁发的专业合格证书，才能从事相应的焊缝检测工作。

（3）重要设备和部件的焊接，承包人应按焊接工艺评定或供货商技术文件制订的焊接工艺进行。

（4）重要设备和部件的焊接焊缝，承包人应按供货商安装技术文件的规定进行外观检查和无损检测。焊缝质量经评定合格，并按规定的格式做好焊缝外观检查记录和无损检测报告提交监理人。经监理人、承包人和供货商代表签认后，作为设备安装验收资料。

15.3.2.5 安装偏差

机电设备安装及其基础预埋件，以及电缆桥架和管道等支吊架的安装的偏差均应控制在施工安装图纸和供货商技术文件规定的允许范围内。

15.3.2.6 机电设备的安装试验

所有机电设备均应按施工安装图纸、供货商技术文件的要求和相关规范的规定进行安装试验。其中主要机电设备的安装、调试、试验应在供货商代表的指导下进行。承包人在完成每项机电设备的安装试验后，应按批准的格式和内容编写项目安装试验报告提交监理人。

15.3.2.7 耐压试验与渗漏试验

（1）机组承压设备及连接件的耐压试验与渗漏试验，其试验要求应遵守GB/T 8564第12.5节的规定。

（2）建筑给排水系统和消防系统的耐压试验与渗漏试验应遵守GB 50242的有关规定。

（3）试验结束后，承包人应将试验记录提交监理人。

15.3.2.8 涂装

（1）承包人接收机电设备时，应对设备表面涂装的保护层质量进行检查，若发现有损伤部位应由供货商负责处理。

（2）需由承包人涂装的设备、管道和附件，其表层的除锈等级和涂装要求、应符合施工安装图纸和供货商技术文件的要求。

（3）各项设备和附件的涂装颜色应与其电站厂房和设备房间的建筑装饰相协调，并符合设备及附件的标识要求。

15.3.2.9 运行标识

全部机电设备安装完毕后，承包人应协助发包人完成全厂的运行标识工作，其主要内容包括：

（l）设备安全标识；

（2）设备操作指示；

（3）管路识别标示；

（4）管路介质流向标识；

（5）消防安全标识；

（6）人身安全警示；

（7）通行安全指示；

（8）发包人要求提供的其它标识。

15.3.3 水轮发电机组及其附属设备安装

15.3.3.1 水轮机

（l）埋入部件

l）埋入部件安装应定位准确；基础板、拉紧器等固定件应加固牢靠；

2）埋入部件与混凝土结合的外表面应无污染和严重锈蚀、埋入部件的过流面焊缝应磨光，过流表面的粗糙度，应遵守《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验》 （GB/T15613）的规定，埋入部件与混凝土连接的过流表面应平滑过渡；

3）埋入部件的安装程序、工艺要求和允许偏差，应遵守供货商技术文件和GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》第5节的规定；

（2）蜗壳安装

蜗壳安装应与原设备进水管完全匹配。

（3）转轮安装

转轮安装应遵守GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》第5.2节的规定；

（4）导水机构：安装

1）导水机构的安装程序、工艺要求和允许偏差，应遵守GB/T8564《水轮发电机组安装技术规范》第5.3.1~5.3.3条的规定；

2）导叶接力器的严密性耐压试验、导叶及接力器安装调整，应遵守GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》第5.5.1~5.5.4条的规定。装有导叶分段关闭装置的导叶接力器，其关闭规律应遵守供货商技术文件的规定。

（5）转动部件：水轮机转动部件的就位安装，应遵守GB/T8564《水轮发电机组安装技术规范》第5.4节的规定。

（6）水导推力轴承、主轴密封及其它附件：

1）水轮机的水导轴承及其循环油冷却系统设备、主轴工作密封和检修密封、机坑内管路、管件以及自动化元件的安装程序和工艺要求，应遵守GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》第5.6节的规定。

2）水轮机机坑内的通道盖板、支架及管道等附件的安装，应遵守GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》第5.7节的规定。

（5）水轮机的检查、试验和验收，应按GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》3附录A.2、GB/T 11805《水轮发电机组自动化元件(装置)及其系统基本技术条件》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.2.3.2 发电机

（1）发电机总装应遵守GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》第9.5.1~9.5.15条的规定；

（2）定子安装方位应与发电机主引出线和中性点引出线方位相符合。定子安装应遵守GB/T8564《水轮发电机组安装技术规范》第9.5.3条规定；

（3）转子中心和安装高程的偏差值，应遵守GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》第9.5.4条的规定；

（4）发电机主引出线和中性点引出线与相关设备应按施工安装图纸的要求进行连接，并应遵守GB 50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》[的规定。

（5）发电机的检查、试验和验收，应按GB/T8564《水轮发电机组安装技术规范》附录A.2和第14章、GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、GB 11805《水轮发电机组自动化元件(装置)及其系统基本技术条件》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.3.3 调速器及其操作系统

（l）调速器及其操作系统设备应按施工安装图纸的要求进行安装，并应遵守GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》第8章的规定。

（2）调速系统用油牌号和各项指标，应满足供货商技术文件的要求，并应遵守GB 11120《涡轮机油》的规定。

（3）调速器及其操作系统的检查、试验和验收，应按GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》第8章、GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、DL/T 496《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》、GB/T 9652.2《水轮机调速系统试验》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.3.4 进水阀及其操作系统

（1）进水阀、旁通管路及其阀门、管件、承压元件等应按进水阀设计压力作严密性试验；空气阀止水面应作密封试验。上述试验记录应提交监理人。

（2）进水阀及其操作系统的检查、试验和验收，应按GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》第13章和GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.3.5励磁系统

（1）励磁系统的安装，应遵守GB/T 5564、GB/T7409.3《同步电机励磁系统-大中型同步发电机励磁系统技术要求》的规定。

（2）励磁系统电缆敷设及盘内配线，应遵守GB 50168《电缆线路施工及验收规范》和GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》的规定。

（3）励磁系统的检查、试验和验收，应按GB/T8564《水轮发电机组安装技术规范》附录A.2、GB/T 7409.3《同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求》、DL/T 489《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》、DL/T 583《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》、DL/T 1013《大中型水轮发电机微机励磁调节器试验和调整导则》、GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.4 水力机械辅助设备系统安装

水力机械辅助设备系统包括技术供水系统、排水系统、全厂压缩空气系统、透平油系统、电站水力监视测量系统等。

（1）由承包人在现场配置的各种容器、管道和管件、设备基础等的制作安装应满足施工安装图纸要求，并遵守GB 50235《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB 50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》、GB/T8564《水轮发电机组安装技术规范》第12章的规定。

（2）油、气系统及有特殊要求的水系统的钢管对口焊接，应采用氩弧焊封底，电弧焊盖面的焊接工艺；管道外径D≤50mm的对口焊接采用全氩弧焊。

（3）设备与电动机联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜等均应满足供货商技术文件的要求，并遵守GB 50275《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》、GB 50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定。

（4）各项辅助设备电气装置的安装，应遵守GB 50254《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》的规定。

（5）透平油的各项质量指标，应遵守GB 11120《涡轮机油》的规定。

（6）油系统的滤油、验油和充油，应遵守GB 11120《涡轮机油》和GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定。

（7）水力机械辅助设备系统安装完毕后，应按本章第2.1.12条的规定进行检查、试验和验收。各系统运行应正常，各项参数满足设计要求，设备无有害振动和不良噪声。

15.3.5 发电机电压配电设备安装

15.3.5.1 发电机断路器及其附属设备

（1）安装前应检查所有部位和附件应齐全，无损伤变形及锈蚀；绝缘部件应无裂缝、无剥落或破损，绝缘良好。基础及所有组件就位正确、安装牢固、接地可靠．

（2）组件按规定编号顺序进行组装，并按供货商技术文件要求选用吊装器具、吊点以及吊装程序。

（3）与出线电力电缆连接时不应使电缆受到机械应力。

（4）导电接触面无氧化层，清洗干净。电气连接应可靠且接触良好，断路器及其操作机构的联动应正常。

（5）调整后操作机构的联合动作的各项参数，应符合供货商技术文件的规定。

（6）发电机断路器及其附属设备的检查，试验和验收，应按GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、GB 50147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》、GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.5.2 发电机主引出线及相关设备

（1）主引出线：

1）电缆支架的安装应固定牢固、无显著变形，全长应有良好接地。

2）当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5.1节规定的限值。

3）在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时，应编制施工措施，确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向，校核牵引力和侧压力，配备敷设人员和机具。

4）其它要求见高压电缆节。

（2）励磁变压器、厂用变压器及各类组合柜：

1）变压器本体及所有附件应齐全，无锈蚀、无损坏，绝缘良好；

2）基础埋件应正确；

3）与母线的连接不应使母线及外壳受到机械应力。软连接部分不得有折损、表面凹陷及锈蚀；

4）互感器的变比分接头位置和极性应正确；

5）二次接线端子应连接牢固，绝缘良好，标志清晰。

（3）发电机主引出线及相关设备的检查、试验和验收，应按GB50147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》、GB50148-2016《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、GB50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》、GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、GB 1208《电流互感器》、GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.6 电力变压器及其附属设备安装

（l）承包人应按GB50148-2016《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.4.1~2.4.5条要求，对变压器器身进行检查。检查完毕后，必须用合格的变压器油进行冲洗，并清洗油箱底部，不得有遗留杂物。

（2）变压器干燥条件，应遵守GB50148-2016《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.5节的要求。

（3）变压器的高压侧和电缆的连接、以及低压侧和电缆的连接，应按供货商技术文件对消除相互连接中心线偏差的要求，进行调整至合格为止。

（4）变压器本体及附件的就位安装，应遵守GB50148-2016《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.6节的规定。

（5）承包人应按GB50148-2016《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.8.1~2.8.4条的规定进行热油循环补油和静置。

（6）变压器的整体密封试验，应遵守GB50148-2016《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.9.1条的规定。

（7）变压器中性点设备安装，应遵守GB50147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》的规定。

（8）变压器轨道及埋件安装，应遵守本章第23.14.1条的规定。

（9）变压器及其附属设备的检查、试验和验收，应按GB50147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》、GB50147-2010《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、GB 50169《接地装置施工及验收规范》、GB 50171《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.7 开关站及其进（出）线设备安装

3.7.1金属铠装中置柜开关设备

要求详见高低压开关柜小节。

15.3.7.2高压电缆

（1）电缆支架的安装应固定牢固、无显著变形，全长应有良好接地。

（2）当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5.1节规定的限值。

（3）在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时，应编制施工措施，确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向，校核牵引力和侧压力，配备敷设人员和机具。

（4）电缆终端安装，应遵守GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第6.2节的要求，电缆终端、接头均不应有渗漏。

（5）高压电缆的检查、试验和验收，应按GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.8 厂用电系统安装

15.3.8.1 厂用变压器

厂用变压器的检查、试验和验收，应遵守GB50147-2010《电气装置安装工程电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范》、GB 1094.11《电力变压器》、GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、GB 50169《接地装置施工及验收规范》和GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.8.2 高、低压开关柜、

（1）屏、柜及端子箱基础应按施工安装图纸要求与接地网可靠连接。

（2）高、低压开关柜的检查、试验和验收，应按GB50147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》、GB50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》、GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、GB 50169《接地装置施工及验收规范》和GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.9 照明系统安装

（1）照明管路的埋设应按施工安装图纸要求埋设。

（2）配线前，应进行各回路的绝缘检查，绝缘电阻值应符合现行国家标准的有关规定。电线、电缆的回路标记清晰，接地可靠。

（3）照明系统的检查、试验和验收，应按施工安装图纸、供货商技术文件和GB 50303《建筑电气工程质量验收规范》、GB 50259《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.10 接地系统安装

（1）承包人应负责接地体、接地连接件的制作和接地装置的敷设。

（2）接地装置的埋设部分隐蔽前，承包人会同监理人共同检查埋设质量，做好中间检查。发现质量不合格的，承包人应进行修复。

（3）承包人应按施工安装图纸要求，进行电气设备、构架、基础和辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地，以及所有明敷接地线及接地引线的敷设和连接。

（4）已完工的接地系统应进行初步测试，如测试值不能满足施工安装图纸要求时，应由监理人会同承包人及有关方面采取措施解决，并提交“接地系统初步测试报告”。

（5）全厂接地系统完工后，承包人应会同监理人及有关部门，对全厂接地系统的接地电阻、接触电位差、跨步电位差以及接地网的连通等进行全面检查、测试和验收，并提交“全厂接地系统测试报告”。

（6）接地系统的检查、试验和验收，应按GB/T 17949.1《接地电阻测量导则》、DL/T 475《接地装置特性参数测量导则》、GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.11 控制保护系统安装

15.3.11.1 计算机监控系统

（1）计算机监控系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括主计算机及服务器、运行人员操作台和操作员工作站、模拟屏、网络和通信设备、音响报警和语音自动告警系统设备、工程师/培训站、GPS（卫星同步时钟系统）设备、现地控制单元屏柜、电源柜等。

（2）承包人应在供货商代表的指导下进行计算机监控系统的外部输入/输出回路正确性的验证试验，以及系统的调试、调整和测试等现场试验。现场试验应遵守GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、DL/T 822《水电厂计算机监控系统试验验收规程》的规定。

（3）计算机监控系统的安装，应遵守GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、GB 50168《电缆线路施工及验收规范》、DL/T 5065《水力发电厂计算机监控系统设计规范》、DL/T 578《水电厂计算机监控系统基本技术条件》的规定和电站运行要求。

15.3.11.2 继电保护和安全自动装置

（1）承包人应负责全厂继电保护和自动装置屏（柜）的安装、电缆和光缆的敷设、光纤熔接、屏测电缆接线和相关设备的二次回路接线等工作。

（2）承包人应在供货商代表的指导下，进行继电保护和安全自动装置输入/输出回路正确性验证试验，绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查，其工作内容包括进行装置测试和调整、定制设定、模拟试验、电流电压试验、单机调试和联调、性能试验等。

（3）继电保护设备和安全自动装置的安装和试验，应遵守GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、GB 50168《电缆线路施工及验收规范》、DL/T 478《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》、DL/T 619《水电厂自动化元件及其系统运行》、DL/T 623《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》、DL/T 624《继电保护微机型试验装置技术条件》和DL/T 720《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》的规定。

15.3.11.3 直流系统设备

（1）直流系统设备的安装工作内容包括蓄电池组、充电柜、直流配电屏（柜）的安装及直流配电系统的电缆敷设和接线工作。

（2）承包人应在供货商代表的指导下，进行直流电源设备的外部输入/输出接线正确性验证试验、耐压及绝缘试验等。

（3）承包人在供货商代表的指导下，进行系统的调试和现场试验，试验项目包括绝缘监察及信号报警试验、蓄电池组容量试验、充电装置稳流精度测量、充电装置稳压精度测量、充电装置纹波系数测量、直流母线连续供电试验、微机控制自动转换程序试验等。

（4）直流系统设备的安装和试验，应遵守GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、GB 50168《电缆线路施工及验收规范》、GB 50172《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和DL/T 724《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》的规定。

15.3.11.4 工业电视系统

（1）工业电视系统的安装包括电视系统装备安装、电缆和光缆的敷设、电缆接线、光纤熔接等工作。

（2）承包人应配合供货商代表进行工业电视系统的现场试验，其工作内容包括摄像机单体调试、系统调试、联动控制功能试验、网络功能试验等。

（3）工业电视系统的安装，应遵守GB 50198《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 和GBJ 115《工业电视系统工程设计规范》 的规定。

15.3.11.5 其它二次回路设备

（1）其它二次回路设备的安装包括机组附属设备、机械辅助设备和其它设备的控制柜、控制箱、测量柜、计量柜、端子箱等。

（2）其它二次回路设备的现场试验应包括输人／输出正确性验证试验、电源试验、绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查、模拟量零漂和精度检查、连续通电试验等的试验项目。

（3）其它二次回路设备的安装、试验应遵守GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》和GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等规范的规定。

15.3.11.6 控制保护系统的联调和验收

控制保护系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收，应按GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、GB 50172《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》、GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、DL/T 822《水电厂计算机监控系统试验验收规程》、DL/T 724《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.12 通信系统安装

（1）通信系统设备的安装，还应满足电力系统和（或）电信系统的接入系统要求。

（2）承包人应在供货商代表指导下，进行通信设备的安装工作。其工作内容包括通信设备机柜、电源柜、配线柜（箱）、电话分线盒、插座和电话机、维护管理工作站等。

（3）承包人应配合供货商代表进行通信系统的调试和测试，包括与电力系统、电信公网的联合调试工作。其调试和测试项目包括设备通电试验、系统性能测试、系统功能检查等。

（4）通信系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收，应按DL/T5344《电力光纤通信工程验收规范》、YD 5079《通信电源设备安装工程验收规范》、YD/T 5017《国内卫星通信地球站设备安装工程验收规范》、YD 5077《程控电话交换设备安装工程验收规范》、YD 5044《同步数字系列（sdh）光缆传输设备安装工程验收暂行规定》、GB 50172《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》、GB 50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、GB 50374《通信管道工程施工及验收规范》、GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 和GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.13 电缆线路安装

（1）电缆线路安装前，承包人应编制电缆统计清册和敷设路径图，提交监理人。

（2）电缆管及桥架、支架应安装牢固、整齐，接地良好。

（3）电缆的配线和敷设，以及电缆终端与接头制作，应遵守GB 50168第5章和第6.2节的规定。当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过供货商技术文件和GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5.1节的规定。

（4）直埋电缆在直线段每隔50—100m处及电缆接头、转弯、进入建筑物等处，均应设置明显的方位标志或标桩。

（5）屏蔽电缆和铠装电缆的屏蔽层，应按施工安装图纸要求的接地方式可靠接地。

（6）布放光缆及光钎熔接应按光钎供货商规定的工艺方法、采用专用设备进行熔接。

（7）电缆线路的检查、试验和验收，应按GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规范及本章第6.1.12条的规定进行。

15.3.14 消防系统安装

15.3.14.1 消防给水系统

（1）承包人应在供货商代表的指导下，进行消防设备及其附件的安装和调试。安装调试人员应具有相应等级的资质证书。

（2）消防设备均应经国家质量监督检验中心认证，并由当地消防部门认可的合格产品。

（3）消防产品应进行外观检测及电气试验。对有消防电气控制要求设备应逐台通电试验。

（4）承包人应负责消防给水系统的调试，调试方案应经监理人批准。室内消火栓应进行试射试验。

15.3.14.2 电缆防火封堵

（l）电缆防火封堵，应遵守GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第7节的有关规定。防火封堵材料应遵守现行行业标准GA 161的规定。

（2）电缆防火封堵墙安装完毕后，承包人应会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表，共同进行电缆防火封堵的验收。并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。

15.3.14.3 消防系统的联合检查和试验验收

（1）消防系统的各单元系统全部安装和调试完成后，承包人应在当地消防部门的指导下，会同监理人和供货商代表，共同进行联合检查和验收。

（2）联合检查的试验项目包括火灾自动报警系统与消防给水系统的模拟联动试验等。

（3）承包人应负责编制消防系统安装验收报告，提交监理人，并经有关各方签字后，作为消防系统安装的完工验收资料。

15.3.15 输水管线阀门安装

（1）管道阀门及管件安装前，应进行下列准备工作：

1）检查、测量阀门及管件的规格型号及有关尺寸，应符合设计和其产品安装使用说明书的要求。

2）测量阀门及管件安装位置的有关尺寸，应符合设计要求。

3）检查阀门及管件，应无损伤、内部洁净无杂物。

4）应进行严密性耐压试验，在最大静水压下保持30min，其密封的渗漏水量不应超过设计允许值。

5）应按水流流向确定阀门的安装方向。

（2）阀门安装位置应符合设计要求。沿水流方向的阀门、管件安装中心线，应根据钢管的实际中心确定；横向中心线与设计中心线的偏差，不应大于15mm；阀门法兰面与管道轴线垂直度偏差不应大于1mm/m，阀门与管道同轴度偏差不应大于3mm。

（3）管道与阀门之间应连接自然，不得使用强力对接或承受外加重力负荷。法兰连接螺栓紧固力应均匀。阀门安装后，其法兰密封面应无渗漏水现象。

（4）有防水锤和自身稳定性要求的阀门在安装时，应符合下列要求：

1）需设置混凝土支墩的，其外形尺寸和浇筑应符合设计要求。

2）混凝土支墩上的阀体应采用槽钢及斜（平）垫铁垫实，地脚螺栓和垫铁埋设应按基础埋件要求进行。

（5）蝶阀安装应符合下列规定：

1）蝶阀与其他阀门、管件连接的管子，伸出混凝土墙面的长度，宜控制在300～500mm。

2）为便于检修时将蝶阀向伸缩方向移动，其基础螺栓和螺孔间应有足够的调节裕量，其值不应小于法兰之间橡胶垫圈的厚度。

（6）球阀安装应符合下列规定：

1）需要在现场分解、清扫和组装的球阀，组装后应符合下列要求：

2）轴承间隙应符合设计要求。

3）各组合缝间隙应符合SL317-2015要求。

4）工作密封及检修密封的止水面接触应严密，用0.005mm塞尺检查应不能通过，否则应进行研磨处理。

5）密封盖行程及配合尺寸应符合设计要求，其实际行程不宜小于设计值的80%，动作应灵活。

（7）球阀的阀板转动应灵活，与固定部件之间的间隙不宜小于2mm。密封盖与密封圈之间的最大间隙应小于密封盖的实际行程。

（8）旁通阀安装的垂直偏差不宜大于2mm/m。安装后连同旁通管一起，应按要求做严密性耐压试验。

（9）空气阀的安装除了符合设计要求，还应符合下列规定：空气阀的止水面应按(SL317-2015)《泵站设备安装及验收规范》中的2.1.7条的要求做煤油渗漏试验。安装后应动作正确。当钢管内无水时，空气阀应在全开位置，充水关闭后不应漏水。

15.3.16 机组启动试运行

15.3.16.1 承包人的启动试运行职责

（1）参加机组启动验收委员会及试运行工作组的工作。负责编写机组启动试验和试运行大纲等有关技术文件，并实施机组启动试验、试运行和检修工作。

（2）参加由试运行工作组组织的机组启动前的检查验收工作，并负责做好检查验收记录。

（3）负责或配合供货商代表、按供货商提供的机组调试程序、DL/T 507《水轮发电机组启动试验规程》、GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》、SL 223《水利水电建设工程验收规程》以及经机组启动验收委员会批准的机组启动试验大纲和计划安排，进行机组启动试验和试运行工作。

（4）编写机组启动试验简报。

（5）编写机组启动试验报告和试运行工作报告，提交机组启动验收委员会批准。

15.3.16.2 机组启动试运行前的检查

（1）机组启动试运行前，经试运行工作组检查机组已具备启动验收条件，确认引水、尾水系统及机组设备均已完成了规定的各项试验、验收工作，证明已能满足试运行需要。

（2）试运行的各项安全措施均已按试运行试验文件的要求落实到位。

15.3.16.3 机组启动试运行

（l）遵照本章第3.16.1条的规定，进行机组启动试验和试运行工作：

1）检查机组充水试验和空载试运行；

2）检查机组带主变压器与高压配电装置试验和并列及负荷试验；

3）机组带负荷连续运行，以及连续运行结束后消缺处理情况；

4）进行机组带负荷连续运行，其运行要求应遵守SL 223《水利水电建设工程验收规程》第6.5.5条的规定。

（2）上述机组启动试运行工作全部完成后，应由承包人编写机组带负荷连续运行情况报告，提交机组机组启动验收委员会。

15.3.17 完工验收

机电设备安装全部完成后，承包人应向监理人申请机电设备安装工程的完工验收，并提交以下完工资料：

（1）机电设备安装项目清单及相关技术文件。

（2）安装竣工图及相关竣工资料。

（3）安装用材料和外购件的产品质量证明书和使用说明书。

（4）重要组件焊接工艺报告。

（5）各项机电设备和单元工程安装的检查、试验和验收记录。

（6）机电设备缺陷、修复及检验记录。

（7）机组启动试验和试运行报告。

（8）质量事故处理报告。

（9）机组及其相关机电设备的交接清册（包括备品、备件及专用工器具等）。

（10）列入保修期继续施工的尾工项目清单。

（11）监理人要求提交的其它完工资料。

15.3.18 计量和支付

（1）本章第2.3~2.14节各项设备的安装，按施工图纸所示设备数量以相应的单位计量，按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（2）上款所述《工程量清单》的总价项目，由承包人按批准的安装进度计划对总价项目进行分解，分解结果经发包人批准后作为合同支付的依据。

（3）由承包人按合同要求采购的装置性材料及其安装，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（4）承包人为本合同机电设备安装工作所进行的开箱检查、验收、清扫、仓储保管、安装现场运输、主体设备及随机成套供应的管路与附件安装、涂装、现场试验、调试、试运行和移交生产前的维护保养等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（5）除本合同专项列入《工程量清单》的临时工程和措施项目外，承包人为完成机电设备安装而修建的其它临时工程和采取的其它措施所需的费用，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

# 第16章 附图

1  说  明

本标段提供的全部附图仅供投标人在编制投标文件时使用,  不得在施工实施时作为施工详图使用, 否则, 由此而造成的一切后果均由承包人自负。

2  附  图

本招标文件附有下列图纸:

附  图  目  录

| 序 号 | 图 名 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 附图1 | 发电厂 厂房平面图 | 仅供招标时使用 |
| 附图2 | 发电厂 横剖面图 | 仅供招标时使用 |
| 附图3 | 发电厂 纵剖面图 | 仅供招标时使用 |
| 附图4 | 发电厂 电气主接线图 | 仅供招标时使用 |
| 附图5 | 发电厂 10kV开关柜一次订货图 | 仅供招标时使用 |
| 附图6 | 发电厂 厂用电接线图 | 仅供招标时使用 |
| 附图7 | 发电厂 厂用低压配电柜订货图 | 仅供招标时使用 |
| 附图8 | 发电厂 现地动力配电箱接线图 | 仅供招标时使用 |
| 附图9 | 发电厂 稳压器柜和电源屏接线图 | 仅供招标时使用 |
| 附图10 | 发电厂 监控系统结构图 | 仅供招标时使用 |

- 四、商务要求

- 采购设备的总体要求

1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2025年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

- 付款方式

1.采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

2.本采购项目分期支付。

1）合同签订后支付合同总价30%的预付款。

2）设备分批次到现场经采购单位验收合格后，采购单位向中标供应商支付至该批次设备合同价的50%。

3）所有设备安装调试后支付至合同总价80%；

4）通过采购单位组织的验收，待结算审核后，采购单位向中标供应商支付至审定金额的98.5%。

4）结算时，中标供应商将结款申请1份、发票原件（开具当期应付金额）及复印件1份、采购清单1分、合同复印件1份和采购单位验收确认的《验收反馈表》（验收通过后需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位向中标供应商支付结算项目款。

5）中标总价的1.5%作为质量保修金，待中标供应商投标文件中响应的质保年限期满后清算（不计利息），并扣除维修费用等（若发生）。

3.中标供应商应按照采购内容提供增值税专用发票，若遇国家政策变化，税率应按国家政策作相应调整。

- 售后服务

- 本项目所有设备原厂质量保修期≥1年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。合同标的质量保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。

- 在设备及软件（或系统）整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求后在 1 小时内响应并提出解决方案， 4  小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过 24  小时必须送达甲方。若24  小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，乙方应提供相应承诺书。

3.在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

4.供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

- 培训

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

- 完成时间

1. 自合同签订生效之日起至2027年4月15 日前完成所有设备运输装卸、安装调试、试运行并通过采购单位的验收。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2. 安装地点：采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4. 中标方免费提供中标设备（软件和硬件）的安装调试服务。

5. 投标方应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

- 验收

1. 供货方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人对系统设备验收合格后，在《验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2. 投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3. 验收费用由产品供应商承担。

- 履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标人按合同总金额2%缴纳至采购单位指定账号（可以以银行出具保函形式提交）作为履约保证金。项目竣工验收通过后，无质量、服务问题，履约保证金由采购人无息退还。因中标人的质量、服务问题造成采购人损失的，采购人有权要求中标人以其履约保证金作出补偿。

- 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 特别说明：为避免出现恶意低价竞争的情况，导致项目无法保质保量完成，故本项目设定投标人的投标报价低于满足招标文件全部实质性要求的所有投标人平均报价的90%，作无效标处理。 | 30 | 客观分 | 价格分 |
| 2 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的测量管理体系认证证书的得1分； 注：须提供有效证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网址www.cnca.gov.cn查询结果为“有效”截图，否则不得分。 | 4 | 客观分 | 认证证书 |
| 3 | 投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过单机容量1000kW、转速1000r/min及以上水轮发电机组成套项目业绩，每有一个得0.5分,最高得3分。 注：加盖投标人公章的合同复印件。 | 3 | 客观分 | 业绩经验 |
| 4 | 根据投标人企业综合实力、技术力量（管理人员、技术人员、作业人员数量、工作经验等）、针对本项目的履约能力等进行打分，最高得2分。 | 2 | 主观分 | 综合实力 |
| 5 | 符合明确指标参数得5分。对关键性投标产品的性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣1分，对非关键投标产品的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 客观分 | 技术参数响应程度 |
| 6 | 对投标产品性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的每项加1分，最高得5分，无实质性意义的正偏离不加分。 | 5 | 客观分 |  |
| 7 | 根据投标单位的生产、试验设备、技术开发能力等情况进行综合比较评分，最高得6分。 注：提供租房合同或产权证明、设备购置发票或其他证明文件并加盖公章。 | 6 | 主观分 | 生产能力 |
| 8 | 1、投标单位自有线圈绝缘机器人包带机、卧式硬支承动平衡机、台车式燃气热处理炉、转子超速试验平台和发电机整机试验平台等同等或优于的设备，每提供一项得1分，最高得4分，未提供不得分。 注：以上所列设备均需提供实物照片、设备参数、采购发票等相关证明材料；未提供或提供不全不得分。 | 4 | 客观分 |  |
| 9 | 项目负责人： 具有水利类相关专业中级工程师的得1分，具有水利类相关专业副高级工程师得2分，具有水利类相关专业正高级工程师的得3分。 注：须提供证书复印件及在投标单位近3个月的社保证明，否则不得分。 | 3 | 客观分 | 拟派项目团队人员 |
| 10 | 拟派项目团队人员（项目负责人除外）： 项目组其他主要成员（不包含项目负责人）配备“机电制造、机械设计、水轮机设计、电气技术、电气自动化、机械技术、水利、计算机、电子信息”专业中级工程师及以上职称证书的，每个专业得1分，本项最高得5分。 注：须提供证书复印件及在投标单位近3个月的社保证明，否则不得分 | 5 | 客观分 |  |
| 11 | 投标人进行现场踏勘的得2分（以采购单位出具的现场踏勘证明材料为准,投标文件中提供现场踏勘原件证明材料加盖公章，不提供不得分）。 | 2 | 客观分 | 现场踏勘 |
| 12 | 投标人根据现场踏勘提出合理化建议，且提出相应措施方案，根据其内容酌情打分，每提供一条符合采购人要求的得1分，最高得2分。 | 2 | 主观分 |  |
| 13 | 根据投标人对本项目实际情况的理解及重难点分析情况进行打分，包括对项目技术工艺路线的理解，明确阐述技术工艺流程，分析重难点问题并提出应对解决措施，最高得4分。 | 4 | 主观分 | 项目理解及重难点分析 |
| 14 | 根据投标人提供的实施计划方案，方案内容但不限于包括总体实施步骤、供货运输计划、施工部署方案等，由评委在分值范围打分，最高得3分。 | 3 | 主观分 | 项目实施方案 |
| 15 | 根据投标人提供的安装、调试、验收方案，方案内容包含但不限于人员安排、安装、调试、验收步骤以及问题解决方案），由评委在分值范围打分，最高得3分。 | 3 | 主观分 |  |
| 16 | 投标人结合自身经验，根据项目需求及现场条件，提供设备方案，方案内容包含但不限于机组布置图、总装配图等，评委根据方案的完整性及设计功能、性能、各细节处理与采购需求吻合程度进行综合打分，最高得5分。 | 5 | 主观分 | 设备方案 |
| 17 | 根据投标人针对本项目制定的项目进度承诺及保障措施是否合理、可行性，以及是否具有针对性，包括包括各阶段工作计划、时间进度安排、项目组织管理及保障措施等等，由评委在分值范围内打分，最高得3分。 | 3 | 主观分 | 项目进度承诺及保障措施 |
| 18 | 根据投标人针对本项目制定的质量保障措施，内容包含但不限于包括产品质量承诺、施工质量管控措施及人员质量管理措施等等，由评委在分值范围内打分，最高得2分。 | 2 | 主观分 | 质量保证措施 |
| 19 | 根据投标人针对本项目的培训方案，方案内容包含但不限于培训时间、培训内容、场地安排及技术人员安排等，由评委在分值范围内打分，最高得1分。 | 1 | 主观分 | 培训方案 |
| 20 | 根据投标人针对本项目提供的安全保障措施，内容包含但不限于安全管理制度、安全措施、应急预案、安全管理人员安排、文明施工及环境保护措施等，由评委在分值范围内打分，最高得3分。 | 3 | 主观分 | 安全保障措施 |
| 21 | 根据投标人的售后服务方案的全面性、合理性、可行性服务进行综合评分，提供快速的售后服务响应、售后服务承诺的可行性、完整性，对务承诺的保障的合理安排，由评委在分值范围内打分，最高得3分。 | 3 | 主观分 | 售后服务 |
| 22 | 质保期承诺，满足招标文件要求基础上每增加半年得1分，最高2分，承诺书格式自拟，不提供不得分。 | 2 | 客观分 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照建德市企采的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，采取随机抽取（抽签）方式确定。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.4投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.5投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.6投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；如该项目设有招标风险控制价的，低于报价文件满足招标文件全部实质性要求的供应商平均报价的90%作无效投标处理。

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.14参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.15未注明或标明的服务质量标准和技术要求、服务内容等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打▲号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）

4.2.16法律法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据建德市企采规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有建德市企采规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次国有企业采购活动，重新开展国有企业采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订国有企业采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5采购当事人有其他违反国有企业采购法或者国有企业采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：

甲方（使用方）：建德市罗村水力发电有限公司

乙方（供应商）:

见证方（代理机构）：杭州欧方工程管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标（采购方式），确定乙方为                       （项目全称）的中标单位。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 项目（货物）名称 | 品牌 | 规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币 整 |  |  |  |  | ￥ 元 |  |

注：

- 以上表格可自行扩展；商品型号、数量、配置要求等也可附详细清单；

- 以上金额包括但不限于设备设计、生产、供货、运输装卸、二次搬运费、拆除、安装调试、产品保护、保险、配件及材料、附件、产品保管、技术服务费、运杂费、人工、试运行、备品备件、专用工具、税金、利润、辅助工作以及售后服务等本项目所有可能涉及的一切费用。

- 电线电缆、管材、接地装置材料根据投标单价按实结算。

- 本项目为交钥匙工程，清单中所列的主要为采购设备清单，但乙方所投安装设备并不限于以上设备清单，乙方应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而乙方为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务须在清单中予以补充，并包含在中标价内。

- 合同价款中包含与提供服务有关的一切费用，甲方不再另行支付费用。

第二条：质量要求：

- 乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2025年1月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

- 售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

第三条：合同履行时间、地点

- 合同履行时间：自合同签订生效之日起至   年   月    日前完成所有设备运输装卸、安装调试、试运行并通过甲方的验收。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成交货的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

- 合同履行地点：根据甲方实际要求确定。

- 凡合同所列机型停产或市场断货，乙方可在不改变品牌、机型、档次、基本功能等前提下向甲方提供相应配置高于原配置的商品供甲方选择，最终以甲方确认为准（相关证明由乙方提供，且经甲方认可），若无法提供优于原中标产品性能参数的产品，给甲方造成的一切费用及损失均由乙方承担，并按照合同相应条款追究乙方相应责任（包括但不限于扣除履约保证金、项目款、解除合同等）。

第四条：验收时间、组织

- 乙方将合同标的运至甲方指定地点后，由甲方组织专业技术人员进行验收，符合招标要求及满足合同标的的方可接收。若货物不符合招标文件要求或不满足合同标的要求的，甲方作退货处理，直至乙方提供的货物符合要求为止，因此产生的费用由乙方承担。

- 无论验收是否通过，均由乙方承担所有的验收费用。

第五条：项目款支付

1.甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

2.本采购项目分期支付。

1）合同签订后支付合同总价30%的预付款。

2）设备分批次到现场经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至该批次设备合同价的50%。

3）所有设备安装调试后支付至合同总价80%；

4）通过甲方组织的验收，待结算审核后，甲方向乙方支付至审定金额的98.5%。

5）结算时，乙方将结款申请1份、发票原件（开具当期应付金额）及复印件1份、采购清单1分、合同复印件1份和甲方验收确认的《验收反馈表》（验收通过后需提供验收报告）提交甲方，由甲方向乙方支付结算项目款。

6）中标总价的1.5%作为质量保修金，待乙方投标文件中响应的质保年限期满后清算（不计利息），并扣除维修费用等（若发生）。

3.乙方应按照采购内容提供增值税专用发票，若遇国家政策变化，税率应按国家政策作相应调整。

第六条：履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由乙方按合同总金额2%缴纳至甲方指定账号（可以以银行出具保函形式提交）作为履约保证金。项目竣工验收通过后，无质量、服务问题，履约保证金由甲方无息退还。因乙方的质量、服务问题造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第七条：售后服务

- 售后服务按不低于国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

- 本项目设备原厂质量保修期   年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。合同标的质量保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。

- 在设备及软件（或系统）整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求后在     小时内响应并提出解决方案，   小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过   小时必须送达甲方。若   小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，乙方应提供相应承诺书。

- 在质保期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足甲方工作正常运行的要求。

- 乙方在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

第八条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：其他约定：

1.按招标文件要求及投标文件内容提供设备及服务。

2.

第十条：违约责任

1.由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并提请监管部门按照有关文件规定对乙方进行处理。

2.乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十一条：争议的解决

- 因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

- 双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条：合同的生效

- 本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

- 本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

- 本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

- 本合同未涉及的部分以招标文件（招标编号：    ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                         法定代表人或受委托人

（签字）                                     （签字）

地址：                                       地址：

邮编：                                       邮编：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

签约时间：     年   月   日

签约地点：

见证单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

时间：2025年   月   日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加国有企业采购活动应当具备的一般条件的承诺函………（页码）

（2）营业执照………………………………………………………………（页码）

（3）投标保证金转账、汇款凭证…………………………………………（页码）

（4）联合协议………………………………………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加国有企业采购活动应当具备的一般条件的承诺函

建德市罗村水力发电有限公司 、杭州欧方工程管理有限公司：

我方参与建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目【招标编号：HZOFCG2025B-088】国有企业采购活动，郑重承诺：

（一）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单；

（二）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国有企业采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名）：

日期：  年  月   日

二、营业执照复印件加盖公章

三、投标保证金转账、汇款凭证复印件

四、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

五、本项目的特定资格要求（如果有）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明 ………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）技术参数对照表… ……………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）备品备件清单（若有）………………………………………………………………（页码）

（9）国有企业采购供应商廉洁自律承诺书 …………………………………………（页码）

# 一、投标函

建德市罗村水力发电有限公司 、杭州欧方工程管理有限公司：

我方参加你方组织的建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目【招标编号：HZOFCG2025B-088】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2营业执照；

2.1.3投标保证金转账、汇款凭证复印件（如果有）

2.1.4联合协议（如果有）；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6技术参数对照表；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8国有企业采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

建德市罗村水力发电有限公司 、杭州欧方工程管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目【招标编号：HZOFCG2025B-088】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名）：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

建德市罗村水力发电有限公司 、杭州欧方工程管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目【招标编号：HZOFCG2025B-088】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章）：

联合体成员名称(电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名）：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、技术参数对照表

| 序号 | 招标规格和 技术要求 | 投标 品牌 | 规格 型号 | 技术参数和需求响应 | 数量 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- 如投标文件技术参数和需求各项完全响应招标文件技术要求，无任何偏离的，只需在序号1的说明项内填写“完全响应招标文件技术要求，无任何偏离。”

- 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

3、表格行数不够可增加。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、备品备件清单（若有）

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购单位的工具及零配件，以备用。

九、采购供应商廉洁自律承诺书

建德市罗村水力发电有限公司 、杭州欧方工程管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

建德市罗村水力发电有限公司 、杭州欧方工程管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目【招标编号：HZOFCG2025B-088】的实施。

- 开标一览表（报价表）(单位均为人民币元）

- 1、总表

| 编号 | 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备费用 |  |
| 二 | 配套工程费用 |  |
| 合计：一+二 |  |  |

- 2、详细清单表

| 编号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表或者采购清单格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

供应商名称（电子签名）：

日期：    年  月   日

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

建德市罗村水力发电有限公司 、杭州欧方工程管理有限公司：

我方                         (投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目【招标编号：HZOFCG2025B-088】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月   日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

# 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目【招标编号：HZOFCG2025B-088】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章）：

联合体成员名称(电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为建德市罗村三级电站更新改造暨梯级集控建设工程（机电设备）采购项目【招标编号：HZOFCG2025B-088】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

投标人名称(电子签名）：

分包供应商名称(电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：现场踏勘确认书（如有）

根据招标文件要求，    (公司）对“  项目名称 ”（招标编号：  ）现场进行实地踏勘，获得投标所需要相关资料。

- 经现场踏勘，该投标单位对该项目需求已充分了解。

- 若该投标单位中标，不得对项目现状提出异议，不得以非正常理由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

特此证明。

采购单位（盖章）：

投标人授权代表人（签字）：

日期：   年  月  日