设备名称:HCL防腐风机
1、总则

1.1、本规范书的使用范围，仅限于安徽国泰化工有限公司硫酸钾防腐风机设备技术规范书。它包括离心风机的本体及其驱动装置、辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2、本规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。风机厂保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3、如果没有以书面方式对本技术规范书的条文提出异议，那么可以认为风机厂提出的产品完全符合本规范书的要求。

1.4、在签订合同以后，安徽国泰化工有限公司有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由双方共同商定。

1.5、本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.6、风机设计条件

进口流量：



   6500-7800m3/h
进气温度：




60-70℃

风机全压：




6800-8000Pa
现场大气压：



101150Pa

进口气体重度：



1.06kg/m3
介质成分：




氯化氢水雾气体

进气含尘：




≤0.5g/m3
安装地点：             室外钢平台

2、风机厂提供风机规范：

2.1设备名称：防腐离心风机

2.1.1、型号：FY-B716№13.8F
2.1.2、风机旋转方向、出口角度：左0°

2.1.3、数量：1台套

2.1.4主要参数：

	序号
	名    称
	FY-B716№13.8F防腐风机

	1
	风机流量（m3/h）
	6500-7800

	2
	风机全压（Pa）
	6800-8000

	3
	风机转速（r/min）
	1450

	4
	介质温度（℃）
	60-70

	5
	风机轴功率（KW）
	17.7

	6
	电机功率（KW）
	YE3-280L-4-22Kw

	7
	风机全压效率（%）
	≥81

	8
	叶轮直径（mm）
	≥1400

	9
	叶片数量(叶片为后向)
	12

	10
	叶轮材质
	进口德国胶D3+W50

	11
	机壳材质（包括进风口）
	进口907树脂全玻璃钢  剖分式

	12
	机壳厚度（mm）
	δ=12

	13
	轴材质
	锻件45#+防腐轴套

	14
	风机轴承型号
	22320CC/W33(SKF)

	15
	轴承润滑方式
	稀油

	16
	风机传动方式
	皮带轮传动

	17
	法兰     （δ=30mm）
	907全玻璃钢

	18
	机壳密封
	四氟带付压管


3、技术要求

3.1风机性能满足的基本要求

3.1.1风机厂保证满足安徽国泰化工有限公司提出的风机性能设计参数。供货风机必须到现场测量原现场基础安装尺寸及管道对接口尺寸、风机出口尺寸不能改变。不然现场无法安装。

3.1.2风机特性曲线的允许偏差，限制在：

（1）在额定转速下，在工作区域区内，在全压所对应的流量偏差：±3%；

（2）在额定转速下，在工作区域区内，在流量所对应的压力偏差：±3%；

（3）在额定转速下，在工作区域内，在对应点的全压效率：不得有负偏差；

（4）功率：不大于2%。

3.1.3每台风机的第一临界速度至少高于设计速度的30%倍。

3.1.4内机在全部运行条件下风机轴承的最大允许振动值≤6.3mm/s。

3.1.5风机主轴承能承受机壳内的紊流工况所引起的附加推力，并在长期运行时不发生事故。

3.1.6风机及其附属设备，包括基础和支座在内，能经受得住所地区地震力的作用。

3.1.7风机的设计，考虑到稳定工况和不稳定工况下的离心力、压力、热应力、地震力以及风机自重等的同时作用。

3.1.8材料和润滑油的选择，考虑最低和最高环境温度的影响。

3.1.9按GB288-91《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》测得的风机噪声达到《工业企业噪声卫生标准》的要求，距风机进口1倍风机直径和距离风机机壳外1米处的噪声不得大于85分贝（A）。（经包覆层处理，只提供包覆技术）

3.1.10当安徽国泰化工有限公司所订购数台具有相同特性的风机时，风机厂提供的部件及备件是可以互换的。

3.1.11风机厂保证风机从满负荷至最低负荷的全部运行条件下，工作点均落在风机稳定运行的最小流量点的范围之内，必须避开喘振区域。

3.2 对风机制造的基本要求

3.2.1风机适应风量、温度、阻力变化大的操作条件。

3.2.2风机的支撑轴承箱为整体结构，有良好的密封性能，要设备必要的润滑、冷却、密封和检测保护装置。

3.2.3为了消除机壳及进气室刚性不足而产生的振动，在它们的内部和外部均采取有效的加强措施。

3.2.4为了便于轴的校正和轴承的拆装，轴承座有单独的底板和调整螺丝。

3.2.5风机轴承箱采用水冷式。

3.2.6为了避免轴承由于温度和压力的升高而漏油，设有放气管和其它措施。

3.2.7风机轴穿过进气室的地方，设置轴密封装置和负压孔室，确保无介质泄漏。

3.2.8风机的进风口与进气室相适应，避免风机在运行中风量、压力和功率的大幅度波动。

3.2.9风机机壳的设计能方便地拆卸壳体，检查并吊出转子。

3.2.10联轴器处设置钢制联轴器保护罩，该保护罩是封闭型式，且可拆装的。

3.2.11风机的各个组件和部件，按需要备有吊攀或吊孔。

3.2.12风机焊接件和焊接按照图纸和国家有关焊接标准要求。根据零部件的重要性进行直观检查和相应的夫损探伤检查。

3.2.13对于组装后整体发运的风机，应力求做到使现场的安装工作量达到最小。

3.2.14风机轴承双向振幅不大于0.06mm，振速均方根值小于6.3mm/s。

3.2.15风机（包括叶轮）质保期为12个月。

4、风机质量保证和试验

4.1风机质量保证

4.1.1每台风机的主要零部件，台叶轮、轴、轴承箱等均按图纸及技术文件要求进行功能检查和试验，以保证设计和结构满足本规范书的要求。

4.1.2用于转动零部件的材料，有材料质量保证书或试验报告。

4.1.3风机叶轮、主轴、皮带轮等转动件的材料，符合有关标准和图样规定，进行材料机构性能和无损探伤试验。

4.1.4风机转子动平衡前，组成转子的部件按工艺要求分别单独进行动平衡试验。

4.1.5风机转子动平衡，动平衡精度等级为4.0。

4.1.6风机厂提供有关质量保证的各项文件。这些文件至少包括：

（一）产品检验合格证书；

（二）主轴、叶轮等关键零部件材料质保书。

4.1.7风机从第一次启动运动开始，在6000小时内，因制造质量问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，风机厂免费为安徽国泰化工有限公司修理或更换零部件。

4.2风机试验

4.2.1风机厂对所提供的设备必须进行下述试验，并提出试验报告。

（一）最终动平衡试验：（工厂）

（二）主轴承箱组功能检查试验：（工厂）

（三）空气动力性能试验：（在需方现场，由需方组织供方参加与指导共同进行）

（四）振动试验：（现场）

（五）叶轮焊缝无损探伤试验。（工厂）

4.2.2风机的空气动力性能实验，参照标准进行，并绘制工作状态下的P—Q、N—Q、η—Q特性曲线。

4.2.3配供测控设备运抵需方现场后，进行现场试验，对此，风机厂派员配合、协助和指导。

4.2.4现场试验项目应包括：

（一）单体测试（安装前进行）

（二）系统调试（无负荷试运行，风机试运行前进行）

（三）带负荷试运行（随风机进行）

（四）性能考核（考核期从带负荷试运行合格后正式投产之日算起为半年）

4.2.5单体调试、系统调试和带负荷运行，符合国家或行业标准。

4.2.6性能考核项目由供、需双方协商确定，标准宜由风机厂向需方提供。

4.2.7配供测控设备运抵需方现场后，经现场验收，对此，风机厂派员参加。

4.2.8现场验收项目包括：

（一）开箱验收

（二）带负荷试运行验收

（三）性能考核验收

4.2.9性能考核验收是最终的验收，表示测控设备被需方最终接受。

4.2.10性能保证：风机性能要求达到3.1.2的条款。

5、规程、规范和标准

5.1风机、电动机及其附属设备的设计和制造，符合引进国家和现行使用的有关的国家标准以及部颁布标准。这些标准和规范（不限于）至少包括：

5.1.1风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 GB2888-91；

5.1.2电站锅炉离心送风机和引风机辆  JBT6445-92；

5.1.3通风机通用技术条件   JB1416

5.1.4通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线GB/T3235-1999

5.1.5通风机空气动力性能试验方法  GB1236-85

5.1.6离心和轴流式鼓风机、压缩机热力性能试验 JB3165-82

5.1.7通风机现场试验  GB10178-88

5.1.8电站锅炉风机现场试验规程    DL469-92

5.1.9通风机叶轮超速试验  JB/T6445-92

5.1.10通风机转子平衡   JB/TQ337

5.1.11通风机振动检测及其限值    JB/T8689-1998

5.1.12通风机噪声限值    JB/T8690-1998

5.1.13风机用铸铁件技术条件   JB/TQ336

5.1.14风机用铸钢件技术条件  JB/T6888-93；

5.1.15通风机焊接质量检验ZBJ72038-90 JB/T10213-2000；

5.1.16通风机铆焊件技术要求ZBJ72038-90  JB/T10214-2000

5.1.17通风机油漆技术条件   JB/Tq332

5.1.18风机包装通用技术条件  JB/T6444-92；

5.1.19包装储运图示标志   GB191-90；

5.1.20通风机产品外观质量与清洁   JB/TQ338-84；

5.1.21产品标牌    JB8-82。

6、供货范围

风机厂提供的设备包括：（1台套）

	序号
	主要部（套）
	FY-B716№13.8F

	1
	风机本体（包括叶轮）
	1台套   (机壳剖分式)

	2
	传动组（含主轴）
	1台套

	3
	防护罩
	1台套

	4
	皮带轮+皮带  锥体式
	1台套

	5
	风机整体机座
	1台套

	6
	橡胶减振垫
	1台套

	7
	配套三相异步电动机
	22KW

1台套

	8
	进、出口软联接利旧
	1台套(原管道不变，风机设计按原出口管对接)


7、技术文件

风机厂在投标时提供以下技术文件：参考图及说明书。

风机厂在签订技术协议书10天内，提供以下技术文件

A．风机总图

B．进出口法兰尺寸图

C．电动机总图和安装图

D．风机特性曲线图

E．易损件清单

F．备品备件表

G．安装、运行和维护说明书

H．装箱清单及产品质量合格证（随机附带）

8、包装和运逾

8.1设备包装适合于运输，装件均采用包装箱包装，并标上相应的符号后方可发运。设备运输符合安全要求，以免在运输过程中变形和损坏。

8.2所有管接头、阀门、法兰、螺栓等零部件，都有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀、防止杂物等进入零部件内。

8.3凡是电子、电器和仪表设备必须严格包装，以确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮和浸水。

9、技术服务

9.1风机厂做好售前服务工作，推荐的风机、附属设备产品，需制作成熟，技术先进，具有制造经验的产品。提供该产品的使用业绩和运行经验，并提供售前服务的资料完整性有及时性。

9.2风机厂严格按照交付进度提供资料和设备。

9.3风机厂提供的产品有质量保证的各项文件，文件具有完整性和可靠性。

9.4风机厂及时提供需方所需要的技术图纸资料。

9.5风机厂选派有经验技术人员做好售后报务工作，包括工程设计配合，施工安装监督，发现问题及时处理，指导设备调试等。

9.6保证期内因设备质量问题而不能正常工作时，风机厂免费为需方及时修理或更换。

                                                  邢善麟13865862120

                                                 2026年04月28日
PAGE  
12

