


昆生环复〔2026〕21-4号


昆明市生态环境局关于《磨憨生活垃圾处理场（渗滤液处理系统）改扩建工程（重新报批）环境影响报告表》的批复
 
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局：
你单位报送的委托丽江智德环境咨询有限公司编制的《磨憨生活垃圾处理场（渗滤液处理系统）改扩建工程（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2306-530139-04-05-401663）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：
一、项目建设地点位于云南省西双版纳州勐腊县磨憨镇中国老挝磨憨—磨丁经济合作区，项目在现有场地范围内新增1套规模为150m3/d的垃圾渗滤液处理系统，新建出水巴氏计量槽1座、出水仪表间1座；新建危废暂存间1座，将现有调节池拆除后，原址建设一个容积为2万m3的2#调节池。项目不对填埋场主体工程（填埋库区、垃圾坝、分区坝、防渗系统等）进行改建或扩建，实施后填埋场总库容、结构、填埋规模、填埋工艺等不发生变动。
项目总投资2829.83万元，其中环保投资约337.29万元。
根据昆明市生态环境工程评估中心《关于对〈磨憨生活垃圾处理场（渗滤液处理系统）改扩建工程（重新报批）环境影响报告表〉的评估意见》（昆环评估意见〔2026〕21-1号），在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施建设。
二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作
（一）严格按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统，并与区域排水系统相协调。
项目运营期新建渗滤液处理站与现有渗滤液处理站一起承担填埋场渗滤液等废水的处理。2030年1月1日前，填埋场渗滤液等废水经处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）中表2直接排放标准限值后，排放至溪沟最终汇入南木窝河。2030年1月1日后，填埋场渗滤液等废水经处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）中表4间接排放标准限值后，排入磨憨南坡污水处理厂进行处理。
施工期废水全部收集回用不外排。
（二）严格落实各项大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。
项目设置2根高度不低于15m的排气筒。
运营期新建渗滤液处理站、2#调节池产生氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值要求。
厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准限值要求。
施工期采取施工场地设置围挡、定期洒水降尘、遮盖物料等防尘措施，无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准。
（三）严格落实噪声污染防治措施。
项目运营期噪声采取选用低噪声设备、基础减振、加装消声器等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。
施工期采取设置临时围挡阻隔噪声，合理安排施工时间，选用低噪声施工机械和设备，加强对施工人员的管理，文明施工等措施。建筑施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类规范收集，确保不造成二次污染。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。
运营期新建渗滤液站两级DTRO工序产生的泥沙返回至填埋区内填埋处置。非危险化学品废包装物至一般固废收集点，定期外售给废品回收站。项目MVR蒸发工序产生的尾渣应当按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）予以鉴别认定，未经鉴别认定前，暂按危险废物从严管理。废机油、含油废手套及抹布、监测废液等危险废物分类收集、分区暂存于危废暂存间，定期委托资质单位清运处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》的相关要求。
[bookmark: _GoBack]施工期产生的废弃土方按照住房和城乡建设部门要求运至指定位置处置，建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的按相关规定运至指定地点处置。废包装材料集中收集后全部外售至废品回收站，生活垃圾收集后至填埋区填埋；施工期在拆除现有调节池时，应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》的有关规定，制定防治工作方案，做好废弃物及渗滤液调节池底泥处置。
（五）加强地下水和土壤污染防治。项目采取分区防渗，危废暂存间、酸罐间、1#调节池、2#调节池为重点防渗区；两级DTRO单元、MVR蒸发单元、固化单元、除臭单元为一般防渗区；出水仪表间、巴氏计量槽、空压机房、变配电室等其他区域为简单防渗区。项目依托填埋场现有的6口地下水监测井作为地下水跟踪监测井，对地下水监测井开展监测。
（六）做好环境风险应急管理工作。严格执行《报告表》中风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应的风险防范设施。制定突发环境事件应急预案并报市生态环境局磨憨分局备案。开展必要的应急培训、宣传和演练。
（七）污染物总量控制指标：项目COD排放量为3.88t/a、NH3-N排放量0.97t/a。总量指标来源于中国老挝磨憨—磨丁经济合作区污水处理厂形成的削减量。
（八）按照《排污许可管理条例》相关规定，纳入固定污染源排污许可管理的，需在项目启动生产设施前，依法取得排污许可手续。
（九）认真组织实施《报告表》提出的环境监测计划，定期进行监测，发现异常及时查明原因，采取有效控制措施。
三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。
项目建成调试后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。
四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
五、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请市生态环境局磨憨分局负责组织项目环境现场执法和日常监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
六、依法到其他部门办理相关手续。
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抄送：云南省生态环境厅。市生态环境局中国老挝磨憨—磨丁经济合作区分局，局机关各处室、各直属单位。丽江智德环境咨询有限公司。
昆明市生态环境局                         2026年2月6日印发  



- 6 -

