## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电力管沟
1.2 | 余泥渣土运输与排放费用
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电力管沟
1 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按设计勘察报告综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 7522.74
2 | 040103001015 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:符合设计及规范要求 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 2576.07
3 | 040103001016 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填土 2.密实度:符合设计及规范要求 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 361.37
4 | 粤040101007003 | 挡土板 | 1.支护形式:支密板挡土板 双面 2.挡土深度:按设计图纸要求 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 3942.76
5 | 040501019001 | 十六线10kV电缆沟 | 1.断面:1.43*1.68m(内净空) 2.墙体:C30P6钢筋砼 3.支架:水平折叠复合支架355mm长、光缆专用支架 4.垫层厚度、材料品种、强度:C20砼厚100mm 5.盖板:C30预制钢筋砼 6.钢筋铁件等:HPB300、HRB400、镀锌角钢50x50x5等 7.其他:伸缩缝、电缆沟排水、防火环保膨胀模块、标志牌等 8.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1075.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040803003001 | L(20)孔型10kV电缆排管，机动车道下敷设 | 1.材料品种:20根HDPE电缆保护管Φ200*10mm，回填顶部覆土0.78-1m,4层5列 2.垫层、基础浇筑:100mm厚C20混凝土垫层、C30钢筋砼全包封 3.不锈钢标识牌 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 140.12
7 | 040803003002 | L(20)孔型10kV电缆排管，下穿排水管 | 1.材料品种:20根HDPE电缆保护管Φ200*10mm，回填顶部覆土0.78-1m,4层5列 2.垫层、基础浇筑:100mm厚C20混凝土垫层、C30钢筋砼全包封 3.不锈钢标识牌 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 53.2
8 | 040803003003 | L(20)孔型10kV电缆排管，人行道下敷设 | 1.材料品种:20根HDPE电缆保护管Φ200*10mm，回填顶部覆土1m,4层5列 2.垫层、基础浇筑:100mm厚C20混凝土垫层、C30钢筋砼接头包封 3.不锈钢标识牌 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 222.56
9 | 040803003004 | L(12)孔型10kV电缆排管，机动车道下敷设 | 1.材料品种:12根HDPE电缆保护管Φ200*10mm，回填顶部覆土0.74-1m,4层5列 2.垫层、基础浇筑:100mm厚C20混凝土垫层、C30钢筋砼全包封 3.不锈钢标识牌 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 252.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040803003005 | L(16)孔型10kV电缆排管，桥梁人行道盖板下敷设 | 1.材料品种:16根HDPE电缆保护管Φ200*10mm 2.垫层、基础浇筑:桥梁人行道盖板下敷设 3.不锈钢标识牌 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 58.19
11 | 040501008001 | L(20)孔型10kV电缆牵引管 | 1.型号、规格及材质:20根HDPE电缆保护管Φ200*12mm 2.泥浆运输:15km 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 122.869
12 | 040504002014 | 十六线10kV电缆沟（行人）检查井 | 1.断面:1.625*1.91*2.12m(外径) 2.墙体:C30P6钢筋砼 3.过梁:C30P6钢筋砼 4.支架:水平折叠复合支架355mm长、光缆专用支架 5.垫层厚度、材料品种、强度:C20砼厚100mm 6.盖板:C30预制钢筋砼(包边) 7.井盖尺寸:1670*300*100mm 8.钢筋铁件等:HPB300、HRB400、镀锌钢板3mm、镀锌角钢50x50x5等 9.其它:电缆沟排水、防火环保膨胀模块、标志牌等 10.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504002015 | 十六线10kV电缆沟（行人）工作井 | 1.断面:2.235*1.91*2.12m(外径) 2.墙体:C30钢筋砼 3.过梁:C30钢筋砼 4.支架:水平折叠复合支架355mm长、光缆专用支架 5.垫层厚度、材料品种、强度:C20砼厚100mm 6.盖板:C30预制钢筋砼(包边) 7.井盖尺寸:1670*300*100mm 8.钢筋铁件等:HPB300、HRB400、镀锌钢板3mm、镀锌角钢50x50x5等 9.其它:电缆沟排水、防火环保膨胀模块、标志牌等 10.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 28
14 | 040504002016 | 十六线10kV电缆沟上桥工作井 | 1.断面:5.365*1.91*2.01m(外径) 2.墙体:C30钢筋砼 3.过梁:C30钢筋砼 4.支架:水平折叠复合支架355mm长、光缆专用支架 5.垫层厚度、材料品种、强度:C20砼厚100mm 6.盖板:C30预制钢筋砼(包边) 7.井盖尺寸:1670*300*100mm 8.钢筋铁件等:HPB300、HRB400、镀锌钢板3mm、镀锌角钢50x50x5等 9.其它:电缆沟排水、防火环保膨胀模块、标志牌等 10.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504002017 | 十六线10kV电缆沟（行人）中间接头井 | 1.断面:2.845*1.91*2.01m(外径) 2.墙体:C30钢筋砼 3.过梁:C30钢筋砼 4.支架:水平折叠复合支架355mm长、光缆专用支架 5.垫层厚度、材料品种、强度:C20砼厚100mm 6.盖板:C30预制钢筋砼(包边) 7.井盖尺寸:1670*300*100mm 8.钢筋铁件等:HPB300、HRB400、镀锌钢板3mm、镀锌角钢50x50x5等 9.其它:电缆沟排水、防火环保膨胀模块、标志牌等 10.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 9
16 | 040504002018 | 十六线10kV电缆沟（行人）三通井 | 1.断面:3.15*1.91*2.01m(外径) 2.墙体:C30砼P6 3.过梁:C30砼P6 4.支架:水平折叠复合支架355mm长、光缆专用支架 5.垫层厚度、材料品种、强度:C20砼厚100mm 6.盖板:C30预制钢筋砼(包边) 7.井盖尺寸:1670*300*100mm 8.钢筋铁件等:HPB300、HRB400、镀锌钢板3mm、镀锌角钢50x50x5等 9.其它:电缆沟排水、防火环保膨胀模块、标志牌等 10.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 17
17 | 030409002003 | 人工水平接地体及接地引下线 | 1.名称:接地母线 2.材质规格:镀锌圆钢Φ16 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 3455.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030409001003 | 人工垂直接地体 | 1.名称:垂直 2.材质:镀锌角钢 L50*5*2500 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 根 | 87
电力管沟合计
余泥渣土运输与排放费用
19 | 040103002011 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km 3.含装土 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m3 | 7022.49
余泥渣土运输与排放费用合计
分部分项合计
措施项目
20 | 041101001004 | 单排脚手架 | 1.墙高:单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 4491.81
21 | 041101005003 | 井字架 | 1.井深:综合考虑 2.其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 87
22 | 041102032002 | 包封模板 | 1.构件类型:混凝土基础垫层 木模 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 926.33
23 | 041102001005 | 垫层模板 | 1.构件类型:混凝土基础垫层 木模 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 345.53
24 | 041102035001 | 电缆沟模板 | 1.构件类型:混凝土电缆沟及井模板 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 8868.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 041102013001 | 过梁模板 | 1.构件类型:构筑物及池类 连续梁、单梁 复合木模 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m2 | 222.77
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005007 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001007 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 581565.39 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 581565.39
合 计 |  |  |  | 581565.39 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13