大榭石化防爆柜式空调技术要求

- 防爆空调整机防爆等级达到 IICT4Gb，提供防爆证书；符合国家标准(GB3836.

- 2-2021隔爆型）要求。

2、防爆空调配用的关键部件：防爆电机、防爆风机、防爆控制箱、防爆电磁换向阀等防爆等级达到 IICT4Gb，并提供相应部件的防爆合格证。

3、提供书面承诺：检测探头采用本安探头，电路板等电气元件安装在隔爆控制箱内，不采用浇封型防爆形式。仅接线端子、电磁阀可采用浇封防爆。

4、空调防爆控制箱全部预安装在室外机上，不需另单独外挂。需提供投标型号外形图纸做为证明。

5、防爆空调室内外防爆电机均采用隔爆型的，室内、外机换热器采用铜管套铜片形式，加喷防腐涂料。

6、防爆空调有防静电措施，室外机外壳材料为 304 不锈钢；；

7、使用 R410A 制冷剂；；每套内外机距离按 15 米计

8、防爆空调具有来电自启功能，机组断电后，再次来电时，无需人为干预，可按照停电前设定的模式自动运行；

9、防爆空调厂家具有 GMPI 认证焓差实验室、设备防爆合格证。

10、空调为热泵型，制冷能力 5 匹。

11、配置表

| 名 称 | 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 压缩机 | 美国Copeland/丹麦Danfoss |  |
| 热力膨胀阀 | 美国Emerson/美国Sporlan/丹麦Danfoss |  |
| 离心风机 | 浙江莱恩克/江苏德沃/上海谷科 |  |
| 轴流风机 | 苏州瑞波/富丽华 |  |
| 微电脑控制器 | 深圳深蓝/PLC |  |

| 交流接触器 | 施耐德、西门子、ABB |  |
| --- | --- | --- |
| 热继电器 | 施耐德、西门子、ABB |  |
| 断路器 | 施耐德、西门子、ABB |  |