低温模块机招标技术条款及评分

设备主要技术参数要求
	序号
	技术参数
	采购要求
	投标要求

	1
	超低温空气源热泵机组
	
	

	2
	机组型号
	供应商自行提供， 四 台机组
	

	3
	额定工况制热量（kW）（环境温度7℃/6℃，出水温度45℃）
	≥165 kW 
	单台总制热量≥165kw*台数

	4
	机组额定输入功率（kW）（环境温度7℃/6℃，出水温度45℃）
	≤44.5 kw
	

	5
	额定制热能效比COP(W/W) （环境温度7℃/6℃，出水温度45℃）
	≥3.72
	

	6
	名义工况制热量（kW）（环境温度-12℃，出水温度50℃）（散热器型）
	≥108kW，要求实测值≥105.8kW
	

	7
	机组名义工况输入功率（kW）（环境温度-12℃，出水温度50℃）（散热器型）
	≤51.5kw，要求实测值≤51kw
	

	8
	名义制热能效比COP(W/W) （环境温度-12℃，出水温度50℃）（散热器型）
	≥2.1，要求实测值≥2
	

	9
	名义工况制热量（kW）（环境温度-12℃，出水温度41℃）（风机盘管型）
	≧110kW 
	

	10
	机组名义工况输入功率（kW）（环境温度-12℃，出水温度41℃）（风机盘管型）
	≦42kW 
	

	11
	名义制热能效比COP(W/W) （环境温度-12℃，出水温度41℃）（风机盘管型）
	≧2.62
	

	12
	低温工况制热量（kW）（环境温度-20℃，出水温度50℃）（散热器型）
	≥90kW，要求实测值≥89kW
	

	13
	机组低温工况输入功率（kW）（环境温度-20℃，出水温度50℃）（散热器型）
	≤50.1kw，要求实测值≤51.5kw
	

	14
	低温制热能效比COP(W/W) （环境温度-20℃，出水温度50℃）（散热器型）
	≥1.8，要求实测值≥1.7
	

	15
	低温工况制热量（kW）（环境温度-20℃，出水温度41℃）（风机盘管型）
	≥85kW，要求实测值≥85kW
	

	18
	机组制热季节性能系数HSPF（散热器型，出水温度50℃）
	≥2.5，要求实测值≥2.5
	

	▲19
	依据标准 GB 19577-2024 进行检测，制热季节性

能系数 HSPF（散热器型），机组能效等级
	≥2级 
	

	20
	名义工况制冷量（kW）（环境温度35℃，出水温度7℃）
	≥142kW
	

	21
	机组名义工况输入功率（kW）
	≤42kw 
	

	22
	名义制冷能效比COP(W/W)
	≥3.39
	

	23
	压缩机
	≤2，定频涡旋压缩机、国际知名压缩机
	

	24
	水侧换热器形式
	高效壳管式换热器
	

	25
	风机数量
	≤2
	

	26
	风侧换热器形式
	H型/U型翅片换热器，四面环绕
	

	27
	节流方式
	双电子膨胀阀节流，知名品牌
	

	28
	电源
	3N～ 380V 50Hz
	

	29
	机组最高出水温度（℃）
	机组最高出水温度≥62℃
	

	30
	环境最低运行温度
	≤-35℃
	

	31
	机组具有安全方面的控制，应具有自动保护功能
	机组具备压缩机高低压保护、电源逆(缺)相保护、机组制冷运行模式下的防冻保护、机组冬季水系统防冻保护、压缩机过流保护、压缩机排气温度保护、机组防过热保护、过欠压保护、传感器故障保护
	

	32
	除霜方式：智能除霜技术
	精准除霜，有霜则除，无霜不除；手动除霜；除霜制热不停机
	

	33
	控制器
	多功能线控器，简单便捷
	

	34
	占地面积
	≤2.7㎡
	

	35
	机组运行重量
	≤940kg
	

	46
	产品手册（厂家资料，不得涂改）
	随报价文件提供，加盖供应商公章
	


注意：以上技术参数不允许负偏离
技术性能要求

1、空气源热泵机组必须是节能产品，获得CRAA认证证书；

2、空气源热泵机组获得中国环境标志产品认证证书；

▲3、空气源热泵机组必须是节能产品，获得节能认证，制热季节性能系数 HSPF（散热器型）满足二级能效。

▲4、制造商拥有-45℃ 60HP 水机双侧焓差实验。
▲5、所投产品制造商拥有清洁供热服务认证证书，技术产品类：高效热泵、建筑节能技术满足AAAAA认证。

▲6、所投产品制造商拥有碳减排服务认证证书，节能减碳技术服务所涉及的碳减排服务满足AAAAA认证。

▲7、所投产品制造商拥有低碳产品认证证书——低温空气热泵（冷水）机组。
▲8、所投产品制造商拥有风冷产品节能在役项目不低于2个。
9、采用谷轮EVI涡旋超低温喷气增焓压缩机，配置高效板式经济器，冷媒R410a，动态排气阀，有效改善低环温、高出水温度时的欠压缩。高强度涡旋盘设计，满足超低环温下高出水温度需求，优化喷气增焓流道设计，提升制热能力及能效；

▲10、风侧换热器采用高效翅片式换热器，U型换热器设计，一体成形，换热面积增大5%，360度回风，有效延缓结霜，换热强劲。高效φ7直径W型高效内螺纹铜管和0.1mm亲水波纹换热翅片，高效率、耐腐蚀、抗氧化。同时采用多列小口径设计，管间距更小，相同长度上使用的铜管根数更多，有效增加了冷媒与空气的接触面积，提升换热效率。独有1000步双阀分区控制&毛利管分液技术&螺旋式冷媒分液技术，响应快速，分液更均匀，调节更精准。

▲11、空气源热泵采用供热专用流路换热的高效壳管式换热器，自主专利设计多层射流孔分液盒替代文丘里分液器分液，满足分液均匀性、提升性能的同时，实现分液零焊接，减少泄露风险，提高机组可靠性。U管耦合分液腔，实现筒体内零焊接，生产效率提升15%，可靠性提升20%。换热U管耦合中间分液腔设计，实现多管程无焊接任意组合。全新换热管应用，强化换热性能。小管径换热管:定制管内螺纹齿型，单管换热性能提升5%。标配防腐模块，增加防腐涂层，延长机组使用寿命。
▲12、高精度电子膨胀阀采用业界高品质电子膨胀阀，根据负荷需求精确控制电子膨胀阀开度，动态匹配冷媒系统，使机组始终保持最优的能效水平运行。升级双反抛物线电子膨胀阀，低环温下流量控制更精确。

▲13、多功能线控器可控制16个控制单元，动态监控机组运行，便于集中控制；具备参数设置、模式切换、故障显示及查询、具备时钟和目标温度自设定功能、软件复位等功能；同时后壳预留走线槽，带有后壳挂件，安装简便；采用集成电源，可与机组250米远距离通讯，安装位置灵活；采用用户级、维护级、工厂级三级密码，管理更省心。
▲14、机组具备智能除霜技术，精准除霜，有霜则除，无霜不除，机组可精确监测结霜情况下的系统压力与温度变化，根据制热量衰减率精确判断除霜，保证机组最高效运行，累计制热量提高15%；手动除霜，机组除了有智能除霜功能外，还设计有手动除霜功能，在环境湿度高而形成厚霜层或者恶劣低温形成冰层时，可以执行手动除霜功能，彻底清除霜层或冰层。除霜制热不停机，单模块制热除霜不停机:多模块串联制热除霜不停机。
15、机组具备压缩机高低压保护、电源逆(缺)相保护、机组制冷运行模式下的防冻保护、机组冬季水系统防冻保护、压缩机过流保护、压缩机排气温度保护、机组防过热保护、过欠压保护、传感器故障保护等功能。
16、机组配置压力传感器，实时监测，实现对系统迅速、全面、精准的控制，确保机组高效稳定的运行。
17、机组实现精准控温，温度波动 ±0.5℃。设定建筑供热供冷负荷参量;通过监测环境温度，终端负荷变化以及水温的变化率智能调节机组数量，进行加减载，实现水温的精准控制。
18、噪声：单台机组的噪音≦ 70dB(A) 。
▲19、投标产品出厂标配内置靶流开关，节能安装成本，质量更可靠。
20、机组具备黑匣子功能，机组可记录故障前30分钟运行数据功能，通过对断电前机组运行参数的分析，便于及时排除故障原因。
三、质量等级标准及要求
1.招标设备的总体要求
1.1投标货物须为货物直接制造厂商制造的、全新的、未经使用的、技术先进的优质产品，并符合国家相应的技术标准。
1.2代理商投标应出具制造商出具的为采购货物提供售后服务的证明文件原件。
1.3本技术规格及要求所使用的标准、规范如与投标人执行的标准相矛盾时，按标准高的执行。
1.4所使用的材料及配件达到优质标准，并要求有厂家出具的产品质量合格证明书，且投标人应保证安装调试的一次性验收合格。
1.5货物直接制造厂商应派有资格、有经验的人员及时对零部件组装、总装的全过程进行监督、指导，保证成套设备质量为优良等级。
1.7投标货物的部件、材料应为国产优质产品或国际知名品牌。
1.8货物安装工程的质量须符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的合格标准。
2.货物的主要技术参数要求
2.1货物类型
本次采购的空调设备须为国内一线品牌，技术规格要求以本招标文件为准；
（1）模块化风冷冷（热）水机组需提供第三方权威检测机构的检测报告
（2）本次采购模块化风冷冷（热）水机组节能型产品。

（3）所投设备必须是通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的生产厂家制造的全新的产品。

（4）、所投设备必须是通过中国环境标志产品认证的生产厂家的产品。
3. 货物依据规范：
《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》（GB/T18430.1-2007)

《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2015)

《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》(GB 37480-2019)
《低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》GB/T 25127.1-2010
《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》GB∕T 25127.1-2020

评分标准

	条款号
	评分因素
	评分标准
	备注

	1
	价格评分标准（30分）
	价格优势性（30分）
	以满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100。
	

	2
	技术响应评分标准（35分）
	技术参数符合性 (30分)
	技术条款若不满足招标要求的每条扣3分，其他条款不满足招标要求的每条扣1分，扣完为止。(提供有效证明证材料加盖公章）
	

	3
	制造商商务响应评分标准（30分）
	设备综合实力及投标产品获得专利及荣誉证书（25分）
	投标设备的制造商必须通需过ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证（投标时须提供证书复印件并加盖制造商公章）；提供完整3分，不完整1分。
	

	
	
	
	制造商具有管理体系认证证书的得3分，没有不得分。（提供证书复印件加盖制造商公章）
	

	
	
	
	投标设备必须通过中国环境标志产品认证得3分，没有不得分。（投标时须提供证书复印件并加盖制造商公章）
	

	
	
	
	所投产品制造商拥有碳减排服务认证证书得3分，没有不得分。（提供证书复印件加盖制造商公章）
	

	
	
	
	所投设备制造商或其所属集团须获得国家质检总局颁发的中国质量奖证书（提供相应的证书复印件加盖制造商公章）；得4分，没有不得分。
	

	
	
	
	所投设备制造商实验台获得AHRI认证（提供相应的认证书复印件加盖制造商公章）；提供完整3分，不完整0分。
	

	
	
	
	所投设备制造商企业获得高级智能工厂认证，需提供第三方国家权威检测机构认证。（提供相应的证书复印件加盖制造商公章）提供完整3分，不完整0分。
	

	
	
	
	制造商具有制造商拥有-45℃ 60HP 水机双侧焓差实验。 得3分，没有不得分。（提供CVC实验室能力评定证书复印件加盖制造商公章）
	

	
	
	
	制造商具有ISO50001证书的得3分，没有不得分。（提供证书复印件加盖制造商公章）
	

	
	
	
	制造商具有带CQC的商品售后服务认证证书五星级及以上的得5分，其余不得分。（提供证书复印件加盖制造商公章）
	

	4
	售后服务评分标准（5分）
	售后服务时效性、广泛性（5分）
	根据售后组织机构完善，人员配备合理，响应时间快，售后服务及培训计划的内容及措施得力有效，且在当地有品牌方授权服务网点，经评审可得0-5分。
	


其他商务要求：投标商投标前须实地进行勘察，详细了解情况。
