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中海油能源发展股份有限公司

蓬莱19-3油田CEPB平台原油流程降压项目施工总包服务（24023）

探头标定装置等设备

采购技术要求书

引用技术标准编号：CGBZ151-2022         
    编  制  人：                                               
    作业部负责人：                      
    技术中心负责人：                    
总工/技术主管领导：                     
（协议/预算100万元以上单项次）

1、 [bookmark: _Toc13248927][bookmark: _Toc13249324]需求概况

蓬莱19-3油田CEPB平台原油流程降压项目施工总包服务项目，新增探头未配备相应的标定装置及测试工具，无法完成探头的调试工作，现需要采购标定装置及测试工具等完成相应的调试工作。
标准应用情况概述：探头标定装置等设备应用CGBZ151-2022采购标准（无补充应用）。
2、 [bookmark: _Toc13248928][bookmark: _Toc13249325]需求一览表
	序号
	物资名称
	规格型号
	数量及单位
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	探头标定装置
	探头标定装置\用于primaX IR Pro点型红外可燃气探测器及DF8500硫化氢气体探测器标定
	1 EA
	合同签订后45天
	3号码头
	

	2
	火焰模拟测试工具
	火焰模拟测试工具\用于FlameGard 5 MSIR火焰探测器模拟测试
	1 EA
	合同签订后45天
	3号码头
	

	3
	硫化氢气体探测器传感器
	硫化氢气体探测器传感器\与DF8500探测器变送器相匹配
	4 EA
	合同签订后45天
	3号码头
	



3、 设计/使用条件
1、 安装地点：蓬莱19-3油田CEPB平台；
2、 作业环境要求：潮湿、含盐的腐蚀性环境；有凝露、油雾、盐雾和霉菌的影响；有平台作业时所产生的振动和晃动。
4、 技术要求
1、探头标定装置
内含标定软管、恒流阀、箱体，遥控器与标定气体配套使用，需能用于primaX IR Pro点型红外可燃气探测器及DF8500硫化氢气体探测器标定。遥控器能用于量程的调节

2、火焰模拟测试工具
输出频谱：紫外、可见光和红外光谱中的宽带发射
充电时间：最多3.5小时，充满电后可连续工作至少45分钟，
充电器输入：110-240伏交流电, 50/60 赫兹, 1.5安培
充电器输出：24伏直流电， 2.1安培
分类：I类，I区，T4(110°C) 隔爆型 llB+ H2 防爆等级
工作温度范围：-15摄氏度至50摄氏度（5华氏度至122华氏度）
认证：CSA、ATEX、IECEX、CE标志
标准配置：包含电源适配器
一体成型防爆铸铝外壳，可更换电池。通过旋转开关可选择多种闪烁测试图案，需能用于FlameGard 5 MSIR火焰探测器模拟测试。

3、硫化氢气体探测器传感器
检测气体：硫化氢
相应时间：T90≤25S
信号传输：4-20mA
测量范围：0-50PPM
不锈钢外壳用于与DF8500探测器变送器相匹配。

4、★ 证书要求：投标人需委托BV、DNV-GL、ABS、CCS任一船级社对所有批次交付的产品进行检验并获得海上固定平台安全规则19.3.3章节规定的B类设备取证（批次认证），所有费用包含在合同范围内；
5、★交货期：合同签订后45天内。
6、★贸易商投标时需提供所投产品生产厂家出具的有效可溯源的质量保证书或正品承诺书，如未提供则按照不合格废标处理。（提供证明文件中需有出具厂家联系人电话，可现场核实）

5、 检测和试验
1、 提供出厂检验报告、合格证；
2、 提供防爆证书、CCC证书、单批次船级社证书；
6、 标识、包装、运输和存储
1、产品标识
产品标志/标签要求：产品名称、规格型号、生产批号、生产日期、生产商名称、生产地址；
设备铭牌：设备编号、名称、型号、制造日期等内容以及主要参数，材质。
7、 质量保证与售后服务
1、 质保期为验收后18个月；
2、 在产品质保期内，如有产品质量问题，供应商需及时免费更换或维修，如在使用过程中同类质量问题发生3次以上，我司有权终止合同，并有权就由此带来的损失对供应商进行索赔；
8、 交货地点
天津市塘沽区渤港北一路与东五路交叉口设施中心3号码头
收货人：杜方舟/18722012329
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