江平路消防救援站建设工程岩土工程勘察报告

（详细勘察阶段）

勘察编号25003

江苏省工程勘测研究院有限责任公司

工程勘察综合资质甲级B132045542

2025年6月

江平路消防救援站建设工程岩土工程勘察报告

（详细勘察阶段）

法定代表人      周康健

单位技术负责人      王振友

审      定      黎  昱

项目负责人      俞俊秋

审      核      肖建章

校      核      俞俊秋

编      制      朱  颖

勘察编号25003

江苏省工程勘测研究院有限责任公司

工程勘察综合资质甲级B132045542

2025年6月

目  录

1工程概况与勘察工作概述	1

1.1拟建工程概况	1

1.2勘察目的、任务要求和依据的技术标准	1

1.3工程分级和抗震设防分类	2

1.4勘察方法及勘察工作完成情况	2

2场地环境与工程地质条件	4

2.1区域地质构造、气象、水文情况	4

2.2工程周边环境条件	5

2.3场地地形、地貌	5

2.4岩土描述	5

2.5不良地质作用与特殊性岩土	5

2.6对工程不利的埋藏物	6

2.7场地的地下水	6

3岩土指标统计	6

3.1岩土试验	6

3.2岩土参数统计分析	6

3.3岩土勘察指标的选用	7

4岩土工程评价	7

4.1场地的稳定性与适宜性	7

4.2场地地震效应评价	7

4.3地下水评价	8

4.4地基基础评价	9

4.5 基坑工程评价	10

4.6氡浓度评价	11

4.7地质条件可能造成的工程风险	12

5结论与建议	12

5.1场地稳定性	12

5.2场地适宜性	12

5.3场地地震效应	12

5.4水和土对建筑材料的腐蚀性	12

5.5地基基础方案的建议	12

5.6其他重要结论	13

5.7工程施工对环境的影响及防治措施的建议	13

5.8其他相关问题及处置建议	13

6说明	13

附表

岩土工程勘察综合成果及建议值表                                               1张

主要土性参数分层统计分析表                                                   2张

固结试验分层统计成果图 （e-p曲线）                                          1张

水土质分析报告                                                               2张

勘探点基本数据一览表                                                         1张

附图

图1  勘探点平面位置图                                                      1张

图2  工程地质剖面图                                                        11张

图3  钻孔柱状图                                                           17张

附件

土工试验成果分层分析表                                                     8张

土工试验成果报告                                                           1份

1工程概况与勘察工作概述

1.1拟建工程概况

工程名称：江平路消防救援站建设工程 。

委托单位：扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司（以下简称“委托方”）。

设计单位： 江苏扬建集团有限公司（建筑设计研究院）

勘察单位：江苏省工程勘测研究院有限责任公司（以下简称“我公司”）。

勘察阶段：详细勘察阶段。

工程位置：场地位于扬州市邗江区平山乡，详见 “工程位置图”（图1.1）。

拟建建筑物基本情况详见表1.1。

表1.1   拟建建筑物设计数据一览表

| 建筑物名称 | 层数 | 正负零高程 （m） | - 底板底高程（m） | 结构 类型 | 拟采用的 基础型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼 | 4 | - 14.50 | 11.0 | 框架结构 | 独立基础 |
| 训练塔 | 6 | - 14.35 | 11.35 | 框架结构 | 筏板基础 |
| 门卫 | 1 | - 14.35 | 12.35 | 框架结构 | 独立基础 |

1.2勘察目的、任务要求和依据的技术标准

1.2.1勘察目的、任务要求

我公司承担本项目的岩土工程勘察工作，勘察目的是查明本工程建设场地的岩土工程地质条件，并提出相应的岩土工程分析、评价及建议，为施工图设计提供岩土工程勘察资料。要求通过本次勘察：

（1）查明建筑物范围内岩土层的分布情况及物理力学性质；

（2）查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、渗透性、腐蚀性，提供地下水位变化幅度及抗浮设计水位；

（3）查明建筑场地有无不良地质作用及其危害程度；

（4）对地基岩土层的工程特性和地基的稳定性进行分析评价，提出各岩土层的地基承载力特征值及计算变形所需的计算参数；

（5）对场地和地基的地震效应作出评价，划分建筑场地类别；

（6）对天然地基进行评价，对持力层选择、基础埋深等提出建议；

（7）对基础型式提出建议，如采用桩基础，对桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议，提供桩基参数，评价桩施工条件及其对环境的影响；

（8）对基坑工程的设计、施工方案提出建议并提供计算所需的参数；

（9）对拟建场地的工程地质条件和水文地质条件予以综合评价。

1.2.2勘察依据的技术标准

《工程勘察通用规范》GB55017-2021；

《岩土工程勘察规范》GB50021—2001(2009年版)；

《岩土工程勘察规范》DGJ32/TJ208—2016；

《城乡规划工程地质勘察规范》CJJ57-2012；

《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003—2021；

《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002—2021；

《建筑抗震设计标准》GB/T50011—2010（2024年版）；

《中国地震动参数区划图》GB18306—2015；

《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223—2008；

《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012；

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—2012；

《江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则》（第二版）；

《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）；

《建筑工程环境通用规范》GB 55016—2021；

《建筑工程地质钻探与取样技术标准》JGJ /T 87—2012；

《工程地质钻探标准》CECS 240：2008；

《地基动力特性测试规范》GB/T 50269—2015；

《土工试验方法标准》GB/T50123—2019；

《岩土工程勘察报告编制标准》CECS99：98；

《岩土工程勘察安全标准》GB/T50585-2019；

《岩土工程勘察报告图件及图式、图例》苏 K01—2011等。

1.3工程分级和抗震设防分类

1.3.1岩土工程勘察等级

依据《岩土工程勘察规范》DGJ32/TJ208—2016，根据工程的规模和特征，以及由于岩土工程问题造成工程破坏或影响正常使用的后果，工程重要性等级为二级；根据场地的复杂程度，判定工程场地为二级场地（中等复杂场地）；根据地基的复杂程度判定本工程的地基为二级地基（中等复杂地基）。

根据场地和地基的复杂程度、建筑规模和特征以及破坏后果的严重性，本工程的岩土工程勘察等级为乙级。

1.3.2地基基础设计等级

根据《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2011表3.0.1判定，本工程地基基础设计等级为乙级。

1.3.3抗震设防分类

依据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223—2008，本工程主楼抗震设防类别为重点设防类，即乙类；训练塔、门卫抗震设防类别为标准设防类，即丙类。

1.4勘察方法及勘察工作完成情况

1.4.1勘察工作布置

1.4.1.1勘探点布置原则

勘探点平面布置、勘探点数量、类型、深度由我公司根据《岩土工程勘察规范》GB50021—2001(2009年版)及《岩土工程勘察规范》DGJ32/TJ208-2016相关规定确定。

勘探点布设：沿拟建建筑物角点和轮廓线布置勘探点，孔距不大于25m，共布置勘探点20个。在基坑边线以外以收集资料和调查为主。

勘探点类型：取土试样孔、静力触探试验孔结合布设，取土试样孔作为控制性勘探孔，其数量大于1/3。合计布置取土试样孔9个，静力触探孔11个。

孔深：22.0～35m。按相关规范要求在3个钻孔进行孔内波速测试。

勘探工作量布置如下表：

表1.4.1.1     勘探点布置一览表

| 取土试样孔 | 静力触探孔 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 11 | 取土试样孔数超过总孔数的1/3 |

勘探点具体位置、类别详见“勘探点平面位置图”（附图2），勘探点坐标、深度等见“勘探点基本数据一览表”。

实际勘探过程中,由于局部场地分布的土层层面起伏较大，按相关规范要求进行了加密，共加密了14个钻孔（孔号C10-2、C13-6、C13-8、J8-1、J8-2、J8-3、J8-4、J13-1、J13-2、J13-3、J13-4、J13-5、J13-7、S1），孔深5～7m）。

1.4.1.2室内岩土样、土（水）试验工作布置

（1）室内岩土样、土（水）试验内容

根据本工程存在的岩土工程问题有针对性的进行室内试验。通过室内试验，确定地基土的有关物理力学指标，为岩土工程综合评价提供依据。

（2）室内岩土样、土（水）试验数量

分层取原状土样进行物理力学性质试验及渗透试验，每一主要土层室内试验累计有效组数不应小于6组，土工试验计划工作量见表1.4.1.2。

表1.4.1.2                     土工试验计划工作量表

| 试 验 项 目 | 密度 含水率 | 直接 快剪 | 固结 快剪 | 颗粒 分析 | 液、塑限 | 渗透 | 固结 | 水质 分析 | 土质 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 组 | 组 | 组 | 项 | 组 | 项 | 组 | 件 | 件 |
| 每层有效组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 备注 | - 注意夹层、地表浅部填土层的取样和试验。 - 土定名按工民建规范执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.2勘察设备和方法

1.4.2.1勘察设备

投入本项目的仪器设备详见表1.4.2.1。

表1.4.2.1                   投入本项目的仪器设备一览表

| 序号 | 仪器/设备名称 | 序号型号规格 | 数量 | 国别或产地 | 制造年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻机 | GXY-1 | 2台 | 国产 | 2015-2019 |
| 2 | 泥浆泵 | BW160 | 2台 | 国产 | 2015-2019 |
| 3 | 标准贯入器 | φ42 | 2套 | 国产 | 2021-2022 |
| 4 | 三重管回转取土器 | Φ110 | 2套 | 国产 | 2021-2022 |
| 6 | GPS接收机 | S6 | 2台套 | 国产 | 2018 |
| 7 | 动态RTK设备 | 南方 | 2台 | 国产 | 2014 |
| 8 | 纯数字出图仪 | Virtuozo3.2NT | 1台 | 国产 | 2018 |
| 9 | 彩喷绘图仪 | Desigenjet450C | 1台 | 国产 | 2018 |

1.4.2.2勘察方法

根据区域地质资料和邻近工程地质资料，为准确测定场地岩土参数及相关勘察评价指标，以针对性、实用性为原则，结合采用工程测量、钻探、原位测试、室内试验等多种勘察手段及方法开展勘察工作。

（1）钻探及取样

钻探采用GXY—1型工程钻机及其配套设备，钻孔开孔直径为130mm，正常钻进取土钻孔直径为110mm，地下水位以上进行干钻，地下水位以下采用泥浆护壁钻进，全断面取芯工艺。钻探控制操作的具体方法按《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版）第9.2.4条及《建筑工程地质钻探与取样技术规程》JGJ/T87-2012执行，勘探技术要求符合《工程勘察通用规范》GB55017-2021第4.3节的要求。钻探野外记录按钻进回次逐段记录，记录内容包括地层描述、孔口标高、地下水位、取样及原位测试、钻进异常等。现场钻探过程中钻探设备、精度、取芯率、方法及野外记录均能满足规范要求。

取样采用三重管回转取土器钻进取样，取样前先清孔一次，土试样质量等级为Ⅰ级，所有样品现场贴上标签及时蜡封，装入箱内，并用柔软缓冲材料填实，送土工试验室进行试验。对每个取土孔，每个主要土层取样至少1件，厚度大于5m时每层不少于2件；场地每一主要土层的原状样不应少于6件。各类土样采取符合《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版）第9.4.5条及《工程勘察通用规范》GB55017-2021第4.4节的要求。

（2）原位测试

本次勘察采用以下原位测试：标准贯入试验、静力触探试验及剪切波速测试，详见表1.4.3-2。

（3）地下水水位量测

地下水位以上干钻，干钻过程中观测初见水位，遇初见水位后继续干钻1m，按规范要求的地下水稳定时间，量测潜水稳定水位。

（4）室内试验

土工试验由我公司土工试验室完成。

根据本工程存在的岩土工程问题有针对性的进行室内试验。通过室内试验，确定地基土的有关物理力学指标，为岩土工程综合评价提供依据。

a、一般物理性指标试验：测定土的一般物理性质指标，用来判定土的一般物理性质。

b、固结试验：用来判定土的压缩性，测定各层土的压缩模量、压缩系数等变形参数。

c、剪切试验：测定土层的直接快剪、固结快剪试验指标。

- d、水、土质分析：取地下水样及地下水位以上土样各2件进行进行水、土质简分析。

1.4.3原位测试的种类、数量、方法

本次勘察共采用以下原位测试：标准贯入试验、静力触探试验、剪切波速测试；完成数量详见表1.4.3-2，试验方法详述如下：

①标准贯入试验

以φ42mm触探杆自由落锤（锤重63.5kg，落距76cm）进行标准贯入试验，试验前先清孔一次，再放入标准贯入器，试验时先预贯15cm不计击数，以后每贯入10cm记读一次，以记录30cm的锤击数作为标准贯入试验实测锤击数。

②静力触探试验

双桥探头，探头圆锥锥底截面积10cm2，侧壁面积200cm2，锥角60度，采用25～30t液压静力触探仪架。试验采用静压法将探头贯入土中，贯入速率1.2m/min，贯入读数间隔为0.1m，现场归零误差小于3％，采用LMC—D310型微机自动采集数据。现场使用的双桥探头率定系数详见表1.4.3-1。

③剪切波速测试

采用单孔法进行孔内波速测试，测试仪器为XG—I贴壁式波速测井仪，测试工作依据《地基动力特性测试规范》GB/T50269—2015进行。

表1.4.3-1  双桥探头率定系数一览表

| 序号 | 探头编号 | 锥尖系数（MPa) | 侧壁系数（KPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8761 | 2.9809 | 0.056687 |
| 2 | 12001 | 3.0948 | 0.057451 |

表1.4.3-2  原位测试工作量统计表

| 试验项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 标准贯入试验 | 次 | 110 |
| 静力触探试验 | 孔/m | 336.3/16 |
| 剪切波速测试 | 孔/点 | 3/60 |

1.4.4勘察工作完成情况

勘察外业工作由我公司地质勘察一处第一项目组承担，于2025年5月24日～6月1日期间进行。实际完成的勘探工作量见表1.4.4。

表1.4.4      勘探工作量统计表

| 单位 | 取土试样孔 | 双桥静力触探孔 | - 鉴别孔 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔数（个） | 17 | - 16 | - 1 | 34 |
| 进尺（m） | 274.9 | - 336.3 | - 5 | 616.2 |

1.4.5室内试验完成情况

土工试验由我公司土工试验室完成，实际完成的室内试验工作量详见表1.4.5。

表1.4.5土工试验工作量统计表

| 试验项目 | 单位 | 数量 | 试验项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水率 | 项 | 183 | 固结快剪 | 组 | 91 |
| 密 度 | 项 | 183 | 固结 | 项 | 183 |
| 液 限 | 项 | 183 | 渗透（垂直） | 项 | 91 |
| 塑 限 | 项 | 183 | 水质分析 | 件 | 2 |
| 直接快剪 | 组 | 98 | 土质分析 | 件 | 2 |

1.4.6封孔及场地整理

所有钻孔结束后均取场地土自下而上封填至孔口，用地表土对泥浆塘进行回填并压实，对勘探场地进行整理，并恢复原状。

1.4.7勘探点测放依据、引测点高程和坐标系统

勘察使用的地形图由委托方提供，坐标系统为2000国家大地坐标系，中央子午线120°，高程系统为1985国家高程基准。采用（千寻）CORS测量系统进行勘探点定位及接测勘探点孔口高程，并利用地物进行复核，施工中高程点坐标及高程应与业主联系确定。

2场地环境与工程地质条件

2.1区域地质构造、气象、水文情况

2.1.1区域地质构造

查江苏省地矿局1984年版《江苏省及上海市区域地质志》，场地大地构造位置处于我国大陆东部两大构造单元扬子准地台上。属于新华夏系第二隆起带与淮阳山字型东翼反射弧及秦岭东西向复杂构造带的复合地带，地质构造复杂。场地北侧约2.5km为甘泉山—小纪断裂，南侧约10.0km为宜陵—蒋王庙断裂，区域地质资料表明：上述断裂挽近期无明显活动性痕迹，场地区域地质稳定性较好。见图2.1.1。

- 图2.1.1    地质构造图

2.1.2气象、水文情况

场地位于扬州市邗江区平山乡，扬州市位于江苏省中部长江下游北岸，地处东经119°19′～119°43′，北纬32°13′～32°40′之间。与镇江市隔江相望，京杭运河纵贯南北。

扬州市属北亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。但冷暖空气交锋频繁，进退多变，易受台风影响，常有干旱、酷暑、暴雨和冰雹等灾害性天气发生，当地水旱灾害具有多发性、交替性、连续性、地域性等特点。根据市区气象局资料统计，年平均气温为14.8℃，最热的7月份平均气温＞22℃，最冷的一月份平均气温＜10℃。无霜期平均为222天，年日照时数2172.3h，月平均日照时数8月份最多为236.2h，2月份最少，为145.3h。

据扬州市气象局降水资料统计表明，全区多年平均降雨量为1049.4mm，其中最大年降水1710.4mm（1991年），最小年降水389.2mm（1978年），年际间变化较大，且年内分配也很不均匀，6～9月占58%。同时，区境降水在地域上分布也不均匀，东多西少，南多北少。最大24h降雨量327.6mm，5年一遇日降雨量128.0mm，10年一遇日降雨量165.8mm，20年一遇日降雨量204.2mm。全区年均蒸发量为1411.0mm，是年均降雨量的1.35倍，全年蒸发量的变化主要取决于气温的变化，具有明显的季节变化特征，一般夏季大、冬季小，春秋过度。扬州市主要风向为东南风，春夏季主要是东风，而秋冬季是以东北风为主。

扬州市气象灾害性天气主要有暴雨、雷电、强对流天气（雷雨大风、雷暴）、台风、寒潮、大雾及霾等。

2.2工程周边环境条件

拟建场地位于扬州市邗江区平山乡江平东路北侧，瘦西湖路西侧。场地西南侧处有河塘，已在平面图上红线标出。

勘察期间发现场地南侧江平东路侧分布有雨污、电力等地下管线，建议建设单位在施工之前，进一步确定场地及周边雨污、燃气、电力等管网情况。

- 图2.2  场地环境

2.3场地地形、地貌

场地位于扬州市邗江区平山乡，查江苏省基础地理信息中心编制的《江苏省地图集》，地貌分区为宁镇扬丘陵岗地区（Ⅶ），地貌类型为黄土岗地中的平岗地（21）。

场地地势较较平坦，地面高程一般12.24～14.18m。场地周边交通便利。见图2.3。

图2.3  地形地貌图

2.4岩土描述

2.4.1地层岩性

场地在勘探深度范围内所揭示的地层按成因类型、土质特征共分7层，现自上而下分述如下：

①’层（Q4ml）：灰黑色淤泥，流动状态，具有腐臭味。仅河塘内分布，层厚0.2m左右。

①层（Q4ml）：灰褐色粉质黏土为主，局部为淤泥质粉质黏土，上部含植物根茎及少量碎石，为素填土。全场地分布，层厚0.9～5.6m。

③1层（Q3al）：灰褐、灰黄色黏土、粉质黏土，含铁锰质结核，可塑～硬塑状态。无摇振反应，有光泽，干强度、韧性高。全场地分布，厚度0.4～6.0m。

③2层（Q3 al）：灰黄灰色粉质黏土、黏土，含铁锰质结核，可塑状态。无摇振反应，有光泽，干强度、韧性中等。全场地分布，厚度4.0～5.5m。

③3层（Q3al）：灰黄色黏土、粉质黏土，含铁锰质结核，可塑～硬塑状态。无摇振反应，有光泽，干强度、韧性高。全场地分布，厚度5.8～8.0m。

③4层（Q4al-pl）：灰黄色黏土、粉质黏土，含铁锰质结核，硬塑状态。无摇振反应，有光泽，干强度、韧性高。全场地分布，最大揭示层厚16.0m。

上述各岩土层分布详见“工程地质剖面图”（附图3）和“钻孔柱状图”（附图4）。

2.4.2岩土的物理力学性质

①’层：淤泥，流动状态，高压缩性。力学强度极低。

①层：素填土，以粉质黏土为主，软硬不均。

③1层：黏土、粉质黏土，可塑～硬塑状态，中压缩性，力学强度较高。

③2层：粉质黏土、黏土，可塑状态，中偏高压缩性，力学强度一般。

③3层：黏土、粉质黏土，可塑～硬塑状态，中压缩性，力学强度高。

③4层：黏土、粉质黏土，硬塑状态，中压缩性，力学强度高。

2.5不良地质作用与特殊性岩土

2.5.1不良地质作用

场地无岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、活动断裂等明显不良地质作用分布。

2.5.2特殊性岩土

勘探深度范围内特殊性岩土有①’层灰黑色淤泥，流动状态，具有腐臭味。仅河塘内分布，层厚0.2m左右；①层素填土，主要成分粉质黏土，局部为淤泥质粉质黏土，上部含植物根茎及少量碎石。全场地分布，层厚0.9～5.0m，堆填时间大于3年，软硬不均。受自然及人类活动影响显著，均匀性、密实度均较差，略具湿陷性，工程性能不良。一般分布在开挖深度范围内，应主要考虑其对基坑边坡和道路地基的不利影响。

除填土外，场地勘探深度范围内未发现其它特殊性岩土。

2.6对工程不利的埋藏物

经调查，拟建场地未发现埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物，建议施工前进一步查明。

2.7场地的地下水

2.7.1地下水类型及补排条件

根据地下水的赋存、埋藏条件，本次勘察揭示的地下水类型为松散岩类孔隙型上层滞水。大气降水及地表水的渗入补给为地下水主要补给来源，蒸发、植物蒸腾及人工开采为场地地下水主要排泄方式。

2.7.2含水层

勘察表明，①层填土含较多空隙及缝隙，具有一定透水性；由于受人类活动及自然因数的影响较大，易产生裂隙、孔隙，具有一定的透水性，①层构成场地上层滞水含水层。③1层下部及以下土层构成含水层的相对隔水底板。

2.7.3地下水位

勘察期间在场地部分钻孔内对地下水位（上层滞水）进行了观测，观测结果列于表2.7.3。稳定水位最高12.15m，最低11.46m。

根据场地区域水文地质资料，地下水位随季节变化而变化，年变化幅度在2.0m左右。场地历史最高水位及近3～5年最高水位接近地表。

表2.7.3                          地下水位观测一览表

| 序号 | 钻孔编号 | 钻孔深度 | 孔口高程 | 地下稳定水位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埋深 | 标高 | 观测时间 |
|  |  | m |  |  |  |  |
| 1 | J1 | 30.00 | 13.75 | 1.60 | 12.15 | 2025.6.1 |
| 2 | J3 | 30.00 | 13.50 | 1.80 | 11.70 | 2025.5.29 |
| 3 | J5 | 35.00 | 12.85 | 1.30 | 11.55 | 2025.5.29 |
| 4 | J8 | 30.45 | 13.46 | 1.90 | 11.56 | 2025.5.29 |
| 5 | J9 | 30.00 | 13.02 | 1.50 | 11.52 | 2025.6.1 |
| 6 | J12 | 30.00 | 14.05 | 2.00 | 12.05 | 2025.6.1 |
| 7 | J13 | 26.00 | 14.17 | 2.20 | 11.97 | 2025.5.27 |
| 8 | J18 | 30.00 | 12.85 | 1.20 | 11.65 | 2025.6.1 |
| 9 | J21 | 30.00 | 12.46 | 1.00 | 11.46 | 2025.6.2 |

3岩土指标统计

3.1岩土试验

本次勘探所取土样质量较好，试样少受扰动，进行强度试验，固结试验的土试样质量等级Ⅰ级。土分类依据《岩土工程勘察规范》GB 50021—2001（2009年版），土工试验执行《土工试验方法标准》GB/T50123－2019。

天然密度与含水率分别采用环刀法与烘干法。

土粒比重采用工程经验值。

界限含水率采用圆锥仪和滚搓法，液限采用76g锥下沉10mm时的含水率，塑限采用土条搓成3mm时产生裂缝并开始断裂时的含水率，塑性指数为二者差值。

固结试验采用标准固结试验（每级判稳），20m以内最大荷重400kPa。

渗透试验采用变水头渗透试验，并采用标准温度20℃时换算值。

剪切试验采用直接快剪和固结快剪试验，快剪试验剪切荷重序列根据土的软、硬情况确定。

场地各土层的土工试验成果与现场原位测试结果呈较一致的对应关系，测试数据的代表性、可靠性及相关性较好。

3.2岩土参数统计分析

根据《岩土工程勘察规范》GB 50021—2001（2009年版），对场地内所有土样的各项试验和部分计算指标及各土层的原位测试数据进行了分层统计分析，提供各项统计指标的标准值、平均值、最大值、最小值、变异系数、个数及统计修正系数，各主要土层各项物理力学性指标的标准值采用平均值乘以统计修正系数γs计算；统计修正系数γs按 γs＝1±（1.704/2）×δ计算，式中正负号按不利组合考虑；统计分析结果详见“土工试验成果分层分析表”、“主要土性参数分层统计分析表”。分析表明，在对极少数离散不合理的数据作了舍弃后，各主要土层指标频数分布正常，说明本次工程勘察分层比较合理，各类参数能够反映各层土的固有性状。

3.3岩土勘察指标的选用

对评价土的一般特性的指标，如含水率、天然密度、液限、塑限等选用各指标的算术平均值，渗透系数选用大值平均值，土粒比重采用经验值。

对按正常使用极限状态计算的土参数指标，如压缩系数、压缩模量等选用依据各级压力分层统计并绘制出各土层的“固结试验分层统计成果图”中对应于0.1～0.2MPa压力段的计算值。

对按承载能力极限状态计算的土参数指标，如抗剪强度指标，根据指标的标准值，结合工程经验，提出抗剪强度指标的地质建议值。

参照《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011中有关公式，结合土工试验法、标准贯入试验法以及地方经验，综合提出各土层的地基承载力特征值的建议值，该值未经基础宽度、埋深修正，未经变形验算，设计时应根据实际基础形状、尺寸、埋深并考虑下卧层强度影响进行计算。

上述各指标均列于“岩土工程勘察综合成果及建议值表”中，供设计参考使用。

为沉降分析用，本报告将固结试验成果依据各级压力分层统计，并分别绘制出各主要土层的“固结试验分层统计成果图”。

4岩土工程评价

4.1场地的稳定性与适宜性

根据区域地质资料及附近工程地质资料，本工程场地附近无活动性断裂存在，区域地质构造稳定性相对较好，场地或其附近不存在对工程安全有影响的岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、活动断裂等明显不良地质作用；场地内除分布有①’、①层填土外，无其它不良地质作用和特殊性土存在，综合判判定场地属于对建筑抗震的一般地段，根据《城乡规划工程地质勘察规范》CJJ57-2012第8.2.1条和附录C 表C，场地稳定性划为基本稳定场地，场地工程建设较适宜；场地可以进行拟建工程的建设。

4.2场地地震效应评价

4.2.1历史地震活动及地震动参数

4.2.1.1历史地震活动

查《中国主要地震区和地震带分布图》，扬州市位于华北地震区东南部，涉及长江下游—黄海地震带和郯庐地震带，场地主体位于长江下游—黄海地震带内。考察场地区周围100km范围地震活动不强，主要受构造活动控制。多集中在场地区南部，具有震中原地重复等特征。据地震资料分析，Ms≥5.0级的主要地震有公元548年10月27日南京5.25级；1605年镇江华山5级，震中烈度7度；1624年2月10日扬州6级，震中烈度8度；1642年10月4日盱眙5级，震中烈度6度；1679年12月26日溧阳5.25级，震中烈度7度；1829年11月18日安徽五河5.5级，震中烈度7度；1913年4月3日镇江5.5级，震中烈度7度；1930年1月3日镇江5级，震中烈度6～7度；1974年4月22日溧阳5.5级，震中烈度7级；1979年7月9日溧阳6级，震中烈度8度。

2012年7月20日高邮、宝应交界（北纬33.0度，东经119.6度）4.9级。此外，场地区周围地区小级别地震多有发生，区内地震活动序列以主震余震型为主。

2021年11月17日13时54分，在江苏盐城市大丰区海域(北纬33.5度，东经121.19度)发生5.0级地震，震源深度17km。

2021年12月22日21时46分，在江苏常州市天宁区（北纬31.75度，东经120.00度）发生4.2级地震，震源深度10km。

场区地震活动总的特征是：震级小，强度弱，频率低，且有一个比较稳定的趋势，近代地震均以弱震、微震为主。在拟建工程区，无晚更新世以来活动断裂分布。场地区周围地区小级别地震多有发生，区内地震活动序列以主震余震型为主。

4.2.1.2地震动参数

场地位于扬州市邗江区平山乡，查《中国地震动参数区划图》GB18306—2015，工程区Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度0.15g，相应的抗震设防烈度为7度。Ⅱ类场地基本地震动加速度反应谱特征周期为0.40s，相应的地震分组为第二组。见图4.2.1.2。

图4.2.1.2-1  地震动参数区划图

4.2.2场地

依照《建筑抗震设计标准》GB/T50011—2010（2024年版），依据各层土名称和性状划分土的类型，在场地内共安排3个钻孔进行了土层剪切波速测试工作，具体结果参见附件《土层剪切波速测试成果报告》。根据测试结果，对场地20m深度范围内且不深于场地覆盖层厚度土层进行等效剪切波速计算，结果详见表4.2.2。

表4.2.2                         场地类别判别一览表

| 序号 | 孔号 | 土层的等效剪切波速Vse(m/s) |  | 覆盖层厚度（m） | 场地类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计算值 | 平均值 |  |  |
| 1 | J1 | 176 | 178 | >50 | Ⅲ类 |
| 2 | J5 | 175 |  |  |  |
| 3 | J13 | 184 |  |  |  |

J1、J5、J13孔土层等效剪切波速分别为176m/s、175m/s、184m/s，平均等效剪切波速为178m/s，故场地土层等效剪切波速值150＜υse≤250 m/s。根据场地地质资料，场地附近的覆盖层厚度大于50m。综合判定，本工程建筑场地类别为Ⅲ类。

4.2.3抗震设计参数

根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223—2008，本工程主楼抗震设防类别为重点设防类，即乙类；训练塔、门卫抗震设防类别为标准设防类，即丙类。

根据《建筑抗震设计标准》GB/T 50011—2010（2024年版）附录A，场地的设计基本地震加速度为0.15g，抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第二组。场地类别为Ⅲ类，根据GB 50011—2010规范表5.1.4-2，确定场地设计特征周期取0.55s。

4.2.4岩土地震稳定性

4.2.4.1地震液化判别

场地地面以下20.0m深度范围内无饱和砂土、粉土，按《建筑抗震设计标准》GB/T 50011—2010（2024年版）规定，该场地无液化土存在，故本工程可不考虑地震液化的影响。

4.2.4.2软土震陷

场地20m深度范围内无软土分布，可不考虑软土震陷的影响。

4.2.4.3滑坡

场地周围无较大、高陡的天然边坡存在，可不考虑滑坡的影响。

4.2.5抗震地段划分

依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002—2021表3.1.2及《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010(2024年版)表4.1.1，场地分布有①’、①层填土外，无其他特殊性岩土分布，场地或其附近不存在对工程安全有影响的岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、活动断裂等不良地质作用，综合判定场地属对建筑抗震一般地段。

4.3地下水评价

4.3.1水、土质分析

勘察期间分别在J1、J13孔附近取地下水样2件（编号S1、S2）、取地下水位以上J12、J18孔内土样2件（编号T1、T2）分别进行水质、土质简分析试验，水和土腐蚀介质的种类及腐蚀性指标的测试方法见表4.3.1-1。具体的分析结果详见“水质分析报告”和“土质分析报告”。

表4.3.1-1        水和土的腐蚀性试验参数及试验方法

| 序号 | 试验参数 | 试验方法 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 电位法或锥形玻璃电极法 | 混凝土结构、钢结构腐蚀 |
| 2 | Ca2+ | EDTA容量法 | — |
| 3 | Mg2+ | EDTA容量法 | 混凝土结构腐蚀 |
| 4 | Cl- | 摩尔法 | 混凝土结构中的钢筋腐蚀 |
| 5 | SO42- | EDTA容量法或质量法 | 混凝土结构腐蚀 |
| 6 | HCO3- | 酸滴定法 | 混凝土结构腐蚀 |
| 7 | CO32- | 酸滴定法 | — |
| 8 | 侵蚀性CO2 | 盖耶尔法 | 混凝土结构腐蚀 |
| 9 | 游离CO2 | 碱滴定法 | — |
| 10 | NH4+ | 纳氏试剂比色法 | 混凝土结构腐蚀 |
| 11 | OH- | 酸滴定法 | 混凝土结构腐蚀 |
| 12 | 总矿化度 | 计算法 | 混凝土结构腐蚀 |
| 备注 | 土对混凝土结构腐蚀性的测试项目中土水比为1:5即为100g土溶解在500mL的水中 |  |  |

依据《岩土工程勘察规范》DGJ32/TJ 208-2016判别：场地环境类别为Ⅱ类。根据场地“水质分析报告”、“土质分析报告”，对水和土腐蚀性作如下的评价。

（1）对混凝土结构腐蚀性评价

A、根据DGJ32/TJ 208-2016中16.4.8～16.4.12评价

表4.3.1-2               地下水和土对混凝土结构腐蚀性评价一览表

| 项目 |  | 腐蚀 介质 | 地下水 |  |  | 土 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准 | 分析成果(mg/L) | 评价 | 标准 | 分析成果(mg/kg) | 评价 |  |
| 按环境类型水和土对混凝土结构的腐蚀性评价 |  | SO42- | ＜300 | 297/252 | 微腐蚀 | ＜450 | 175/229 | 微腐蚀 |  |
|  |  | NH4+ | ＜1000 | 1.05/1.06 | 微腐蚀 | ＜1500 | 3.94/7.45 | 微腐蚀 |  |
|  |  | OH- | ＜60000 | 0/0 | 微腐蚀 | ＜90000 | 0/0 | 微腐蚀 |  |
| 按地层渗透性水和土对混凝土结构的腐蚀性评价 |  | pH | ＞5.0 | 6.78/6.73 | 微腐蚀 | ＞5.0 | 6.82/6.93 | 微腐蚀 | 弱透水层（B） |
|  |  | 侵蚀性CO2 | ＜30 | 0/0 | 微腐蚀 | / | - | - |  |
|  |  | HCO3- | ＞1.0 | 9.08/8.80 | 微腐蚀 | / | - | - |  |
|  |  | Mg2+ | ＜2000 | 72.4/66.1 | 微腐蚀 | ＜2000 | 37.4/38.1 | 微腐蚀 |  |
| 备注 | pH值无量纲，地下水HCO3-单位为mmol/L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B、根据DGJ32/TJ 208-2016中16.4.13评价

水的PH=6.78、6.73，侵蚀性CO2含量0mg/L，重碳酸根（HCO3-）含量9.08、8.80mmol/L。按十字法，地下水对混凝土结构具微腐蚀性。

C、根据DGJ32/TJ 208-2016中16.4.14评价

对镁离子型B，以硫酸盐结晶腐蚀为评价结果，则为微腐蚀。

D、根据DGJ32/TJ 208-2016中16.4.15评价

硫酸盐与其它腐蚀介质腐蚀强度均为微腐蚀，则综合评价为微腐蚀。

综合评价：场地地下水和土对混凝土结构具微腐蚀性。

（2）对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀性评价

根据DGJ32/TJ 208-2016中16.4.16评价过程如下。

表4.3-1-3    地下水和土对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀性评价一览表

| 项目 |  | 腐蚀 介质 |  | 地下水 |  |  | 土 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准 | 分析成果(mg/L) | 评价 | 标准 |  | 分析成果(mg/kg) | 评价 |  |
| 对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价 |  | Cl- | 长期浸水 | ＜10000 | 48.7/52.4 | 微腐蚀 | ① | ＜400 | 96.9/174 | 微腐蚀 |  |
|  |  |  | 非长期浸水 | ＜100 | 48.7/52.4 | 微腐蚀 | ② | ＜250 | 96.9/174 | 微腐蚀 |  |
| 备注 | ①为地下水位以上的碎石土、砂土，坚硬、硬塑的黏性土，②为湿、很湿的粉土，可塑、软塑、流塑的黏性土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合评价：地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；土对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

本工程地面以下拟不采用与地下水和土直接接触的钢结构。

4.3.2 地下水对工程的影响

场地地下水位较高，基坑开挖过程中会揭示地下水，应保证不间断的降排地下水，并确保地下水位降至基坑开挖底面下0.5m。荷载大于地下水对基础的上浮力时方可停止降水。

当工程降排水结束，地下水位回升时，应考虑可能引起的回弹和附加的浮托力等。

4.3.3 地下水控制

（1）降排水措施

场地地下水位较高，地下水动态受季节性变化影响明显，基坑施工时应采取必要的降排水措施。建议在基坑周围布设明沟结合集水井降水，使基坑中心部位的地下水位降至基坑底面下不少于0.5m。基坑水文地质计算，设计方可参照JGJ 120—2012规范相关规定计算。

（2）降排水对周围环境的影响

基坑大面积降排水易使基坑底部或坑壁产生流土等不良地质作用，危及基坑、周边建（构）筑物和周边道路的安全，以及水位回升时，地下水对底板产生浮托力的影响。因此需考虑降水对环境及安全的影响，并制定应急措施。

建议在基坑内外设置适量的水位监测孔，以监测基坑范围内的地下水位，并监测降水对周围水位的影响，控制周围地面及建构筑物的沉降及水平位移。

当地下水位回升时，应考虑可能引起的土体回弹和增加的浮托力等因素影响。

4.4地基基础评价

4.4.1地基岩土性质评价

根据岩土试验成果，结合原位测试指标，对场地勘探深度范围内揭示的地基岩土进行评价，详见表4.4.1。

表4.4.1   地基岩土性质评价一览表

| 层号 | 土层名称 | 状态 | 压缩性 | 工程力学强度 | 土质均匀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①’ | 淤泥 | 流塑 | 高 | 极低 | 不均匀 |
| ① | 素填土 | 软硬不均 | 差异大 | - | 不均匀 |
| ③1 | 黏土、粉质黏土 | 可塑～硬塑 | 中 | 较高 | 均匀 |
| ③2 | 粉质黏土、黏土 | 可塑 | 中偏高 | 一般 | 均匀 |
| ③3 | 黏土、粉质黏土 | 可塑～硬塑 | 中 | 高 | 均匀 |
| ③4 | 黏土、粉质黏土 | 硬塑 | 中 | 高 | 均匀 |
| 备注 | 土质均匀性系根据各层土的物理力学性质指标统计变异系数判定 |  |  |  |  |

4.4.2地基的稳定性

场地地势较平坦，土层分布基本稳定；场地无埋藏的墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

基坑开挖涉及的土层有①层填土、③1层黏土中：

①层素填土，土质不均，稳定性差；

③1层黏土、粉质黏土，可塑～硬塑状态，中压缩性，力学强度较高，具微～极微透水性，基坑开挖后不易渗水、坍塌，对基坑边坡稳定有利。

建议设计时根据具体情况进行整体稳定性验算，并采取有效措施防止地基失稳。

4.4.3地基均匀性评价

本工程地基属于同一地貌单元，为中压缩性地基。参照《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ72/T—2017第8.2.3条进行评价，场地地基均匀性评价详见表4.4.3。

表4.4.3      地基均匀性评价表

| 拟建建筑物 名称 | 底板底高程(m) | 基底土层 | 持力层 | 下卧层 | 持力层底面或相邻基底标高的坡度 | 持力层及其下卧层在基础宽度方向上的厚度差值 | 地基均匀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼 | 11.0 | ①③1 | ①③1 | ③1③2 | ﹥10% | ＜0.05b | 不均匀 |
| 训练塔 | 11.35 | ①③1 | ①③1 | ③2 | ﹥10% | ＜0.05b | 不均匀 |
| 门卫 | 12.35 | ① | ① | ③1 | ＜10% | ＜0.05b | 均匀 |

4.4.4地基承载力与地基变形参数

（1）地基承载力

参照《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011中有关公式，结合土工试验法、标准贯入试验法以及地方经验，综合提出各土层的地基承载力特征值的建议值，列于“岩土工程勘察综合成果及建议值表”，表中地基承载力特征值，未经基础宽度、埋深修正，未经变形验算，设计时应根据实际基础形状、尺寸、埋深并考虑下卧层强度影响进行计算。

（2）地基变形参数

地基变形参数列于“岩土工程勘察综合成果及建议值表”，表中变形参数压缩系数、压缩模量等选用依据各级压力分层统计并绘制出的各土层“固结试验分层统计成果图”中对应于0.1～0.2MPa压力段的计算值。

4.4.5建筑地基变形特征

拟建建筑物采用框架结构，框架结构地基变形主要由相邻柱基的沉降差控制；多层建筑应控制倾斜度，同时应控制各部位的总沉降量。各拟建建筑物的最大变形值应控制在《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011表5.3.4规定的范围内。

4.4.6地基与基础方案

经与设计沟通，主楼为4F建筑拟采用独立基础，底板底高程11.0m，基础底部主要坐落于③1层黏土上，局部坐落在①层填土上。③1层粉层黏土、粉质黏土，可塑～硬塑状态，中压缩性，力学强度较高，一般能满足天然地基持力层的要求，局部坐落于①层填土上，该层土软硬不均，建议清除或换填垫层法进行地基处理；训练塔为3F建筑，拟采用筏板基础，底板底高程11.35m，基础底部主要坐落③1层黏土上，局部坐落在①层填土，③1层粉层黏土、粉质黏土，可塑～硬塑状态，中压缩性，力学强度较高，一般能满足天然地基持力层的要求，局部坐落于①层填土上，该层土软硬不均，建议清除或换填换填垫层法进行地基处理。门卫拟采用独立基础，底板底高程12.35m，基础底部主要坐落于①层填土上，土质软硬不均，均匀性差，力学强度及工程地质条件差异较大，不宜直接作为建筑物的天然地基持力层，建议采用换填垫层法或压密注浆法进行地基处理。

4.4.7基础与地基的摩擦系数

本工程建筑物底板底高程12.35～11.0m，主要位于③1层黏土上，局部坐落在①层填土上。参照《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011表6.7.5-2，建议建筑物基础与地基的摩擦系数μ③1层取0.35。

4.5 基坑工程评价

4.5.1基坑安全等级

本工程基坑开挖深度为3.5m左右。依据《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—2012，根据结构破坏可能产生的后果、场地的工程地质和水文地质条件及周边环境条件，判断地下室基坑工程安全等级为二级。

4.5.2基坑开挖与支护

（1）支护方案

本工程基坑开挖深度为3.5m左右，基坑周边教空旷具备放坡开挖条件，基坑边坡主要由①层填土和③1层黏土构成。①层填土稳定性差；③1层黏土，边坡稳定性较好。建议采取必要的基坑支护措施，以保证基坑壁的稳定和安全。

基坑开挖前须先降低地下水位，在基坑降排水过程中，应采取适当措施避免产生渗流破坏，影响基坑的稳定。

基坑开挖后，坑底面应尽可能不要扰动，开挖完成后要尽快浇筑。

基坑设计时应根据各土层物理力学性指标和地下水位进行详细的土压力计算，设计周密的基坑开挖围护方案，确保基坑和建筑物及临近道路地下管线的稳定和安全。

在基坑施工过程中，应对基坑侧壁、坑底土体、基坑外围构筑物、地面采取必要的监测。

根据各土层物理力学性指标和地下水位等情况进行基坑支护方案设计。基坑设计所需地质参数列于表4.5.2-1，基坑支护设计使用的抗剪强度指标应采用固结快剪指标。

表4.5.2-1    基坑支护设计参数指标建议值

| 层号 | 含水率 | 湿密度 | 固结快剪 |  | 渗透系数 | 压缩模量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | ρ | Ccq | φcq | Kv | Es |  |
|  | ％ | g/cm3 | kPa | ο | cm/s | MPa |  |
| ① | 30.4 | 1.88 | 18.2 | 9.8 | 3.08E-6 | 3.89 |  |
| ③1 | 25.0 | 2.00 | 48.8 | 16.4 | 4.75E-7 | 7.40 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

（2）基坑降排水措施

场地地下水位较高，对基坑开挖有较大影响，应采取必要的降排水措施，建议采用明沟，结合集水井降排水，降深不小于坑底以下0.5m。降水过程应注意对邻近建（构）筑物、道路等的影响，加强监测工作。

（3）基坑抗渗流稳定性计算及评价

基坑降排水过程中，应采取适当措施避免产生渗流破坏，影响基坑的稳定。

基坑降水时，基坑内外必将存在水头差，依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007－2011附录W.0.2，基坑设计时还需进行抗渗稳定性验算，渗透的水力坡度不应超过临界水力坡度。参照《岩土工程勘察规范》DGJ32/TJ 208—2016，估算基坑坑底和坑壁各层土的临界水力坡度，如表4.5.2-2。

表4.5.2-2   基坑主要土层临界水力坡度计算表

| 层号 | 孔隙比 | 土粒比重 | 临界水力坡度 | 允许水力坡度 | 破坏类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e0 | Gs | Jcr | J允许 |  |
| - ① | - 1.032 | - 2.72 | - 0.85 | - 0.42 | - 流土型 |
| - ③1 | - 0.777 | - 2.74 | - 0.98 | - 0.49 | - 流土型 |
| - ③2 | - 0.903 | - 2.72 | - 0.90 | - 0.45 | - 流土型 |
| - ③3 | - 0.790 | - 2.74 | - 0.97 | - 0.49 | - 流土型 |
| - ③4 | - 0.833 | - 2.74 | - 0.95 | - 0.47 | - 流土型 |
| 备注 | 1．安全系数取2.0；2．孔隙比取各层试样孔隙比的最大值。 |  |  |  |  |

4.5.3基坑施工与封闭

基坑土方开挖应严格按设计要求进行，基坑周边超载不得超过设计荷载限制条件。对基坑开挖应尽可能不要扰动地基土，开挖完成后尽快浇注。另外基坑土方开挖后应立即对基坑进行封闭，防止水浸和暴雨，并应及时进行地下结构施工。

4.5.4基坑监控与预防措施

（1）基坑开挖

基坑开挖严禁在坑边1.2m范围内施加荷载，1.2m距离以外荷载施加应满足设计计算要求；

基坑开挖严禁超挖和扰动基底持力土层，开挖至设计高程后需加强坑底检验工作；

夏季施工应防止积水浸泡，冬季施工需预防持力土层受冻。

（2）施工监测

施工降水过程中应对场地地下水位变化和降水对周边环境的影响进行监测；

施工过程中应对挡土支护体系、基坑截渗结构进行监测，同时对基坑内外土体变形进行水平及垂直监测。

（3）基坑回填

基坑施工土方回填须按照《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202—2018相关规定进行施工和质量检验。

4.6氡浓度评价

由于本工程场地处于非地质构造断裂带上，场地基岩为沉积岩，周边氡浓度测试结果小于1万Bq/m3，依据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325—2020第4.2.2条、4.2.3条，本工程可不进行氡浓度测试，亦可不采取防氡工程措施。

4.7地质条件可能造成的工程风险

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令[2018]第37号)、《大型工程技术风险控制要点》(住房和城乡建设部建质函[2018]28号)及住房和城乡建设部办公厅建办质[2018]31号“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》”有关问题的通知等，结合本工程施工方法、场地地质及水文条件、周边环境条件，拟建工程由地质条件可能造成的工程风险及风险控制措施如下表：

表4.7  工程风险描述及风险控制措施

| 序号 | 风险 名称 | 风险描述 | 风险控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩土工程条件差异风险 | 岩土工程地质条件和岩土材料都是自然形成的，岩土体界面模糊而不规律，地质条件复杂时又很难确切掌握岩土的空间分布，存在计算条件的模糊性和信息的不完善性；岩土不仅指标的变异性大，而且即使是同一种土，同一种岩石，其性能也随位置的不同而变化。岩土中存在的孔隙水、裂隙水，其水位或压力水头都是变化的。有季节变化，有多年变化，还有因工程建设、开采地下水、水资源调配等原因产生的变化。这些变化往往很难预测，特别是人类活动造成的变化更难。地下水的压力既有静水压力，又有渗透力，可能造成严重的渗透破坏。 | 1、岩土工程计算时应注意计算模式、计算参数和安全度的配套，而其中计算参数的正确选定最为重要。 2施工过程中，发现现场情况与勘察报告有差异，应及时通知我公司进行补勘，并采取相应的工程措施。 |
| 2 | 地震安全性风险 | 本工程场地属对工程抗震一般地段。 | 应根据报告提供的有关抗震设计参数进行设计，制定相应的抗震措施。 |
| 3 | 不良地质风险提示 | 拟建场地内普遍分布①层素填土，结构松散，密实度不均匀，承载力低，自稳能力差，易受雨水冲刷，抗剪强度低，易坍塌，应采取支护措施。 | 基坑支护施工时应考虑填土对施工难度等的影响。塔吊基础应挖除表层的填土，并经验算后确定基础的埋深和结构形式，应确保塔吊的安全等等。 |
| 4 | 基坑开挖施工风险 | 1、本工程地下室区域基坑开挖深度约3.5m左右。 2、开挖土层在地下水渗流作用下，易发生流土现象。 3、基坑开挖深度较小，基坑开挖施工时易产生坍塌，易发生坑外地面变形过大和周边道路、在建已建建（构）筑物不均匀沉降及管线破坏等风险。 4、坑底土体回弹会对工程桩产生上拔作用的不利影响。 5、黏性土可能的膨胀性会对基坑支护等产生不利影响。 | 1、基坑开挖时，必须做好地表排水工作，防止坡面受雨水、地表水冲刷而影响坡面稳定，防止暴雨或连续大雨流（渗）入基坑以避免基坑壁土体坍塌和底板上浮事故的发生。 2、施工时一般可采用明沟结合集水井进行降排水，水位降深要控制在基底下0.5m。 3、确保降排水、围护结构和支撑体系的施工质量，保证降排水效果、支护结构刚度。 4、合理安排施工开挖计划，做到分层、分段开挖，随挖随撑。限制开挖施工周期，及时封底。 5、加强基坑及周边环境的监测工作，对坑壁进行位移观测，应特别注意上部填土结构松散造成的局部塌方，做到动态设计和信息化施工。 7、根据区域地质资料，地基分布的黏性土具弱膨胀性，在基坑施工过程中，由于施工揭露，边坡土体含水量发生变化，造成膨胀土变形加剧，容易在基坑边坡部位形成浅层滑坡，从而造成基坑边坡垮塌。因此，基坑施工过程中应采取有效措施，防止基底和边坡土体遭受长时间曝晒、风干、浸水等。 6、做好应急预案，施工前及时与临近工程相关设计及施工单位积极对接，并对周边道路、管网、建筑作详细调查，搜集其设计、施工等资料，并评估其使用状况，确定其剩余变形允许值，制定并采取合适的方案措施。 |
| 5 | 地质灾害风险 | 场地可能存在的地质灾害风险为地面沉降。 | 根据所收集的资料表明，本区的地面沉降主要由过量开采地下水引起的。 本工程周边居民及商铺供水由城市管网引入，同时近年来政府采取大量措施控制地下水开采，地面沉降不会呈加剧趋势并已得到有效控制，预测由地面沉降不良地质作用引起的对工程的危险性较小，建议进行专项地质灾害评估。 |
| 7 | 其他风险 | 地层变化风险：“工程地质剖面图”中地层线为相邻钻孔之间的地层连线，不代表实际地层。 | 施工过程中，如发现钻孔之间的土层有所变化，及时通知我公司验槽，必要时可配合进行施工勘察。 |

5结论与建议

5.1场地稳定性

场地无明显不良地质作用，处于对建筑抗震一般地段，场地稳定性较好。

5.2场地适宜性

场地内除分布有①’、①填土外，无其它不良地质作用和特殊性土存在，场地工程建设较适宜，可以进行本工程建设。

5.3场地地震效应

场地设计基本地震动加速度为0.15g，抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第二组。场地类别Ⅲ类，场地设计特征周期可取0.55s。

5.4水和土对建筑材料的腐蚀性

本工程场地的地下水和土对混凝土结构具微腐蚀性，地下水和土对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水及干湿交替的环境下具微腐蚀性。

5.5地基基础方案的建议

主楼拟采用独立基础，底板底高程11.0m，基础底部主要坐落于③1层黏土上，局部坐落在①层填土上。③1层粉层黏土、粉质黏土，可塑～硬塑状态，中压缩性，力学强度较高，一般能满足天然地基持力层的要求，局部坐落于①层填土上，该层土软硬不均，建议清除或换填垫层法进行地基处理。训练塔为3F建筑，拟采用筏板基础，底板底高程11.35m，基础底部主要坐落③1层黏土上，局部坐落在①层填土。③1层粉层黏土、粉质黏土，可塑～硬塑状态，中压缩性，力学强度较高，一般能满足天然地基持力层的要求，局部坐落于①层填土上，该层土软硬不均，建议清除或换填换填垫层法进行地基处理。门卫拟采用独立基础，底板底高程12.35m，基础底部主要坐落于①层填土上，土质软硬不均，均匀性差，力学强度及工程地质条件差异较大，不宜直接作为建筑物的天然地基持力层，建议采用换填垫层法或压密注浆法进行地基处理。

5.6其他重要结论

场地地下水位较高，基础施工时应采取必要的降水措施，建议采用明沟结合集水井降水，使基坑部位地下水降至基坑底面以下0.5m。

5.7工程施工对环境的影响及防治措施的建议

（1）地基基础的设计、施工、监理以及检测应按有关规范、标准执行，基坑开挖施工时应通知我公司验槽或验桩。

（2）施工过程中应加强废水、弃土、扬尘、噪音等控制工作，采取相应措施，避免影响环境。

5.8其他相关问题及处置建议

（1）勘察期间发现地下管、线，建议施工前与相关单位对接，必要时需进行专门物探工作，查明管、线分布。

（2）根据基坑开挖深度、地质条件、周围环境要求、工程投资、挖土条件等分析，选取合适的基坑围护形式，并适当配以坑内降水措施，围护设计应通过整体稳定，抗倾覆、抗滑移、抗管涌等验算后确定。基坑开挖时建议有条件时采取分区开挖的方式，以增加工程安全性，减小对周边环境的影响，施工时应尽量减少基坑开挖对场区邻近已有道路的不利影响，同时应加强监测工作，做到信息化施工，以确保施工的顺利进行。

6说明

1、本报告提交后，若发生设计变更，造成拟建建筑物结构及平面位置发生变化，以致本勘察不能满足要求时，根据有关规定，建设单位应及时通知我公司进行补充勘察，否则本报告不能作为设计变更后的设计依据。

2、工程施工中需及时通知我公司进场基槽检验。