电子卖场采购文件

项目名称：江西广播电视台广播发射铁塔加固维护工程

地址：江西南昌

2025年11月24日

江西广播电视台广播发射铁塔加固维护工程

采购需求

一、工程基本情况：

1.1、项目名称：江西广播电视台广播发射铁塔加固维护工程

1.2、项目概况

发射塔信息

| 名称 | 江西时代广场楼顶塔 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔高度(m) | 55.48 | 铁塔根开(m) | 5.76 |
| 结构类型 | 八边钢管塔 | 基础形式 | / |
| 塔位置 | 楼顶塔 | 塔离地高度(m) | 89 |
| 设计使用年限(年) | 不详 | 建成时间(年) | 2009 |
| 地址 | 江西南昌江西广电时代广场 A 座楼顶 |  |  |
| 经度(°) | 115.923456 | 纬度(°) | 28.676714 |

根据 2025年7月中广电广播电影电视设计研究院有限公司国家铁塔工程安全质量检验检测中心出具的检测鉴定报告，发射塔存在以下问题：

- 全塔杆件锈蚀；

- 第 2 段横膈连接拉杆变形；

- 第 5 段主柱法兰间隙过大；

- 第 2 段花篮螺丝连接不规范；

- 第 5 段主斜、第 10 段主柱、第 11 段主斜螺栓缺失；第 5 段顶横错孔螺栓缺失；

- 第 5 段顶横、第 6 段主斜、第 7 段主斜、第 12 段主斜、第 15 段主柱螺栓以小代大；

- 第 5 段主斜、第 13 段主斜、第 13 段中横、第 14 段主斜、第 14 段中横、第 14 段顶横螺栓外露丝扣少于 2 扣；

- 第 2 段主柱、第 5 段横膈、第 14 段主斜、第 14 段顶横、第 15 段主柱、塔靴螺栓锈蚀；第 2-5 段花篮螺丝锈蚀；

- 第 11 段天线支架开裂；

- 平台一亮化灯、天线连接件、天线支架锈蚀；

- 塔脚混凝土露筋；

- 垂直度不符合规范要求。

二、工程内容

供应商自行现场勘察，出具加固维护方案，并根据方案进行加固维护。加固维护完工后，由采购方委托国家铁塔工程安全质量检验检测中心进行检测验收，且铁塔可靠性评级需达到一级（依据《广播通信钢塔桅可靠性检测鉴定标准》GY/15089-2024）。如本次检测未达到一级，供应商需进行整改，并在整改后，由供应商委托国家铁塔工程安全质量检验检测中心进行检测鉴定，直至铁塔可靠性评级达到一级。首次委托检测鉴定费用由采购方负责，后续整改、检测鉴定等相关费用均由供应商负责。

项目内容一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全塔除锈刷漆 | 项 | 1 |  |
| 2 | 加固处理第 2 段变形杆件 | 项 | 1 | 更换 |
| 3 | 加固第5段主柱法兰间隙处 | 项 | 1 | 2 处 |
| 4 | 加固第5段顶横连接节点 | 项 | 1 | 2 处 |
| 5 | 处理第2段花篮螺丝连接问题 | 项 | 1 |  |
| 6 | 补全缺失的螺栓 | 套 | 3 | 补全的螺栓和垫片均需是热镀锌工艺 |
| 7 | 更换螺栓 | 套 | 35 | 以小代大和外漏丝扣少于 2 扣螺栓。更换的螺栓和垫片均需是热镀锌工艺 |
| 8 | 全塔螺栓紧固 | 项 | 1 |  |
| 9 | 处理开裂的天线支架 | 处 | 1 |  |
| 10 | 调整塔体垂直度 | 项 | 1 |  |
| 11 | 更换锈蚀花篮螺栓 | 套 | 32 | 更换的花篮螺栓需热镀锌工艺 |
| 12 | 处理锈蚀天线连接件 | 项 | 1 |  |

三、技术要求

1、垂直度调整

铁塔垂直度进行调整，调整后数据应满足：铁塔两个垂直方向进行垂直度校正，整体垂直度调整后允许偏差应控制在≤H/1500 以内。垂直度调整后，地脚螺栓应进行紧固，用小锤敲击检查或扳手检查其紧固程度，防止螺栓松动，引起垂直度二次偏移。

2、更换杆件

钢构件组装应根据设计要求、构件形式、连接方式、焊接方法和焊接顺序等确定合理的组装顺序，应符合《钢结构工程 施工质量验收标准》GB 50205-2020 的规定。板材、型材的拼接应在构件组装前进行。构件的组装应在部件组装、焊接、校正并经检验合格后进行。构件的隐蔽部位应在焊接、栓接和涂装检查后封闭。当构件在工地进行制孔、组装和焊接时，其质量均应符合《塔桅钢结构工程施工质量验收规范》CECS80:2006 中第 5 章的有关规定。

构件的安装和校正，当检测空间的间距或跨度大于 10m 时， 应采用夹具和拉力器配合钢卷尺使用。对柔性杆施加预拉力损失，并对同层同种拉杆均匀施拉。 预拉力完成后应及时用防松螺母固定。

在 5 级风以上、雨、雪天和低温（-10℃以下），不得进行高空作业。在雷雨季节应采取可靠的防雷措施方可施工。

3、除锈、防腐处理

塔身构件除锈应符合《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第 2 部分: 已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》GB/T 8923.2-2008 的规定，除锈等级为 St2， 钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。

涂装要求:80μm 环氧富锌底漆+ 80μm 氯化橡胶面漆（两底两面）。

4、螺栓紧固、更换

普通螺栓连接应牢固、可靠，外露丝扣不应小于2扣（双螺母防松时，丝扣平齐即可），螺栓穿入方向在同层同种节点中应一致，紧固程度以用活动扳手较难紧固为准；地脚螺栓应采用双螺母锁紧，拧紧后外露丝扣不宜少于2扣，用小锤敲击检查或扳手检查其紧固程度；

普通螺栓紧固力矩表

| 螺栓公称直径 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧固力矩（N.m） | 30 | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 |

注：表中数值系按 4.8 级螺栓确定；8.8 级、10.9 级螺栓的紧固力矩可按表中数值乘以1.5 确定。地脚螺栓的紧固力矩可按 0.25P，P 为螺栓预拉设计值。

对于螺栓外露长度不够的螺栓，需要更换成长度较长的螺栓，满足螺栓外漏 2~3 扣的规范要求。对于螺栓安装错误的情况，比如反穿，遗漏安装等，需要将螺栓拆除后重新按照规范用新螺栓进行安装，遗漏未安装的螺栓重新安装。对没有安装垫片和防松扣的螺栓，逐一检查并补齐。

四、工期及施工要求

合同总工期为20天，供应商必须确保本工程按合同要求完工，且在施工期间不得影响广播电视节目的正常播出。如遇天气等不具备安全施工作业条件，或采购方因政策要求不允许工程施工等原因，可适当放宽施工工期，但总工期不超过35天。

供应商委派的施工作业人员必须具备高空作业类特殊作业操作资格证书，施工期供应商要做好各类安全措施，确保人员安全及周边相关建筑、物品不受到损坏，确保施工安全，并在施工前签订安全责任承诺书。

五、承包方式

采取总承包价格的方式，即由供应商自行现场勘察，出具加固维护方案，并根据方案进行加固维护。

加固维护完工后，由采购方委托国家铁塔工程安全质量检验检测中心进行检测验收，且铁塔可靠性评级需达到一级。（依据《广播通信钢塔桅可靠性检测鉴定标准》GY/15089-2024）如本次检测未达到一级，供应商需进行整改，并在整改后，由供应商委托国家铁塔工程安全质量检验检测中心进行检测鉴定，直至铁塔可靠性评级达到一级。首次委托检测鉴定费用由采购方负责，后续整改、检测鉴定等相关费用均由供应商负责。

供应商报价包含其勘察、方案、施工和再次检测鉴定的费用。

因施工造成的各类建筑及物品损坏费、陪清费等相关费用由供应商全部负责。

六、付款方式

合同签订，在收到供应商开具增值税专用发票后，采购方支付首付款，其余尾款待项目验收合格，并收到供应商开具的增值税专用发票后一次性支付。（注：分期付款比例由采购方确定，供应商需提供9%增值税专用发票。）

七、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1 ） 具有独立承担民事责任的能力；

2 ） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3 ）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4 ）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5 ）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6 ）法律、行政法规规定的其他条件

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检查等服务的供应商，不得参加本次政府采购活动。

（3）供应商被《信用中国》网站（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、被《中国政府采购网》网站（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。

2.本项目的特定资格要求：

1）施工资质：特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质；

2）有效期内的安全生产许可证；

3）项目负责人（项目经理）资格要求：提供建筑工程专业二级（或以上）建造师资格证书，需注册在本单位，提供有效的项目经理安全生产考核合格证（B证）以及在本单位近6个月中任意一个月缴纳社保的证明材料。

本次采购文件所有内容最终解释权归采购方所有。

响应文件

（须在电子卖场上传相应附件，否则视为无效响应）

项目名称：江西广播电视台广播发射铁塔加固维护工程

供应商名称（盖章）：

日   期：  年  月  日

## 一、报价单

供应商名称：

| 项目名称 | 投报总价 （元） | 交付期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江西广播电视台广播发射铁塔加固维护工程 |  |  |  |
| 投报总价（大写） |  |  |  |

注：

1.	报价一览表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2.	供应商认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

3.	若报价的大、小写金额不同，以大写金额为准。

4. 报价按附件格式提供报价单并加盖单位公章，否则报价无效。

供应商代表签字：

联系方式：

供应商名称：（加盖公章）

日期：    年    月    日

二、技术要求响应函

江西广播电视台：

我公司参加的江西广播电视台广播发射铁塔加固维护工程项目电子卖场竞价活动，并声明：完全满足本项目采购文件采购需求中技术要求。

供应商名称（盖章）：

日期：    年    月    日

## 三、 法定代表人授权书

致：江西广播电视台

（供应商全称）法定代表人 （姓名） 兹授权（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人。全权代表本单位参加贵单位组织的（项目名称 ）  的竞价活动、合同签订以及以本单位名义处理一切与之相关的事务。

供应商名称（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

有效期限：与本次采购有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

签署日期:      年    月   日

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章；

说明：应答签字代表为法定代表人，则本条不适用。但必须提供法人代表身份证复印件。

| 法定代表人身份证扫描件（正、反面） | 委托人身份证身份证扫描件（正、反面） |
| --- | --- |

## 四、资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力的证明文件（可提供以下二种材料之一）

1）如供应商是企业的包括（合伙企业）应提供有效的“企业法定代表人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件； 供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“三证合一”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)；

2）供应商提供江西省政府采购供应商信用承诺函（格式见附件1）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（可提供以下三种材料之一）

1）提供本项目采购公告发布所在年份前两个年度任一年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的无不良记录的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

2）如供应商为本年度新成立企业，仅需提供最近一期资产负债表和损益表；

3）供应商提供江西省政府采购供应商信用承诺函（格式见附件1）。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件（可提供以下二种材料之一）

1）提供自证声明函[内容为：根据贵方为(项目名称)项目(项目编号)招标采购的投标邀请。我公司承诺，在采购活动中，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我公司提供虚假信息，将承担虚假应标及违约的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律、法规规定接受处罚。]

2）供应商提供江西省政府采购供应商信用承诺函（格式见附件1）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件（可提供以下三种材料之一）

1）提供开标前六个月任意一个月的缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明材料；

2）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

3）供应商提供江西省政府采购供应商信用承诺函（格式见附件1）。

5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件（可提供以下二种材料之一）

1）提供自证声明函（内容为：我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2）供应商提供江西省政府采购供应商信用承诺函（格式见附件1）。

6、信用查询（可提供以下二种材料之一）

1）由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行查询并作为评审依据。

2）供应商提供江西省政府采购供应商信用承诺函（格式见附件1）。

7、文件要求的其他资格证明文件；

特定资格要求：

1）施工资质：特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质；

2）有效期内的安全生产许可证；

3）项目负责人（项目经理）资格要求：提供建筑工程专业二级（或以上）建造师资格证书，需注册在本单位，提供有效的项目经理安全生产考核合格证（B证）以及在本单位近6个月中任意一个月缴纳社保的证明材料。

根据江西省财政厅关于在政府采购资格审查环节中推行信用承诺制的通知，供应商在政府采购项目资格审查环节提供了满足相应条件的书面承诺书(详见附件1)后，可不再需要提供以下证明材料：

1）具有独立承担民事责任能力的证明材料；

2）符合国家相关规定的财务状况报告；

3）依法缴纳税收的证明材料；

4）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

5）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

7）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。”

供应商在投标(响应)时，应按照规定提供信用承诺函，采购人有权在确定中标(成交)结果后、签订政府采购合同前，核实中标(成交)供应商所作信用承诺事项的真实性，供应商应对提供虚假承诺行为承担相应的法律责任。

附件1：

江西省政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。

我单位(本人)郑重承诺我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)符合法律、行政法规规定的其他条件。

未被列入严重失信主体名单。失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

我单位(本人)对上述承诺事项的真实性、合法性及有效性负责。并已知晓如所做信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项“提供虚假材料谋取中标成交”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条：“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称(盖章):

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字):

日期：   年  月  日

注：1.供应商须在投标(响应性)文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”,前述授权书应当明确授权事项、内容及权限范围。