鹿城区国有企业

采购文件

项目编号：DFJW-20250520036

项目名称：温州市中心城区绿色停车产业项目新能源汽车服务示范基地二期项目

采购方式：公开招标

采   购   人: 温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司

采购代理机构: 东方经纬项目管理有限公司

二〇二五年七月

目    录

温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司关于温州市中心城区绿色停车产业项目新能源汽车服务示范基地二期项目项目的采购公告	2

第一部分   投标供应商须知及前附表	6

第二部分   合同主要条款	16

第三部分   附件格式	22

第四部分   采购内容及要求	31

第五部分   评标原则及方法	45

注：采购文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

### 温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司关于温州市中心城区绿色停车产业项目新能源汽车服务示范基地二期项目的采购公告

根据《鹿城区国有资产经营集团有限公司采购管理制度（试行）》等有关法律、法规的规定，东方经纬项目管理有限公司受温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司的委托，就温州市中心城区绿色停车产业项目新能源汽车服务示范基地二期项目以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、项目编号：DFJW-20250520036

二、项目名称：温州市中心城区绿色停车产业项目新能源汽车服务示范基地二期项目

三、项目性质：国企采购委托代理（非政府采购）

- 四、采购内容（具体采购内容及要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 标段名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中心城区绿色停车产业项目新能源汽车服务示范基地二期项目 | 1 | 项 | 996.4239 | 具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |

- 五、投标供应商资格要求：

1.符合《鹿城区国有资产经营集团有限公司采购管理制度（试行）》第十六条，供应商参加国有企业采购活动应当具备下列条件:

(一)具有独立承担⺠事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没 有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录;

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目投标，违反该款规定的，相关投标均无效；

4.本项目特定资格要求：无。

5.本项目接受联合体投标。

- 六、报名、采购文件的领取时间及地点等：

1.报名、采购文件领取时间：公告发布之日起至投标截止时间止。

2.报名方式：

（1）现场报名。请供应商将报名资料送至采购代理机构办公地址。

（2）快递方式报名。通过快递方式报名的，请在报名资料上注明联系人和联系方式并快递至采购代理机构办公地址，代理机构将在收到报名资料后1个工作日内与供应商联系标书领取事项。

（3）网上报名。供应商将报名资料扫描件发送到代理机构邮箱：644847138@qq.com。代理机构经过审核后，代理机构发送电子版采购文件给投标供应商。

3.采购文件获取地址：温州市鹿城区宏源路103号二层。

4.报名时须提交以下文件资料（须装订成册）

（1）报名单位介绍信或授权书；

（2）投标供应商有效的营业执照复印件（加盖公章）；

（3）投标供应商认为需要提供的其他资料。

- 七、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2025年8月1日上午9时30分(北京时间，下同)。

2.投标文件提交地点：温州市公共资源交易中心鹿城分中心（温州市鹿城区南汇街道宽带路18号）三楼收标区。

3.开标时间：同投标文件递交截止时间。

4.开标地点：温州市公共资源交易中心鹿城分中心（温州市鹿城区南汇街道宽带路18号）三楼开标区。

八、投标保证金：人民币伍万元整。投标供应商须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳，汇出账号须为投标供应商银行帐户，并备注项目名称及投标单位名称。

单位名称：东方经纬项目管理有限公司温州分公司

开户银行：温州银行股份有限公司鸿昌支行

账    号：712000120190006409

请携带投标保证金缴纳到账凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。

- 九、其他事项：

1.采购公告期限：5个工作日。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（领取截止日之后收到采购文件的，以领取截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

3.温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

5.供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

6.书面质疑受理地点：温州市鹿城区宏源路103号二层

联系人：林女士，联系电话：13175368591。

- 十、联系方式

1.采购人：温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司

地  址： 鹿城区小南路155号

联系人：杜先生 ，联系电话：0577-88778875

2.采购代理机构名称：东方经纬项目管理有限公司

联系人：林先生

联系方式：18906639350

传真：0577-88389115

地址：温州市鹿城区宏源路103号二层

3.采购监督管理部门： 温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司纪委（设在党群工作部）

联系方式：0577-88686881

温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司

东方经纬项目管理有限公司

2025年7月11日

温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司关于温州市中心城区绿色停车产业项目新能源汽车服务示范基地二期项目的征求意见公示

东方经纬项目管理有限公司受温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司的委托，就温州市中心城区绿色停车产业项目新能源汽车服务示范基地二期项目以公开招标方式进行国有企业采购，现将该项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

- 一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

- 二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2025年7月16日下午17：00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市鹿城区宏源路103号二层，或先将扫描件及电子版发送至邮箱：644847138@qq.com，并同时将该原件书面寄至东方经纬项目管理有限公司。

联系人：林先生，联系电话：18906639350。

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

- 三、附本项目采购文件

温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司

东方经纬项目管理有限公司

2025年7月11日

### 第一部分   投标供应商须知及前附表

投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 温州市中心城区绿色停车产业项目新能源汽车服务示范基地二期项目 |
|  | 项目编号 | DFJW-20250520036 |
|  | 预算金额 | 996.4239万元 |
|  | 采购人 | 采购人名称：温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司 联系人：杜先生 联系方式：0577-88778875 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：东方经纬项目管理有限公司 采购代理机构地址：温州市鹿城区宏源路103号二层 联系人：林先生 联系方式：18906639350 邮箱：644847138@qq.com |
|  | 采购内容 | 具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |
|  | 供货时间 | 本项目工期为90日历天，乙方须在合同签订后90日历天内完成该项目的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作 |
|  | 履约担保 | 需要，中标供应商须在签订合同之前向采购人提交预算金额1%的履约保证金（银行汇票、网银或保函形式）。 缴纳时间：中标供应商收到中标通知书后5个工作日内，须按要求向采购人一次性提交，履约保证金要求在随后的全部期限内保持有效。 |
|  | 投标供应商资格要求 | 见采购公告中的要求 |
|  | 是否接受联合体投标 | 接受。本项目接受联合体投标，不得超过2家联合体成员（包括联合体牵头人）。联合体成员均须满足供应商资格要求。 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
|  | 投标截止时间 | 见采购公告内容 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 分包 | ☑允许。 分包企业应符合规定的资格要求。 |
|  | 是否退还投标文件 | 否，证照、证件和证明文件原件除外 |
|  | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理。 |
|  | 投标有效期 | 投标文件自投标文件递交截止时间起生效，有效期90天。 |
|  | 投标保证金 | 见采购公告内容 |
|  | 投标文件份数 | 1.提供技术资信标一式伍份，正本壹份，副本肆份，包含演示文件U盘； 2.提供商务（报价）标一式伍份，正本壹份，副本肆份。 3.投标文件电子版投标文件U盘一份：包含商务（报价）部分、技术资信部分内容电子稿，投标文件商务（报价）部分、技术资信部分电子版采用扫描方式，内容跟纸质投标文件保持一致并带有公章，不得带有密码，单独密封，随投标文件一同提交。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 投标文件递交截止时间：见采购公告内容； 递交地点：温州市公共资源交易中心鹿城分中心（温州市鹿城区南汇街道宽带路18号）三楼收标区。 |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间； 开标地点：温州市公共资源交易中心鹿城分中心（温州市鹿城区南汇街道宽带路18号）三楼开标区。 |
|  | 开标程序 | 1.宣布开标纪律； 2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； 3.宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； 4.密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； 5.开标顺序：同时开启技术资信投标文件、商务（报价）文件； 6.确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 7.宣布开标结束。 8.投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人及以上单数。 |
|  | 中标通知书及合同备案 | 合同签订后，中标供应商应在2天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构，由采购代理机构负责备案。邮箱：644847138@qq.com。 |
|  | 注意事项 | 1、采购文件、采购公告中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2、本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3、本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4、如发现采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的答疑截止时间前向采购人、采购代理书面提出，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 |
|  | 特别说明 | 1、采购文件内所有带“▲”条款系指实质性要求条款。“★”是关键技术参数及要求。本项目中标注★的内容须在投标文件中逐点应答检测报告具体位置，检测时间应在本项目招标公告发布之前。项目中标后，招标人有权要求中标候选人提供检测报告原件进行审查，中标人在7天内无法提供检测报告原件的，取消其中标处理。 |

## 一、 说   明

1.   本次采购是按照《鹿城区国有资产经营集团有限公司采购管理制度（试行）》及有关法律法规组织和实施的国有企业采购项目。

2.   ▲合格投标供应商

见采购公告“五、投标供应商资格要求”内容。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件三）。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 采购文件

- 1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2.   采购文件的澄清

2.1  投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知采购单位，但该通知不得迟于投标截止时间前十日使采购单位收到，采购单位将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购单位解释为准。

- 3.   采购文件的修改

3.1  采购单位对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件领取截止时间前，在温州国企采购平台上发布更正公告，并以书面或邮件形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面或邮件回复确认已收到该通知。

3.2  采购单位可以视采购的具体情况，延长投标文件递交截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在温州国企采购平台上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险及损失由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的合法性及真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

- 3.1  投标文件由技术资信标和商务（报价）标两部分构成：

3.1.1 技术资信标

- 投标函                         （附件一）

- 商务条款、技术规格偏离表       （附件四）

- ▲资格证明文件                 （附件三）

a. 法定代表人授权书

b. 投标供应商有效营业执照复印件（加盖公章）

c. 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）

d. 关于符合《鹿城区国有资产经营集团有限公司采购管理制度（试行）》第十六条规定的承诺函

e. 投标保证金缴纳凭证

J. 联合体协议书（如为联合体投标）

▲如为联合体投标，上述资格审查资料联合体各方均须提供。

（4）同类项目业绩表                （附件五）

（5）根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分表，需要提供的文件和资料

（6）投标供应商认为需要提供的其他技术资料

3.1.2 商务（报价）标

（1） 投标报价一览表                （附件二）

- 3.2   投标文件格式

- 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 投标文件表述内容应简练，尽可能以双面打印（复印）制作；

- 投标文件的技术资信标及商务（报价）标须单独成册，分别包装于技术资信标和商务（报价）标标函袋中。

4.   投标报价

4.1  ▲投标报价是指投标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标供应商的所有货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输保险费、运输、装卸、检验验收、技术服务、售后服务及采购代理服务费等全部费用，实行固定单价费用包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。投标供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。

4.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表（统一格式）内容填写报价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3  ▲本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  ▲采购单位不接受任何选择报价，对任何服务只允许一个报价。

4.5  采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在符合相关法律规定的情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  ▲投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认

为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5.   投标保证金

5.1  投标供应商须按采购公告规定交纳投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

5.2  投标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了采购合同后无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在中标公示期结束后无息退还。

5.3  ▲发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

6.   投标有效期

6.1  ▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关投标保证金是否退还及退还方式的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.   投标文件的签署和规定

7.1  投标供应商应提供技术资信标、商务（报价）标各一式伍份的投标文件，分别装订成册。其中正本壹份、副本肆份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或投标供应商授权代表签署，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.   投标文件的密封及标记

8.1  投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”（正本壹份、副本肆份）、“商务（报价）标”（正本壹份、副本肆份）分别密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“商务（报价）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商公章并由法定代表人或投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

## 8.2  如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对投标文件的误投和提前启封不负责任。

## 四、 投标文件的递交

- 1.  投标文件的递交

▲投标文件必须在采购文件规定的投标文件截止时间前送达到采购文件指定的收标地点，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证件复印件（加盖公章）和投标供应商有效营业执照复印件（加盖公章），由评标委员会确认其投标资格。如以上资料密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效。

- 2.  投标文件的修改和撤回

2.1 在投标文件递交截止时间前，投标供应商可以以书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购单位，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2 “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3 从投标文件递交截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

- 3.  ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未密封或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.3  未缴纳投标保证金；

3.4  以电讯形式递交的投标文件。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购单位依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购单位施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1  采购单位按采购文件规定的时间、地点开启全部投标文件，开标前首先检查投标文件的密封情况，确认无误后由采购工作人员当场拆封。唱读“投标报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对唱读内容及记录结果进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

3.2  投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标文件中的法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证件复印件（加盖公章）和投标供应商有效营业执照复印件（加盖公章）等资格证明及投标保证金进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格或投标供应商未提供，则该供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.3  ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）投标文件未按采购文件要求加盖投标供应商单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（4）技术资信标中出现投标报价的；

（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6）投标供应商代表未提交本人有效身份证件或授权代表无法定代表人合法有效授权委托书的；

（7）不符合法律、法规和采购文件中规定的其它实质性要求的；

（8）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标；

（10）投标供应商的投标报价超过采购最高限价的；

（11）未实质性响应采购文件中“▲”同时加下划线条款的；

（12）投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

3.4  由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，投标文件中投标报价一览表内容与投标文件相关内容不一致的，以投标报价一览表为准，计算上的错误，可按下面方法修改：

（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（2）▲如果投标供应商不接受对其价格错误的修改，其投标将被拒绝。

3.5  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.6  ▲实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.7  评标委员会对审查合格的投标文件，按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.8  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9 ▲投标截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，该项目按废标处理。

4.   投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由投标供应商代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

4.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标文件则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，不进入下一步评审。

5．  推荐中标候选人及确定中标供应商

5.1  本次采购由评标委员会推荐中标候选人。评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务（报价）分之和）高低进行排序。得分前二名的投标供应商推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的由评委抽签决定顺序排列）。

5.2  综合得分相同，按投标报价高到低顺序排列；综合得分且投标报价相同的，则由评委抽签决定顺序排列。

5.3  若有效投标供应商数量<3，本次招标失败，并重新组织采购。

5.4  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

5.5  若有中标候选人放弃中标；或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，经审查后，确因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。招标人将取消其中标资格。招标人有权决定是否根据最终得分排名进行递补。

5.6  采购单位对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6.   评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

7.   未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 定标及授予合同

- 确定中标供应商

1.1  采购代理机构应当自评审结束之日起1个工作日内将评审报告送交采购人。采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起 2 个工作日内发布中标公告，中标公示期限为 1 个工作日。

- 2.   中标通知书

2.1  中标供应商确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

- 3.   授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对采购的服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对中标单价及其他的条款和条件作任何改变。

- 4.   签订合同

4.1  中标公示期限结束无异议的，中标供应商应当在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。

4.2  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

- 5.   履约保证金

5.1  中标供应商须在在收到中标通知书后5个工作日内，向采购人提交预算金额1%的履约保证金。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

- 6.   质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照公告规定的方式获取采购文件的潜在投标供应商提起的质疑，采购人和采购代理机构将不予受理、答复。

6.2  采购文件领取截止时间之后潜在投标供应商仍然可以领取采购文件，但该投标供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的质疑截止时间前提出，逾期提出的，采购人和采购代理机构可以不予受理、答复。

6.3  未参与所质疑项目采购活动的投标供应商不得对采购活动的过程提出质疑。

6.4  投标供应商对中标公告有质疑的，可以在规定时间内以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。如有发现不实的质疑投诉，采购人有权将该投标供应商纳入公司黑名单。

6.5  投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.6  投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.7  投标供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已经提出过质疑的投标供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

6.8  采购人负责对投标供应商反映的采购人在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为采购人答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

- 7.   采购代理服务费

7.1  本项目采购代理服务费：本次采购代理服务费按人民币50000元（伍万元）收取，由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书之前支付给招标代理机构。

7.2  采购代理服务费应该是以现金或银行转账形式支付。

### 第二部分   合同主要条款

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：           采购人

乙方：           中标供应商

合同编号：_______________

签订日期：_______________

甲乙双方根据《鹿城区国有资产经营集团有限公司采购管理制度（试行）》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及代理公司      （项目名称）（项目编号：××）的《采购文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的采购文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目合同金额及项目内容

1、合同金额（人民币）：        元，大写:     元整。

2、乙方根据甲方要求提供以下内容：

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量（暂定） | 计量 单位 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |

说明：①乙方的中标价须在控制最高限价内（最高限价包括但不限于货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、施工费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用）。

②结算按具体数量及实际内容结算。

- （二）不在清单内的内容

乙方须按采购文件要求，可自行踏勘并综合考虑工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理报价。由甲方委托的第三方造价咨询单位根据乙方的的送审价（即乙方投标单价*实际工程量（以实际完成的、并经甲方（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））为依据，审核后的结算审核价进行结算。实际支付金额=甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价率。

- 1、施工图预算编制依据及施工图预算审核价的确定

- ①预算编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)。

（2）浙建站计【2013】64号文和建建发[2015]517号文。

（3）施工月份的《温州市建材价格信息》。

（4）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

（5）组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

（6）规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取。

（7）税金按国家政策计取。

（8）本合同签订之前或之后发布的相关政策性文件及定额解释均按文件执行。

（9）有施工图的按施工图编制工程量，无施工图的工程量以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准。

（10）采购文件、投标文件、合同等其他资料。

（11）如有内容未能在上述计价标准中体现，则以乙方市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，基准价需经甲方确认。

- ②结算

（1）结算审核价是指甲方自行组织或委托第三方造价咨询单位，按照国家法律法规文件和招投标相关的约定，对乙方编制的工程预（概）算及决算进行审核。实际支付金额=甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

（2）结算依据：

A.《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）/《温州市工程造价信息》及温州市现行相关规定；主材价、人工费按照施工月份的信息价，无信息价的由乙方参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则）提出适当的单价，甲方确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

B.结算工程量按实际完成数量计算。施工内容完成后15天内，乙方应根据实际完成内容上报结算书（编制时尽量出具竣工图、照片、草图、文字表述等内容），工程内容需经甲方驻场代表签认。

C.中标折扣率。

D.主材价、人工费按照施工月份的《温州市建材价格信息》，无信息价的由乙方参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则）提出适当的单价，甲方确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

E.材料品牌一览表及其详细参数规格及材质。

第二条  付款方式、期限：

- 1、履约保证金：

1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价的1%作为履约保证金（银行汇票、网银，保函）；

1.2履约保证金在货物安装调试完成并验收合格后24月内一次性无息退回履约保证金；

- 2、付款方式

2.1 签订合同后，具备实施条件后7个工作日内，甲方支付给乙方合同金额的20%作为预付款；（具体以甲方和乙方最终签订合同为准）

2.2 货物安装、施工验收合格后经第三方审计单位审计结束后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同金额（乙方须提供正式发票后予以支付）。

2.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，甲方有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。甲方不承担赔偿责任，由乙方自行考虑投标、应标风险。）

注：甲方每次付款前，乙方应当向甲方提供等额合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款，乙方仍应履行合同义务。

第三条 项目负责人     ，技术负责人    。

第四条  交货

1. 工期

1.1工期：本项目工期为90日历天，乙方须在合同签订后90日历天内完成该项目的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作。

如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试及施工，乙方应承担由此给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同。

注：乙方逾期的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，甲方可解除合同。乙方因逾期或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2. 交货地点：甲方指定地点

3. 乙方应承诺按甲方要求完成发货、运输、交货。

4. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5. 安装过程中发生的费用由乙方负责。

6. 乙方应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中甲方需配合的内容。

7.	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

8. 乙方所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合甲方完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作（若因乙方原因造成甲方无法申报充电站建设补贴的，相应补贴金额由乙方负责，按照补贴金额在 30 天内支付给甲方）。

9.货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合投标响应文件、合同约定、采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物并要求乙方更换。乙方拒绝更换的或不能履约的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方赔偿由此产生的损失。

第五条  质量保证及售后

1、质保期：

1.1 质保期：设备验收合格后免费质保期    年。

1.2 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修。

1.3 投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。

2、售后服务：

2.1 在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达甲方现场实施维修。维修过程中所需零配件乙方在接到通知后最长不超过3天必须送达甲方。

2.2 乙方应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

2.3 乙方应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

2.4 乙方应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

3、技术支持：中标乙方提供   年免费软件升级。

4、培训：

4.1 乙方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

4.2 乙方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

5、验收

5.1 乙方在供货前须书面通知甲方，如乙方所供的货物达不到投标时承诺的要求，甲方可以拒收乙方的货物。

5.2 甲方须于乙方将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，甲方应向乙方出具验收报告，验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由乙方承担。

5.3 验收相关说明及依据

国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

6、其他说明

6.1本采购文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标乙方应提供甲方没有规定但投标乙方认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

第六条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，履行期须延长，其延长期于不可抗力有效期相同。

2、不可抗力事件发生后，受影响方应以尽快方式通知另一方，并在10日内寄送有关权威机构出具的证明。当不可抗力事件时间持续超过30天以上时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第七条  解决合同纠纷的方式：

双方在执行合同中所发生的一切争议，友好协商解决。协商无效的，可向鹿城区人民法院起诉。

第八条  为有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲乙双方协商，同意以下合同条款，并共同遵守：

1、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》约定购销产品。

2、甲方应当严格执行购销合同验收、入库采购制度，对采购货物装备及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，由责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关货物装备用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用货物装备的选择权，不得在学述活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定________（联系电话：             ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到需方地点联系商谈，不得借故与甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员在非工作场合访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反上述6条，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关部门报告。

第九条  合同生效及其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                          乙方：

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

开户银行：

签字日期：     年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

### 第三部分   附件格式

## 附件一 投标函

投 标 函

致：温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本壹份，副本伍份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的商务（报价）标【正本壹份，副本伍份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

## 附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                          项目编号：

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中心城区绿色停车产业项目新能源汽车服务示范基地二期项目 | 大写：人民币 |  |  |
|  |  | 小写：¥ |  |  |

说明：1、投标报价是指乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输保险费、运输、装卸、检验验收、技术服务、售后服务、及采购代理服务费等全部费用，实行固定单价费用包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

2、▲不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

3、▲以上报价不得出现在技术资信标中。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月    日

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 产地 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（总计） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 此表中“投标报价”应与附件一《开标一览表》中“投标报价”相一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

供采购人选购的备品备件清单一览表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 备件/配件 名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌/产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件三 资格证明文件

（1）法定代表人授权书

温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司：

东方经纬项目管理有限公司：

本人       （姓名）系          （投标供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

职务： 授权代表身份证复印件 （粘贴处）

附：授权代表身份证明

（2）投标供应商有效营业执照复印件（加盖公章）

（3）供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）

（4）投标保证金缴纳凭证

（5）关于符合《鹿城区国有资产经营集团有限公司采购管理制度（试行）》第十六条规定的承诺函

温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司：

东方经纬项目管理有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月    日

▲承诺函内容不得自行更改，不提供承诺函或更改承诺函内容将被视为没有实质性响应采购文件。

（6）联合体协议书（如为联合体投标）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（负责人）签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字）

## 年       月       日

## 附件四 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月    日

- 附件五 同类项目业绩表

同类项目业绩表

| 项目名称 | 金额 | 使用单位全称 | 使用单位联系人电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

2. 投标供应商不按此要求填写此项内容或未按评分细则提供业绩证明材料将视为无业绩。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

### 第四部分  采购内容及要求

一、项目简介

东方经纬项目管理有限公司受温州市鹿城区国有资产经营集团有限公司委托，以公开招标方式采购温州市中心城区绿色停车产业项目新能源汽车服务示范基地二期项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 二、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

- 2、技术要求及标准的执行

2.1供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.2供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

2.3.在报价之前，投标供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

2.4.本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 采购内容及详细要求

- 1、采购清单及技术参数

（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由采购小组按少数服从多数原则认定。）

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 充电设备 |  |  |  |  |
| 1 | 整流柜480KW 一拖7（1液6快） | 1、输入电压范围AC 380V±20% ，频率范围 ：45～55Hz ； 2、输出功率 480kW，输出最大电流 1600A（系统） 3、输出电压范围：充电桩可输出电压范围50Vdc-1000Vdc，恒压工作范围300Vdc-1000Vdc； 4、输入功率因数＞0.99； 5、输出效率＞93%； 6、稳压精度：＜±0.3%； 7、稳流精度：＜±0.2%； 8、散热控制 风冷 ； 9、功率分配 全矩阵式柔性分配； 10、主机内的充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。 11、工作温度：-25℃~50℃； 12、主机设备交流输入侧配置交流接触器，当设备检测未充电，设备进入休眠模式，交流接触器自动分断，切断充电模块交流输入电源，降低损耗； ★13、可扩展的火灾防灭功能：支持实时温度检测和烟雾浓度检测，当发生火灾时，可通过触发气体灭火装置实现自动灭火功能，触发方式包括电信号触发、感温信号触发等，灭火时间≤40s（需提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的防灭模块检验报告，如为外采模块需加盖模块原厂公章）。 ★14、产品具有有效期内产品责任险，产品投保金额大于等于5000万人民币（提供产品责任险（凭证）复印件并加盖原厂公章） | 台 | 2.0 | 5年质保 |
| 2 | 整流柜480KW 一拖6（6快） | 1、输入电压范围AC 380V±20% ，频率范围 ：45～55Hz ； 2、输出功率 480kW，输出最大电流 1600A（系统） 3、输出电压范围：充电桩可输出电压范围50Vdc-1000Vdc，恒压工作范围300Vdc-1000Vdc； 4、输入功率因数＞0.99（实际输出功率为额定功率的20% ~100%时）； 5、输出效率＞93%（实际输出功率为额定功率的20% ~100%时）； 6、稳压精度：＜±0.3%； 7、稳流精度：＜±0.2%； 8、散热控制 风冷 ； 9、功率分配 全矩阵式柔性分配 （提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； 10、主机内的充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。 11、工作温度：-25℃~50℃（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； 12、主机设备交流输入侧配置交流接触器，当设备检测未充电，设备进入休眠模式，交流接触器自动分断，切断充电模块交流输入电源，降低损耗； 13、可扩展的火灾防灭功能：支持实时温度检测和烟雾浓度检测，当发生火灾时，可通过触发气体灭火装置实现自动灭火功能，触发方式包括电信号触发、感温信号触发等，灭火时间≤40s。 | 台 | 3.00 | 5年质保 |
| 3 | 整流柜480KW 一拖8（8快） | 1、输入电压范围AC 380V±20% ，频率范围 ：45～55Hz ； 2、输出功率 480kW，输出最大电流 1600A（系统） 3、输出电压范围：充电桩可输出电压范围50Vdc-1000Vdc，恒压工作范围300Vdc-1000Vdc； 4、输入功率因数＞0.99（实际输出功率为额定功率的20% ~100%时）； 5、输出效率＞93%（实际输出功率为额定功率的20% ~100%时）； 6、稳压精度：＜±0.3%； 7、稳流精度：＜±0.2%； 8、散热控制 风冷 ； 9、功率分配 全矩阵式柔性分配 （提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； 10、主机内的充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。 11、工作温度：-25℃~50℃（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； 12、主机设备交流输入侧配置交流接触器，当设备检测未充电，设备进入休眠模式，交流接触器自动分断，切断充电模块交流输入电源，降低损耗； 13、可扩展的火灾防灭功能：支持实时温度检测和烟雾浓度检测，当发生火灾时，可通过触发气体灭火装置实现自动灭火功能，触发方式包括电信号触发、感温信号触发等，灭火时间≤40s。 | 台 | 1.00 | 5年质保 |
| 4 | 整流柜480KW 一拖9（9快） | 1、输入电压范围AC 380V±20% ，频率范围 ：45～55Hz ； 2、输出功率 480kW，输出最大电流 1600A（系统） 3、输出电压范围：充电桩可输出电压范围50Vdc-1000Vdc，恒压工作范围300Vdc-1000Vdc； 4、输入功率因数＞0.99（实际输出功率为额定功率的20% ~100%时）； 5、输出效率＞93%（实际输出功率为额定功率的20% ~100%时）； 6、稳压精度：＜±0.3%； 7、稳流精度：＜±0.2%； 8、散热控制 风冷 ； 9、功率分配 全矩阵式柔性分配 （提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； 10、主机内的充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。 11、工作温度：-25℃~50℃（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； 12、主机设备交流输入侧配置交流接触器，当设备检测未充电，设备进入休眠模式，交流接触器自动分断，切断充电模块交流输入电源，降低损耗； 13、可扩展的火灾防灭功能：支持实时温度检测和烟雾浓度检测，当发生火灾时，可通过触发气体灭火装置实现自动灭火功能，触发方式包括电信号触发、感温信号触发等，灭火时间≤40s。 | 台 | 2.00 | 5年质保 |
| 5 | 单枪液冷终端 | 1、充电接口：1； 2、枪线长度：5米； 3、输出电流：5~600A； 4、计量精度：1级； 5、充电操作：扫码/刷卡/VIN/密码； 6、运行指示：电源、充电、故障； 7、人机交互界面：7寸触摸彩屏，采用内外屏结构保护内屏延长使用寿命，外屏与壳体无凸起防积水，可显示提示信息、充电状态、充电金额、告警信息等）； 8、通讯方式：4G/以太网； 9、工作温度 ：-25~+50℃； 10、工作湿度 ：5%～95%RH（无凝露) ； 11、工作海拔： <2000m ； ★12、防护等级：IP55（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； ★13、冷却方式：硅油液冷。 | 台 | 2.00 | 5年质保 |
| 6 | 单枪普通终端 | 1、充电接口：2； 2、枪线长度： 5米； 3、输出电流： 5~250A； 4、计量精度：1级； 5、充电操作：扫码/刷卡/VIN/密码； 6、运行指示：电源、充电、故障； 7、人机交互界面：7寸触摸彩屏，采用内外屏结构保护内屏延长使用寿命，外屏与壳体无凸起防积水，可显示提示信息、充电状态、充电金额、告警信息等； 8、通讯方式：4G/以太网； 9、工作温度 ：-25~+50℃； 10、工作湿度 ：5%～95%RH（无凝露) ； 11、工作海拔： <2000m ； 12、防护等级： IP55； | 台 | 2.00 | 5年质保 |
| 7 | 双枪普通终端 | 1、充电接口：2； 2、枪线长度： 5米； 3、输出电流： 5~250A； 4、计量精度：1级； 5、充电操作：扫码/刷卡/VIN/密码； 6、运行指示：电源、充电、故障； ★7、人机交互界面：7寸触摸彩屏，采用内外屏结构保护内屏延长使用寿命，外屏与壳体无凸起防积水，可显示提示信息、充电状态、充电金额、告警信息等（提供产品彩页与结构说明加盖公章）； 8、通讯方式：4G/以太网； ★9、工作温度 ：-25~+50℃（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； 10、工作湿度 ：5%～95%RH（无凝露) ； 11、工作海拔： <2000m ； ★12、防护等级： IP55（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）； | 台 | 26.00 | 5年质保 |
| 8 | 电线电缆敷设（480KW整流柜） | YJV-0.6/1kV 3*185+2*95 | 米 | 320.00 |  |
| 9 | 电线电缆敷设（480KW整流柜） | YJV-0.6/1kV 3*240+2*120 | 米 | 140.00 |  |
| 10 | 电线电缆敷设（液冷终端） | YJV-0.6/1kV 4*120+1*70 | 米 | 30.00 |  |
| 11 | 电线电缆敷设（双枪终端） | YJV-0.6/1kV 4*95+1*50 | 米 | 720.00 |  |
| 12 | 电线电缆敷设（单枪终端） | YJV-0.6/1kV 2*95+1*50 | 米 | 60.00 |  |
| 13 | 电源线敷设 | RVV 2*2.5 | 米 | 750.00 |  |
| 14 | 超五类网线 | CAT5e | 米 | 750.00 | 含线缆辅材 |
| 15 | 电线电缆敷设 | YJV-0.6/1kV 3*6 | 米 | 300.00 |  |
| 二 | 高压设备 |  |  |  |  |
| 16 | 欧式箱变 800kVA | 高压柜（9台）,1台变压器SCB14-800KVA，低压柜(3台) | 台 | 1.00 |  |
| 17 | 欧式箱变 800kVA | 高压柜（2台）,1台变压器SCB14-800KVA，低压柜(3台) | 台 | 4.00 |  |
| 18 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15 3*300 | 米 | 200 |  |
| 19 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15 3*70 | 米 | 65.00 |  |
| 三 | 储能设备 |  |  |  |  |
| 20 | 储能管理软件 | 储系统具备储能系统运行功能、削峰填谷功能、快速响应/调频调压以及监视等功能。 实时采集与监视储能系统运行过程中的参数设置动作、运行报警状态、保护动作过程、充放电开始／结束事件、电池容量及健康状态等信息，能够对采集数据进行合理性检查、限值告警上述信息可以自动同步保存。 采集系统内辅助设备工作状态，如温控系统、消防系统等安全设备，形成电气联锁，一旦检测到故障，及时切断正在运行的电池成套设备。 | 个 | 1.00 |  |
| 21 | 通信扩展器 | 软件配套使用 | 个 | 3.00 |  |
| 22 | 交流电表 | ADW300/CK 1(6)A-刷新速率200ms | 个 | 7.00 |  |
| 23 | 储能柜 | 最大系统效率 ≥90% 充放电倍率 ≤0.5P 工作温度 -35°C~55°C 放电深度 100%DOD 安装位置 户外 接入方式 并网/井离网 噪音 ≤70dB 最大循环次数 ≥10000 海拔高度 ≤2000m 充放电切换时间 <50ms 通讯接口 LAN 消防系统 PACK级全氟已酮+簇级水消防接口+主动预警 系统防护等级(电池舱) IP55 工作湿度 0%RH~95%RH(无冷凝) 热管理方式 液冷 通讯协议 ModbusVEC 104VIEC 61850\MOTT 交流测参数 交流额定功率 131kW 额定电压范围 400V(-15%~10%) 功率因数 -1~1 交流电流畸变率 <3% 额定电网频率 50Hz 电网类型 TN 400V 直流侧参数 电芯类型 LFP 3.2V/314Ah 电池成组方式 260S1P 电池容量 261kWh 电池电压范围 728~936V 温度检测数目 155 直流保护 接触器+FUSE 机械参数 宽x高x深(mm) 1000*2400*1350 重量(kg) ≤2800 安装方式 落地安装 | 台 | 5.00 | 5年质保 |
| 24 | 电线电缆敷设（储能柜） | ZR-YJV-0.6/1kV 3*95+2*50 | 米 | 100.00 |  |
| 四 | 监控设备（含安装） |  |  |  |  |
| 25 | 热成像感温火灾探测器（入门版） | 1. 热成像温感火灾探测器：可见光+热成像双传感器融合一体化设计 2. 可见光：最大图像尺寸 2560 × 1440；传感器类型 1/2.7" CMOS；可见光镜头 4 mm,F1.6；可见光视场角 86°×44° 3. 热成像：氧化钒（VOx）微测辐射热计；最大图像尺寸 160 × 120；像元尺寸 17 μm；响应波段 8~14 μm；热成像镜头 3 mm；热成像视场角 50°×37.2° 4. 伪彩模式 支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式 5. 测温范围 0 °C~400 °C 6. 测温精度 ±2℃或读数的±2%（取最大值）（距离摄像机0.3~3.3米范围内） 7. NETD（噪声等效温差） ≤50 mK(@25 °C,F#1.0) 8. 支持火焰检测，覆盖范围50m（0.1㎡火盘） 9. 支持二合一复核模式，实现高精度火焰检测 10. 支持烟雾检测 11. 支持温度异常（高温，温升）检测 12. 支持本地报警指示灯、内置扬声器高分贝报警 13. 报警接口 2路报警输入(Alarm in), 2路报警输出(Alarm out, 最大支持DC 30 V/2 A或AC 125 V/0.5 A) 14. 音频接口 1路内置麦克风，1路内置扬声器，1路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out) 15. 网络接口 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 16. 报警指示灯 红色：报警； 绿色：正常运行； 黄色：故障 17. 防护等级 IP66 18. 电源 DC 9V ~ DC 36V，PoE: 802.3at,CLASS 4 19. ★火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息 （提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 20. ★产品具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的技术鉴定证书（提供证书复印件并加盖原厂公章） 21. ★产品应取得应急管理部门出具的型式检验报告。（提供应急管理部门出具的型式检验报告复印件并加盖原厂公章） 22. ★内置GPU芯片，具有1个RJ45网络接口、3个状态指示灯（绿色、黄色、红色）、1个SD卡槽、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 23. ★支持在额定电源电压DC9V~DC36V范围内变化时，样机能正常工作（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） | 只 | 10.00 |  |
| 26 | 600万全彩网络摄像机 | 1、全彩级高灵敏度传感器，内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 支持智能资源模式切换：smart事件（大模型），普通监控 2、Smart事件（大模型）：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为大模型算法，支持联动声光预警。非大模型算法支持徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；白光补光，距离可达60米 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 3、图像相关：支持400万像素@30 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 4、安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持报警1进1出；支持音频1进1出 5、传感器类型：1/1.8"" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0014 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：数字宽动态 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达60 m 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出：DC12 V，100 mA RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议。 电流及功耗：DC：12 V，1 A，最大功耗：11.9 W PoE：PoE(IEEE 802.3at class 4)，最大功耗：14.1W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 防护：IP67 " 6、设备内置容量为8GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据。（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 7、★设备内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）。（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 8、★摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 9、★设备在水平视场角不小于90°时，可检测距离样机60m处肩宽不超过20像素的行人。（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 10、★设备在水平视场角不小于90°时，可检测距离样机70m处车头宽度不超过40像素的机动车。（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） | 只 | 15.00 |  |
| 27 | 超高清AI硬盘录像机 | 1、2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源 2、【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配25TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 3、【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 4、【智能应用】 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图 以文搜图能力：32路 以图搜图能力：32路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持32个名单库，总库容10万张 目标抓拍：16路视频流（2MP） 目标比对：32路图片流 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用与目标识别应用可切换 5、★HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 6、★设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 7、★支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 8、★支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 9、★设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 10、★支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） | 个 | 1.00 |  |
| 28 | 监控专用硬盘 | 1. 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2. 空气盘， CMR传统磁记录 3. 传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 4. MTBF可达2,000,000小时 5. 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 6. 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 个 | 3.00 |  |
| 29 | 8口poe交换机 | 提供8个千兆PoE电口 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.91 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：60 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 线速转发、无阻塞设计 支持PoE输出功率管理 存储转发交换方式 千兆网络接入设计 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 供电方式：48 VDC，1.35 A 安装方式：桌面式 | 台 | 4.00 |  |
| 30 | 超五类双屏蔽网线 | CAT5e | 米 | 1500 |  |
| 五 | 光伏设备（含安装） |  |  |  |  |
| 31 | 光伏结构雨棚 | 1、标准峰值功率（Wp)：≥61 2、功率公差(W)：0-5; 3、最大功率点的工作电压VMPP(V):≥31.20 4、开路电压Voc(V):≥37.50 5、短路电流Isc(A):≥15.7 6、组件效率（%）:≥22.0 7、最大系统电压(V):≥1500 8、工作温度范围NM0T（℃）:-40至85 9、开路电压温度系数(%/℃):≤-0.240 10、短路电流温度系数(%/℃):≥0.040 11、最大保险丝额定电流（A）:≥35A | 瓦 | 215250.00 | 含光组建、逆变器、雨棚结构等 |
| 32 | 包边 | 不锈钢或铝合金 | 米 | 227.00 |  |
| 33 | 设备围栏 | 材质：PVC，高度1.8米 | 米 | 15.00 |  |
| 六 | 高压设备安装 |  |  |  |  |
| 34 | 箱变安装 | 箱变安装：箱变吊装卸货、开箱、检查、电器、表计及继电器等附件的拆装、送交试验、安装、补刷油漆。 | 台 | 5.00 |  |
| 35 | 箱变调试 | 箱变调试、试验 | 台 | 5.00 |  |
| 36 | 箱变基础 | 箱变基础尺寸：5000*2500*1500mm，尺寸以供电局审图通过的图纸为准； | 座 | 5.00 |  |
| 37 | 顶管/拉管 | 4根 MPP150 | 米 | 70.00 |  |
| 38 | 砖砌井 | 砖砌2300*1300*1000，混凝土井盖（角钢包边厚120） | 座 | 2.00 |  |
| 39 | 路面开挖 | 普通土，开挖断面500*1100mm | 米 | 10.00 | 含恢复 |
| 40 | 线管敷设 | 冷镀锌钢管敷设，SC150含辅材 壁厚2.75mm | 米 | 20.00 |  |
| 41 | 冷缩户外终端头制作 | 冷缩户内终端头制作，3*70mm2-120mm2 | 套 | 10.00 |  |
| 42 | 线缆敷设 | 铜芯电缆敷设 120mm²（三芯及四芯） | 米 | 200.00 |  |
| 43 | 线缆敷设 | 铜芯电缆敷设 70mm²（三芯及四芯） | 米 | 65.00 |  |
| 44 | 接地，角钢接地极制件安装; | 镀锌接地角钢L50*5*2500； | 根 | 25.00 |  |
| 45 | 接地，户外接地母线敷设; | 镀锌扁钢-50*6； | 米 | 120.00 |  |
| 46 | 箱变围栏 | 材质：PVC，高度1.5米 | 米 | 70.00 |  |
| 47 | 防火封堵 | 1.防火堵洞 盘柜下 2.高压柜、变压器、低压柜 3.低压设备及充电桩设备 | 项 | 5.00 |  |
| 48 | 电缆试验 | 常规 遥测、交流耐压、电阻比试验 | 回路 | 5.00 |  |
| 49 | 设计费 | 高压工程设计费，根据供电公司出具的高压供电方案批复文件，完成高压工程设计蓝图、通过供电公司审图。 | 项 | 1.00 |  |
| 七 | 充电设备安装 |  |  |  |  |
| 50 | 电线电缆敷设（480KW整流柜） | YJV-0.6/1kV 3*185+2*95 | 米 | 320.00 | 不含电缆 |
| 51 | 电线电缆敷设（480KW整流柜） | YJV-0.6/1kV 3*240+2*120 | 米 | 140.00 |  |
| 52 | 电线电缆敷设（液冷终端） | YJV-0.6/1kV 4*120+1*70 | 米 | 30.00 | 不含电缆 |
| 53 | 电线电缆敷设（双枪终端） | YJV-0.6/1kV 4*95+1*50 | 米 | 750.00 | 不含电缆 |
| 54 | 电线电缆敷设（单枪终端） | YJV-0.6/1kV 2*95+1*50 | 米 | 60.00 | 不含电缆 |
| 55 | 电源线敷设 | RVV 2*2.5 | 米 | 750.00 | 不含电缆 |
| 56 | 超五类网线 | CAT5e | 米 | 750.00 | 含线缆辅材 |
| 57 | 低压电缆头制作（480KW整流柜） | YJV-0.6/1kV 3*240+2*120 | 头 | 32.00 | 含辅材 |
| 58 | 低压电缆头制作（液冷终端） | YJV-0.6/1kV 4*120+1*70 | 头 | 8.00 | 含辅材 |
| 59 | 低压电缆头制作（双枪终端） | YJV-0.6/1kV 4*95+1*50 | 头 | 52.00 | 含辅材 |
| 60 | 低压电缆头制作（单枪终端） | YJV-0.6/1kV 2*95+1*50 | 头 | 4.00 | 含辅材 |
| 61 | 480KW分体机基础 | C25砼浇筑基础，规格：1450*1000*600（预留490*1168*600方孔），高出地坪：200mm | 座 | 8.00 |  |
| 62 | V4终端基础 | C25砼浇筑基础，规格：600*400*600（预留300*100*600方孔），高出地坪：200mm | 座 | 28.00 |  |
| 63 | V4液冷终端基础 | C25砼浇筑基础，规格：500*400*600（预留100*100*600方孔），高出地坪：200mm | 座 | 2.00 |  |
| 64 | 480KW分体机安装 | （含现场卸货） | 座 | 8.00 |  |
| 65 | V4终端安装 | 分体机终端安装（含现场卸货） | 座 | 28.00 |  |
| 66 | V4液冷终端安装 | 液冷终端安装（含现场卸货） | 座 | 2.00 |  |
| 67 | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉灭火器（2*5公斤）手提式 | 组 | 30.00 |  |
| 68 | 照明设备 | 车棚照明60W | 盏 | 36.00 | 含材料 |
| 69 |  | 不锈钢弱电箱（800*600*600），落地安装含室外型不锈钢监控弱电箱、1进6出+浪泳保护+2个时控、含安装、基础施工 | 只 | 5.00 | 含材料 |
| 70 |  | PVC管敷设，规格：DN25 | 米 | 300.00 | 含材料 |
| 71 |  | YJV-0.6/1kV 3*6 | 米 | 300.00 | 不含电缆 |
| 72 |  | RVV 2*2.5 | 米 | 600.00 | 不含电缆 |
| 73 | 钢管定位限位器（大车） | 钢管定位限位器（钢管DN110*5，灌混凝土，地脚入地150深） 长度3m | 套 | 13.00 |  |
| 74 | 钢管定位限位器（小车） | 钢管定位限位器（钢管DN88*4，灌混凝土，地脚入地150深），长度2.2m | 套 | 43.00 |  |
| 75 | 划车位线, | 热熔 | 米 | 645.00 |  |
| 76 | 车位LOGO及专用车位字样 | 热熔 | 个 | 56.00 |  |
| 77 | 基础刷漆 | 充电桩基础表面刷漆黄黑相间800右斜45° | ㎡ | 107.52 |  |
| 78 | 防雷接地电阻测试 |  | 站 | 1.00 |  |
| 79 | 安全制度标识牌 | 设置指示牌4个、安全标识牌2个、操作流程2个等指示牌 | 套 | 1.00 | 含材料，人工费 |
| 八 | 储能设备安装 |  |  |  |  |
| 80 | 电线电缆敷设（储能柜） | ZR-YJV-0.6/1kV 3*95+2*50 | 米 | 100.00 | 不含电缆 |
| 81 | 低压电缆头制作 | ZR-YJV-0.6/1kV 3*95+2*50 | 头 | 10.00 | 含辅材 |
| 82 | 电气火灾智能防灭装置 | ★1.环境温度监测 具有实时检测环境温度以及报警提示功能。 当设备检测到环境温度超出额定值（默认55℃，可调）并持续5s以上，指示灯红色常亮，液晶显示屏显示环境温度预警;并将异常信息回传至后台服务器或客户端，并有预警提示。 当设备检测到环境温度超出额定值（默认70℃，可调）并持续2s以上，指示灯红色常亮，液晶显示屏显示环境温度报警;并即将异常信息回传至后台服务器或客户端，并有报警提示（提供检测报告证明） 2.门禁监控 具有检测箱门状态以及报警提示功能。 当设备检测到门禁传感器处于断开状态持续超过1秒，指示灯红色常亮，液晶显示屏显示门禁报警，并将异常信息回传至后台服务器或客户端，并有报警提示。 ★3.线缆温度监测 具有实时检测多路线路温度（最多支持84路）以及报警提示功能。 当设备检测到线缆温度超出额定值（默认55℃，可调）并持续5s以上，指示灯红色常亮，液晶显示屏显示线路温度预警，告警信息回传至后台服务器或客户端，并有告警提示。 当设备检测到线缆温度超出额定值（默认70℃，可调）并持续2s以上，指示灯红色常亮，液晶显示屏显示线路温度报警，告警信息回传至后台服务器或客户端，并有告警提示。 当温度恢复正常范围，指示灯恢复，液晶显示屏显示告警消除，并将信息回传至后台服务器或客户端。（提供检测报告证明） 4.剩余电流监测 支持检测线路剩余电流数值以及报警功能。 当设备额定剩余电流超出额定值（In 200mA）时，指示灯红色常亮，液晶显示屏显示报警；并即将异常信息回传至后台服务器或客户端，并有报警提示。 5.烟雾告警 实时检测箱体内烟雾浓度，以及报警功能。 ★6.自动灭火功能 设备检测数据达到触发条件后，自动启动灭火动作，并有报警提示。 当同一时间段检测烟感报警、环境或线路温度报警并存，蜂鸣器开启先鸣叫，同时设备自动启动灭火点火动作，5s内，灭火喷雾开始喷放，蜂鸣器关闭。喷放动作及反馈信息回传至后台服务器或客户端，并有报警提示。（提供检测报告证明） 7.低电量告警 设备低电量时，支持上报低电量报警。 8.断电检测 设备检测到市电断电，自动启动备用锂电池，并上报告警功能 9.远程控制 系统设备管理支持远程参数更新、远程固件升级功能。 | 台 | 1.00 |  |
| 83 | 储能柜C25砼浇筑基础 | 内径990*1350*600mm，地上300mm带圈梁，四边壁厚160mm，地下总深度600mm，C10垫层100mm，C25混凝土层200mm（φ10三级钢筋200mm间距双层双向布置） | 座 | 5.00 |  |
| 84 | 储能柜安装 |  | 台 | 5.00 |  |
| 85 | 电缆标识牌及防火封堵 |  | 项 | 5.00 |  |
| 86 | 电表及配件安装 | 安科瑞交流电表、一组互感器安装 | 套 | 6.00 | 主材厂家提供 |
| 87 | 电流互感器 | 250/5A,0.5S级/0.2S级 | 个 | 6.00 | 含材料 |
| 88 | 超五类网线 | CAT5e | 米 | 250.00 | 含线缆辅材 |
| 89 | 通讯线 | RVVPS 2*0.75 | 米 | 250.00 | 含电缆及敷设 |
| 90 | 电源线 | RVV 2*2.5 | 米 | 100.00 | 含电缆及敷设 |
| 91 | 检测调试 |  | 项 | 1.00 |  |
| 92 | 设备围栏 | 材质：PVC，高度1.8米 | 米 | 45.00 |  |
| 93 | 接地扁铁 | 热镀锌—40X4（箱变接地和充电桩接地网连接，） | 米 | 60.00 |  |
| 94 | 接地极 | （50*5*2500镀锌角钢） | 根 | 5.00 |  |
| 95 | 设备基础表面刷漆 | 基础表面刷漆，灰色真石漆 | 座 | 5.00 |  |

注：（一）说明

1、供应商的报价须在最高限价内（报价包括但不限于货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、施工费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用)。

2、结算按具体数量及实际内容结算。

▲(二）不在清单内的内容

由采购单位委托的第三方造价咨询单位根据中标供应商的送审价（即中标供应商编制的概（预）算*实际工程量（以实际完成的并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））为依据，审核后的结算审核价进行结算。实际支付金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

- 三、视频演示文件

1、演示文件需按评分细则要求提供。

- 四、其他要求

▲1、保修期：

1.1 设备保修期：设备验收合格后免费保修期不少于3年。

1.2 保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。

1.3 投标人在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。

2、售后服务：

2.1 在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达采购人现场实施维修。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

2.2 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

2.3 供应商应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

2.4 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

3、技术支持：中标供应商提供三年免费软件升级（供应商可提供更优惠的软件升级方案）。

4、培训：

4.1 供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

4.2 供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

5、验收:

5.1 供应商在供货前须书面通知采购人，如供应商所供的货物达不到投标时承诺的要求，采购人可以拒收供应商的货物。

5.2 采购人须于供应商将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，采购人应向供应商出具验收报告，验收不合格的，采购人有权拒收，并书面通知供应商，供应商应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由供应商承担。

5.3 验收相关说明及依据

采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

5.4 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。

5.5 ▲货物送到采购人指定地点，且须随货附厂家或代理商的产品授权，否则采购人有权不予接收。

5.6 供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

5.7 若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，且采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

5.8 投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3 日内安排重新发货。材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

5.9 投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

5.10 采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到采购文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。

6、其他说明

6.1本采购文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

6.2供应商需缴纳货物运送的运费，费用包含在投标报价中，采购人不再另外支付。

6.3如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。

- 五、商务条款

- 1、履约保证金：

1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金（银行汇票、网银，保函）；

1.2 履约保证金在货物安装调试完成并验收合格后24个月内一次性无息退回履约保证金；

1.3 如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

- 2、付款方式

2.1 签订合同且具备实施条件后7个工作日内，采购人支付给中标人合同金额的20%作为预付款；（具体以采购人和供应商最终签订合同为准）

2.2 货物安装、施工验收合格后经第三方审计单位审计结束后7个工作日内，采购人向中标人支付剩余合同金额（中标人须提供正式发票后予以支付）。

2.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

采购人每次付款前，中标供应商应当向采购人提供等额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款，中标供应商仍应履行合同义务。

- 4、工期

▲4.1 工期：本项目工期为90日历天，乙方须在合同签订后90日历天内完成该项目的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试及施工，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。

注：中标人逾期的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给采购人，采购人可从待付款中扣除。逾期超30个工作日不能完工的，采购人可解除合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

4.2 交货地点：采购人指定地点

4.3 中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货、施工。

4.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.5 安装过程中发生的费用由供应商负责。

4.6 供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

4.7	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

4.8货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合投标响应文件、合同约定、采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物并要求中标单位更换。中标单位拒绝更换的或不能履约的，采购人可单方面解除合同，并要求中标单位赔偿由此产生的损失。

- 5、报价方式

质保期（保修期或维保期）满后的维保费、软件升级费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中），报价只作为参考。

- 六、工作范围

根据采购文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、施工、检验检测、通过验收；

2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3、质保期内的维保及维修；

4、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

### 第五部分   评标原则及方法

根据《鹿城区国有资产经营集团有限公司采购管理制度（试行）》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

- 一、 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保货物质量与交货期，节约采购投资，并最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标供应商，评标委员会不作任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、 评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、 评标程序

1.   评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；

2.   对合格投标供应商的技术资信标进行评审；

3.   技术资信标评审结束后开启商务（报价）标，开启商务（报价）标前先公布投标供应商技术得分情况，然后由投标供应商代表检查商务（报价）标的密封情况，确认无误后开启商务（报价）标；

4.   对商务（报价）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），商务（报价）30分（价格权值30%），在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的前两名投标供应商依次作为该标段第一和第二中标候选供应商的评标方法。

- 五、 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）

| 序号 | 评标项目 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 | 1、投标人具有信息技术服务管理体系认证1分，投标人具有职业健康安全管理体系认证1分，投标人具有质量管理体系证书的得1分。 注：提供有效的证书复制件和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询页面截图，并加盖公章，否则不得分。 2、投标人或所投充电桩产品制造商应具备较强的技术创新能力，可保障产品的技术与质量指标并不断提升服务水平，提供政府部门颁发的国家技术创新示范企业的，得3分。 3、为保证充电桩的生产质量及供应安全，投标人所投充电桩制造商具有ISO 28000供应链安全管理体系认证证书的，得2分，提供有效证明材料复印件并加盖公章。 | 0-8 |
| 2 | 技术方案 | 投标人须根据本项目的建设背景、建设目标、结合实际情况提供整体解决方案、及详细设计： 1、整体技术方案基本满足要求的得0-5分 2、整体技术方案设计理念先进、系统架构合理、内容详尽、可行性强得6-10分； 3、整体技术方案设计理念先进、设计布局合理、内容详尽、可行性优秀并能结合本项目现场情况提供平面布置图、平面布置方案、效果图得11-15分。 | 0-15 |
| 3 | 运维售后 | 根据供应商设立的服务机构能否提供快速便捷的服务响应能力和充分的后勤保障能力，综合评价打分。 1、投标人服务响应能力，以及承诺的售后响应时间和响应方案，0-2分； 2、投标人所投充电桩产品制造商在售后服务承诺内容中关于服务网点的远近及是否完善、售后服务相应时间长短、本地化服务能力、故障到达现场时间以及定期维护、内容，有否有稳定的技术服务队伍等内容进行评议，0-2分。 3、为保证售后服务质量，投标人所投充电桩产品制造商应具有完善的售后服务体系，具备符合GB/T 27922-2011 、CTEAS100等标准规范的星级服务能力有效认证证书的，根据星级服务等级进行评议，0-2分，提供证书扫描件并加盖投标人公章。 | 0-6 |
| 4 | 技术参数 | 投标人提供货物的技术参数、技术性能完全满足采购文件要求得满分25分。 带“★”技术指标低于采购需求（负偏离）采购文件要求的，每一项扣1分，25分扣完为止； 注：未提供或提供不符合要求的相关证明材料（如检测报告、证书、页面截图、承诺函等），均视为负偏离。 | 0-25 |
| 5 | 同类业绩 | 投标人提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来停车充电类供货及安装项目业绩，提供1个得1分，最高得3分，没有或不提供不得分。（需同步提供对应业绩的合同及发票；停车充电类业绩，必须含充电桩） | 0-3 |
| 6 | 平台对接 | 本次所用充电设备要求接入采购人的绿色停车运营平台，投标人中标后15天内需提供具体接入方案，如不能提供或提供的方案不可行，招标人有权取消其中标资格；为保证能按要求接入绿色停车运营平台，投标时需提供权威第三方机构或原平台厂商所开具的对接测试证明，有对接测试证明得5分，没有或不提供不得分。 | 0-5 |
| 7 | 储能平台功能演示 | 1、数据可视化：可展示整个储能电站管理平台的可视化界面，包括核心数据如：电站运行天数，充放电量，累计产生的收益。包括装机容量，系统效率，收益率情况。（0-1分） 2、电站监控：可监控每个电站的每日运行情况，自动生成曲线（电站充放电SOC变化情况，用户实际功率情况等）。可显示每个并网点，每台电池柜，以及每个并网点表的监控数据。（0-2分） 3、运维分析：可对每个电站的经济相关的运行数据进行汇总分析。可实现每日/每月/每年或自定义周期的数据汇总，方便了解每一个项目的收益情况。（0-1分） 4、生产管理：1）生产概览。可对储能电站的削峰填谷的收益情况分析，可逐日/按月/按年或自定义周期进行分析。可通过柱状图或表格形式进行展示。 2）告警信息。可对实时告警信息进行查阅处理，也可对历史信息进行回顾。 3）抄表结算。可自定义时间周期，对电站的收益情况进行表格化处理，包括尖峰平谷时段充放电量和收益数据。也作为分成结算的凭据。 4）运行策略。可根据自身实际需求（削峰/动态扩容/峰谷套利）和当地电网的电价政策，进行充放电时段的调整，也可对运行最大功率进行设置。（0-4分） (本项必须采用真实系统录屏演示，中标后甲方有权要求提供ICP备案号和浙公安备案号，如不能提供，甲方有权取消中标人资格，则该演示不得分。评委对投标人视频演示的功能完整性、流畅性进行打分) 投标人应根据以上4部分要求，点对点介绍或演示功能，把控演示时间在15分钟以内。 | 0-8 |

- 商务（报价）评分（30分）：

（1）满足采购文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价；

（2）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（3）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

有效投标报价得分 =（评标基准价/投标供应商投标价）×价格权值×100（四舍五入，保留小数点后2位）。

（4）▲本项目最高限价为人民币996.4239万元，投标报价超过最高限价的，作无效标处理。

3．  有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4.   评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5．  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的前两名投标供应商依次作为该标段第一中标候选供应商、第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同，投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定顺序排列）。

- 六、 定标办法

1、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务（报价）分之和）高低进行排序。

2、综合得分相同，按投标报价由高到低顺序排列；综合得分且投标报价相同的，则由评委抽签决定顺序排列。

3、采购人根据评标委员会的意见进行最终确定1名中标供应商；若有效投标供应商数量<3，本次招标失败。

4、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

5、若有中标候选人放弃中标；或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，经审查后，确因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。招标人将取消其中标资格。招标人有权决定是否根据最终得分排名进行递补。

- 七、 确定中标供应商

中标供应商经采购人确认后，中标结果在乐采云平台上公告，中标公告的公示期结束后，在规定期限内无异议则采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。