工作联系单

项目名称：龙岩市机动车驾驶考试场科目二科目三候考室安全隐患整改       编号：002

龙岩市机动车驾驶考试场科目二科目三候考室安全隐患整改预算在经过编制的过程发现本项目存在一些疑问，需要贵单位对以下疑问提供有效书面资料或意见，以便预算工作顺利进行。 - 安装工程 共性问题 - 水表组是否埋地安装，如是需设水表井，请提供水表井的做法？ - 回复：水表井做法参见《室外给水管道附属构筑物》05S502-P43 - 雨水管埋地引出室外雨水沟的走向不明，请明确？ - 回复：修改，详CAD - 电施图有设计排风扇，是否补充排风管道，请明确？ - 回复：详装饰吊顶平面图 - 科目二候考室 - 科目二建施图±0.00下预埋一条DN200波纹管，长度约50米，水施图无体现，该段波纹管是否计算。 - 回复：需计算，详土建平面图 - 2、配电箱ZAL进线电缆WDZB-YJY-4*25引自室外配电房低压配电柜出线端长度多少米？ - 回复：就近引自室外配电房110米处； - 配电箱ZAL进线接地线WDZB-BYJ-1*16引自何处，请在平面图标注？ - 回复：采用的是TN-C-S系统，16平方的铜芯线接到配电箱的接地端子排 - 4、候考区显示屏是否预算，如是请提供设备参数及型号？ - 回复：否 - 5、办公电脑及人行通道道闸设备是否预算，如是请提供设备参数及型号？ - 回复：否 - 科目三候考室 - 1、配电箱ZAL进线电缆WDZB-YJY-4*70引自室外配电房低压配电柜出线端长度多少米？ - 回复：就近引自室外配电房70米处； - 2、配电箱ZAL进线接地线WDZB-BYJ-1*35引自何处，请在平面图标注？ - 回复：采用的是TN-C-S系统，35平方的铜芯线接到配电箱的接地端子排