[image: image1.jpg]Ju
=
EK
e
L
1)
I
g
2
Hr
£
i
e

3

W IRch (mm) (2R






附件：
鹰潭市中心城区总医院鹰潭市人民医院院区南区辅热系统采购项目需求

一、品牌：美意

二、机组型号：MAC880AA/MAC660AA

三、维修方案： 

1.更换2台损坏的压缩机，压缩机交流接触器和热继电器。 

2.更换损坏系统的液路电磁阀，干燥过滤器，膨胀阀等部件。 

3.对少氟的系统进行查漏补焊，抽真空后按照铭牌充注量重新加注制冷剂。 

4.更换控制面板，更换温度传感器12根。 

5.全系统运行调试，运行参数调整直至机组正常运行使用。 

6.现场4S，开具维修工单客户签字确认，交付机组，后期运行2个月左右进行一次运行观察和记录；

四、维修清单

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	压缩机
	JT335DY1L
	台
	2
	

	2
	液路电磁阀
	Φ16
	个
	2
	

	3
	膨胀阀
	
	个
	2
	

	4
	干燥过滤器
	BFK085S
	个
	2
	

	5
	交流接触器及热继
	LC1D3201
	个
	2
	

	6
	控制面板
	
	个
	1
	

	7
	除霜感温探头
	
	个
	12
	

	8
	制冷剂
	
	个
	50
	

	9
	氮气，氧气
	
	个
	3
	

	10
	辅材
	
	
	若干
	


