焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

余热利用水泵（含电机）

技

术

要

求

编 制：

审 核：

批 准：

年   月   日

余热利用水泵（含电机）招标技术要求

一、招标设备名称及数量

1、设备名称：余热利用水泵（含电机）

2、采购数量：送水泵1台、水箱循环泵1台、内循环泵1台、矿井水循环泵2台、自动补水泵1台。

二、执行标准

1、符合2022年《煤矿安全规程》相关规定。

2、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

3、《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》

4、《室外排水设计规范》 GB50014-2006

上述执行标准、规范和技术行业标准，有不一致时，按较高标准执行；未明确的其它标准，按国家或行业规定的其它标准设计制造。

三、技术要求

1、性能参数

（1）送水泵及配套电机

立式单级离心泵，型号：170KQGF125-38-11/2，流量：68m³/h，必需汽蚀余量：4m，扬程：38m，配套功率：11kW，转速：2960r/min，重量：179kg

三相异步电动机，额定功率：11kW，额定电压：380V，额定电流：21.0A，绝缘等级：F，功率因数：0.89，重量：105kg，转速：2940r/min，频率：50Hz

（2）水箱循环泵及配套电机

立式单级离心泵，型号：125KQPK150-15-20/2，流量：160m³/h，必需汽蚀余量：4m，扬程：20m，配套功率：15kW，转速：2960r/min，重量：191kg

三相异步电动机，额定功率：15kW，额定电压：380V，额定电流：28.4A，绝缘等级：F，功率因数：0.89，重量：125kg，转速：2940r/min，频率：50Hz

（3）内循环泵及配套电机

立式单级离心泵，型号：250KQGF180-20-15/4，流量：200m³/h，必需汽蚀余量：3m，扬程：20m，配套功率：15kW，转速：1480r/min

三相异步电动机，额定功率：15kW，额定电压：380V，额定电流：29.3A，绝缘等级：F，功率因数：0.86，重量：148kg，转速：1460r/min，频率：50Hz

（4）矿井水循环泵及配套电机

立式单级离心泵，型号：315KQPK180-32-30/4，流量：200m³/h，必需汽蚀余量：3.5m，扬程：32m，配套功率：30kW，转速：1480r/min

三相异步电动机，额定功率：30kW，额定电压：380V，额定电流：57.4A，绝缘等级：F，重量：238kg，转速：1470r/min，频率：50Hz

（5）自动补水泵及配套电机

轻型多级泵，型号：50CDL16-30，流量：16m³/h，扬程：36m，配套功率：3kW，转速：2880r/min

三相异步电动机，型号：Y2-100L-2，绝缘等级：F，额定功率：3kW，额定电压：380V，额定电流：6.2A，转速：2880r/min，频率：50Hz

2、水泵包括泵体、电机、减振器等，水泵运行时有较高的效率和良好的抗汽蚀性能。

3、铸件应去除浇冒口、毛刺、氧化皮、粘砂和铸造瘤等。不能有降低强度的气孔、疏松、裂纹等缺陷。

- 4、水泵结构合理，体积小，重量轻；运行平稳可靠，振动小，噪音低；维护量少，寿命长。

## 5、水泵设有专用吊钩，以便搬运。

- 6、每台水泵均配有出水口标准法兰接头。

- 7、每台水泵出厂前均经过上述相关标准要求的水压试验检查，确保不渗漏。

- 8、每台水泵的转动部件出厂前必须进行平衡试验，保证使用安全。

- 9、各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象，润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。

## 10、零件和易损件要严格按国标设计制作，保证同类零件均能任意互换。

- 11、供货范围（型号仅供参考，具体供货明细以满足现场使用为准）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式单级离心泵 | 170KQGF125-38-11/2 | 1 | 台 |  |
| 2 | 三相异步电动机 |  | 1 | 台 | 电机能够与水泵配套使用 |
| 3 | 立式单级离心泵 | 125KQPK150-15-20/2 | 1 | 台 |  |
| 4 | 三相异步电动机 |  | 1 | 台 | 电机能够与水泵配套使用 |
| 5 | 立式单级离心泵 | 250KQGF180-20-15/4 | 1 | 台 |  |
| 6 | 三相异步电动机 |  | 1 | 台 | 电机能够与水泵配套使用 |
| 7 | 立式单级离心泵 | 315KQPK180-32-30/4 | 2 | 台 |  |
| 8 | 三相异步电动机 |  | 2 | 台 | 电机能够与水泵配套使用 |
| 9 | 轻型多级泵 | 50CDL16-30 | 1 | 台 |  |
| 10 | 三相异步电动机 | Y2-100L-2 | 1 | 台 | 电机能够与水泵配套使用 |

四、产品质量保证

质保期：到货验收后24个月或安装运行后18个月，先到为准，提供“三包”服务，质保期内出现质量问题（人为原因或不可抵抗灾害除外)，由中标单位负责免费维修，质保期外所有附件、配件不得高于中标价格和市场价格，只收取成本费，提供终身技术服务。

五、图纸资料配件要求

中标单位须提供关于本设备以下图纸和资料：设备安装图、设备出厂试验报告、使用维护说明书、产品合格证、产品检测检验报告、常用易损配件图纸和明细单纸质版等相关资料各三份，其中设备安装图、常用易损配件图纸电子版为.dwg格式，使用维护说明书和易损件明细等电子版为.doc格式。

六、其它要求

1、技术要求中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，中标单位应提供符合技术要求和国家、行业标准的优质产品。技术要求所使用的标准如遇所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、运输时应保证设备和零部件及文件不得损失或遗失。

3、中标方免费提供产品长期的技术服务，负责设备的指导安装，对矿方相关技术人员、维护人员进行培训和技术交底。设备报价中包含制造、运输、技术服务、安装指导等所有费用。提供24小时服务热线，设备出现故障时，随时解答矿方提出的问题，指导维护人员排除故障，如需现场服务时，在接到矿方通知12小时内安排人员到现场处理，并在2小时内解决问题。技术服务实行定期回访、终身跟踪服务。

4、提供正厂原装的主要备品备件和配套工具1批。

5、中标单位在签订合同前须到矿方进行考察、研讨，对设各的设计、安装及最大件设备运输等进行综合研讨，保证设备安装到位。

6、交货日期：合同签订后，接矿方通知30天内。

7、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，投标单位负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由使用方负责。

8、供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆，并且符合当地环保政策要求，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响)均由供货单位负责。

9、其它未尽事宜，双方协商解决。