附件1：

巴马瑶族自治县净水厂电路维保要求

自来水厂电路维保检查是保障水厂稳定运行的关键，主要围绕供电系统安全性、可靠性及设备正常运转展开，核心内容包括以下几个方面：

一、高压配电系统检查

1.高压开关柜：检查柜门关闭是否严密、操作机构是否灵活，有无异响、放电痕迹；仪表指示是否正常，接地是否可靠。

2.变压器：测量绕组绝缘电阻，检查油温、油位及油质（有无渗漏、变色），套管是否清洁、无破损。

3.高压电缆：查看电缆头有无过热、开裂，敷设路径是否有挤压、腐蚀，绝缘层是否完好。

二、低压配电系统检查

1.低压配电柜：检查开关、接触器等元件的触点是否烧蚀、松动，过载保护装置是否正常动作；柜体有无受潮、积灰，指示灯显示是否准确。

2.配电箱/柜：各回路接线是否牢固，标识是否清晰，空气开关分合是否顺畅，有无过热现象。

三、电机及拖动设备检查

1.水泵、风机等电机：测量定子绕组绝缘电阻，检查轴承温度、振动情况，碳刷（若有）磨损程度及火花大小，接线盒密封是否良好。

2.控制回路：检查继电器、接触器的吸合与释放是否正常，有无粘连、异响，控制线有无老化、破损。

四、防雷与接地系统检查

1.接地装置：测量接地电阻是否符合规范，接地体有无锈蚀、断裂，连接点是否牢固。

2.防雷设施：避雷针、避雷器等是否完好，引线连接是否可靠，定期进行性能测试。

五、应急及辅助系统检查

1.备用电源（柴油发电机）：定期启动测试，检查燃油/电量储备、切换装置是否灵敏，确保断电时能及时投入。

2.照明系统：厂区及控制室照明是否完好，应急照明能否在断电后自动点亮。

六、线路及环境检查

1.电缆沟/桥架：清理杂物、积水，检查线路固定是否牢固，有无鼠害、蚁害痕迹。

2.环境因素：检查配电房温湿度是否适宜，通风散热设备是否正常，有无易燃易爆物品堆放。

通过以上检查，可及时发现电路隐患，形成书面巡检报告，避免因供电故障导致水厂停水或设备损坏，保障制水系统稳定运行。