主要技术参数及服务要求

一、技术参数

（一）独立式光电感烟火灾探测报警器

1.采用双光感知技术，可有效过滤水汽环境引起的误报，感烟报警更精准；

2.支持本地85dB高分贝报警音；

3.支持4G通讯方式；

4.支持室内环境温湿度感知；

5.支持红外遥控器消音（常见家用红外遥控器，需自备）；

6.支持迷宫外壳盖便捷拆卸，快速清洁；

7.锂金属电池供电，5年电池续航设计（正常环境、正常网络条件下，实际环境不同，略有差异，注：在正常室温情况下，正常网络环境下，且信号强度和信噪比在RSRP＞-110dbm 且 SNR＞3，每天1次心跳，每月按每月报警3分钟, 每月1次自检，且及时处置报警）；

8.设备带有多种故障报警功能，包含低电压报警、防拆报警、迷宫污染报警等故障；

9.设备带有手动自检功能，检查设备部件是否能够正常工作；

10.支持APP扫码快速配网、注册，信号强度查询模式，部署安装便捷；

11.支持远程消音屏蔽等处置方式；

12.IP31防护；

13.工作原理双光路(红外光、蓝光)、光电式感知技术；

14.空间温湿度感知支持；

15.静态电流≤15μA；

16.报警电流≤50mA；

17.本地报警方式声、光报警；

18.报警音量≥85 dB@3 m（A计权）；

19.供电电压DC3V；

20.电池容量2800mAh ，锂电池CR17505 ，DC3.0V（含1粒电池），通讯方式 4G；

21.电池设计寿命5年（实际环境不同，略有差异，注：在正常室温情况下，正常网络环境下，且信号强度和信噪比在RSRP＞-110dbm且SNR＞0，每天1次心跳，每月按每月报警3分钟, 每月1次自检）；

22.使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95% ；

23.外形尺寸φ119mm×H42mm ；

24.重量185g，外壳材质ABS；

25.执行标准GB20517-2006；

26.安装指示信号查询、入网注册指示功能；

27.系统设计规范 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》；

28.安装规范GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》；

29.需无缝接入原有智慧消防告警管控平台。

（二）温度探测报警仪

1.温湿度监测、手机APP智能联动、远程查看；

2.自定义温湿度报警区间，APP推送告警信息；

3.报警音量≥85dB@3 m（A计权）；

4.电池容量2800mAh ，锂电池CR17505 ，DC 3.0V（含1粒电池）；

5.重量185g，外壳材质ABS；

服务要求

质保一年，满足以上所以参数需求。

三、报价文件组成

报价文件由以下部分组成，须全部加盖报价单位公章：

1.营业执照复印件；

2.法人代表身份证复印件或法人代表授权书原件和授权代表身份证复印件；

3.报价明细表（格式自拟）；

4.项目整体设计方案；

5.售后服务方案；

6.供应商需具备消防设施工程专业承包二级或以上资质；

7.供应商需具备：安全生产许可证；

8.供应商所投“烟感”产品制造商需具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会【或政府部门】印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件；

9.投标人所投“烟感”产品制造商需具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部【或政府部门】发布的“国家专业化众创空间示范名单”的，提供相关证明材料复印件。

四、成交供应商办法——综合评议

1.项目整体设计方案，满分30分；

2.售后服务方案，满分20分；

3.单位资质、制造商能力，满分40分；

4.本项目价格分满分10分，得分计算方式：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。

