## 泵
城角庄消防泵报价单
备注：泵与控制柜分开报价
北区 |  |  | 单位 | 数量 | 系统图 | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价
1 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓加压泵 2.型号、规格：XBD11.3/25-100-SLS Q=25L/s;H=1.13MPa;每台功率N=55KW 3.其他:一用一备,带水位自控装置,自带控制柜 | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_1A44DC2B6BB0488E9A55F2E442B78CC8",1)
2 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓加压泵 2.型号、规格:XBD4.5/25-100-SLS Q=25L/s;H=0.45MPa;每台功率N=22KW 3.其他:一用一备,带水位自控装置,自带控制柜 | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_190B6BA1D24848B6A1ADA027FA684945",1)
3 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋加压泵 2.型号、规格:XBD6.3/40-125-SLSQ=40L/s;H=0.63MPa;每台功率N=55KW 3.其他:一用一备,带水位自控装置,自带控制柜 | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_F2E160A7A3FB44968AA5D5F7F367DC89",1)
4 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:室内消火栓稳压装置 2.配泵型号: 主泵:Q=2.0L/s,H=86m,N=5.5KW/台; 3.附件名称、规格、数量:一用一备,轮流启动;自带配套控制柜及气压罐。气压罐有效容积不小于150L。 | 套 | 1
5 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:室外消火栓稳压装置 2.配泵型号:配泵型号: 主泵:Q=1.5L/s,H=40m,N=1.5KW/台; Ps1=0.42MPa,Ps2=0.49MPa,P0=0.38MPa; 3.附件名称、规格、数量:一用一备,轮流启动;自带配套控制柜及气压罐。气压罐有效容积不小于150L。 | 套 | 1
车库一 |  |  | 单位 | 数量 | 系统图 | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价
1 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓加压泵 2.型号、规格:XBD4.5/25-100-SLS Q=25L/s;H=0.45MPa;每台功率N=22KW 3.其他:一用一备,带水位自控装置,自带控制柜 | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_FE77EA75598744988FDEF89FB75AD213",1)
2 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓加压泵 2.型号、规格：XBD11.3/15-100-SLS Q=15L/s;H=1.13MPa;每台功率N=45KW 3.其他:一用一备,带水位自控装置,自带控制柜 | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_C95A198A56994FF7B2EA81B514847E9D",1)
3 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋加压泵 2.型号、规格:XBD7/40-125-SLS Q=40L/s;H=0.45MPa;每台功率N=37KW 3.其他:一用一备,带水位自控装置,自带控制柜 | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_D72FAE5DA6CB4984A87DD702D16B3A9F",1)
4 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:室内消火栓稳压装置 2.配泵型号: 主泵:Q=2.0L/s,H=86m,N=5.5KW/台; 3.附件名称、规格、数量:一用一备,轮流启动;自带配套控制柜及气压罐 。气压罐有效容积不小于150L。 | 套 | 1
5 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:室外消火栓稳压装置 2.配泵型号:配泵型号: 主泵:Q=1.5L/s,H=40m,N=1.5KW/台; Ps1=0.42MPa,Ps2=0.49MPa,P0=0.38MPa; 3.附件名称、规格、数量:一用一备,轮流启动;自带配套控制柜及气压罐 。气压罐有效容积不小于150L。 | 套 | 1
车库二 |  |  | 单位 | 数量 | 系统图 | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价
1 | 离心式泵 | 1.名称:室内消防加压泵 2.型号、规格：XBD10/10-80L-KQ-Ⅵ Q=10L/S,H=100m,P=37KW 3.其他:一用一备,互为备用，带水位自控装置,自带控制柜 | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_14AB2F1E96D141E2A0FEF6C4C21ED042",1)
2 | 离心式泵 | 1.名称:室外消防加压泵 2.型号、规格:XBD5/20-100L-KQ Q=20L/S,H=50m,P=22KW 3.其他:一用一备,互为备用，带水位自控装置,自带控制柜 | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_907D3139AC2E425AB17C2078DF072B89",1)
3 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋加压泵 2.型号、规格:XBD4.5/40-125L-KQ Q=40L/S,H=45m,P=37KW 3.其他:一用一备,互为备用，带水位自控装置,自带控制柜 | 台 | 2 | =DISPIMG("ID_860560ABD65743DD8E42C6D055BE89C1",1)
4 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:室内消火栓系统增压稳压设备 2.配泵型号: 主泵:配用水泵SR5-22 N=4.0KW 共两台一用一备，带水位自控装置,自带控制柜 3.附件名称、规格、数量:立式隔膜式气压罐SQL800X1.6 P0=0.75MPa Ps1=0.78MPa Ps2=1.00MPa | 套 | 1
5 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:室外消火栓系统增压稳压设备 2.配泵型号:配泵型号: 主泵:配用水泵SR5-8 N=1.1KW 共两台一用一备，带水位自控装置,自带控制柜 3.附件名称、规格、数量:立式隔膜式气压罐SQL800X0.6 P0=0.24MPaPs1=0.27MPaPs2=0.36MPa | 套 | 1