## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：传染楼暖通 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1743225.92
1.1 | 空调水系统 | 454893.54
1.2 | 防排烟系统 | 102312.19
1.3 | 通风空调系统 | 1186020.19
2 | 措施合计 | 201742.83
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 181030.94
2.2 | 其他措施费 | 20711.89
3 | 其他项目 | 224932.30 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 174322.59
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 50609.71
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2169901.05
5 | 增值税销项税额 | 195291.09 |  |  | －
6 | 总造价 | 2365192.14
7 | 人工费 | 486485.36
合计=1+2+3+5 |  | 2,365,192.14 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 空调水系统 | [6 empty] | 454893.54
1 | 031001002001 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN40 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 665.47 | 73.76 |  | 49085.07
本页小计 | [8 empty] | 49085.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 031001002002 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN50 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 343.68 | 87.25 |  | 29986.08
本页小计 | [8 empty] | 29986.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031001002003 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN70 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 154.01 | 100.25 |  | 15439.5
本页小计 | [8 empty] | 15439.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031001002004 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN80 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 148.22 | 113.89 |  | 16880.78
本页小计 | [8 empty] | 16880.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001002005 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ114×4 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 59.02 | 138.45 |  | 8171.32
本页小计 | [8 empty] | 8171.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001002006 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ133×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 99.96 | 163.22 |  | 16315.47
本页小计 | [8 empty] | 16315.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001002007 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ168×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 107.27 | 193.62 |  | 20769.62
本页小计 | [8 empty] | 20769.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001002008 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ219×6 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 9.6 | 283.48 |  | 2721.41
本页小计 | [8 empty] | 2721.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001006001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 383.7 | 51.56 |  | 19783.57
本页小计 | [8 empty] | 19783.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001006002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 199.01 | 55.69 |  | 11082.87
11 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 411.25 |  | 822.5
本页小计 | [8 empty] | 11905.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 428.03 |  | 3424.24
13 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 823.27 |  | 1646.54
14 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 119.96 |  | 719.76
本页小计 | [8 empty] | 5790.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 502.71 |  | 502.71
16 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 645.73 |  | 2582.92
17 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1815.31 |  | 1815.31
本页小计 | [8 empty] | 4900.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 905.63 |  | 905.63
19 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 999.71 |  | 3998.84
20 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2317.99 |  | 2317.99
本页小计 | [8 empty] | 7222.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031003001002 | 开关型电动二通阀 | 1.类型:开关型电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 99 | 698.1 |  | 69111.9
22 | 031003001003 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 1055.63 |  | 4222.52
23 | 031003001004 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 1846.4 |  | 11078.4
本页小计 | [8 empty] | 84412.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031003003010 | 闸阀 | 1.类型:闸阀（泄水阀） 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 51.91 |  | 207.64
25 | 031003003011 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 198 | 160.42 |  | 31763.16
26 | 031003003012 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 201.18 |  | 2414.16
本页小计 | [8 empty] | 34384.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031003003013 | 水管冲洗阀 | 1.类型:水管冲洗阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 160.42 |  | 2245.88
28 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 4 | 427.56 |  | 1710.24
29 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 6 | 710.59 |  | 4263.54
30 | 031003010001 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 198 | 156.6 |  | 31006.8
本页小计 | [8 empty] | 39226.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031003010002 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 191.48 |  | 1531.84
32 | 031003010003 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN80 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 320.51 |  | 3846.12
33 | 031003010004 | 透明胶管 | 1.名称:透明胶管 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 99 | 37.13 |  | 3675.87
34 | 031003010005 | 透明胶管 | 1.名称:透明胶管 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 42.5 |  | 425
35 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 20 | 76.32 |  | 1526.4
36 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 32 | 148.2 |  | 4742.4
37 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 259 | 46.35 |  | 12004.65
本页小计 | [8 empty] | 27752.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 44 | 144.99 |  | 6379.56
39 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 175.05 |  | 1400.4
40 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 209.97 |  | 419.94
41 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 9867.02 |  | 9867.02
42 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.刷油:防锈漆2遍，调和漆2遍 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 1881 | 22.37 |  | 42077.97
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 102312.19
本页小计 | [8 empty] | 60144.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030108001001 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-(C)RF-1 3.规格:风量36000m3/h，机外静压800Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值90 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7754.67 |  | 7754.67
44 | 030108001002 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-(C)RF-2 3.规格:风量18000m3/h，机外静压600Pa，功率7.5KW,转速1450r/min，噪声限值90 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4480.33 |  | 4480.33
45 | 011210006001 | 活动式挡烟垂壁 | 1.名称:活动式挡烟垂壁 2.材质:防火帆布 3.含配套电动装置 4.嵌缝、塞口材料品种:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 10.92 | 400.29 |  | 4371.17
本页小计 | [8 empty] | 16606.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 198.65 |  | 1191.9
47 | 030703007002 | 板式排烟口（平时常闭） | 1.名称:板式排烟口（平时常闭） 2.规格:600X600mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 818.14 |  | 3272.56
48 | 030703007016 | 板式排烟口（平时常闭） | 1.名称:板式排烟口（平时常闭） 2.规格:600X1200mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 818.14 |  | 2454.42
49 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 558.18 |  | 558.18
50 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 558.18 |  | 2232.72
本页小计 | [8 empty] | 9709.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1000X600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 823.24 |  | 2469.72
52 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1000X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 977.35 |  | 2932.05
53 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 651.79 |  | 651.79
本页小计 | [8 empty] | 6053.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030702001001 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥0.5h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限0.5h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 54.36 | 175.78 |  | 9555.4
本页小计 | [8 empty] | 9555.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030702001002 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 202.86 | 175.78 |  | 35658.73
本页小计 | [8 empty] | 35658.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030702001003 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm)≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7.89 | 186.55 |  | 1471.88
本页小计 | [8 empty] | 1471.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030702001018 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6.27 | 187.52 |  | 1175.75
58 | 030702001004 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 5.79 | 214.74 |  | 1243.34
本页小计 | [8 empty] | 2419.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030702008001 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2.01 | 402.75 |  | 809.53
60 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 1386.72 |  | 1386.72
61 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 988.93 | 1.68 |  | 1661.4
62 | 031201003002 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.结构类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 988.93 | 17.17 |  | 16979.93
|  | 通风空调系统 | [6 empty] | 1186020.19
本页小计 | [8 empty] | 20837.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030108001003 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-(C)RF-1、2、7、9 3.规格:风量2400m3/h，机外静压600Pa，功率1.1KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 2220.32 |  | 8881.28
64 | 030108001004 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-(C)RF-3、4、8、11 3.规格:风量5000m3/h，机外静压500Pa，功率5.5KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 4572.9 |  | 18291.6
本页小计 | [8 empty] | 27172.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030108001005 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-(C)RF-5 3.规格:风量2800m3/h，机外静压600Pa，功率1.1KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2384.16 |  | 2384.16
66 | 030108001006 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-(C)RF-6、10 3.规格:风量1600m3/h，机外静压600Pa，功率0.75KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2233.19 |  | 4466.38
本页小计 | [8 empty] | 6850.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030108001007 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-(C)RF-12 3.规格:风量1400m3/h，机外静压300Pa，功率0.37KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2233.19 |  | 2233.19
68 | 030108001010 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF-(C)RF-21 3.规格:风量1400m3/h，机外静压200Pa，功率0.37KW,转速690r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
本页小计 | [8 empty] | 4033.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030108001011 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF(QT)-(K)1F-1 3.规格:风量900m3/h，机外静压200Pa，功率0.2KW 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1155.75 |  | 1155.75
70 | 030108001012 | 壁式轴流风机 | 1.名称:壁式轴流风机 2.编号:EAF-(C)RF-1~3 3.规格:风量1000m3/h，机外静压100Pa，功率0.25KW，噪声限值45dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 864.61 |  | 2593.83
本页小计 | [8 empty] | 3749.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030108001013 | 壁式轴流风机 | 1.名称:壁式轴流风机 2.编号:EAF-(C)RF-14 3.规格:风量1000m3/h，机外静压100Pa，功率0.25KW，噪声限值45dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 864.61 |  | 864.61
72 | 030404033001 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:CF3.0 3.规格:风量300m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.含检查接线、连接软管 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 20 | 243.94 |  | 4878.8
73 | 030404033002 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:CF2.0 3.规格:风量200m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.含检查接线、连接软管 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 10 | 201.46 |  | 2014.6
本页小计 | [8 empty] | 7758.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-04H 3.规格:中档风量680m3/h，机外余压30Pa，输入功率85W,中档冷量4.2KW,噪声≤41dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 52 | 1120.96 |  | 58289.92
75 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-06H 3.规格:中档风量1020m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量5.8KW,噪声≤45dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 45 | 1236.89 |  | 55660.05
本页小计 | [8 empty] | 113949.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-08H 3.规格:中档风量1360m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量7.9KW,噪声≤46dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1643.54 |  | 3287.08
77 | 031006013004 | 插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP04H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP04H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.盘管回风口尺寸:600*300mm,风量680m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 52 | 294.5 |  | 15314
78 | 031006013005 | 插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP06H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP06H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.盘管回风口尺寸:600*600mm,风量1020m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 45 | 294.5 |  | 13252.5
79 | 031006013006 | 插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP08H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP08H） 2.型号、规格:详见设计图纸 3.盘管回风口尺寸:1200*300mm,风量1360m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 294.5 |  | 589
本页小计 | [8 empty] | 32442.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030701003001 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-(Z)2F-3、4、PAU-(Z)3F-3、4 3.规格:风量6000m3/h，机外余压400Pa，功率5.5kW，制冷量72kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 65dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.含机组配套变频控制柜及控制线缆、线管 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 16444.77 |  | 65779.08
81 | 030701003002 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-(Z)1F-1、2 3.规格:风量3000m3/h，机外余压400Pa，功率2.2kW，制冷量36kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.含机组配套变频控制柜及控制线缆、线管 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 16156.75 |  | 32313.5
本页小计 | [8 empty] | 98092.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030701003003 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-(Z)2F、(Z)3F-2 3.规格:风量2000m3/h，机外余压400Pa，功率1.5kW，制冷量24kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.含机组配套变频控制柜及控制线缆、线管 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 15052.16 |  | 30104.32
83 | 030701003004 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-(Z)2F、(Z)3F-1 3.规格:风量1500m3/h，机外余压400Pa，功率1.1kW，制冷量18kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.含机组配套变频控制柜及控制线缆、线管 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 15052.16 |  | 30104.32
本页小计 | [8 empty] | 60208.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030703007003 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200X200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 30 | 65.32 |  | 1959.6
85 | 030703007017 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:250X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 65.32 |  | 65.32
86 | 030703007004 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 72.69 |  | 726.9
87 | 030703007005 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 118.26 |  | 473.04
88 | 030703007006 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:300X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 29 | 87.51 |  | 2537.79
89 | 030703007007 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:400X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 138.73 |  | 1942.22
本页小计 | [8 empty] | 7704.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030703007018 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1350X500mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 309.13 |  | 309.13
91 | 030703007008 | 双层百叶送风口 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:600X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 145.33 |  | 871.98
92 | 030703007009 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:250X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 49 | 75.57 |  | 3702.93
93 | 030703007010 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:300x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 42 | 91.15 |  | 3828.3
94 | 030703007011 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:400x400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 106.74 |  | 213.48
本页小计 | [8 empty] | 8925.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030703007012 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:600x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 54 | 135.96 |  | 7341.84
96 | 030703007013 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:600x600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 40 | 238.42 |  | 9536.8
97 | 030703007014 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:1200x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 267.83 |  | 535.66
98 | 030703007015 | 高效过滤排风口 | 1.名称:高效过滤排风口 2.规格:400X500mm，配置高效过滤器H13 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 683.62 |  | 16406.88
99 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 195.85 |  | 195.85
本页小计 | [8 empty] | 34017.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 195.85 |  | 587.55
101 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 195.85 |  | 1566.8
102 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 242.08 |  | 2662.88
103 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 272.91 |  | 1091.64
本页小计 | [8 empty] | 5908.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 406.57 |  | 1626.28
105 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 607.5 |  | 1215
106 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800X600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 730.78 |  | 1461.56
107 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:900X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 638.32 |  | 1276.64
本页小计 | [8 empty] | 5579.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:200X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 206.05 |  | 206.05
109 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 206.05 |  | 1648.4
110 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 206.05 |  | 4121
111 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 206.05 |  | 206.05
本页小计 | [8 empty] | 6181.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 206.05 |  | 824.2
113 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 206.05 |  | 412.1
114 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 206.05 |  | 412.1
115 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:400*250mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 21 | 403.29 |  | 8469.09
本页小计 | [8 empty] | 10117.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:400*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 446.79 |  | 2233.95
117 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:400*900mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 833.92 |  | 1667.84
118 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800*600mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 920.92 |  | 1841.84
本页小计 | [8 empty] | 5743.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:320*250mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 551.82 |  | 1103.64
120 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:320*250mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 421.44 |  | 842.88
121 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:400*200mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 421.44 |  | 5900.16
本页小计 | [8 empty] | 7846.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:400*250mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 40 | 421.44 |  | 16857.6
123 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:800*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 863 |  | 1726
124 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:800*800mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1153.08 |  | 2306.16
125 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:定风量阀 2.规格:250X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 398 |  | 2388
本页小计 | [8 empty] | 23277.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:定风量阀 2.规格:250X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 430.2 |  | 2581.2
127 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:定风量阀 2.规格:400X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 507.2 |  | 7608
128 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:定风量阀 2.规格:400X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 528.76 |  | 7931.4
本页小计 | [8 empty] | 18120.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030702001005 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.5mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 200.63 | 146.95 |  | 29482.58
130 | 030702001006 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.5mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)b≤450 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 408.44 | 131.11 |  | 53550.57
本页小计 | [8 empty] | 83033.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 030702001007 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.6mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 86.35 | 125.34 |  | 10823.11
132 | 030702001008 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.75mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 219.66 | 130.65 |  | 28698.58
133 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 364.56 | 170.18 |  | 62040.82
本页小计 | [8 empty] | 101562.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 452.76 | 130.15 |  | 58926.71
135 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 641.53 | 108.06 |  | 69323.73
136 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长(mm)b≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 589.62 | 112.97 |  | 66609.37
本页小计 | [8 empty] | 194859.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 24.3 | 135.57 |  | 3294.35
138 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2.16 | 149.8 |  | 323.57
139 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:超细离心玻璃棉毡(纤维平均直径≤8um),耐火等级不低于A2级,其容重为32kg/m3,导热系数≤0.048W/m.K(平均温度70℃时),≤0.040W/m.K(平均温度20℃时),吸湿率≤5%,夹筋铝箔防潮贴面 2.绝热厚度:35mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 439.9 | 57.58 |  | 25329.44
本页小计 | [8 empty] | 28947.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温板，导热系数≤0.033W/m.K(平均温度20℃时),湿阻因子≥10000,真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%,烟密度≤50,整体燃烧性能不低于GB8624规定的B1级,其他参数还应符合GB/T 17794《柔性泡沫橡塑绝热制品》的要求 2.绝热厚度:30mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1635.03 | 45.29 |  | 74050.51
141 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火岩棉 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 439.9 | 47.78 |  | 21018.42
142 | 031208003006 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火板 2.绝热厚度:9mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 439.9 | 41.23 |  | 18137.08
143 | 030702001017 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 47.71 | 214.74 |  | 10245.25
144 | 030702008002 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 125.79 | 402.75 |  | 50661.92
本页小计 | [8 empty] | 174113.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:不锈钢 2.厚度:0.3mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 363.86 | 49.97 |  | 18182.08
146 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 20223.45 |  | 20223.45
147 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 11944.04 | 1.68 |  | 20065.99
148 | 031201003004 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.结构类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 3340.15 | 17.17 |  | 57350.38
|  | 措施项目 | [6 empty] | 20711.89
149 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
150 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 20711.89 |  | 20711.89
本页小计 | [8 empty] | 136533.79
合 计 | [8 empty] | 1763937.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 181030.94 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 181030.94
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：传染楼暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 174322.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 50609.71
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 224932.30 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：传染楼暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 174322.59
合 计 |  |  |  | 174322.59 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：传染楼暖通 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2169901.05 | 9 |  | 195291.09
合 计 | [6 empty] | 195291.09
表—13