## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：感染楼消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 341415.75
1.1 | 消火栓系统 | 98884.25
1.2 | 喷淋系统 | 227242.90
1.3 | 气体灭火系统 | 15288.60
2 | 措施合计 | 45874.36
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 44743.72
2.2 | 其他措施费 | 1130.64
3 | 其他项目 | 46650.31 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 34141.58
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 12508.73
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 433940.42
5 | 增值税销项税额 | 39054.64 |  |  | －
6 | 总造价 | 472995.06
7 | 人工费 | 113067.97
合计=1+2+3+5 |  | 472,995.06 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 98884.25
1 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和红色调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 41.86 | 74.6 |  | 3122.76
2 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和红色调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 333.63 | 112.03 |  | 37376.57
本页小计 | [8 empty] | 40499.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和红色调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 8.4 | 155.46 |  | 1305.86
4 | 030901010003 | 减压稳压消火栓 | 1.名称:减压稳压消火栓（单栓带灭火器箱组合式消防柜） 2.型号、规格:700×1800×180mm 3.附件材质、规格:每个消火栓箱内均配DN65消火栓一个,口径19mm水枪一支,25米长衬胶水龙带一条,栓口直径25mm的消防软管卷盘一套,消火栓箱下部设置2个磷酸铵盐干粉灭火器 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 21 | 971.97 |  | 20411.37
5 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 175.55 |  | 175.55
6 | 030901013004 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.安装形式:放置式 4.含灭火器放置箱 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 具 |  | 15 | 107.9 |  | 1618.5
本页小计 | [8 empty] | 23511.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031003002042 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 300.17 |  | 300.17
8 | 031003002057 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 566.84 |  | 10769.96
9 | 031003002039 | 法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 906.95 |  | 1813.9
10 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 69.4 |  | 69.4
本页小计 | [8 empty] | 12953.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031003001003 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 34.88 |  | 34.88
12 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 148.2 |  | 148.2
13 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 299.68 |  | 2097.76
14 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 104.82 |  | 1467.48
15 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 点 |  | 21 | 250.12 |  | 5252.52
16 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 441.99 | 29.23 |  | 12919.37
本页小计 | [8 empty] | 21920.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 喷淋系统 | [6 empty] | 227242.9
17 | 030901002015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 983.45 | 47.25 |  | 46468.01
18 | 030901002022 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 512.72 | 54.41 |  | 27897.1
本页小计 | [8 empty] | 74365.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030901002021 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 41.15 | 65.91 |  | 2712.2
20 | 030901002020 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 53.4 | 61.37 |  | 3277.16
本页小计 | [8 empty] | 5989.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030901002019 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 39.27 | 74.6 |  | 2929.54
22 | 030901002016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 99.65 | 87.76 |  | 8745.28
本页小计 | [8 empty] | 11674.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030901002017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 170.25 | 112.03 |  | 19073.11
24 | 030901002018 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:外刷防锈漆和调和漆各两道，并应注明管道系统名称和水流方向标 6.含管道沟槽管件、卡箍的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 74.4 | 155.46 |  | 11566.22
25 | 031003002046 | 法兰阀门 | 1.名称:信号阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 1048.04 |  | 3144.12
本页小计 | [8 empty] | 33783.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 694.12 |  | 2082.36
27 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 221.26 |  | 663.78
28 | 031003002049 | 泄水阀 | 1.名称:泄水阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 165.26 |  | 495.78
29 | 031003002050 | 末端试水阀 | 1.名称:末端试水阀 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 54.03 |  | 108.06
本页小计 | [8 empty] | 3349.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031003002051 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.材质:阀芯和阀杆采用S30408不锈钢，阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 193.71 |  | 193.71
31 | 031003001002 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 69.4 |  | 69.4
32 | 031003001004 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 34.88 |  | 34.88
33 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:闭式喷头(上喷) 2.安装部位:有吊顶 3.材质、型号、规格:DN25 4.感温动作温度、喷头流量系数K:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 482 | 58.89 |  | 28384.98
34 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:闭式喷头(下喷) 2.安装部位:有吊顶 3.材质、型号、规格:DN25 4.感温动作温度、喷头流量系数K:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 482 | 58.89 |  | 28384.98
本页小计 | [8 empty] | 57067.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 175.05 |  | 350.1
36 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 点 |  | 3 | 389.63 |  | 1168.89
37 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 1351.12 | 29.23 |  | 39493.24
|  | 气体灭火系统 | [6 empty] | 15288.6
|  | 柜式七氟丙烷灭火系统 | [6 empty] | 15288.6
38 | 030902009005 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ150/2.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 5860.09 |  | 5860.09
39 | 030902009007 | 泄压口 | 1.类型:泄压口 2.型号、规格:泄压面积0.12m2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 204.93 |  | 204.93
本页小计 | [8 empty] | 47077.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030902009006 | 七氟丙烷药剂 | 1.类型:七氟丙烷药剂 2.型号、规格:HFC-227ea 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 137 | 52.21 |  | 7152.77
41 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 155 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 点 |  | 1 | 2070.81 |  | 2070.81
悬挂式七氟丙烷灭火系统
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1130.64
42 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
43 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 1130.64 |  | 1130.64
本页小计 | [8 empty] | 10354.22
合 计 | [8 empty] | 342546.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 44743.72 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 44743.72
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：感染楼消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 34141.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 12508.73
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 46650.31 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：感染楼消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 34141.58
合 计 |  |  |  | 34141.58 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：感染楼消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 433940.42 | 9 |  | 39054.64
合 计 | [6 empty] | 39054.64
表—13