## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：感染楼给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1037555.81
1.1 | 传染楼 | 801621.55
1.2 | 卫生间 | 235934.26
2 | 措施合计 | 71580.29
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 63367.38
2.2 | 其他措施费 | 8212.91
3 | 其他项目 | 121470.81 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 103755.58
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 17715.23
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1230606.91
5 | 增值税销项税额 | 110754.62 |  |  | －
6 | 总造价 | 1341361.53
7 | 人工费 | 172939.07
合计=1+2+3+5 |  | 1,341,361.53 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 传染楼 | [6 empty] | 801621.55
|  | 热水 | [6 empty] | 253747.85
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:热水系统循环泵 2.规格:N=1.1KW Q=3.5m3/h H=18m 3.一用一备 4.附件名称、规格、数量:含控制柜 5.减震装置形式:含减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 4747.23 |  | 9494.46
2 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.规格:N=1.5Kw Q=10.8m3/h,H=24m 3.一用一备 4.附件名称、规格、数量:含控制柜 5.减震装置形式:含减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 4747.23 |  | 9494.46
3 | 030109001003 | 空气源热泵 | 1.名称:空气源热泵 2.型号:FOHX150SD(X) 3.规格:额定功率13.8KW,制热量57KW,(COP值不少于4.40) 4.附件名称、规格、数量:含控制柜 5.减震装置形式:含减震装置、含槽钢基础 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 38887.01 |  | 77774.02
本页小计 | [8 empty] | 96762.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030113021001 | 储水罐 | 1.名称:热水储水罐 2.型号:SGW-8-1.0 φ1600*4365 3.规格:有效容积为8立方米 4.含保温 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 32878.83 |  | 32878.83
5 | 031003002001 | 阀门 | 1.名称:安全阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1513.43 |  | 1513.43
6 | 031003002003 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 300.17 |  | 300.17
7 | 031003002004 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 242.24 |  | 3633.6
8 | 031003002009 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 60 | 47.23 |  | 2833.8
本页小计 | [8 empty] | 41159.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031003002012 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 1035.96 |  | 19683.24
10 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 177.3 |  | 2127.6
11 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含一个截止阀、一个倒流防止器 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 3 | 910.32 |  | 2730.96
12 | 031003013003 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 3 | 363.8 |  | 1091.4
13 | 031003002038 | 法兰阀门 | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1099.43 |  | 1099.43
本页小计 | [8 empty] | 26732.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DNN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 115.9 |  | 695.4
15 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 148.2 |  | 1630.2
16 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN65 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 68.15 | 146.35 |  | 9973.75
17 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN50 壁厚1.2 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 421.39 | 121.9 |  | 51367.44
本页小计 | [8 empty] | 63666.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN40 壁厚1.0 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 25.56 | 98.63 |  | 2520.98
19 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN32 壁厚1.0 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 50.14 | 70.85 |  | 3552.42
本页小计 | [8 empty] | 6073.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN20 壁厚0.7 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 42.96 | 43.87 |  | 1884.66
21 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 260.49 | 28.54 |  | 7434.38
22 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN65 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 59.8 |  | 179.4
23 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 46.32 |  | 231.6
本页小计 | [8 empty] | 9730.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 329.19 | 29.23 |  | 9622.22
|  | 给水 | [6 empty] | 115107.65
25 | 031001003011 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 16.4 | 147.86 |  | 2424.9
26 | 031001003012 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN65 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 10 | 129.9 |  | 1299
本页小计 | [8 empty] | 13346.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031001003013 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 壁厚1.2 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 313.32 | 109.47 |  | 34299.14
28 | 031001003014 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40 壁厚1.0 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 16.04 | 87.98 |  | 1411.2
29 | 031001003015 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN32 壁厚1.0 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 21.43 | 62.3 |  | 1335.09
本页小计 | [8 empty] | 37045.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031001003016 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25 壁厚0.8 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 34.8 | 49.13 |  | 1709.72
31 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3.2 | 54.46 |  | 174.27
32 | 031001006039 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 21.23 | 26.97 |  | 572.57
本页小计 | [8 empty] | 2456.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 152.39 | 22.82 |  | 3477.54
34 | 031003002024 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 45 | 47.23 |  | 2125.35
35 | 031003013009 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含一个截止阀、一个倒流防止器 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 3 | 910.32 |  | 2730.96
36 | 031003013010 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 3 | 363.8 |  | 1091.4
本页小计 | [8 empty] | 9425.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031003002027 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1973.67 |  | 3947.34
38 | 031003002049 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 171.72 |  | 343.44
39 | 031003002029 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 45 | 1035.96 |  | 46618.2
40 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DNN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 115.9 |  | 811.3
41 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN80 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 83.13 |  | 332.52
本页小计 | [8 empty] | 52052.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN65 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 59.8 |  | 179.4
43 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 46.32 |  | 138.96
44 | 031004003002 | 洗涤盆 | 1.名称:洗涤盆 2.规格、类型:含冷热龙头、去水头、去水管、存水弯、角阀等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 18 | 424.67 |  | 7644.06
45 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 83.52 | 29.23 |  | 2441.29
|  | 排水 | [6 empty] | 432766.05
|  | 冷凝水 | [6 empty] | 1448.44
本页小计 | [8 empty] | 10403.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 42.86 | 29.52 |  | 1265.23
47 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 30.28 |  | 90.84
48 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 3.16 | 29.23 |  | 92.37
|  | 雨水 | [6 empty] | 27339.7
本页小计 | [8 empty] | 1448.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031001006038 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 7.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 312.62 | 49.49 |  | 15471.56
50 | 031001006040 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 69.67 | 80.76 |  | 5626.55
51 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 30 | 74.81 |  | 2244.3
52 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 104.82 |  | 2096.4
本页小计 | [8 empty] | 25438.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 175.05 |  | 1050.3
54 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 29.1 | 29.23 |  | 850.59
|  | 污水、废水 | [6 empty] | 403977.91
55 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 780.51 | 56.25 |  | 43903.69
本页小计 | [8 empty] | 45804.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 031001006019 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 79.9 | 29.52 |  | 2358.65
57 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 109.52 |  | 328.56
58 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 52.19 |  | 313.14
59 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 175.05 |  | 350.1
60 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 97 | 104.82 |  | 10167.54
本页小计 | [8 empty] | 13517.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 031002003007 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 39.76 |  | 79.52
62 | 031002003008 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 97 | 26.39 |  | 2559.83
63 | 030219001001 | 高效过滤器 | 1.名称:高效过滤器 2.规格:处理流量≥2T/H,材质:FRP 内衬PE，尺寸:φ300*1340mm 3.直径或容积(m3):满足系统对多介质的接触絮凝、吸附、截留,去除杂质,初步过滤 的目的；被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min；卫生级石英砂滤料,8-12目、石英砂110kg;全自动多路阀≥2T/H;配套优质控制元件,能根据污堵程度进行自 动冲洗;配套上下布水器、仪表和管阀件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 26 | 13088.55 |  | 340302.3
64 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 123.66 | 29.23 |  | 3614.58
本页小计 | [8 empty] | 346556.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 卫生间 | [6 empty] | 235934.26
|  | 卫生间给水 | [6 empty] | 145494.38
65 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1.名称:储热式电热水器 2.型号、容积:容量80L，功率Q=3300W 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 9 | 898.47 |  | 8086.23
66 | 031001006020 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 14.61 | 54.46 |  | 795.66
67 | 031001006021 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.52 | 41.54 |  | 229.3
本页小计 | [8 empty] | 9111.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 031001006022 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2.1 | 33.12 |  | 69.55
69 | 031001006023 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 134.11 | 26.97 |  | 3616.95
70 | 031001006024 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 239.22 | 22.82 |  | 5459
本页小计 | [8 empty] | 9145.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 031001006025 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 734.62 | 21.58 |  | 15853.1
72 | 031003002041 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 965.69 |  | 5794.14
73 | 031003002032 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 35 | 1035.96 |  | 36258.6
74 | 031003002042 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 1096.97 |  | 6581.82
本页小计 | [8 empty] | 64487.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 031003002043 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 1355.76 |  | 6778.8
76 | 031003002044 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹 4.含两个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 2103.76 |  | 12622.56
77 | 031003002045 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 34.88 |  | 418.56
78 | 031003002037 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 40 | 47.23 |  | 1889.2
79 | 031003002046 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 78.74 |  | 472.44
本页小计 | [8 empty] | 22181.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 031003002047 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 96.91 |  | 484.55
81 | 031003002048 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 171.72 |  | 1030.32
82 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.规格:含冷热龙头 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 54 | 486.29 |  | 26259.66
83 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修复 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 585.15 | 12.96 |  | 7583.54
84 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN32及以内 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 60 | 20.23 |  | 1213.8
85 | 031003002039 | 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 163.2 |  | 163.2
本页小计 | [8 empty] | 36735.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 031003002040 | 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 119.2 |  | 238.4
87 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 122.99 | 29.23 |  | 3595
|  | 卫生间排水 | [6 empty] | 90439.88
88 | 031001006033 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 208.88 | 56.25 |  | 11749.5
本页小计 | [8 empty] | 15582.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 031001006034 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 70.71 | 42.12 |  | 2978.31
90 | 031001006036 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 48.02 | 29.52 |  | 1417.55
91 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 52.19 |  | 678.47
92 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.规格、类型:含水箱、角阀、存水弯、软管等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 24 | 505.4 |  | 12129.6
本页小计 | [8 empty] | 17203.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:坐便器 2.规格、类型:含水箱、角阀、软管等配件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 31 | 847.54 |  | 26273.74
94 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:含冷热龙头、去水头、去水管、存水弯、角阀等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 58 | 424.67 |  | 24630.86
95 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 55 | 52.93 |  | 2911.15
96 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 30.28 |  | 454.2
97 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 64.57 |  | 1549.68
本页小计 | [8 empty] | 55819.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 193.87 | 29.23 |  | 5666.82
|  | 措施项目 | [6 empty] | 8212.91
99 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
100 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 8212.91 |  | 8212.91
本页小计 | [8 empty] | 13879.73
合 计 | [8 empty] | 1045768.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 63367.38 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 63367.38
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：感染楼给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 103755.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 17715.23
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 121470.81 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：感染楼给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 103755.58
合 计 |  |  |  | 103755.58 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：感染楼给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1230606.91 | 9 |  | 110754.62
合 计 | [6 empty] | 110754.62
表—13