## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 8798628.73
1.1 | 空调水系统 | 2266063.96
1.2 | 防排烟系统 | 1234131.22
1.3 | 通风空调系统 | 5298433.55
2 | 措施合计 | 1337070.17
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 896475.85
2.2 | 其他措施费 | 440594.32
3 | 其他项目 | 1130485.14 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 879862.87
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 250622.27
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 11266184.04
5 | 增值税销项税额 | 1013956.56 |  |  | －
6 | 总造价 | 12280140.60
7 | 人工费 | 2714023.81
合计=1+2+3+5 |  | 12,280,140.60 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 空调水系统 | [6 empty] | 2266063.96
1 | 031006015002 | 膨胀水箱 | 1.名称:膨胀水箱 2.材质:304不锈钢 3.规格尺寸:水量1.0m3/h 4.箱体保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4845.71 |  | 4845.71
2 | 031006015003 | 膨胀水箱 | 1.名称:膨胀水箱 2.材质:304不锈钢 3.规格尺寸:水量1.5m3/h 4.箱体保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5677.57 |  | 5677.57
本页小计 | [8 empty] | 10523.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031001002001 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN40 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3247.2 | 73.76 |  | 239513.47
本页小计 | [8 empty] | 239513.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031001002002 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN50 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 667.6 | 87.25 |  | 58248.1
本页小计 | [8 empty] | 58248.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001002003 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN70 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1081.31 | 100.25 |  | 108401.33
本页小计 | [8 empty] | 108401.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001002004 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN80 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 725.22 | 113.89 |  | 82595.31
本页小计 | [8 empty] | 82595.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001002005 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ114×4 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 954.71 | 138.45 |  | 132179.6
本页小计 | [8 empty] | 132179.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001002007 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ168×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 297.02 | 193.62 |  | 57509.01
本页小计 | [8 empty] | 57509.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001002008 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ219×6 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 78.03 | 283.48 |  | 22119.94
本页小计 | [8 empty] | 22119.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001002009 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ273×8 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 120.4 | 416.9 |  | 50194.76
本页小计 | [8 empty] | 50194.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001002010 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ325×8 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 52.1 | 486.89 |  | 25366.97
本页小计 | [8 empty] | 25366.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001006001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1760.71 | 51.56 |  | 90782.21
本页小计 | [8 empty] | 90782.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001006002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 502.41 | 55.69 |  | 27979.21
本页小计 | [8 empty] | 27979.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031001006003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 36.29 | 61.38 |  | 2227.48
15 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板 2.厚度:0.5mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 55.51 | 43.23 |  | 2399.7
16 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 32 | 692.94 |  | 22174.08
本页小计 | [8 empty] | 26801.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 823.27 |  | 3293.08
18 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 119.96 |  | 719.76
19 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 810.98 |  | 12975.68
本页小计 | [8 empty] | 16988.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1815.31 |  | 3630.62
21 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 1572.93 |  | 25166.88
22 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差控制器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 2317.99 |  | 4635.98
本页小计 | [8 empty] | 33433.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031003001002 | 开关型电动二通阀 | 1.类型:开关型电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 557 | 698.1 |  | 388841.7
24 | 031003001003 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 1055.63 |  | 17945.71
25 | 031003001004 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 1846.4 |  | 29542.4
本页小计 | [8 empty] | 436329.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031003003013 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 48 | 428.03 |  | 20545.44
27 | 031003003014 | 闸阀 | 1.类型:闸阀（泄水阀） 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 51.91 |  | 830.56
28 | 031003003015 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1114 | 160.42 |  | 178707.88
本页小计 | [8 empty] | 200083.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031003003016 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 58 | 201.18 |  | 11668.44
30 | 031003003020 | 水管冲洗阀 | 1.类型:水管冲洗阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 63 | 160.42 |  | 10106.46
31 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 17 | 427.56 |  | 7268.52
本页小计 | [8 empty] | 29043.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 16 | 710.59 |  | 11369.44
33 | 031003010001 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1114 | 156.6 |  | 174452.4
34 | 031003010002 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 191.48 |  | 6510.32
35 | 031003010003 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN80 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 32 | 320.51 |  | 10256.32
36 | 031003010004 | 透明胶管 | 1.名称:透明胶管 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 557 | 37.13 |  | 20681.41
37 | 031003010005 | 透明胶管 | 1.名称:透明胶管 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 33 | 42.5 |  | 1402.5
本页小计 | [8 empty] | 224672.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 225.29 |  | 450.58
39 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 66 | 76.32 |  | 5037.12
40 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 102 | 148.2 |  | 15116.4
41 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1798 | 46.35 |  | 83337.3
42 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 100 | 144.99 |  | 14499
本页小计 | [8 empty] | 118440.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 70 | 175.05 |  | 12253.5
44 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 30 | 245.2 |  | 7356
45 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN300以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 272.53 |  | 2725.3
46 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 47244.5 |  | 47244.5
47 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.刷油:防锈漆2遍，调和漆2遍 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 9176.5 | 22.37 |  | 205278.31
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 1234131.22
本页小计 | [8 empty] | 274857.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030108001001 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-(Z)RF-1、2 3.规格:风量36000m3/h，机外静压800Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值90 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 7754.67 |  | 15509.34
49 | 030108001002 | 高温轴流排烟风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.编号:SEF-(Z)22F、10F-1、SEF-(Z)6F-1 3.规格:风量36000m3/h，机外静压600Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值90 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 7754.67 |  | 23264.01
本页小计 | [8 empty] | 38773.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030108001003 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-(Z)RF-1、3 3.规格:风量42000m3/h，机外静压800Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 7754.67 |  | 15509.34
51 | 030108001004 | 轴流加压送风机 | 1.名称:轴流加压送风机 2.编号:PAF-(Z)RF-2、4 3.规格:风量39000m3/h，机外静压800Pa，功率15KW,转速1450r/min，噪声限值89 dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 7754.67 |  | 15509.34
本页小计 | [8 empty] | 31018.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030703021003 | 接管箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1600X1500X900(H) 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 3178.12 |  | 3178.12
53 | 011210006001 | 活动式挡烟垂壁 | 1.名称:活动式挡烟垂壁 2.材质:防火帆布 3.含配套电动装置 4.嵌缝、塞口材料品种:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 60.9 | 400.29 |  | 24377.66
54 | 030703007018 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 192 | 118.26 |  | 22705.92
55 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 32 | 198.65 |  | 6356.8
56 | 030703007002 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:400X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 138.73 |  | 2219.68
本页小计 | [8 empty] | 58838.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030703007003 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:600X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 198.36 |  | 595.08
58 | 030703007019 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1525X1750mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 952.35 |  | 952.35
59 | 030703007006 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:400X(400+250)mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 546.59 |  | 8745.44
60 | 030703007007 | 多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,电动和手动开启) 2.规格:500X(1400+250)mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 1290.58 |  | 43879.72
61 | 030703007020 | 板式排烟口（平时常闭） | 1.名称:板式排烟口（平时常闭） 2.规格:800X320mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 1288.99 |  | 9022.93
本页小计 | [8 empty] | 63195.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:700X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 385 |  | 6160
63 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 37 | 558.18 |  | 20652.66
64 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:800X700mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 792.42 |  | 1584.84
本页小计 | [8 empty] | 28397.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1250X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 746.19 |  | 746.19
66 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀(280°C,常开) 2.规格:1300X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 861.78 |  | 2585.34
67 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:700X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 474.26 |  | 7588.16
68 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀(常闭) 2.规格:800X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 48 | 651.79 |  | 31285.92
本页小计 | [8 empty] | 42205.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 242.08 |  | 242.08
70 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:700X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 784.72 |  | 1569.44
71 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1250X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 746.19 |  | 746.19
72 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:250*250mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 309.17 |  | 309.17
本页小计 | [8 empty] | 2866.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1100X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 531.35 |  | 531.35
74 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000X1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 995.57 |  | 995.57
75 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1200X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 699.77 |  | 699.77
76 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1300X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 605.3 |  | 605.3
本页小计 | [8 empty] | 2831.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800*600mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 920.92 |  | 3683.68
78 | 030702001003 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.75mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 102.32 | 166.04 |  | 16989.21
本页小计 | [8 empty] | 20672.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030702001005 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.0mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 457.18 | 175.78 |  | 80363.1
本页小计 | [8 empty] | 80363.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030702001007 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 918.46 | 187.52 |  | 172229.62
本页小计 | [8 empty] | 172229.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030702001008 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥1.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.5mm,耐火极限1.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)b≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1.2 | 207.31 |  | 248.77
本页小计 | [8 empty] | 248.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030702001009 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥2.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚0.75mm,耐火极限2.0h,40mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 23.81 | 204.98 |  | 4880.57
本页小计 | [8 empty] | 4880.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030702001010 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥2.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1mm,耐火极限2.0h,40mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1461.19 | 204.98 |  | 299514.73
本页小计 | [8 empty] | 299514.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030702001011 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥2.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.2mm,耐火极限2.0h,20mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 339.61 | 219.38 |  | 74503.64
本页小计 | [8 empty] | 74503.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030702001012 | 漂珠装配式成品风管 | 1.名称:漂珠装配式成品风管(耐火极限≥2.0h) 2.材质:内壁为镀锌钢板，壁厚1.5mm,耐火极限2.0h,40mm漂珠防火隔热板为A1级不燃材料,烟毒性应满足规范GB/T20285规定的AQ1级要求,且需提供应急管理部检验的型式检验报告。防火隔热层为漂珠防火隔热板,漂珠防火隔热板面层为彩钢板,漂珠防火隔热板100%不含石棉,板材的物理性能应满足《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311标准要求,芯材表观密度≥270kg/m3,最高使用温度≥1200℃,70℃时导热系数≤0.055W/(m·k),1000℃时导热系数≤0.10W/(m·k),线收缩(1000℃×16h)≤1.5%,质量损失率≤12%,湿涨率≤0.25%%,质量含湿率≤7.5%,抗折和抗压强度≥2.0MPa 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)b≤2000 5.含检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 149.02 | 236.52 |  | 35246.21
86 | 030702001017 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 64.71 | 214.74 |  | 13895.83
本页小计 | [8 empty] | 49142.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030702008001 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6.69 | 402.75 |  | 2694.4
88 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 17328.63 |  | 17328.63
89 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 12966.85 | 1.68 |  | 21784.31
90 | 031201003002 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.结构类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 12966.85 | 17.17 |  | 222640.81
|  | 通风空调系统 | [6 empty] | 5298433.55
本页小计 | [8 empty] | 264448.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030108001005 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:PAF-(Z)RF-5 3.规格:风量3300m3/h，机外静压500Pa，功率1.1KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2656.31 |  | 2656.31
92 | 030108001006 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-(Z)RF-1、2 3.规格:风量3000m3/h，机外静压1000Pa，功率1.5KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2656.31 |  | 5312.62
本页小计 | [8 empty] | 7968.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030108001007 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-(Z)RF-18 3.规格:风量3000m3/h，机外静压600Pa，功率1.5KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2656.31 |  | 2656.31
94 | 030108001008 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-(Z)RF-3~6 3.规格:风量2000m3/h，机外静压1000Pa，功率1.1KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 2220.32 |  | 8881.28
本页小计 | [8 empty] | 11537.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030108001009 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-(Z)RF-7 3.规格:风量13000m3/h，机外静压700Pa，功率7.5KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5535.53 |  | 5535.53
96 | 030108001010 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-(Z)RF-8 3.规格:风量14000m3/h，机外静压600Pa，功率7.5KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5535.53 |  | 5535.53
本页小计 | [8 empty] | 11071.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 030108001011 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-(Z)RF-9 3.规格:风量24000m3/h，机外静压700Pa，功率11KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9381.56 |  | 9381.56
98 | 030108001012 | 低噪声柜式离心风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.编号:EAF-(Z)RF-10~17 3.规格:风量6800m3/h，机外静压600Pa，功率3KW,转速1450r/min，噪声限值60dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 3707.43 |  | 29659.44
本页小计 | [8 empty] | 39041
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030108001013 | 壁式轴流风机 | 1.名称:壁式轴流风机 2.编号:EAF-(Z)RF-19 3.规格:风量1000m3/h，机外静压100Pa，功率0.25KW，噪声限值45dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 864.61 |  | 864.61
100 | 030108001014 | 壁式轴流风机 | 1.名称:壁式轴流风机 2.编号:EAF-(Z)RF-20 3.规格:风量2000m3/h，机外静压100Pa，功率0.37KW，噪声限值45dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 953.78 |  | 953.78
本页小计 | [8 empty] | 1818.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030108001015 | 壁式轴流风机 | 1.名称:壁式轴流风机 2.编号:EAF-(Z)RF-21、22 3.规格:风量3000m3/h，机外静压100Pa，功率0.37KW，噪声限值45dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 953.78 |  | 1907.56
102 | 030108001016 | 静音型风机 | 1.名称:静音型风机 2.编号:EAF(QT)-(Z)6F、9F、14、16~19F-1 3.规格:风量900m3/h，机外静压200Pa，功率0.2KW,转速690r/min，噪声限值40dB(A) 4.含支吊架、弹簧吊钩制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 7 | 1155.75 |  | 8090.25
本页小计 | [8 empty] | 9997.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030404033001 | 墙式排气扇 | 1.名称:墙式排气扇 2.型号:WF3.0 3.规格:风量300m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.安装方式:壁装 5.含检查接线、连接软管 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 37 | 296.28 |  | 10962.36
104 | 030404033002 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:CF3.0 3.规格:风量300m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.含检查接线、连接软管 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 177 | 243.94 |  | 43177.38
105 | 030404033003 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:CF2.0 3.规格:风量200m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.含检查接线、连接软管 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 265 | 201.46 |  | 53386.9
106 | 030404033004 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:CF1.0 3.规格:风量200m3/h，全压100Pa，噪声限值39dB，0.05KW 4.含检查接线、连接软管 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 35 | 201.46 |  | 7051.1
本页小计 | [8 empty] | 114577.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-04 3.规格:中档风量680m3/h，机外余压30Pa，输入功率85W,中档冷量4.2KW,噪声≤41dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 22 | 1120.96 |  | 24661.12
108 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-06 3.规格:中档风量1020m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量5.8KW,噪声≤45dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 178 | 1236.89 |  | 220166.42
109 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-04H 3.规格:中档风量680m3/h，机外余压30Pa，输入功率85W,中档冷量4.2KW,噪声≤41dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 53 | 1120.96 |  | 59410.88
本页小计 | [8 empty] | 304238.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-06H 3.规格:中档风量1020m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量5.8KW,噪声≤45dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 78 | 1236.89 |  | 96477.42
111 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.编号:FP-08H 3.规格:中档风量1360m3/h，机外余压30Pa，输入功率150W,中档冷量7.9KW,噪声≤46dB(A) 4.安装形式:卧式暗装 5.含支吊架制作及安装、刷油等 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 256 | 1643.54 |  | 420746.24
本页小计 | [8 empty] | 517223.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 031006013010 | 插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP04H）） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP04H）） 2.型号、规格:微静电式空气净化,PM2.5一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9%、病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8%、阻力≤15Pa、臭氧≤0.001mg/m3。 3.盘管回风口尺寸:600*300mm,风量680m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 53 | 294.5 |  | 15608.5
113 | 031006013011 | 插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP06H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP06H） 2.型号、规格:微静电式空气净化,PM2.5一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9%、病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8%、阻力≤15Pa、臭氧≤0.001mg/m3。 3.盘管回风口尺寸:600*600mm,风量1020m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 78 | 294.5 |  | 22971
本页小计 | [8 empty] | 38579.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 031006013012 | 插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP08H） | 1.类型:插入式光触媒杀菌装置（风机盘管FP08H） 2.型号、规格:微静电式空气净化,PM2.5一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、杀菌率(白色葡萄球菌)≥99.9%、病毒消杀率(甲型H1N1)≥97.8%、阻力≤15Pa、臭氧≤0.001mg/m3。 3.盘管回风口尺寸:1200*300mm,风量1360m3/h 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 256 | 294.5 |  | 75392
115 | 030701003001 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-(Z)7F~(Z)22-1 3.规格:风量5000m3/h，机外余压400Pa，功率4kW，制冷量60kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 18191.98 |  | 291071.68
本页小计 | [8 empty] | 366463.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030701003002 | 新风处理机组 | 1.名称:新风处理机组 2.编号:PAU-(Z)7F~(Z)22-2、PAU(Z)7F-3 3.规格:风量1500m3/h，机外余压400Pa，功率1.1kW，制冷量18kw,，过滤器等级:G4级初效过滤和F8级中效过滤器,且过滤器初阻力≤50Pa,终阻力≤100Pa，，风机出口端设光波催化杀菌净化装置，机组噪声≤ 60dB(A)，进风端设模块静电除尘空气净化装置(F7) 4.控制方式:定频/变频 5.含支吊架、弹簧减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜及控制线缆、线管 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 17 | 15052.16 |  | 255886.72
117 | 031006013008 | 管道式过滤净化装置 | 1.类型:管道式过滤净化装置 2.型号、规格:L=3000CMH 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3090.96 |  | 3090.96
118 | 031006013009 | 管道式过滤净化装置 | 1.类型:管道式过滤净化装置 2.型号、规格:L=2000CMH 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 2590.96 |  | 5181.92
本页小计 | [8 empty] | 264159.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:800X1800X1200(H) 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 3178.12 |  | 3178.12
120 | 030703007009 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 72.69 |  | 1163.04
121 | 030703007010 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:250X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 87.51 |  | 1925.22
122 | 030703007022 | 双层格栅风口 | 1.名称:双层格栅风口 2.规格:1300X500mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 421.34 |  | 421.34
123 | 030703007021 | 双层百叶送风口 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:200X400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 104.11 |  | 624.66
本页小计 | [8 empty] | 7312.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030703007011 | 双层百叶送风口 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:600X300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 145.33 |  | 145.33
125 | 030703007012 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:250X250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 541 | 75.57 |  | 40883.37
126 | 030703007013 | 散流器送风口 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:300x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 222 | 91.15 |  | 20235.3
127 | 030703007014 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:600x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 75 | 135.96 |  | 10197
128 | 030703007015 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:600x600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 222 | 238.42 |  | 52929.24
本页小计 | [8 empty] | 124390.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030703007016 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:1200x300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 23 | 267.83 |  | 6160.09
130 | 030703007017 | 门绞式回风口(配滤网) | 1.名称:门绞式回风口(配滤网) 2.规格:1200x400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 208 | 267.83 |  | 55708.64
131 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 265 | 195.85 |  | 51900.25
132 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 195.85 |  | 3133.6
本页小计 | [8 empty] | 116902.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 195.85 |  | 1175.1
134 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:320*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 30 | 195.85 |  | 5875.5
135 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:320*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 195.85 |  | 4700.4
136 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 242.08 |  | 5325.76
本页小计 | [8 empty] | 17076.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 55 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 36 | 195.85 |  | 7050.6
138 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 367.74 |  | 5883.84
139 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:700*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 428.15 |  | 3425.2
140 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:900*900mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 985.06 |  | 985.06
本页小计 | [8 empty] | 17344.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 56 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000*1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 1215.44 |  | 8508.08
142 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:900*1250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1215.44 |  | 1215.44
143 | 030703001044 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1400*800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1317.29 |  | 1317.29
144 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:200X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 274 | 206.05 |  | 56457.7
本页小计 | [8 empty] | 67498.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 57 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 214 | 206.05 |  | 44094.7
146 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 49 | 206.05 |  | 10096.45
147 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 206.05 |  | 206.05
148 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:800X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 462.34 |  | 6935.1
本页小计 | [8 empty] | 61332.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 58 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:500*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 769.4 |  | 11541
150 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭保温型电动风阀 2.规格:800*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 863 |  | 14671
151 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:250*250mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 309.17 |  | 309.17
本页小计 | [8 empty] | 26521.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 59 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:400*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 446.79 |  | 1340.37
153 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800*600mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 920.92 |  | 3683.68
154 | 030702001018 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.5mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1022.16 | 146.95 |  | 150206.41
本页小计 | [8 empty] | 155230.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 60 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 030702001020 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.6mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 55.41 | 125.34 |  | 6945.09
156 | 030702001021 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚0.75mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长(mm)b≤1000 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1031.03 | 130.65 |  | 134704.07
157 | 030702001022 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚1mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4772.51 | 146.81 |  | 700652.19
本页小计 | [8 empty] | 842301.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 61 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 030702001023 | 装配式消音风管 | 1.名称:装配式消音风管 2.材质:外层为镀锌钢板,壁厚1mm,消音风管板材密度≥80kg/m3,厚度30mm,导热系数25℃≤ 0.033w/m.k,热阻值≥0.81(m2.k/W) 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤2000 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 268.27 | 151.56 |  | 40659
159 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1300.22 | 170.18 |  | 221271.44
160 | 030702001025 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 901.64 | 130.15 |  | 117348.45
本页小计 | [8 empty] | 379278.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 62 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
161 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1675.35 | 108.06 |  | 181038.32
162 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长(mm)b≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2620.48 | 112.97 |  | 296035.63
163 | 030702001028 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 23.95 | 135.57 |  | 3246.9
本页小计 | [8 empty] | 480320.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 63 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
164 | 030702001029 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.含支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 321.4 | 149.8 |  | 48145.72
165 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:超细离心玻璃棉毡(纤维平均直径≤8um),耐火等级不低于A2级,其容重为32kg/m3,导热系数≤0.048W/m.K(平均温度70℃时),≤0.040W/m.K(平均温度20℃时),吸湿率≤5%,夹筋铝箔防潮贴面 2.绝热厚度:35mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 32.29 | 57.58 |  | 1859.26
166 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔发泡橡塑保温板，导热系数≤0.033W/m.K(平均温度20℃时),湿阻因子≥10000,真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%,烟密度≤50,整体燃烧性能不低于GB8624规定的B1级,其他参数还应符合GB/T 17794《柔性泡沫橡塑绝热制品》的要求 2.绝热厚度:30mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 5510.52 | 45.29 |  | 249571.45
本页小计 | [8 empty] | 299576.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 64 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
167 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火岩棉 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 32.29 | 47.78 |  | 1542.82
168 | 031208003006 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火板 2.绝热厚度:9mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 32.29 | 41.23 |  | 1331.32
169 | 030702001030 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 146.47 | 214.74 |  | 31452.97
170 | 030702008002 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 772.03 | 402.75 |  | 310935.08
171 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.材料:不锈钢 2.厚度:0.3mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 216.06 | 49.97 |  | 10796.52
172 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 97465.7 |  | 97465.7
本页小计 | [8 empty] | 453524.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 65 页 共 65 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
173 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 52484.12 | 1.68 |  | 88173.32
174 | 031201003004 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.结构类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 27662.89 | 17.17 |  | 474971.82
|  | 措施项目 | [6 empty] | 440594.32
175 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 349566.58 |  | 349566.58
176 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 91027.74 |  | 91027.74
本页小计 | [8 empty] | 1003739.46
合 计 | [8 empty] | 9239223.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 896475.85 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 896475.85
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 879862.87 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 250622.27
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1130485.14 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 879862.87
合 计 |  |  |  | 879862.87 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼暖通 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 11266184.04 | 9 |  | 1013956.56
合 计 | [6 empty] | 1013956.56
表—13