## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4089312.22
1.1 | 住院楼 | 2662829.70
1.2 | 卫生间 | 1426482.52
2 | 措施合计 | 464260.89
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 298603.81
2.2 | 其他措施费 | 165657.08
3 | 其他项目 | 492410.06 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 408931.22
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 83478.84
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 5045983.17
5 | 增值税销项税额 | 454138.49 |  |  | －
6 | 总造价 | 5500121.66
7 | 人工费 | 960326.44
合计=1+2+3+5 |  | 5,500,121.66 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 住院楼 | [6 empty] | 2662829.7
|  | 热水PN2.0 | [6 empty] | 1666067.92
1 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:热水系统循环泵 2.规格:N=1.5KW Q=3.75m3/h H=20.5m 3.一用一备 4.附件名称、规格、数量:含控制柜 5.减震装置形式:含减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 4747.23 |  | 18988.92
2 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.规格:N=7.5KW Q=82.4m3/h H=21.7m 3.一用一备 4.附件名称、规格、数量:含控制柜 5.减震装置形式:含减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 8636.61 |  | 17273.22
3 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.规格:N=11KW Q=93.5m3/h H=17.5m 3.一用一备 4.附件名称、规格、数量:含控制柜 5.减震装置形式:含减震装置 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 8636.61 |  | 17273.22
本页小计 | [8 empty] | 53535.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030109001004 | 空气源热泵 | 1.名称:空气源热泵 2.型号:FOHX500SD 3.规格:额定功率46.4KW,制热量196KW(COP不小于4.3) 4.附件名称、规格、数量:含控制柜 5.减震装置形式:含减震装置、含槽钢基础 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 129061.29 |  | 774367.74
5 | 030109001006 | 空气源热泵 | 1.名称:空气源热泵 2.型号:FOHX250SD 3.规格:额定功率23.2KW,制热量98KW(COP不小于4.3) 4.附件名称、规格、数量:含控制柜 5.减震装置形式:含减震装置、含槽钢基础 6.含电机调试 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 65451.76 |  | 65451.76
6 | 030113021001 | 储水罐 | 1.名称:热水储水罐 2.型号:SGW-12.0-1.0 φ1800*5240 3.规格:单个:有效容积为12立方米,运行重量12000+3520kg 4.含保温 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 47173.84 |  | 47173.84
本页小计 | [8 empty] | 886993.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030113021002 | 储水罐 | 1.名称:热水储水罐 2.型号:SGW-6.0-1.0 φ1600*3545 3.规格:单个:有效容积为6立方米，运行重量6000+2260kg 4.含保温 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 25496.22 |  | 50992.44
8 | 031006013001 | 消毒器、消毒锅 | 1.名称:消毒器 2.规格:I□-25(-L)银离子消毒器 3.每台:系统容积25m3,工作压力1.6MPa,总功率36w 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11604.23 |  | 11604.23
9 | 031006013002 | 消毒器、消毒锅 | 1.名称:消毒器 2.规格:I□-10(-L)银离子消毒器 3.系统容积10m³，工作压力1.6Mpa，总功率36w 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11604.23 |  | 11604.23
10 | 030113021004 | 膨胀罐 | 1.名称:膨胀罐 2.型号:直径800mm 3.规格:总容积0.8m³，调节容积0.16~0.27m³ 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 6211.88 |  | 12423.76
11 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 7 | 242.09 |  | 1694.63
本页小计 | [8 empty] | 88319.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031003002001 | 阀门 | 1.名称:安全阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 1513.43 |  | 6053.72
13 | 031003002047 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 906.95 |  | 25394.6
14 | 031003002002 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 566.84 |  | 1700.52
15 | 031003002003 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 364.13 |  | 728.26
16 | 031003002046 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 209.88 |  | 2938.32
17 | 031003002007 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 171.72 |  | 2747.52
本页小计 | [8 empty] | 39562.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031003002048 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 32 | 123.31 |  | 3945.92
19 | 031003002009 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 97 | 96.91 |  | 9400.27
20 | 031003002011 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 230 | 47.23 |  | 10862.9
21 | 031003002013 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 97 | 1355.76 |  | 131508.72
22 | 031003002015 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 36 | 1035.96 |  | 37294.56
本页小计 | [8 empty] | 193012.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 507.14 |  | 11157.08
24 | 031003010005 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 152.44 |  | 1219.52
25 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 1003.4 |  | 2006.8
26 | 031003013016 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 256.6 |  | 513.2
27 | 031003010006 | 软接头(软管) | 1.名称:波纹伸缩器 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 199.96 |  | 399.92
本页小计 | [8 empty] | 15296.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031003010007 | 软接头(软管) | 1.名称:波纹伸缩器 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 394.93 |  | 789.86
29 | 031003008001 | Y形过滤器 | 1.名称:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 308.19 |  | 616.38
30 | 031003008002 | Y形过滤器 | 1.名称:Y形过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 1273.48 |  | 2546.96
31 | 031003002049 | 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 1108.04 |  | 4432.16
32 | 031003002018 | 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 185.54 |  | 742.16
本页小计 | [8 empty] | 9127.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DNN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 115.9 |  | 463.6
34 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 26 | 148.2 |  | 3853.2
35 | 031001003021 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN150 壁厚2.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 152.27 | 355.95 |  | 54200.51
36 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN100 壁厚2.0 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 294.86 | 166.54 |  | 49105.98
本页小计 | [8 empty] | 107623.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN80 壁厚2.0 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 319.77 | 166.54 |  | 53254.5
38 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN50 壁厚1.2 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1028.28 | 121.9 |  | 125347.33
本页小计 | [8 empty] | 178601.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031001003022 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN40 壁厚1.2 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 518.23 | 98.63 |  | 51113.02
40 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 213.68 | 41.67 |  | 8904.05
41 | 031002003024 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 36 | 104.82 |  | 3773.52
42 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN80 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 83.13 |  | 831.3
本页小计 | [8 empty] | 64621.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 260 | 46.32 |  | 12043.2
44 | 031002003023 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN40 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 46.32 |  | 787.44
45 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN32 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 40 | 28.11 |  | 1124.4
46 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 527.49 | 29.23 |  | 15418.53
|  | 给水PN2.0 | [6 empty] | 562395.57
本页小计 | [8 empty] | 29373.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 031001003014 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN150 壁厚2.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 106.7 | 355.95 |  | 37979.87
48 | 031001003015 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 壁厚2.0 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 338.08 | 198.97 |  | 67267.78
49 | 031001003018 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 壁厚1.2 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1247.3 | 109.47 |  | 136541.93
本页小计 | [8 empty] | 241789.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031001003020 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN32 壁厚1.2 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 225.05 | 62.3 |  | 14020.62
51 | 031003002051 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 906.95 |  | 906.95
52 | 031003002050 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 566.84 |  | 2834.2
53 | 031003002027 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 96.91 |  | 1259.83
54 | 031003002029 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 260 | 47.23 |  | 12279.8
本页小计 | [8 empty] | 31301.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031003013013 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含一个闸阀、一个Y形过滤器 | 组 |  | 1 | 2101.96 |  | 2101.96
56 | 031003013014 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含一个闸阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 2378.87 |  | 2378.87
57 | 031003013007 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含一个闸阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 3 | 1512.95 |  | 4538.85
58 | 031003013012 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 222.96 |  | 222.96
59 | 031003002033 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 90 | 1355.76 |  | 122018.4
本页小计 | [8 empty] | 131261.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 031003002045 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 80 | 1035.96 |  | 82876.8
61 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DNN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含一个截止阀 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 115.9 |  | 2202.1
62 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 175.05 |  | 3325.95
63 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 221 | 46.32 |  | 10236.72
64 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN32 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 28.11 |  | 955.74
本页小计 | [8 empty] | 99597.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031004003001 | 洗涤盆 | 1.名称:洗涤盆 2.规格、类型:含冷热龙头、去水头、去水管、存水弯、角阀等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 119 | 424.67 |  | 50535.73
66 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 270.63 | 29.23 |  | 7910.51
|  | 排水 | [6 empty] | 434366.21
|  | 冷凝水 | [6 empty] | 27714.25
67 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 745.82 | 29.52 |  | 22016.61
68 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 173 | 30.28 |  | 5238.44
本页小计 | [8 empty] | 85701.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 15.71 | 29.23 |  | 459.2
|  | 雨水 | [6 empty] | 47282.23
70 | 031001006037 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 7.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 332.45 | 79.04 |  | 26276.85
71 | 031001006038 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 7.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 155.99 | 49.49 |  | 7719.95
本页小计 | [8 empty] | 34456
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 031001006039 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 7.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7.57 | 31.83 |  | 240.95
73 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 74.81 |  | 897.72
74 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 175.05 |  | 3851.1
75 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 54 | 104.82 |  | 5660.28
本页小计 | [8 empty] | 10650.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 90.16 | 29.23 |  | 2635.38
|  | 污水、废水 | [6 empty] | 359369.73
77 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 61.51 | 80.76 |  | 4967.55
78 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3633.58 | 56.25 |  | 204388.88
本页小计 | [8 empty] | 211991.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 031001006018 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 90.4 | 42.12 |  | 3807.65
80 | 031001006019 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 226.54 | 29.52 |  | 6687.46
81 | 031001006040 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2.91 | 27 |  | 78.57
本页小计 | [8 empty] | 10573.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:回填层积水排除装置 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 163 | 94.46 |  | 15396.98
83 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:密闭地漏 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 109.52 |  | 1861.84
84 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN75 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 196 | 78.31 |  | 15348.76
85 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:侧排地漏 2.型号、规格:DN150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 156.32 |  | 625.28
86 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 21 | 64.57 |  | 1355.97
87 | 031002003025 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 299.68 |  | 1498.4
88 | 031002003027 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN75 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 256.73 |  | 513.46
本页小计 | [8 empty] | 36600.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 031002003026 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 210.28 |  | 2523.36
90 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 175.05 |  | 3851.1
91 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 614 | 104.82 |  | 64359.48
92 | 031002003028 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN80 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 35 | 83.13 |  | 2909.55
93 | 031002003007 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.介质管道规格:DN150 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 39.76 |  | 675.92
94 | 031002003008 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 614 | 26.39 |  | 16203.46
本页小计 | [8 empty] | 90522.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 421.35 | 29.23 |  | 12316.06
|  | 卫生间 | [6 empty] | 1426482.52
|  | 卫生间给水 | [6 empty] | 950880.1
96 | 031001006026 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，户外管道还应采用铝板包裹 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 80.24 | 66.89 |  | 5367.25
97 | 031001006027 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，户外管道还应采用铝板包裹 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1.75 | 52.2 |  | 91.35
本页小计 | [8 empty] | 17774.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 031001006028 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，户外管道还应采用铝板包裹 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1797.62 | 41.67 |  | 74906.83
99 | 031001006029 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，户外管道还应采用铝板包裹 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1304.38 | 34.62 |  | 45157.64
100 | 031001006030 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，户外管道还应采用铝板包裹 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3288.13 | 28.54 |  | 93843.23
本页小计 | [8 empty] | 213907.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 031001006031 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，户外管道还应采用铝板包裹 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1970.16 | 26.59 |  | 52386.55
102 | 031003002052 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹 4.含两个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 2103.76 |  | 35763.92
103 | 031003002037 | 阀门 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹 4.含一个截止阀、一个可绕曲弯头、两个压力表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 261 | 1355.76 |  | 353853.36
104 | 031003002053 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 171.72 |  | 2919.24
本页小计 | [8 empty] | 444923.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 031003002041 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 261 | 96.91 |  | 25293.51
106 | 031003002043 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 556 | 47.23 |  | 26259.88
107 | 031003013015 | 水表 | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 16 | 357.34 |  | 5717.44
108 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.规格:含冷热龙头 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 313 | 486.29 |  | 152208.77
109 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修复 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3416 | 12.96 |  | 44271.36
110 | 031002003021 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN50及以内 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 30.28 |  | 575.32
本页小计 | [8 empty] | 254326.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 031002003022 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN32及以内 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 278 | 20.23 |  | 5623.94
112 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 911.41 | 29.23 |  | 26640.51
|  | 卫生间排水 | [6 empty] | 475602.42
113 | 031001006033 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 190.5 | 56.25 |  | 10715.63
本页小计 | [8 empty] | 42980.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 031001006034 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 113.35 | 42.12 |  | 4774.3
115 | 031001006036 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1029.61 | 29.52 |  | 30394.09
116 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN75 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 310 | 78.31 |  | 24276.1
117 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 35 | 52.19 |  | 1826.65
本页小计 | [8 empty] | 61271.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 64.57 |  | 129.14
119 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.规格、类型:含水箱、角阀、存水弯、软管等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 37 | 505.4 |  | 18699.8
120 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:坐便器 2.规格、类型:含水箱、角阀、软管等配件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 262 | 847.54 |  | 222055.48
121 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.规格:含感应开关 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 802.5 |  | 802.5
122 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:含冷热龙头、去水头、去水管、存水弯、角阀等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 297 | 424.67 |  | 126126.99
123 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 293 | 52.93 |  | 15508.49
本页小计 | [8 empty] | 383322.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN65 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 48 | 46.88 |  | 2250.24
125 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 35 | 30.28 |  | 1059.8
126 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:按设计要求综合考虑 3.先除锈，后刷樟丹两道，再刷灰色调和漆两道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 581.02 | 29.23 |  | 16983.21
|  | 措施项目 | [6 empty] | 165657.08
127 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 125426.83 |  | 125426.83
128 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 40230.25 |  | 40230.25
本页小计 | [8 empty] | 185950.33
合 计 | [8 empty] | 4254969.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 298603.81 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 298603.81
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 408931.22 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 83478.84
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 492410.06 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 408931.22
合 计 |  |  |  | 408931.22 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：住院楼塔楼给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5045983.17 | 9 |  | 454138.49
合 计 | [6 empty] | 454138.49
表—13