## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：室外消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 182033.50
2 | 措施合计 | 9485.84
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8988.97
2.2 | 其他措施费 | 496.87
3 | 其他项目 | 20716.34 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 18203.35
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2512.99
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 212235.68
5 | 增值税销项税额 | 19101.21 |  |  | －
6 | 总造价 | 231336.89
7 | 人工费 | 22244.05
合计=1+2+3+5 |  | 231,336.89 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 182033.5
1 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQD-150 3.附件材质、规格:配套止回阀、安全阀、闸阀各1个 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 22 | 5517.73 |  | 121390.06
2 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓（地上式防撞型） 2.型号、规格:SSF150/65-1.6 3.附件材质、规格:配置一个直径为150mm和两个直径为65mm的出水口 4.安装详国标图集13S201第23~24页 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 7 | 1420.46 |  | 9943.22
3 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含两个闸阀、一个水表 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 2953.71 |  | 2953.71
4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管 DN150 1.6MPa 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 14.46 | 152.96 |  | 2211.8
本页小计 | [8 empty] | 136498.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管 DN200 1.6MPa 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 12 | 213.34 |  | 2560.08
6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管 DN400 1.6MPa 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑混凝土支墩制安 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 43.35 | 562.13 |  | 24368.34
7 | 040504001001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.大样做法:详见规范图集05S052 3.含井盖、防坠措施、爬梯、模板制安等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 座 |  | 2 | 4462.66 |  | 8925.32
8 | 040504001002 | 消防水池取水口 | 1.名称:消防水池取水口 2.大样做法:详见规范图集05S052 3.含φ700双层井盖(设置消防警告标识,加锁防止无关人员误开)、防坠措施、爬梯等 4.钢筋、模板制安 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 座 |  | 2 | 4683.72 |  | 9367.44
本页小计 | [8 empty] | 45221.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 4.挖土方式:人机配合挖土 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 10.58 | 9.96 |  | 105.38
10 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称:回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 9.95 | 20.92 |  | 208.15
|  | 措施项目 | [6 empty] | 496.87
11 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 496.87 |  | 496.87
本页小计 | [8 empty] | 810.4
合 计 | [8 empty] | 182530.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00040 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 8988.97 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000032 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8988.97
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 18203.35 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2512.99
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 20716.34 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 18203.35
合 计 |  |  |  | 18203.35 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 212235.68 | 9 |  | 19101.21
合 计 | [6 empty] | 19101.21
表—13