## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：地下室医用气体 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 972447.86
2 | 措施合计 | 52460.62
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 28679.40
2.2 | 其他措施费 | 23781.22
3 | 其他项目 | 105262.51 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 97244.79
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 8017.72
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1130170.99
5 | 增值税销项税额 | 101715.39 |  |  | －
6 | 总造价 | 1231886.38
7 | 人工费 | 69992.74
合计=1+2+3+5 |  | 1,231,886.38 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 972447.86
1 | 031008007001 | 医用真空负压机 | 1.名称:医用真空负压机 2.型号、规格:二用一备,系统流量Q≥400Nm3/h,单组流量Q≥200Nm3/h,单组功率≤5.5kW,工作压力-40--87kPa 3.附件:含机组配套控制柜及阀门管件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 120487.42 |  | 120487.42
2 | 031008007011 | 医用真空负压机 | 1.名称:医用真空负压机 2.型号、规格:一用一备,系统流量Q≥70Nm3/h,单组流量Q≥70Nm3/h,单组功率≤1.85kW,工作压力-40--87kPa 3.附件:含机组配套控制柜及阀门管件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 84658.51 |  | 84658.51
3 | 031008007002 | 细菌过滤器 | 1.名称:细菌过滤器 2.型号、规格:处理气量≥200Nm3/h,处理精度0.01μm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1192.91 |  | 2385.82
4 | 031008007012 | 细菌过滤器 | 1.名称:细菌过滤器 2.型号、规格:处理气量≥70Nm3/h,处理精度0.01μm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1192.91 |  | 2385.82
本页小计 | [8 empty] | 209917.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031008007003 | 消毒灭菌装置 | 1.名称:消毒灭菌装置 2.型号、规格:处理气量≥600Nm3/h,功率≥3KW 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20589.68 |  | 20589.68
6 | 031008007013 | 消毒灭菌装置 | 1.名称:消毒灭菌装置 2.型号、规格:处理气量≥140Nm3/h,功率≥3KW 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 18394.99 |  | 18394.99
7 | 031008007004 | 不锈钢真空罐 | 1.名称:不锈钢真空罐 2.型号、规格:3m³/-10bar 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 20412.31 |  | 40824.62
8 | 031008007014 | 不锈钢真空罐 | 1.名称:不锈钢真空罐 2.型号、规格:1m³/-10bar 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 11891.66 |  | 23783.32
9 | 031008007005 | 不锈钢集污罐 | 1.名称:不锈钢集污罐 2.型号、规格:≥50L 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 3611.06 |  | 14444.24
10 | 031008007006 | 集气缸 | 1.名称:集气缸 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 4825.34 |  | 9650.68
本页小计 | [8 empty] | 127687.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031008007007 | 医用空气压缩机 | 1.名称:医用空气压缩机 2.型号、规格:二用一备,系统流量Q≥3.84Nm3/min,单组流量Q≥1.92Nm3/min,单组功率≤14.8kW,工作压力0.6-0.8MPa 3.附件:含机组配套控制柜及阀门管件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 1 | 187921.05 |  | 187921.05
12 | 031008007008 | 空气储罐 | 1.名称:空气储罐 2.型号、规格:不锈钢,1m³/10bar 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 12029.53 |  | 24059.06
13 | 031008007009 | 分气缸 | 1.名称:分气缸 2.型号、规格:不锈钢 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6371.66 |  | 6371.66
14 | 031008007010 | 空气减压装置 | 1.名称:空气减压装置 2.型号、规格:进出口口径:DN40;大流量双回路结构设计 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6995.07 |  | 6995.07
15 | 031008003001 | 空气二级减压箱 | 1.名称:空气二级减压箱 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3140.28 |  | 3140.28
本页小计 | [8 empty] | 228487.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031008003002 | 氧气稳压装置 | 1.名称:氧气稳压装置 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2228.77 |  | 2228.77
17 | 030601004001 | 氧气质量流量仪 | 1.名称:氧气质量流量仪 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2319.22 |  | 2319.22
18 | 031003001001 | 病房维修阀 | 1.名称:病房维修阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:D10 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 34.34 |  | 343.4
19 | 031003001011 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:D15 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 44.18 |  | 88.36
20 | 031003001004 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:D22（DN15） 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 48.48 |  | 630.24
21 | 031003001005 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:D28 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 58.8 |  | 58.8
本页小计 | [8 empty] | 5668.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031003001007 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:D42 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 96.25 |  | 577.5
23 | 031003001008 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:D76 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 177.29 |  | 1595.61
24 | 031003001010 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:D133 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 344.45 |  | 3444.5
25 | 031003001012 | 单向阀 | 1.名称:单向阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:D28 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 58.8 |  | 58.8
26 | 031008014001 | 气体终端（氧气） | 1.名称:气体终端 2.气体种类:氧气 3.德制 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 242.05 |  | 1694.35
27 | 031008014003 | 气体终端（空气） | 1.名称:气体终端 2.气体种类:空气 3.德制 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 242.05 |  | 1694.35
本页小计 | [8 empty] | 9065.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031008005001 | 集污瓶 | 1.名称:集污瓶 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 581.56 |  | 5234.04
29 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.名称:医疗设备带 2.规格材质:四腔体结构,铝合金材质,宽度≥216mm,厚度≥66mm,壁厚≥1.5mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 31.9 | 240.4 |  | 7668.76
30 | 030801014001 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体管道 2.材质:TP2优质无缝脱脂铜管 3.规格:Φ10*1.0mm 4.焊接方法:银基钎焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验、泄漏性试验 6.含管道、管件制作及安装 7.刷油标示:综合考虑 8.接地:综合考虑 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 101.41 | 52.95 |  | 5369.66
31 | 030801014003 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体管道 2.材质:TP2优质无缝脱脂铜管 3.规格:Φ15*1.0mm 4.焊接方法:银基钎焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验、泄漏性试验 6.含管道、管件制作及安装 7.刷油标示:综合考虑 8.接地:综合考虑 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 200.49 | 65.06 |  | 13043.88
本页小计 | [8 empty] | 31316.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030801014013 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体管道 2.材质:TP2优质无缝脱脂铜管 3.规格:Φ22*1.2mm 4.焊接方法:银基钎焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验、泄漏性试验 6.含管道、管件制作及安装 7.刷油标示:综合考虑 8.接地:综合考虑 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 144.23 | 93.13 |  | 13432.14
33 | 030801014005 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体管道 2.材质:TP2优质无缝脱脂铜管 3.规格:Φ28*1.2mm 4.焊接方法:银基钎焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验、泄漏性试验 6.含管道、管件制作及安装 7.刷油标示:综合考虑 8.接地:综合考虑 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 350.87 | 120.87 |  | 42409.66
34 | 030801014011 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体管道 2.材质:TP2优质无缝脱脂铜管 3.规格:φ35*1.5mm 4.焊接方法:银基钎焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验、泄漏性试验 6.含管道、管件制作及安装 7.刷油标示:综合考虑 8.接地:综合考虑 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 140.86 | 163.42 |  | 23019.34
本页小计 | [8 empty] | 78861.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030801014012 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体管道 2.材质:TP2优质无缝脱脂铜管 3.规格:φ42*2.0mm 4.焊接方法:银基钎焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验、泄漏性试验 6.刷油标示:综合考虑 7.接地:综合考虑 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 223.85 | 204.24 |  | 45719.12
36 | 030801014009 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体管道 2.材质:TP2优质无缝脱脂铜管 3.规格:φ76*2.0mm 4.焊接方法:银基钎焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验、泄漏性试验 6.含管道、管件的制作及安装 7.刷油标示:综合考虑 8.接地:综合考虑 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 76.86 | 451.14 |  | 34674.62
37 | 030801014010 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体管道 2.材质:TP2优质无缝脱脂铜管 3.规格:φ108*3.5mm 4.焊接方法:银基钎焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验、泄漏性试验 6.含管道、管件的制作及安装 7.刷油标示:综合考虑 8.接地:综合考虑 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 85.7 | 722.14 |  | 61887.4
本页小计 | [8 empty] | 142281.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030801014014 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体管道 2.材质:TP2优质无缝脱脂铜管 3.规格:φ133*3.5mm 4.焊接方法:银基钎焊 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验、泄漏性试验 6.含管道、管件的制作及安装 7.刷油标示:综合考虑 8.接地:综合考虑 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 101.57 | 955.47 |  | 97047.09
39 | 030801014019 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体管道 2.介质:负压、牙科负压废气 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验、泄漏性试验 6.含管道、管件的制作及安装 7.刷油标示:综合考虑 8.接地:综合考虑 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 52.66 | 75.58 |  | 3980.04
40 | 030801014018 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体管道 2.介质:负压、牙科负压废气 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫、压力试验、泄漏性试验 6.含管道、管件的制作及安装 7.刷油标示:综合考虑 8.接地:综合考虑 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 80.5 | 111.34 |  | 8962.87
本页小计 | [8 empty] | 109990
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 9 | 148.2 |  | 1333.8
42 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修复 2.规格:综合考虑 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 10.5 | 12.96 |  | 136.08
43 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:塑料套管 2.介质管道规格:DN32以内 3.填料材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 19.93 |  | 119.58
44 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN50以内 3.填料材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 46.35 |  | 185.4
45 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN65以内 3.填料材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 59.84 |  | 119.68
本页小计 | [8 empty] | 1894.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN100以内 3.填料材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 104.82 |  | 419.28
47 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN125以内 3.填料材质:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 144.99 |  | 724.95
48 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁钢 2.规格:30*4mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 406.99 | 27.34 |  | 11127.11
49 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 1857.22 |  | 1857.22
50 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.刷漆防腐:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 496.04 | 26.51 |  | 13150.02
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3976.28
51 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
52 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 3976.28 |  | 3976.28
本页小计 | [8 empty] | 31254.86
合 计 | [8 empty] | 976424.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 28679.4 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 19804.94 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 48484.34
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室医用气体 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 97244.79 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 8017.72
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 105262.51 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室医用气体 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 97244.79
合 计 |  |  |  | 97244.79 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室医用气体 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1130170.99 | 9 |  | 101715.39
合 计 | [6 empty] | 101715.39
表—13