## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 11930839.79
1.1 | 裙楼 | 9648225.88
1.2 | 住院塔楼 | 1362978.30
1.3 | 科研行政楼塔楼 | 919635.61
2 | 措施合计 | 1437631.39
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 959020.13
2.2 | 其他措施费 | 478611.26
3 | 其他项目 | 1461191.37 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1193083.98
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 268107.39
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 14829662.55
5 | 增值税销项税额 | 1334669.63 |  |  | －
6 | 总造价 | 16164332.18
7 | 人工费 | 2950517.57
合计=1+2+3+5 |  | 16,164,332.18 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 裙楼 | [6 empty] | 9648225.88
|  | 裙楼空调水系统 | [6 empty] | 4325149.5
1 | 030110002001 | 风冷螺杆机组CH-01~02 | 1.名称:风冷螺杆机组CH-01~02 2.尺寸:7270*2260*2500mm 3.规格参数:制冷量:995kW，制热量:1256.6kW，电机功率: 277.6 kW，风机功率22.4 kW，水流量171m3/h，热回收水流量216.1m3/h，冷冻水进出水温:12/7°C，使用冷媒R134a 4.运行重量:10150kg 5.含配套控制柜、启动柜、减振器、基础型钢等附属配件的制作及安装 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 666980.48 |  | 1333960.96
本页小计 | [8 empty] | 1333960.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030110002002 | 风冷螺杆机组CH-03 | 1.名称:风冷螺杆机组CH-03 2.尺寸:13484*2260*2500mm 3.规格参数:制冷量:1450.0kW，制热量:1256.6kW，电机功率:451.8 kW，风机功率38.4 kW，水流量249m3/h，冷冻水进出水温:12/7°C，使用冷媒R134a 4.运行重量:11387kg 5.含配套控制柜、启动柜、减振器、基础型钢等附属配件的制作及安装 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 746610.96 |  | 746610.96
3 | 030109001001 | 单级离心泵CWP-01~04 | 1.名称:单级离心泵CWP-01~04 2.规格:水流量259m3/h，扬程30m，功率55KW，转速1480RPM 3.运行重量:632kg 4.含减振器等附属配件的制作及安装 5.灌浆配合比:按设计及规范要求 6.单机试运转要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 50255.92 |  | 201023.68
本页小计 | [8 empty] | 947634.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030109001002 | 单级离心泵CWP-05~07 | 1.名称:单级离心泵CWP-05~07 2.规格:水流量230m3/h，扬程30m，功率45KW，转速1480RPM 3.运行重量:455kg 4.含配套减振器等附属配件的制作及安装 5.灌浆配合比:按设计及规范要求 6.单机试运转要求:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 41497.27 |  | 124491.81
5 | 031006015001 | 膨胀水箱 | 1.名称:膨胀水箱 2.材质:304不锈钢 3.规格尺寸:水量1.0m3/h 4.箱体保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 4845.71 |  | 9691.42
6 | 031006008001 | 电子水处理仪SCLY-01 | 1.类型:电子水处理仪SCLY-01 2.型号、规格:出入水口尺寸DN300，最大流量710t/h，输入功率300W 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4942.06 |  | 4942.06
7 | 031006008002 | 电子水处理仪SCLY-02 | 1.类型:电子水处理仪SCLY-02 2.型号、规格:出入水口尺寸DN250，最大流量490t/h，输入功率180W 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4442.06 |  | 4442.06
本页小计 | [8 empty] | 143567.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001001010 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN20 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1329.75 | 54.01 |  | 71819.8
本页小计 | [8 empty] | 71819.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001001011 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN25 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 85.84 | 67.24 |  | 5771.88
本页小计 | [8 empty] | 5771.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001002022 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN32 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 652.59 | 71.53 |  | 46679.76
本页小计 | [8 empty] | 46679.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001002023 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN40 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 378.87 | 73.76 |  | 27945.45
本页小计 | [8 empty] | 27945.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001002024 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN50 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 535.67 | 87.25 |  | 46737.21
本页小计 | [8 empty] | 46737.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001001012 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN65 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 655.29 | 102.97 |  | 67475.21
14 | 031001002025 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ89×4 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 396.42 | 109.93 |  | 43578.45
本页小计 | [8 empty] | 111053.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001002026 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ114×4 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 322.61 | 133.27 |  | 42994.23
16 | 031001002027 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ133×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 232.42 | 157.18 |  | 36531.78
本页小计 | [8 empty] | 79526.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031001002028 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ168×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 459.54 | 185.99 |  | 85469.84
18 | 031001002029 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ219×6 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 551.79 | 273.53 |  | 150931.12
本页小计 | [8 empty] | 236400.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031001002030 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ273×8 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 115.87 | 404.5 |  | 46869.42
20 | 031001002031 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ325×8 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 84.56 | 472.12 |  | 39922.47
本页小计 | [8 empty] | 86791.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031001006023 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 De25 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 9.92 | 53.85 |  | 534.19
22 | 031001006024 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 De32 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 17.09 | 57.98 |  | 990.88
本页小计 | [8 empty] | 1525.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031001006025 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 De40 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 24.62 | 63.85 |  | 1571.99
24 | 031001006026 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 8.73 | 57.98 |  | 506.17
本页小计 | [8 empty] | 2078.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031001006027 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 124.44 | 63.85 |  | 7945.49
26 | 031001006028 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 68.7 | 72.87 |  | 5006.17
本页小计 | [8 empty] | 12951.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031001006029 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 De25 4.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 714.59 | 29.32 |  | 20951.78
28 | 031001006030 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 De32 4.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 324.75 | 32.74 |  | 10632.32
本页小计 | [8 empty] | 31584.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031001006031 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 De40 4.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 388.56 | 38.34 |  | 14897.39
30 | 031001006032 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 De50 4.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 18.09 | 26.69 |  | 482.82
本页小计 | [8 empty] | 15380.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031001004001 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ9.52 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 189.9 | 31.94 |  | 6065.41
32 | 031001004002 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:Φ15.88 4.保温:闭孔发泡橡塑保温管壳或板材:导热系数≤0.036W/m.K(0℃时),≤0.041W/m.K(40℃时), 湿阻因子≥10000,透湿系数≤1.3x10g/(m.s.Pa),真空吸水率≤10%,压缩回弹率≥70%,氧指数≥32%且烟密度≤75,燃烧性能不低于GB8624-2006规定的B1级 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气压试验 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 189.9 | 49.3 |  | 9362.07
本页小计 | [8 empty] | 15427.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板 2.厚度:0.5mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 505 | 43.23 |  | 21831.15
34 | 031003003053 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 216.58 |  | 433.16
35 | 031003003054 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 392.13 |  | 3137.04
本页小计 | [8 empty] | 25401.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031003003055 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 428.03 |  | 10272.72
37 | 031003003056 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 508.33 |  | 3049.98
38 | 031003003057 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 692.94 |  | 1385.88
本页小计 | [8 empty] | 14708.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031003003058 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 823.27 |  | 5762.89
40 | 031003003059 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 1378.19 |  | 33076.56
41 | 031003003060 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN250，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 2037.99 |  | 6113.97
本页小计 | [8 empty] | 44953.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031003003061 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN300，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 2616.01 |  | 7848.03
43 | 031003003062 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.检查接线 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 2226.91 |  | 8907.64
44 | 031003001029 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 73 | 135.7 |  | 9906.1
本页小计 | [8 empty] | 26661.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031003003063 | 静态平衡阀 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 329.16 |  | 329.16
46 | 031003003064 | 静态平衡阀 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 483.59 |  | 1934.36
47 | 031003003065 | 静态平衡阀 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 645.73 |  | 4520.11
本页小计 | [8 empty] | 6783.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 031003003066 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 810.98 |  | 4054.9
49 | 031003003067 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1506.74 |  | 1506.74
50 | 031003003068 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1815.31 |  | 3630.62
本页小计 | [8 empty] | 9192.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 031003003069 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2435.78 |  | 2435.78
52 | 031003003070 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 2059.26 |  | 14414.82
53 | 031003003071 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 524 | 78.66 |  | 41217.84
本页小计 | [8 empty] | 58068.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 031003003073 | 闸阀 | 1.类型:闸阀（泄水阀） 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 341 | 87.83 |  | 29950.03
55 | 031003003074 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 40 | 113.79 |  | 4551.6
56 | 031003003075 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 65 | 160.42 |  | 10427.3
本页小计 | [8 empty] | 44928.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031003003076 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 92 | 201.18 |  | 18508.56
58 | 031003003077 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 60 | 365.55 |  | 21933
59 | 031003003078 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 60 | 429.51 |  | 25770.6
本页小计 | [8 empty] | 66212.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 031003003079 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 30 | 632.22 |  | 18966.6
61 | 031003003080 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 781.68 |  | 3908.4
62 | 031003001031 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 249 | 275.74 |  | 68659.26
本页小计 | [8 empty] | 91534.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 031003001032 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 649.6 |  | 5846.4
64 | 031003001033 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 690.3 |  | 8973.9
65 | 031003001034 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 1055.63 |  | 16890.08
本页小计 | [8 empty] | 31710.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 031003001035 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 1679.46 |  | 20153.52
67 | 031003001036 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 1846.4 |  | 22156.8
68 | 031003001037 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 2517.31 |  | 15103.86
本页小计 | [8 empty] | 57414.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031003002001 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2548.48 |  | 2548.48
70 | 031003002002 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 3807.12 |  | 3807.12
71 | 031003002003 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 4320.39 |  | 4320.39
本页小计 | [8 empty] | 10675.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 031003008018 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 272 | 165.33 |  | 44969.76
73 | 031003008019 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 9 | 252.16 |  | 2269.44
74 | 031003008020 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 13 | 280.84 |  | 3650.92
本页小计 | [8 empty] | 50890.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 031003008021 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 16 | 327.97 |  | 5247.52
76 | 031003008022 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 12 | 65.38 |  | 784.56
77 | 031003008023 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 12 | 710.59 |  | 8527.08
本页小计 | [8 empty] | 14559.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 031003008024 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 6 | 845.91 |  | 5075.46
79 | 031003008025 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 1187.13 |  | 1187.13
80 | 031003008026 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 12 | 2252.92 |  | 27035.04
81 | 031003010027 | 金属波纹软管 | 1.名称:金属波纹软管 2.规格:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 248 | 122.9 |  | 30479.2
本页小计 | [8 empty] | 63776.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 031003010028 | 不锈钢软接 | 1.名称:不锈钢软接 2.规格:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 496 | 122.9 |  | 60958.4
83 | 031003010033 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:De25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 126.11 |  | 252.22
84 | 031003010034 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:De32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 140.48 |  | 561.92
85 | 031003010035 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:De40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 149.17 |  | 596.68
86 | 031003010036 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 131.4 |  | 262.8
87 | 031003010037 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 145.15 |  | 2612.7
88 | 031003010038 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 53 | 152.44 |  | 8079.32
本页小计 | [8 empty] | 73324.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 031003010039 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 32 | 177.3 |  | 5673.6
90 | 031003010040 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 25 | 242.94 |  | 6073.5
91 | 031003010041 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN80 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 284.12 |  | 6818.88
92 | 031003010042 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 341.23 |  | 682.46
93 | 031003010043 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN125 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 407.83 |  | 815.66
94 | 031003010044 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 835.13 |  | 20043.12
95 | 031004014001 | 丝堵或盲板DN200 | 1.名称:法兰盖、丝堵 2.型号、规格:DN200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 233.46 |  | 933.84
本页小计 | [8 empty] | 41041.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 031004014002 | 法兰盖、丝堵DN250 | 1.名称:法兰盖、丝堵 2.型号、规格:DN250 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 302.98 |  | 1514.9
97 | 031004014003 | 法兰盖、丝堵DN300 | 1.名称:法兰盖、丝堵 2.型号、规格:DN300 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 283.45 |  | 1417.25
98 | 030601001005 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 184 | 76.32 |  | 14042.88
99 | 030601001006 | 压力传感器 | 1.名称:压力传感器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 2 | 474.43 |  | 948.86
100 | 030601004001 | 流量传感器 | 1.名称:流量传感器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 1589.66 |  | 7948.3
101 | 030602002002 | 水质处理器 | 1.名称:水质处理器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 23 | 1042.71 |  | 23982.33
102 | 030601002008 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 63 | 148.2 |  | 9336.6
本页小计 | [8 empty] | 59191.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030601002009 | 压力表 | 1.名称:压力表(带旋塞/闸阀DN15) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 140 | 148.2 |  | 20748
104 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 503 | 46.35 |  | 23314.05
105 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 97 | 144.99 |  | 14064.03
106 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 175.05 |  | 3150.9
107 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 209.97 |  | 3779.46
本页小计 | [8 empty] | 65056.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN250以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 245.2 |  | 490.4
109 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN300以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 272.53 |  | 545.06
110 | 031009002004 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 30413.4 |  | 30413.4
111 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.刷油:防锈漆2遍，调和漆2遍 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 9869.48 | 22.37 |  | 220780.27
|  | 裙楼通风空调系统 | [6 empty] | 5323076.38
本页小计 | [8 empty] | 252229.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030701003001 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-D101、PAU-J202 3.规格:风量2000m3/h，机外余压350Pa，功率1.5kW，制冷量30kw,，制热量24kw，过滤器G3+F7，机械循环两管制 4.安装形式:吊装 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 11246.72 |  | 22493.44
113 | 030701003002 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-J201 3.规格:风量6500m3/h，机外余压450Pa，功率4.0kW，制冷量97kw,，制热量78kw，过滤器G3+F7，机械循环两管制 4.安装形式:吊装 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 16567.35 |  | 16567.35
本页小计 | [8 empty] | 39060.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030701003003 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-G301 3.规格:风量3500m3/h，机外余压350Pa，功率2.2kW，制冷量53kw,，制热量42kw，过滤器G3+F7，机械循环两管制 4.安装形式:吊装 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 12952.99 |  | 12952.99
115 | 030701003004 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-J301 3.规格:风量2500m3/h，机外余压350Pa，功率2.2kW，制冷量37kw,，制热量30kw，过滤器G3+F7，机械循环两管制 4.安装形式:吊装 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11766.75 |  | 11766.75
本页小计 | [8 empty] | 24719.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030701003005 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-S301 3.规格:风量4400m3/h，机外余压650Pa，功率4kW，制冷量78kw,，制热量41kw，过滤器G3+F7，机械循环两管制 4.安装形式:落地式 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 16917.73 |  | 16917.73
117 | 030701003006 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-N301 3.规格:风量4000m3/h，机外余压350Pa，功率3kW，制冷量60kw,，制热量48kw，过滤器G3+F7，机械循环两管制 4.安装形式:吊装 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 13421.76 |  | 13421.76
本页小计 | [8 empty] | 30339.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 030701003007 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-J301 3.规格:风量3000m3/h，机外余压350Pa，功率2.2kW，制冷量45kw,，制热量36kw，过滤器G3+F7，机械循环两管制 4.安装形式:吊装 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11766.75 |  | 11766.75
119 | 030701003008 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-S401 3.规格:风量9500m3/h，机外余压600Pa，功率5.5kW，制冷量171kw,，制热量93kw，过滤器G3+F7+H10，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 34534.07 |  | 34534.07
本页小计 | [8 empty] | 46300.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 030701003009 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-S402 3.规格:风量9500m3/h，机外余压600Pa，功率5.5kW，制冷量171kw,，制热量93kw，过滤器G3+F7+H10，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 34534.07 |  | 34534.07
121 | 030701003010 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-S403 3.规格:风量5500m3/h，机外余压450Pa，功率3.0kW，制冷量86kw,，制热量53kw，过滤器G3+F7，机械循环两管制 4.安装形式:吊装 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 15074.17 |  | 15074.17
本页小计 | [8 empty] | 49608.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030701003011 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-U401 3.规格:风量3500m3/h，机外余压450Pa，功率2.2kW，制冷量55kw,，制热量35kw，过滤器G4，机械循环两管制 4.安装形式:吊装 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 12638.72 |  | 12638.72
123 | 030701003012 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-S401 3.规格:风量9300m3/h，机外余压500Pa，功率7.5kW，制冷量167kw,，制热量91kw，过滤器G3+F7，机械循环两管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 34534.07 |  | 34534.07
本页小计 | [8 empty] | 47172.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030701003013 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-B501 3.规格:风量17000m3/h，机外余压450Pa，功率15kW，制冷量304kw,，制热量165kw，过滤器G4+F7，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 48397.61 |  | 48397.61
125 | 030701003014 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-D101 3.规格:机组风量5500m3/h，新风量1800m3/h，机外余压650Pa，功率3kW，制冷量50kw,，制热量40kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 27016.11 |  | 27016.11
本页小计 | [8 empty] | 75413.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030701003015 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-D102 3.规格:机组风量4500m3/h，新风量1400m3/h，机外余压650Pa，功率3kW，制冷量40kw,，制热量32kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 29212.95 |  | 29212.95
127 | 030701003016 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:MAU-J201 3.规格:机组风量5500m3/h，新风量5500m3/h，机外余压750Pa，功率4kW，制冷量105kw,，制热量84kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 27016.11 |  | 27016.11
本页小计 | [8 empty] | 56229.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030701003017 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:MAU-J202 3.规格:机组风量8000m3/h，新风量4500m3/h，机外余压750Pa，功率5.5kW，制冷量153kw,，制热量122kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 31499.71 |  | 31499.71
129 | 030701003018 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-G301 3.规格:机组风量12500m3/h，新风量3500m3/h，机外余压750Pa，功率7.5kW，制冷量105kw,，制热量84kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 37656.95 |  | 37656.95
本页小计 | [8 empty] | 69156.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 030701003019 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-J301 3.规格:机组风量4500m3/h，新风量1400m3/h，机外余压750Pa，功率3kW，制冷量40kw,，制热量32kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 29212.95 |  | 29212.95
131 | 030701003020 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:MAU-J301 3.规格:机组风量9500m3/h，新风量9500m3/h，机外余压750Pa，功率5.5kW，制冷量181kw,，制热量145kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 34534.07 |  | 34534.07
本页小计 | [8 empty] | 63747.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 030701003021 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:MAU-J301 3.规格:机组风量9500m3/h，新风量9500m3/h，机外余压750Pa，功率5.5kW，制冷量181kw,，制热量145kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 34534.07 |  | 34534.07
133 | 030701003022 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-S301、AHU-S302 3.规格:机组风量3000m3/h，新风量1300m3/h，机外余压750Pa，功率3kW，制冷量13kw,，制热量7kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 25206.52 |  | 50413.04
本页小计 | [8 empty] | 84947.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 030701003023 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-S303 3.规格:机组风量7000m3/h，新风量1800m3/h，机外余压750Pa，功率4kW，制冷量56kw,，制热量45kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 30790.32 |  | 30790.32
135 | 030701003024 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-S401、AHU-S402、AHU-S403 3.规格:机组风量5000m3/h，新风量1600m3/h，机外余压850Pa，功率5.5kW，制冷量20kw,，制热量14kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 27937.18 |  | 83811.54
本页小计 | [8 empty] | 114601.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 030701003025 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-S404 3.规格:机组风量7500m3/h，新风量2400m3/h，机外余压850Pa，功率7.5kW，制冷量30kw,，制热量24kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 31499.71 |  | 31499.71
137 | 030701003026 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-S405、AHU-S409 3.规格:机组风量10000m3/h，新风量1100m3/h，机外余压850Pa，功率7.5kW，制冷量28kw,，制热量21kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 34534.07 |  | 69068.14
本页小计 | [8 empty] | 100567.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 030701003027 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-S406 3.规格:机组风量9500m3/h，新风量1000m3/h，机外余压850Pa，功率7.5kW，制冷量28kw,，制热量21kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 34534.07 |  | 34534.07
139 | 030701003028 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:MAU-S407 3.规格:机组风量3700m3/h，新风量3700m3/h，机外余压850Pa，功率3kW，制冷量67kw,，制热量36kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 26408.66 |  | 26408.66
本页小计 | [8 empty] | 60942.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 030701003029 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-S408 3.规格:机组风量3500m3/h，新风量800m3/h，机外余压850Pa，功率3kW，制冷量20kw,，制热量14kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 26408.66 |  | 26408.66
141 | 030701003030 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-S410、AHU-S411 3.规格:机组风量13200m3/h，新风量3700m3/h，机外余压850Pa，功率11kW，制冷量60kw,，制热量42kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 41177.7 |  | 82355.4
本页小计 | [8 empty] | 108764.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 55 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
142 | 030701003031 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-U401、AHU-U402 3.规格:机组风量13000m3/h，新风量4200m3/h，机外余压850Pa，功率11kW，制冷量69/15kw,，制热量58kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 41177.7 |  | 82355.4
143 | 030701003032 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:MAU-U403 3.规格:机组风量2000m3/h，新风量2000m3/h，机外余压650Pa，功率2.2kW，制冷量36kw,，制热量20kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 24421.38 |  | 24421.38
本页小计 | [8 empty] | 106776.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 56 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 030701003033 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:MAU-B501 3.规格:机组风量4700m3/h，新风量4700m3/h，机外余压650Pa，功率4kW，制冷量85kw,，制热量47kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 27937.18 |  | 27937.18
145 | 030108001001 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-D101~D102、EAF-S301~S304、EAF-N301~N306、EAF-N312 3.规格:风量300m3/h，机外静压250Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 13 | 1177.74 |  | 15310.62
本页小计 | [8 empty] | 43247.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 57 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 030108001002 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-D103 3.规格:风量500m3/h，机外静压300Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
147 | 030108001003 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-D104 3.规格:风量500m3/h，机外静压150Pa，功率405W 4.质量:0 5.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 6.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 7.灌浆配合比:按设计及规范要求 8.单机试运转要求:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
本页小计 | [8 empty] | 2416.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 58 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 030108001004 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-D105 3.规格:风量500m3/h，机外静压250Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
149 | 030108001005 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-D106 3.规格:风量500m3/h，机外静压180Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
本页小计 | [8 empty] | 2416.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 59 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
150 | 030108001006 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-J201(柜) 3.规格:风量6000m3/h，机外静压750Pa，功率4000W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3599.77 |  | 3599.77
151 | 030108001007 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-J202(柜) 3.规格:风量9000m3/h，机外静压750Pa，功率5500W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4909.98 |  | 4909.98
本页小计 | [8 empty] | 8509.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 60 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 030108001008 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-J203(柜) 3.规格:风量1500m3/h，机外静压750Pa，功率2200W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2211.51 |  | 2211.51
153 | 030108001009 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-J204(柜) 3.规格:风量3000m3/h，机外静压750Pa，功率3000W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2466.06 |  | 2466.06
本页小计 | [8 empty] | 4677.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 61 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
154 | 030108001010 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-J205 3.规格:风量800m3/h，机外静压150Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1685.49 |  | 1685.49
155 | 030108001011 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-J206 3.规格:风量800m3/h，机外静压150Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1685.49 |  | 1685.49
本页小计 | [8 empty] | 3370.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 62 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
156 | 030108001012 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-J207 3.规格:风量500m3/h，机外静压200Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
157 | 030108001013 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-J208 3.规格:风量300m3/h，机外静压200Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1177.74 |  | 1177.74
本页小计 | [8 empty] | 2385.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 63 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 030108001014 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-J209 3.规格:风量1000m3/h，机外静压350Pa，功率535W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
159 | 030108001015 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-G301、EAF-J304 3.规格:风量1500m3/h，机外静压250Pa，功率535W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1847.97 |  | 3695.94
本页小计 | [8 empty] | 5496.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 64 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
160 | 030108001016 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-G302 3.规格:风量1000m3/h，机外静压250Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
161 | 030108001017 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-G303~G304、EAF-G307、EAF-N311 3.规格:风量800m3/h，机外静压250Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 1685.49 |  | 6741.96
本页小计 | [8 empty] | 8542.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 65 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
162 | 030108001018 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-G305 3.规格:风量3000m3/h，机外静压250Pa，功率1500W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2257.55 |  | 2257.55
163 | 030108001019 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-G306 3.规格:风量400m3/h，机外静压250Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1458.7 |  | 1458.7
本页小计 | [8 empty] | 3716.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 66 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
164 | 030108001020 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-G308 3.规格:风量600m3/h，机外静压150Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1458.7 |  | 1458.7
165 | 030108001021 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-J301 3.规格:风量10000m3/h，机外静压750Pa，功率4000W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4205.9 |  | 4205.9
本页小计 | [8 empty] | 5664.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 67 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
166 | 030108001022 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-J302 3.规格:风量600m3/h，机外静压250Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1458.7 |  | 1458.7
167 | 030108001023 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S306 3.规格:风量800m3/h，机外静压150Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1685.49 |  | 1685.49
本页小计 | [8 empty] | 3144.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 68 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 030108001024 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-N307~N310 3.规格:风量500m3/h，机外静压250Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 1208.21 |  | 4832.84
169 | 030108001025 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S401~S404、S406~S408、S411~S412a、S413 3.规格:风量300m3/h，机外静压350Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 10 | 1177.74 |  | 11777.4
本页小计 | [8 empty] | 16610.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 69 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
170 | 030108001026 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S409~S410 3.规格:风量500m3/h，机外静压350Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1208.21 |  | 2416.42
171 | 030108001027 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S412b(柜) 3.规格:风量5000m3/h，机外静压550Pa，功率3000W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 3308.67 |  | 6617.34
本页小计 | [8 empty] | 9033.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 70 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
172 | 030108001028 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S414 3.规格:风量500m3/h，机外静压350Pa，功率108W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
173 | 030108001029 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S415~416 3.规格:风量800m3/h，机外静压350Pa，功率535W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1685.49 |  | 3370.98
本页小计 | [8 empty] | 4579.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 71 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
174 | 030108001030 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S417 3.规格:风量1200m3/h，机外静压400Pa，功率800W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
175 | 030108001031 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S418~419 3.规格:风量1000m3/h，机外静压150Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1800.58 |  | 3601.16
本页小计 | [8 empty] | 5401.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 72 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 030108001032 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S420(柜) 3.规格:风量3500m3/h，机外静压300Pa，功率1500W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2257.55 |  | 2257.55
177 | 030108001033 | 离心式低噪音排风机（防爆） | 1.名称:离心式低噪音排风机（防爆） 2.编号:EAF-S421 3.规格:风量1000m3/h，机外静压150Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
本页小计 | [8 empty] | 4058.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 73 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
178 | 030108001034 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S422 3.规格:风量500m3/h，机外静压180Pa，功率105W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1123.21 |  | 1123.21
179 | 030108001035 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-U401 3.规格:风量1200m3/h，机外静压450Pa，功率800W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
本页小计 | [8 empty] | 2923.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 74 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
180 | 030108001036 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-U402 3.规格:风量1200m3/h，机外静压400Pa，功率800W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
181 | 030108001037 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-U403 3.规格:风量600m3/h，机外静压400Pa，功率535W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1458.7 |  | 1458.7
本页小计 | [8 empty] | 3259.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 75 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
182 | 030108001038 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-U404(柜) 3.规格:风量2500m3/h，机外静压500Pa，功率2200W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2636.66 |  | 2636.66
183 | 030108001039 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-U405 3.规格:风量400m3/h，机外静压180Pa，功率192W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
本页小计 | [8 empty] | 3844.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 76 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
184 | 030108001040 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-T405 3.规格:风量600m3/h，机外静压220Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1458.7 |  | 1458.7
185 | 030108001041 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-U407 3.规格:风量500m3/h，机外静压200Pa，功率192W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
本页小计 | [8 empty] | 2666.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 77 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
186 | 030108001042 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-U408、EAF-B503 3.规格:风量1000m3/h，机外静压150Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1800.58 |  | 3601.16
187 | 030108001043 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-U409 3.规格:风量1200m3/h，机外静压200Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
本页小计 | [8 empty] | 5401.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 78 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
188 | 030108001044 | 离心式低噪音排风机（防爆） | 1.名称:离心式低噪音排风机（防爆） 2.编号:EAF-U410 3.规格:风量600m3/h，机外静压150Pa，功率192W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1685.49 |  | 1685.49
189 | 030108001045 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-T401(柜) 3.规格:风量2800m3/h，机外静压300Pa，功率1500W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2257.55 |  | 2257.55
本页小计 | [8 empty] | 3943.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 79 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
190 | 030108001046 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-T402 3.规格:风量800m3/h，机外静压200Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1685.49 |  | 1685.49
191 | 030108001047 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-T403 3.规格:风量400m3/h，机外静压150Pa，功率145W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
本页小计 | [8 empty] | 2893.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 80 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
192 | 030108001048 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-T404(柜) 3.规格:风量2000m3/h，机外静压400Pa，功率1500W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2257.55 |  | 2257.55
193 | 030108001049 | 离心式低噪音排风机（防爆） | 1.名称:离心式低噪音排风机（防爆） 2.编号:EAF-T406 3.规格:风量600m3/h，机外静压180Pa，功率192W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1685.49 |  | 1685.49
本页小计 | [8 empty] | 3943.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 81 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
194 | 030108001050 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-T407、EAF-B506 3.规格:风量800m3/h，机外静压180Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1685.49 |  | 3370.98
195 | 030108001051 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-B501 3.规格:风量6000m3/h，机外静压1450Pa，功率5500W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3616.02 |  | 3616.02
本页小计 | [8 empty] | 6987
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 82 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
196 | 030108001052 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-B504 3.规格:风量1200m3/h，机外静压150Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
197 | 030108001053 | 离心式低噪音排风机（防爆） | 1.名称:离心式低噪音排风机（防爆） 2.编号:EAF-B505 3.规格:风量400m3/h，机外静压150Pa，功率145W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
本页小计 | [8 empty] | 3008.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 83 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
198 | 030108001054 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:SAF-G301 3.规格:风量2500m3/h，机外静压250Pa，功率800W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2067.99 |  | 2067.99
199 | 030108001055 | 玻璃钢离心风机 | 1.名称:玻璃钢离心风机 2.编号:EAF-B502 3.规格:风量14000m3/h，机外静压1450Pa，功率11000W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5925.46 |  | 5925.46
200 | 031006013001 | 吸顶式空气消毒机XD-T60 | 1.类型:吸顶式空气消毒机XD-T60 2.型号、规格:适用体积≤60m3，功率200W，细菌总数<200CFU/m3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2037.86 |  | 2037.86
本页小计 | [8 empty] | 10031.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 84 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
201 | 031006013002 | 吸顶式空气消毒机XD-T100 | 1.类型:吸顶式空气消毒机XD-T100 2.型号、规格:适用体积≤100m3，功率300W，细菌总数<200CFU/m3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3082.11 |  | 3082.11
202 | 031006013003 | 吸顶式空气消毒机XD-T150 | 1.类型:吸顶式空气消毒机XD-T150 2.型号、规格:适用体积≤150m3，功率400W，细菌总数<200CFU/m3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4365.3 |  | 4365.3
203 | 030701003034 | 空调器 | 1.名称:分体式空调(2匹) 2.规格:制冷量5.0kW，制冷功率1.5kW 3.含室内机及室外机 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 14 | 3607.48 |  | 50504.72
204 | 030701003035 | 空调器 | 1.名称:分体式空调(5匹) 2.规格:制冷量12kW，制冷功率3.85kW 3.含室内机及室外机 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 9418.27 |  | 47091.35
本页小计 | [8 empty] | 105043.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 85 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
205 | 030404033001 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.规格:风量180m3/h，噪声限值42dB，27W 3.含检查接线、连接软管 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 50 | 181.46 |  | 9073
206 | 030701004001 | 卫生型风机盘管FP-200 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-200 3.规格:高档风量350m3/h，机外余压30Pa，输入功率41W,全冷/显冷1.96/1.29KW，热量3.63KW，噪声≤39dB(A) 4.含回风箱、支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 16 | 1271.14 |  | 20338.24
207 | 030701004002 | 卫生型风机盘管FP-300 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-300 3.规格:高档风量520m3/h，机外余压30Pa，输入功率57W,全冷/显冷2.70/1.82KW，热量5.33KW，噪声≤41dB(A) 4.含回风箱、支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 36 | 1363.44 |  | 49083.84
本页小计 | [8 empty] | 78495.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 86 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
208 | 030701004003 | 卫生型风机盘管FP-400 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-400 3.规格:高档风量680m3/h，机外余压30Pa，输入功率70W,全冷/显冷3.48/2.39KW，热量7.01KW，噪声≤43dB(A) 4.含回风箱、支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 45 | 1457.24 |  | 65575.8
209 | 030701004004 | 卫生型风机盘管FP-500 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-500 3.规格:高档风量850m3/h，机外余压30Pa，输入功率84W,全冷/显冷4.43/3.03，热量8.33KW，噪声≤44dB(A) 4.含回风箱、支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 53 | 1540.43 |  | 81642.79
210 | 030701004005 | 卫生型风机盘管FP-600 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-600 3.规格:高档风量1030m3/h，机外余压30Pa，输入功率105W,全冷/显冷5.17/3.58KW，热量9.82KW，噪声≤46dB(A) 4.含回风箱、支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 33 | 1626.27 |  | 53666.91
本页小计 | [8 empty] | 200885.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 87 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
211 | 030701004006 | 卫生型风机盘管FP-800 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-800 3.规格:高档风量1380m3/h，机外余压30Pa，输入功率145W,全冷/显冷7.20/5.00KW，热量13.4KW，噪声≤47dB(A) 4.含回风箱、支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 41 | 2113.45 |  | 86651.45
212 | 030701004007 | 卫生型风机盘管FP-1000 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-1000 3.规格:高档风量1710m3/h，机外余压30Pa，输入功率169W,全冷/显冷8.25/6.05KW，热量15.50KW，噪声≤49dB(A) 4.含回风箱、支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 24 | 2224.07 |  | 53377.68
本页小计 | [8 empty] | 140029.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 88 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
213 | 030701003036 | 多联式空调室外机 | 1.名称:多联式空调室外机 2.编号:AC-D01 3.规格:制冷量20kW，制热量22.0kW，功率6.63KW,噪声限值≤59dB(A)，制冷剂/填充量R410A/11.0kg 4.质量:134kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20852.55 |  | 20852.55
214 | 030701003037 | 多联式空调室外机 | 1.名称:多联式空调室外机 2.编号:AC-D02 3.规格:制冷量26kW，制热量28.5kW，功率7.6KW,噪声限值≤60dB(A)，制冷剂/填充量R410A/11.0kg 4.质量:144kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 22453.3 |  | 22453.3
215 | 030701003038 | 多联式空调室外机 | 1.名称:多联式空调室外机 2.编号:AC-U01 3.规格:制冷量20kW，制热量22kW，功率6.63KW,噪声限值≤59dB(A)，制冷剂/填充量R410A/11.0kg 4.质量:134kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20852.55 |  | 20852.55
本页小计 | [8 empty] | 64158.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 89 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
216 | 030701003039 | 多联机室内机 | 1.名称:多联式空调室内机（四面出风嵌入式） 2.规格:3.0P，送风量(中)1000m3/h，制冷量7.1kW，制热量8.0kW，额定功率0.10kW 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 3250.36 |  | 6500.72
217 | 030701003040 | 多联机室内机 | 1.名称:多联式空调室内机（四面出风嵌入式） 2.规格:5.0P，送风量(中)1800m3/h，制冷量12.5kW，制热量14kW，额定功率0.19kW 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 4133.1 |  | 16532.4
218 | 030701003041 | 冷库制冷机 | 1.名称:冷库制冷机 2.规格:5匹，温度2~8°C，输入功率4KW 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 8854.59 |  | 17709.18
本页小计 | [8 empty] | 40742.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 90 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
219 | 030703007001 | Ⅲ级层流送风天花 | 1.名称:Ⅲ级层流送风天花 2.规格:2600x1400x500mm,电解钢板喷涂，侧布H14高效过滤器 3.保温:难燃B1级橡塑,保温层厚度为30mm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 7550.95 |  | 75509.5
220 | 030703007069 | I级层流送风天花 | 1.名称:I级层流送风天花 2.规格:1400x1400x500mm,电解钢板喷涂，满布H14高效过滤器 3.保温:难燃B1级橡塑,保温层厚度为30mm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 3265.48 |  | 3265.48
221 | 030703007070 | I级层流送风天花 | 1.名称:I级层流送风天花 2.规格:2600x2400x500mm,电解钢板喷涂，满布H14高效过滤器 3.保温:难燃B1级橡塑,保温层厚度为30mm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 9997.89 |  | 19995.78
222 | 030703007071 | I级层流送风天花 | 1.名称:I级层流送风天花 2.规格:3600x2400x500mm,电解钢板喷涂，满布H14高效过滤器 3.保温:难燃B1级橡塑,保温层厚度为30mm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 13758.37 |  | 13758.37
本页小计 | [8 empty] | 112529.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 91 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
223 | 030703021001 | 微穿孔消音器(含消声弯头) | 1.名称:微穿孔消音器(含消声弯头) 2.规格:500X400,L=1500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1592.39 |  | 1592.39
224 | 030703021002 | 微穿孔消音器(含消声弯头) | 1.名称:微穿孔消音器(含消声弯头) 2.规格:800X500,L=1500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2274.36 |  | 2274.36
225 | 030703021003 | 微穿孔消音器(含消声弯头) | 1.名称:微穿孔消音器(含消声弯头) 2.规格:800X630,L=1000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2193.06 |  | 2193.06
本页小计 | [8 empty] | 6059.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 92 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
226 | 030703021004 | 微穿孔消音器(含消声弯头) | 1.名称:微穿孔消音器(含消声弯头) 2.规格:800X630,L=2000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2193.06 |  | 2193.06
227 | 030703021005 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:320X250,l=1500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 891.12 |  | 2673.36
228 | 030703021006 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:400X320,l=1500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 891.12 |  | 891.12
229 | 030703021007 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:400X400,l=1200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 891.12 |  | 891.12
本页小计 | [8 empty] | 6648.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 93 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
230 | 030703021008 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:400X400,l=2000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 891.12 |  | 10693.44
231 | 030703021009 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:400X400,l=1500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 891.12 |  | 891.12
232 | 030703021010 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:500X400,l=1500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 833.55 |  | 1667.1
233 | 030703021011 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:500X400,l=2000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 965.4 |  | 8688.6
本页小计 | [8 empty] | 21940.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 94 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
234 | 030703021012 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:630X400,L=1600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1012.65 |  | 1012.65
235 | 030703021013 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:630X500,L=2000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1254.44 |  | 2508.88
236 | 030703021014 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:630X630,L=2000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 1455.91 |  | 11647.28
237 | 030703021015 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:630X630,L=1200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1161.1 |  | 1161.1
本页小计 | [8 empty] | 16329.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 95 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
238 | 030703021016 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:800X630,L=2000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 1654.8 |  | 13238.4
239 | 030703021017 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:800X800,L=1200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1513.26 |  | 1513.26
240 | 030703021018 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:800X800,L=2000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1988.65 |  | 1988.65
241 | 030703021019 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:1000X800,L=2000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 2285.77 |  | 2285.77
本页小计 | [8 empty] | 19026.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 96 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
242 | 030701010001 | 高效送风口G15 | 1.名称:高效送风口G15 2.规格:1500m3/h,风口接管尺寸400*250，配套风阀规格400*250，,配H13高效过滤器 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 544.73 |  | 544.73
243 | 030701010002 | 高效送风口G10 | 1.名称:高效送风口G10 2.规格:1000m3/h,风口接管尺寸320*250，配套风阀规格320*250，,配H13高效过滤器 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 175 | 607.31 |  | 106279.25
244 | 030701010003 | 高效送风口G10 | 1.名称:高效送风口G05 2.规格:500m3/h,风口接管尺寸200*200，配套风阀规格200*200，,配H13高效过滤器 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 45 | 505.94 |  | 22767.3
245 | 030703007004 | 吊顶回风口H66 | 1.名称:吊顶回风口H66 2.规格:600*600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 21 | 198.65 |  | 4171.65
本页小计 | [8 empty] | 133762.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 97 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
246 | 030703007005 | 吊顶回风口H44 | 1.名称:吊顶回风口H44 2.规格:400*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 118.26 |  | 2128.68
247 | 030703007006 | 洁净室专用下回风口XH1 | 1.名称:洁净室专用下回风口XH1 2.规格:950*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 59 | 232.77 |  | 13733.43
248 | 030703007007 | 洁净室专用下回风口XH2 | 1.名称:洁净室专用下回风口XH2 2.规格:650*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 201 | 174.64 |  | 35102.64
249 | 030703007008 | 洁净室专用下回风口XH3 | 1.名称:洁净室专用下回风口XH3 2.规格:450*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 255.96 |  | 7166.88
250 | 030703007009 | 洁净室专用下回风口XH3 | 1.名称:洁净室专用下回风口XH3 2.规格:450*400，配置F6中效过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 335.96 |  | 5375.36
本页小计 | [8 empty] | 63506.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 98 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
251 | 030703007010 | 散流器S33 | 1.名称:散流器S33 2.规格:300*300 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 108 | 91.15 |  | 9844.2
252 | 030703007011 | 散流器S44 | 1.名称:散流器S44 2.规格:400*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 306 | 106.74 |  | 32662.44
253 | 030703007012 | 散流器S66 | 1.名称:散流器S66 2.规格:600*600 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 205.91 |  | 1853.19
254 | 030703007013 | 风机盘管回风口 | 1.名称:风机盘管回风口 2.规格:600*600 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 233 | 198.65 |  | 46285.45
255 | 030703007014 | 下排风口XP1 | 1.名称:下排风口XP1 2.规格:950*400，配置H13过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 688.77 |  | 19285.56
本页小计 | [8 empty] | 109930.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 99 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
256 | 030703007015 | 下排风口XP2 | 1.名称:下排风口XP2 2.规格:650*400，配置H13过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 487.07 |  | 13637.96
257 | 030703007016 | 下排风口XP3 | 1.名称:下排风口XP3 2.规格:450*400，配置H13过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 26 | 338.97 |  | 8813.22
258 | 030703007017 | 中效过滤排风口E44 | 1.名称:中效过滤排风口E44 2.规格:400X400，配F8中效过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 479.22 |  | 1916.88
259 | 030703007018 | 中效过滤排风口E44 | 1.名称:中效过滤排风口E44 2.规格:400X400，F5中效过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 37 | 230.26 |  | 8519.62
260 | 030703007019 | 高效过滤排风口F66 | 1.名称:高效过滤排风口F66 2.规格:600X600，H13高效过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 630.65 |  | 1891.95
本页小计 | [8 empty] | 34779.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 100 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
261 | 030703007020 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300X300，含尼龙网及纤维过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 95 | 87.81 |  | 8341.95
262 | 030703007021 | 单层百叶风口P44 | 1.名称:单层百叶风口P44 2.规格:400X400，含尼龙网及纤维过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 81 | 138.49 |  | 11217.69
263 | 030703007022 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X600，含尼龙网及纤维过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 235.92 |  | 235.92
264 | 030601002014 | 微压计 | 1.名称:微压计 2.规格:-30~+30Pa,最小分辨率1Pa 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 58 | 799.77 |  | 46386.66
265 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:200X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 84 | 206.05 |  | 17308.2
本页小计 | [8 empty] | 83490.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 101 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
266 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:200X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 370 | 206.05 |  | 76238.5
267 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 206.05 |  | 206.05
268 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 61 | 206.05 |  | 12569.05
269 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 206.05 |  | 2060.5
本页小计 | [8 empty] | 91074.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 102 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
270 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:300X150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 206.05 |  | 618.15
271 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 23 | 206.05 |  | 4739.15
272 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 222 | 206.05 |  | 45743.1
273 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 27 | 206.05 |  | 5563.35
本页小计 | [8 empty] | 56663.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 103 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
274 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 206.05 |  | 412.1
275 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 206.05 |  | 1854.45
276 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 226.76 |  | 1814.08
277 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 250.42 |  | 5008.4
本页小计 | [8 empty] | 9089.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 104 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
278 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 280 |  | 1120
279 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500X500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 316.97 |  | 316.97
280 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:600X150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 206.05 |  | 824.2
281 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:600X600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 398.32 |  | 398.32
本页小计 | [8 empty] | 2659.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 105 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
282 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:730X150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 306.68 |  | 613.36
283 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:1020X150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 338.84 |  | 677.68
284 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 48 | 166.98 |  | 8015.04
285 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 175.58 |  | 1404.64
本页小计 | [8 empty] | 10710.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 106 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
286 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 175.58 |  | 702.32
287 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 175.58 |  | 175.58
288 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 175.58 |  | 1931.38
289 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 220.87 |  | 662.61
本页小计 | [8 empty] | 3471.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 107 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
290 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 244.53 |  | 244.53
291 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 274.11 |  | 548.22
292 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:200*120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 195.85 |  | 1958.5
293 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:200*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 55 | 195.85 |  | 10771.75
本页小计 | [8 empty] | 13523
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 108 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
294 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 195.85 |  | 1762.65
295 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 195.85 |  | 1958.5
296 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:320*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 195.85 |  | 195.85
297 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:320*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 21 | 195.85 |  | 4112.85
本页小计 | [8 empty] | 8029.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 109 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
298 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 217.43 |  | 434.86
299 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 195.85 |  | 391.7
300 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 217.43 |  | 3478.88
301 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 242.08 |  | 2420.8
本页小计 | [8 empty] | 6726.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 110 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
302 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 242.08 |  | 2662.88
303 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 272.91 |  | 3547.83
304 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 311.44 |  | 311.44
305 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:600*150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 195.85 |  | 195.85
本页小计 | [8 empty] | 6718
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 111 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
306 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 406.57 |  | 6098.55
307 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 603.65 |  | 1810.95
308 | 030703001044 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 666.75 |  | 666.75
309 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:730*150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 296.77 |  | 296.77
本页小计 | [8 empty] | 8873.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 112 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
310 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 607.5 |  | 607.5
311 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 669.14 |  | 4683.98
312 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800*630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 749.28 |  | 8991.36
313 | 030703001049 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800*800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 854.07 |  | 8540.7
本页小计 | [8 empty] | 22823.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 113 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
314 | 030703001050 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000*800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 977.35 |  | 977.35
315 | 030703001051 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:250*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 421.44 |  | 3371.52
316 | 030703001052 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:320*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 421.44 |  | 4635.84
317 | 030703001053 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:320*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 423.62 |  | 2541.72
本页小计 | [8 empty] | 11526.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 114 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
318 | 030703001054 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 446.82 |  | 2234.1
319 | 030703001055 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 475.83 |  | 1427.49
320 | 030703001056 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 652.83 |  | 652.83
321 | 030703001057 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 475.83 |  | 1903.32
本页小计 | [8 empty] | 6217.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 115 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
322 | 030703001058 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 512.09 |  | 3072.54
323 | 030703001059 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 557.42 |  | 1672.26
324 | 030703001060 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:600*150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 421.44 |  | 421.44
325 | 030703001061 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:800*630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 936.2 |  | 5617.2
本页小计 | [8 empty] | 10783.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 116 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
326 | 030703001062 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1000*800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1204.52 |  | 1204.52
327 | 030703001063 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:400*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 446.79 |  | 1340.37
328 | 030703001064 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动双位定风量阀 2.规格:200X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 513.91 |  | 1027.82
329 | 030703001065 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动双位定风量阀 2.规格:200X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 534.9 |  | 1069.8
本页小计 | [8 empty] | 4642.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 117 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
330 | 030703001066 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动双位定风量阀 2.规格:250X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 556.99 |  | 2227.96
331 | 030703001067 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动双位定风量阀 2.规格:400X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 707.19 |  | 707.19
332 | 030703001068 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动双位定风量阀 2.规格:400X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 825.59 |  | 2476.77
333 | 030703001069 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动双位定风量阀 2.规格:400X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 896.63 |  | 3586.52
本页小计 | [8 empty] | 8998.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 118 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
334 | 030703001070 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动双位定风量阀 2.规格:400X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 967.67 |  | 967.67
335 | 030703001071 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动双位定风量阀 2.规格:500X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1038.71 |  | 2077.42
336 | 030703001072 | 可抽式过滤网 | 1.名称:可抽式过滤网 2.规格:250*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 25.44 |  | 25.44
337 | 030703001073 | 可抽式过滤网 | 1.名称:可抽式过滤网 2.规格:320*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 25.44 |  | 76.32
本页小计 | [8 empty] | 3146.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 119 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
338 | 030703001074 | 可抽式过滤网 | 1.名称:可抽式过滤网 2.规格:400*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 28.24 |  | 28.24
339 | 030703001075 | 可抽式过滤网 | 1.名称:可抽式过滤网 2.规格:400*630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 46.72 |  | 46.72
340 | 030703001076 | 可抽式过滤网 | 1.名称:可抽式过滤网 2.规格:500*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 39.44 |  | 236.64
341 | 030703001077 | 可抽式过滤网 | 1.名称:可抽式过滤网 2.规格:500*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 46.44 |  | 92.88
本页小计 | [8 empty] | 404.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 120 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
342 | 030703001078 | 可抽式过滤网 | 1.名称:可抽式过滤网 2.规格:800*630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 82 |  | 410
343 | 030703001079 | 可抽式过滤网 | 1.名称:可抽式过滤网 2.规格:1000*800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 123.44 |  | 123.44
344 | 030703001080 | 碳钢阀门 | 1.名称:变风量控制阀 2.规格:250*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 11 | 1829.98 |  | 20129.78
345 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4109.31 | 237.46 |  | 975796.75
本页小计 | [8 empty] | 996459.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 121 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
346 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 13.43 | 237.46 |  | 3189.09
347 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1701.12 | 195.25 |  | 332143.68
348 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2046.25 | 172.18 |  | 352323.33
本页小计 | [8 empty] | 687656.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 122 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
349 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 230.48 | 135.67 |  | 31269.22
350 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 712.29 | 176.97 |  | 126053.96
351 | 030702005006 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料风管（实验室） 2.形状:圆形 3.材质:PVC硬聚乙烯 4.板材厚度:≤320×3mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 28.75 | 186.56 |  | 5363.6
本页小计 | [8 empty] | 162686.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 123 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
352 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料风管（实验室） 2.形状:矩形 3.材质:PVC硬聚乙烯 4.板材厚度:≤320×6mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 15.87 | 186.56 |  | 2960.71
353 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料风管（实验室） 2.形状:矩形 3.材质:PVC硬聚乙烯 4.板材厚度:320<b≤500×6mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 23.25 | 184.38 |  | 4286.84
354 | 030702005003 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料风管（实验室） 2.形状:矩形 3.材质:PVC硬聚乙烯 4.板材厚度:500<b<800×6mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 0.99 | 181.92 |  | 180.1
355 | 030702005004 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料风管（实验室） 2.形状:矩形 3.材质:PVC硬聚乙烯 4.板材厚度:800≤b≤1250×8mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1.62 | 180.98 |  | 293.19
本页小计 | [8 empty] | 7720.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 124 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
356 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8812.86 | 45.29 |  | 399134.43
357 | 030702008001 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 271.58 | 402.75 |  | 109378.85
358 | 030702001007 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 80.02 | 214.74 |  | 17183.49
359 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 96609.9 |  | 96609.9
360 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 35504.68 | 1.68 |  | 59647.86
本页小计 | [8 empty] | 681954.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 125 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
361 | 031201003002 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.结构类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 153.34 | 17.17 |  | 2632.85
|  | 住院塔楼 | [6 empty] | 1362978.3
|  | 住院塔楼空调水系统 | [6 empty] | 352892.98
362 | 031001001013 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN20 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 298.05 | 54.01 |  | 16097.68
本页小计 | [8 empty] | 18730.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 126 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
363 | 031001001014 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN25 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 6.97 | 67.24 |  | 468.66
本页小计 | [8 empty] | 468.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 127 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
364 | 031001002032 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN32 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 93.23 | 71.53 |  | 6668.74
本页小计 | [8 empty] | 6668.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 128 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
365 | 031001002033 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN40 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 93.1 | 73.76 |  | 6867.06
本页小计 | [8 empty] | 6867.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 129 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
366 | 031001002034 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN50 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 425.68 | 87.25 |  | 37140.58
本页小计 | [8 empty] | 37140.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 130 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
367 | 031001001015 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN65 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 57.2 | 102.97 |  | 5889.88
368 | 031001002035 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ89×4 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 238.65 | 109.93 |  | 26234.79
本页小计 | [8 empty] | 32124.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 131 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
369 | 031001002036 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ114×4 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 137.71 | 133.27 |  | 18352.61
370 | 031001002037 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ133×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 111.8 | 157.18 |  | 17572.72
本页小计 | [8 empty] | 35925.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 132 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
371 | 031001006033 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 8.34 | 53.85 |  | 449.11
372 | 031001006034 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 De32 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4.5 | 57.98 |  | 260.91
本页小计 | [8 empty] | 710.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 133 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
373 | 031001006035 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 De40 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 5.32 | 63.85 |  | 339.68
374 | 031001006036 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 8.64 | 63.85 |  | 551.66
本页小计 | [8 empty] | 891.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 134 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
375 | 031001006037 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 De25 4.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 162.12 | 29.32 |  | 4753.36
376 | 031001006038 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 De32 4.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 89.63 | 32.74 |  | 2934.49
本页小计 | [8 empty] | 7687.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 135 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
377 | 031001006039 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 De40 4.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 11.49 | 38.34 |  | 440.53
378 | 031003003081 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 88.57 |  | 177.14
379 | 031003003082 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN32，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 119.06 |  | 1428.72
本页小计 | [8 empty] | 2046.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 136 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
380 | 031003003083 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 40 | 162.1 |  | 6484
381 | 031003003084 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 40 | 216.58 |  | 8663.2
382 | 031003003085 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 428.03 |  | 856.06
本页小计 | [8 empty] | 16003.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 137 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
383 | 031003003086 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 508.33 |  | 2033.32
384 | 031003001044 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 135.7 |  | 1899.8
385 | 031003003087 | 静态平衡阀 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 170.9 |  | 170.9
本页小计 | [8 empty] | 4104.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 138 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
386 | 031003003088 | 静态平衡阀 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 199.63 |  | 1996.3
387 | 031003003089 | 静态平衡阀 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 329.16 |  | 3291.6
388 | 031003003090 | 静态平衡阀 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 645.73 |  | 645.73
本页小计 | [8 empty] | 5933.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 139 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
389 | 031003003091 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 810.98 |  | 1621.96
390 | 031003003092 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 110 | 78.66 |  | 8652.6
391 | 031003003093 | 闸阀 | 1.类型:闸阀（泄水阀） 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 53 | 84.2 |  | 4462.6
本页小计 | [8 empty] | 14737.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 140 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
392 | 031003003094 | 闸阀 | 1.类型:闸阀（泄水阀） 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 87.83 |  | 1317.45
393 | 031003003095 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 113.79 |  | 568.95
394 | 031003003096 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 160.42 |  | 802.1
本页小计 | [8 empty] | 2688.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 141 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
395 | 031003003097 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 201.18 |  | 4023.6
396 | 031003003098 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 365.55 |  | 3655.5
397 | 031003003099 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 429.51 |  | 4295.1
本页小计 | [8 empty] | 11974.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 142 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
398 | 031003001046 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 53 | 275.74 |  | 14614.22
399 | 031003001047 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 657.4 |  | 5916.6
400 | 031003001048 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 698.1 |  | 4188.6
本页小计 | [8 empty] | 24719.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 143 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
401 | 031003001049 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 1055.63 |  | 9500.67
402 | 031003001050 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1679.46 |  | 3358.92
403 | 031003001051 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1846.4 |  | 3692.8
本页小计 | [8 empty] | 16552.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 144 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
404 | 031003008028 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 56 | 165.33 |  | 9258.48
405 | 031003008029 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 252.16 |  | 252.16
406 | 031003008030 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 1 | 280.84 |  | 280.84
本页小计 | [8 empty] | 9791.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 145 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
407 | 031003008031 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 4 | 327.97 |  | 1311.88
408 | 031003008032 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 65.38 |  | 130.76
409 | 031003008033 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 710.59 |  | 1421.18
410 | 031003010045 | 金属波纹软管 | 1.名称:金属波纹软管 2.规格:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 53 | 122.9 |  | 6513.7
本页小计 | [8 empty] | 9377.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 146 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
411 | 031003010046 | 不锈钢软接 | 1.名称:不锈钢软接 2.规格:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 106 | 122.9 |  | 13027.4
412 | 031003010048 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:De25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 126.11 |  | 630.55
413 | 031003010049 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 145.15 |  | 290.3
414 | 031003010050 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 152.44 |  | 304.88
415 | 031003010051 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 177.3 |  | 1418.4
416 | 031003010052 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 242.94 |  | 971.76
417 | 031003010053 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN80 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 284.12 |  | 1136.48
本页小计 | [8 empty] | 17779.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 147 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
418 | 030601001007 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 40 | 76.32 |  | 3052.8
419 | 030602002003 | 水质处理器 | 1.名称:水质处理器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 1042.71 |  | 3128.13
420 | 030601002010 | 压力表 | 1.名称:压力表(带旋塞/闸阀DN15) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 20 | 148.2 |  | 2964
421 | 030601002011 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 20 | 148.2 |  | 2964
422 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 88 | 46.35 |  | 4078.8
423 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 68 | 144.99 |  | 9859.32
424 | 031009002005 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 6764.28 |  | 6764.28
本页小计 | [8 empty] | 32811.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 148 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
425 | 030815001002 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.刷油:防锈漆2遍，调和漆2遍 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 1778.81 | 22.37 |  | 39791.98
|  | 住院塔楼通风空调系统 | [6 empty] | 1010085.32
426 | 030701003042 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-C601 3.规格:风量2000m3/h，机外余压350Pa，功率1.5kW，制冷量30kw,，制热量24kw，过滤器G3+F7，机械循环两管制 4.安装形式:吊装 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 11246.72 |  | 11246.72
本页小计 | [8 empty] | 51038.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 149 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
427 | 030701003043 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-C601 3.规格:机组风量2000m3/h，新风量800m3/h，机外余压750Pa，功率2.2kW，制冷量20kw,，制热量16kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 24421.38 |  | 24421.38
428 | 030701003044 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-C602 3.规格:机组风量5500m3/h，新风量1700m3/h，机外余压750Pa，功率4kW，制冷量25/12kw,，制热量39kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 27016.11 |  | 27016.11
本页小计 | [8 empty] | 51437.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 150 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
429 | 030701003045 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-C603 3.规格:机组风量7500m3/h，新风量2800m3/h，机外余压750Pa，功率4kW，制冷量46/16kw,，制热量59kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 31499.71 |  | 31499.71
430 | 030701003046 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-N601 3.规格:机组风量11000m3/h，新风量3500m3/h，机外余压750Pa，功率7.5kW，制冷量60/25kw,，制热量91kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 35698.06 |  | 35698.06
本页小计 | [8 empty] | 67197.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 151 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
431 | 030108001056 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-C601 3.规格:风量500m3/h，机外静压150Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
432 | 030108001057 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-C602~604、613~614 3.规格:风量200m3/h，机外静压250Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 1177.74 |  | 5888.7
本页小计 | [8 empty] | 7096.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 152 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
433 | 030108001058 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-C605 3.规格:风量300m3/h，机外静压250Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1177.74 |  | 1177.74
434 | 030108001059 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-C606 3.规格:风量400m3/h，机外静压250Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
本页小计 | [8 empty] | 2385.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 153 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
435 | 030108001060 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-C607 3.规格:风量800m3/h，机外静压150Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1685.49 |  | 1685.49
436 | 030108001061 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-C608 3.规格:风量500m3/h，机外静压250Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
本页小计 | [8 empty] | 2893.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 154 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
437 | 030108001062 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-C609~610 3.规格:风量600m3/h，机外静压150Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1458.7 |  | 2917.4
438 | 030108001063 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-C611 3.规格:风量1500m3/h，机外静压450Pa，功率1500W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2257.55 |  | 2257.55
本页小计 | [8 empty] | 5174.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 155 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
439 | 030108001064 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-C612 3.规格:风量600m3/h，机外静压450Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1458.7 |  | 1458.7
440 | 030108001065 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-N601 3.规格:风量2000m3/h，机外静压450Pa，功率1500W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2257.55 |  | 2257.55
本页小计 | [8 empty] | 3716.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 156 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
441 | 030108001066 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-N602 3.规格:风量800m3/h，机外静压250Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1685.49 |  | 1685.49
442 | 030108001067 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-N603 3.规格:风量1500m3/h，机外静压250Pa，功率535W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1847.97 |  | 1847.97
本页小计 | [8 empty] | 3533.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 157 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
443 | 030108001068 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-I01 3.规格:风量200m3/h，机外静压150Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1177.74 |  | 1177.74
444 | 030108001069 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-I02 3.规格:风量300m3/h，机外静压200Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1177.74 |  | 1177.74
本页小计 | [8 empty] | 2355.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 158 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
445 | 030108001070 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-I03 3.规格:风量500m3/h，机外静压200Pa，功率285W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1208.21 |  | 1208.21
446 | 030108001071 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-F901 3.规格:风量300m3/h，机外静压150Pa，功率145W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1177.74 |  | 1177.74
本页小计 | [8 empty] | 2385.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 159 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
447 | 030108001072 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-N313 3.规格:风量1000m3/h，机外静压200Pa，功率535W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
448 | 031006013004 | 吸顶式空气消毒机XD-T60 | 1.类型:吸顶式空气消毒机XD-T60 2.型号、规格:适用体积≤60m3，功率200W，细菌总数<200CFU/m3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2037.86 |  | 2037.86
449 | 031006013005 | 吸顶式空气消毒机XD-T100 | 1.类型:吸顶式空气消毒机XD-T100 2.型号、规格:适用体积≤100m3，功率300W，细菌总数<200CFU/m3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3082.11 |  | 3082.11
450 | 031006013006 | 吸顶式空气消毒机XD-T150 | 1.类型:吸顶式空气消毒机XD-T150 2.型号、规格:适用体积≤150m3，功率400W，细菌总数<200CFU/m3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4365.3 |  | 4365.3
本页小计 | [8 empty] | 11285.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 160 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
451 | 030404033002 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.规格:风量180m3/h，噪声限值42dB，27W 3.含检查接线、连接软管 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 181.46 |  | 907.3
452 | 030701004008 | 卫生型风机盘管FP-200 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-200 3.规格:高档风量350m3/h，机外余压30Pa，输入功率41W,全冷/显冷1.96/1.29KW，热量3.63KW，噪声≤39dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 1271.14 |  | 3813.42
453 | 030701004009 | 卫生型风机盘管FP-300 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-300 3.规格:高档风量520m3/h，机外余压30Pa，输入功率57W,全冷/显冷2.70/1.82KW，热量5.33KW，噪声≤41dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 15 | 1363.44 |  | 20451.6
本页小计 | [8 empty] | 25172.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 161 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
454 | 030701004010 | 卫生型风机盘管FP-400 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-400 3.规格:高档风量680m3/h，机外余压30Pa，输入功率70W,全冷/显冷3.48/2.39KW，热量7.01KW，噪声≤43dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 1457.24 |  | 16029.64
455 | 030701004011 | 卫生型风机盘管FP-500 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-500 3.规格:高档风量850m3/h，机外余压30Pa，输入功率84W,全冷/显冷4.43/3.03，热量8.33KW，噪声≤44dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 1540.43 |  | 4621.29
456 | 030701004012 | 卫生型风机盘管FP-600 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-600 3.规格:高档风量1030m3/h，机外余压30Pa，输入功率105W,全冷/显冷5.17/3.58KW，热量9.82KW，噪声≤46dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 5 | 1626.27 |  | 8131.35
本页小计 | [8 empty] | 28782.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 162 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
457 | 030701004013 | 卫生型风机盘管FP-800 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-800 3.规格:高档风量1380m3/h，机外余压30Pa，输入功率145W,全冷/显冷7.20/5.00KW，热量13.4KW，噪声≤47dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 15 | 2113.45 |  | 31701.75
458 | 030701003047 | 多联式空调室外机 | 1.名称:多联式空调室外机 2.编号:AC-D01 3.规格:制冷量20kW，制热量22.0kW，功率6.63KW,噪声限值≤59dB(A)，制冷剂/填充量R410A/11.0kg 4.质量:134kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20852.55 |  | 20852.55
459 | 030701003048 | 多联式空调室外机 | 1.名称:多联式空调室外机 2.编号:AC-D02 3.规格:制冷量26kW，制热量28.5kW，功率7.6KW,噪声限值≤60dB(A)，制冷剂/填充量R410A/11.0kg 4.质量:144kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 22453.3 |  | 22453.3
本页小计 | [8 empty] | 75007.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 163 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
460 | 030701003049 | 多联式空调室外机 | 1.名称:多联式空调室外机 2.编号:AC-U01 3.规格:制冷量20kW，制热量22kW，功率6.63KW,噪声限值≤59dB(A)，制冷剂/填充量R410A/11.0kg 4.质量:134kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20852.55 |  | 20852.55
461 | 030701003050 | 多联机室内机 | 1.名称:多联式空调室内机（四面出风嵌入式） 2.规格:3.0P，送风量(中)1000m3/h，制冷量7.1kW，制热量8.0kW，额定功率0.10kW 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 3250.36 |  | 6500.72
462 | 030701003051 | 多联机室内机 | 1.名称:多联式空调室内机（四面出风嵌入式） 2.规格:5.0P，送风量(中)1800m3/h，制冷量12.5kW，制热量14kW，额定功率0.19kW 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 4133.1 |  | 16532.4
本页小计 | [8 empty] | 43885.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 164 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
463 | 030701003052 | 冷库制冷机 | 1.名称:冷库制冷机 2.规格:5匹，温度2~8°C，输入功率4KW 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 8854.59 |  | 17709.18
464 | 030703021020 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:320X250,l=1600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 674.78 |  | 674.78
465 | 030703021021 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:400X250,l=1600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 674.78 |  | 674.78
466 | 030703021022 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:500X320,l=1500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 816.84 |  | 2450.52
本页小计 | [8 empty] | 21509.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 165 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
467 | 030703021023 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:500X400,l=1500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 833.55 |  | 2500.65
468 | 030703021024 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:630X400,L=1600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1012.65 |  | 1012.65
469 | 030703021025 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:800X630,L=1600mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1561.21 |  | 1561.21
470 | 030701010010 | 抽屉式活性炭过滤箱 | 1.名称:抽屉式活性炭过滤箱 2.规格:14000m³/h 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 9283.38 |  | 9283.38
本页小计 | [8 empty] | 14357.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 166 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
471 | 030701010011 | 抽屉式活性炭过滤箱 | 1.名称:抽屉式活性炭过滤箱 2.规格:6000m³/h 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6109.68 |  | 6109.68
472 | 030701010004 | 高效送风口G15 | 1.名称:高效送风口G15 2.规格:1500m3/h,风口接管尺寸400*250，配套风阀规格400*250，,配H13高效过滤器 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 544.73 |  | 1634.19
473 | 030701010005 | 高效送风口G10 | 1.名称:高效送风口G10 2.规格:1000m3/h,风口接管尺寸320*250，配套风阀规格320*250，,配H13高效过滤器 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 28 | 607.31 |  | 17004.68
474 | 030701010006 | 高效送风口G05 | 1.名称:高效送风口G05 2.规格:500m3/h,风口接管尺寸200*200，配套风阀规格200*200，,配H13高效过滤器 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 20 | 505.94 |  | 10118.8
本页小计 | [8 empty] | 34867.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 167 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
475 | 030703007038 | 吊顶回风口H66 | 1.名称:吊顶回风口H66 2.规格:600*600mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 198.65 |  | 1191.9
476 | 030703007039 | 吊顶回风口H44 | 1.名称:吊顶回风口H44 2.规格:400*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 118.26 |  | 1182.6
477 | 030703007040 | 洁净室专用下回风口XH2 | 1.名称:洁净室专用下回风口XH2 2.规格:650*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 22 | 174.64 |  | 3842.08
478 | 030703007041 | 洁净室专用下回风口XH2 | 1.名称:洁净室专用下回风口XH2 2.规格:650*400，配置F6中效过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 357.07 |  | 1428.28
479 | 030703007042 | 散流器S33 | 1.名称:散流器S33 2.规格:300*300 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 91.15 |  | 3099.1
本页小计 | [8 empty] | 10743.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 168 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
480 | 030703007043 | 散流器S44 | 1.名称:散流器S44 2.规格:400*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 50 | 106.74 |  | 5337
481 | 030703007044 | 风机盘管回风口 | 1.名称:风机盘管回风口 2.规格:600*600 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 52 | 198.65 |  | 10329.8
482 | 030703007045 | 下排风口XP2 | 1.名称:下排风口XP2 2.规格:650*400，配置H13过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 487.07 |  | 974.14
483 | 030703007046 | 下排风口XP3 | 1.名称:下排风口XP3 2.规格:450*400，配置H13过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 338.97 |  | 677.94
484 | 030703007047 | 中效过滤排风口E44 | 1.名称:中效过滤排风口E44 2.规格:400X400，配F8中效过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 479.22 |  | 479.22
本页小计 | [8 empty] | 17798.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 169 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
485 | 030703007048 | 中效过滤排风口E44 | 1.名称:中效过滤排风口E44 2.规格:400X400，F5中效过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 230.26 |  | 4144.68
486 | 030703007049 | 高效过滤排风口F44 | 1.名称:高效过滤排风口F44 2.规格:400X400，H13高效过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 310.26 |  | 930.78
487 | 030703007050 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300X300，含尼龙网及纤维过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 26 | 87.81 |  | 2283.06
488 | 030703007051 | 单层百叶风口P44 | 1.名称:单层百叶风口P44 2.规格:400X400，含尼龙网及纤维过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 26 | 138.49 |  | 3600.74
489 | 030601002015 | 微压计 | 1.名称:微压计 2.规格:-30~+30Pa,最小分辨率1Pa 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 10 | 799.77 |  | 7997.7
本页小计 | [8 empty] | 18956.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 170 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
490 | 030703001081 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:200X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 206.05 |  | 2060.5
491 | 030703001082 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:200X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 130 | 206.05 |  | 26786.5
492 | 030703001083 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 206.05 |  | 1030.25
493 | 030703001084 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:300X150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 206.05 |  | 824.2
本页小计 | [8 empty] | 30701.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 171 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
494 | 030703001085 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 36 | 206.05 |  | 7417.8
495 | 030703001086 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 206.05 |  | 3090.75
496 | 030703001087 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 206.05 |  | 206.05
497 | 030703001088 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 206.05 |  | 618.15
本页小计 | [8 empty] | 11332.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 172 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
498 | 030703001089 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500X400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 280 |  | 560
499 | 030703001090 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 29 | 166.98 |  | 4842.42
500 | 030703001091 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 175.58 |  | 526.74
501 | 030703001092 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400X630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 421.9 |  | 421.9
本页小计 | [8 empty] | 6351.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 173 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
502 | 030703001093 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800X800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 708.83 |  | 708.83
503 | 030703001094 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:200*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 195.85 |  | 3721.15
504 | 030703001095 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:320*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 195.85 |  | 979.25
505 | 030703001096 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:320*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 195.85 |  | 391.7
本页小计 | [8 empty] | 5800.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 174 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
506 | 030703001097 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 217.43 |  | 217.43
507 | 030703001098 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 195.85 |  | 195.85
508 | 030703001099 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 242.08 |  | 484.16
509 | 030703001100 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 272.91 |  | 272.91
本页小计 | [8 empty] | 1170.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 175 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
510 | 030703001101 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 406.57 |  | 1626.28
511 | 030703001102 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 603.65 |  | 603.65
512 | 030703001103 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800*630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 749.28 |  | 749.28
513 | 030703001104 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800*800mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 854.07 |  | 854.07
本页小计 | [8 empty] | 3833.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 176 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
514 | 030703001105 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:250*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 421.44 |  | 421.44
515 | 030703001106 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:320*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 423.62 |  | 847.24
516 | 030703001107 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 475.83 |  | 475.83
517 | 030703001108 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 557.42 |  | 557.42
本页小计 | [8 empty] | 2301.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 177 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
518 | 030703001109 | 可抽式过滤网 | 1.名称:可抽式过滤网 2.规格:250*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 25.44 |  | 25.44
519 | 030703001110 | 可抽式过滤网 | 1.名称:可抽式过滤网 2.规格:320*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 25.44 |  | 25.44
520 | 030703001111 | 可抽式过滤网 | 1.名称:可抽式过滤网 2.规格:500*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 46.44 |  | 92.88
521 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 983.59 | 237.46 |  | 233563.28
本页小计 | [8 empty] | 233707.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 178 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
522 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 224.68 | 195.25 |  | 43868.77
523 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 240.41 | 172.18 |  | 41393.79
524 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 34.01 | 135.67 |  | 4614.14
本页小计 | [8 empty] | 89876.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 179 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
525 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 117.8 | 176.97 |  | 20847.07
526 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1700.49 | 45.29 |  | 77015.19
527 | 030702008002 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 61.71 | 402.75 |  | 24853.7
528 | 030702001013 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 50.5 | 214.74 |  | 10844.37
529 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 18660.13 |  | 18660.13
本页小计 | [8 empty] | 152220.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 180 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
530 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 6546.13 | 1.68 |  | 10997.5
|  | 科研行政楼塔楼 | [6 empty] | 919635.61
|  | 科研行政楼塔楼空调水系统 | [6 empty] | 144776.39
531 | 031001001016 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN20 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 82.43 | 54.01 |  | 4452.04
本页小计 | [8 empty] | 15449.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 181 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
532 | 031001002038 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN32 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3.8 | 71.53 |  | 271.81
本页小计 | [8 empty] | 271.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 182 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
533 | 031001002039 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN40 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 24.07 | 73.76 |  | 1775.4
本页小计 | [8 empty] | 1775.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 183 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
534 | 031001001017 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:DN65 4.连接形式、焊接方法:螺纹连接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:清除管道及附件表面的铁锈，焊接处需涂红丹防锈漆二道 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 135.92 | 102.97 |  | 13995.68
535 | 031001002040 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ89×4 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 18.54 | 109.93 |  | 2038.1
本页小计 | [8 empty] | 16033.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 184 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
536 | 031001002041 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ114×4 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 105.16 | 133.27 |  | 14014.67
537 | 031001002042 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.介质:冷冻水/冷却水 3.规格:φ133×4.5 4.连接形式、焊接方法:焊接 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道压力试验、水冲洗 6.含管件的制作及安装 7.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 8.刷油:按设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 104.56 | 157.18 |  | 16434.74
本页小计 | [8 empty] | 30449.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 185 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
538 | 031001006040 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 8.83 | 63.85 |  | 563.8
539 | 031001001018 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3.97 | 97.8 |  | 388.27
本页小计 | [8 empty] | 952.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 186 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
540 | 031001006041 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 De20 4.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2.38 | 22.8 |  | 54.26
541 | 031001006042 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 De25 4.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 31.69 | 29.32 |  | 929.15
本页小计 | [8 empty] | 983.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 187 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
542 | 031001006043 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 De32 4.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3.59 | 32.74 |  | 117.54
543 | 031001006044 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 De40 4.保温:采用难燃型橡塑绝热材料,湿阻因子≥20000.导热系数λ≤0.032(0℃时);λ≤0.036(40℃时),表观密度(kg/m3:50~60)。燃烧性能:通过难燃B1(B)级型式检验,氧指数>38 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 36.29 | 38.34 |  | 1391.36
本页小计 | [8 empty] | 1508.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 188 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
544 | 031003003100 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 392.13 |  | 4705.56
545 | 031003003101 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 508.33 |  | 1016.66
546 | 031003003102 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 692.94 |  | 1385.88
本页小计 | [8 empty] | 7108.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 189 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
547 | 031003001056 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 135.7 |  | 1085.6
548 | 031003003103 | 静态平衡阀 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 483.59 |  | 483.59
549 | 031003003104 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 810.98 |  | 810.98
本页小计 | [8 empty] | 2380.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 190 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
550 | 031003003105 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1506.74 |  | 1506.74
551 | 031003003106 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 32 | 78.66 |  | 2517.12
552 | 031003003107 | 闸阀 | 1.类型:闸阀（泄水阀） 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 84.2 |  | 1263
本页小计 | [8 empty] | 5286.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 191 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
553 | 031003003108 | 闸阀 | 1.类型:闸阀（泄水阀） 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 87.83 |  | 526.98
554 | 031003003109 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 365.55 |  | 3655.5
555 | 031003003110 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 429.51 |  | 4295.1
本页小计 | [8 empty] | 8477.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 192 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
556 | 031003001057 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 275.74 |  | 4136.1
557 | 031003001058 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 1679.46 |  | 10076.76
558 | 031003001059 | 比例积分调节电动二通阀 | 1.类型:比例积分调节电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80，1.6MPa 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1846.4 |  | 3692.8
本页小计 | [8 empty] | 17905.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 193 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
559 | 031003008034 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 17 | 165.33 |  | 2810.61
560 | 031003008035 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 65.38 |  | 130.76
561 | 031003008036 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.保温:离心玻璃棉,容重 r≥40kg/m3,导热系数<0.033w/m.k(25°C),自带进口W38或铝质隔汽保护层 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 2 | 710.59 |  | 1421.18
562 | 031003010054 | 不锈钢软接 | 1.名称:不锈钢软接 2.规格:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 30 | 122.9 |  | 3687
本页小计 | [8 empty] | 8049.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 194 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
563 | 031003010055 | 金属波纹软管 | 1.名称:金属波纹软管 2.规格:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 122.9 |  | 1843.5
564 | 031003010057 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 152.44 |  | 304.88
565 | 031003010058 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN65 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 242.94 |  | 971.76
566 | 031003010059 | 可屈挠橡胶软接头 | 1.名称:可屈挠橡胶软接头 2.规格:DN80 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 284.12 |  | 1136.48
567 | 030601001008 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 支 |  | 14 | 76.32 |  | 1068.48
568 | 030601002012 | 压力表 | 1.名称:压力表(带旋塞/闸阀DN15) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 148.2 |  | 1185.6
569 | 030601002013 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 148.2 |  | 889.2
本页小计 | [8 empty] | 7399.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 195 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
570 | 030602002004 | 水质处理器 | 1.名称:水质处理器 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 1042.71 |  | 2085.42
571 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 46.35 |  | 880.65
572 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125以内(介质管道) 4.填料材质:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 72 | 144.99 |  | 10439.28
573 | 031009002006 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 2390.39 |  | 2390.39
574 | 030815001003 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.刷油:防锈漆2遍，调和漆2遍 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 712.83 | 22.37 |  | 15946.01
|  | 科研行政楼塔楼通风空调系统 | [6 empty] | 774859.22
本页小计 | [8 empty] | 31741.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 196 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
575 | 030701003053 | 新风预处理机组 | 1.名称:新风预处理机组 2.编号:PAU-S601 3.规格:风量3500m3/h，机外余压280Pa，功率2.2kW，制冷量63kw,，制热量34kw，过滤器G4，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 14655.84 |  | 14655.84
576 | 030701003054 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:AHU-S601 3.规格:机组风量16500m3/h，新风量5300m3/h，机外余压850Pa，功率15kW，制冷量80/27kw,，制热量73kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 48397.61 |  | 48397.61
本页小计 | [8 empty] | 63053.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 197 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
577 | 030701003055 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:MAU-S602 3.规格:机组风量6500m3/h，新风量6500m3/h，机外余压650Pa，功率5.5kW，制冷量117kw,，制热量64kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 29920.92 |  | 29920.92
578 | 030701003056 | 洁净空气处理机组 | 1.名称:洁净空气处理机组 2.编号:MAU-S603 3.规格:机组风量5000m3/h，新风量5000m3/h，机外余压300Pa，功率4kW，制冷量90kw,，制热量49kw，过滤器G4+F8，机械循环四管制 4.安装形式:落地 5.含支吊架、减震器制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.含机组配套控制柜 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 27937.18 |  | 27937.18
本页小计 | [8 empty] | 57858.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 198 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
579 | 030108001073 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S601 3.规格:风量6000m3/h，机外静压1450Pa，功率5500W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3616.02 |  | 3616.02
580 | 030108001074 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S602 3.规格:风量2500m3/h，机外静压1450Pa，功率2200W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2636.66 |  | 2636.66
本页小计 | [8 empty] | 6252.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 199 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
581 | 030108001075 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S603~S604 3.规格:风量5000m3/h，机外静压1450Pa，功率4000W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 3189.52 |  | 6379.04
582 | 030108001076 | 离心式低噪音排风机 | 1.名称:离心式低噪音排风机 2.编号:EAF-S605 3.规格:风量1000m3/h，机外静压150Pa，功率405W 4.含支吊架、弹簧吊钩/弹簧减振器制作及安装、刷油 5.减振底座形式、数量:按设计及规范要求 6.灌浆配合比:按设计及规范要求 7.单机试运转要求:按设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1800.58 |  | 1800.58
583 | 031006013007 | 吸顶式空气消毒机XD-T60 | 1.类型:吸顶式空气消毒机XD-T60 2.型号、规格:适用体积≤60m3，功率200W，细菌总数<200CFU/m3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2037.86 |  | 2037.86
本页小计 | [8 empty] | 10217.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 200 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
584 | 031006013008 | 吸顶式空气消毒机XD-T100 | 1.类型:吸顶式空气消毒机XD-T100 2.型号、规格:适用体积≤100m3，功率300W，细菌总数<200CFU/m3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 3082.11 |  | 3082.11
585 | 031006013009 | 吸顶式空气消毒机XD-T150 | 1.类型:吸顶式空气消毒机XD-T150 2.型号、规格:适用体积≤150m3，功率400W，细菌总数<200CFU/m3 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4365.3 |  | 4365.3
586 | 030404033003 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.规格:风量180m3/h，噪声限值42dB，27W 3.含检查接线、连接软管 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 13 | 181.46 |  | 2358.98
587 | 030701004014 | 卫生型风机盘管FP-200 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-200 3.规格:高档风量350m3/h，机外余压30Pa，输入功率41W,全冷/显冷1.96/1.29KW，热量3.63KW，噪声≤39dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 1271.14 |  | 5084.56
本页小计 | [8 empty] | 14890.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 201 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
588 | 030701004015 | 卫生型风机盘管FP-400 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-400 3.规格:高档风量680m3/h，机外余压30Pa，输入功率70W,全冷/显冷3.48/2.39KW，热量7.01KW，噪声≤43dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 1457.24 |  | 1457.24
589 | 030701004016 | 卫生型风机盘管FP-500 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-500 3.规格:高档风量850m3/h，机外余压30Pa，输入功率84W,全冷/显冷4.43/3.03，热量8.33KW，噪声≤44dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 3 | 1540.43 |  | 4621.29
590 | 030701004017 | 卫生型风机盘管FP-600 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-600 3.规格:高档风量1030m3/h，机外余压30Pa，输入功率105W,全冷/显冷5.17/3.58KW，热量9.82KW，噪声≤46dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 6 | 1626.27 |  | 9757.62
本页小计 | [8 empty] | 15836.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 202 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
591 | 030701004018 | 卫生型风机盘管FP-800 | 1.名称:卫生型风机盘管 2.编号:FP-800 3.规格:高档风量1380m3/h，机外余压30Pa，输入功率145W,全冷/显冷7.20/5.00KW，热量13.4KW，噪声≤47dB(A) 4.含支吊架制作及安装、刷油等 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 2113.45 |  | 2113.45
592 | 030701003057 | 多联式空调室外机 | 1.名称:多联式空调室外机 2.编号:AC-D01 3.规格:制冷量20kW，制热量22.0kW，功率6.63KW,噪声限值≤59dB(A)，制冷剂/填充量R410A/11.0kg 4.质量:134kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20852.55 |  | 20852.55
593 | 030701003058 | 多联式空调室外机 | 1.名称:多联式空调室外机 2.编号:AC-D02 3.规格:制冷量26kW，制热量28.5kW，功率7.6KW,噪声限值≤60dB(A)，制冷剂/填充量R410A/11.0kg 4.质量:144kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 22453.3 |  | 22453.3
本页小计 | [8 empty] | 45419.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 203 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
594 | 030701003059 | 多联式空调室外机 | 1.名称:多联式空调室外机 2.编号:AC-U01 3.规格:制冷量20kW，制热量22kW，功率6.63KW,噪声限值≤59dB(A)，制冷剂/填充量R410A/11.0kg 4.质量:134kg 5.含支吊架制作及安装、刷油 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 20852.55 |  | 20852.55
595 | 030701003060 | 多联机室内机 | 1.名称:多联式空调室内机（四面出风嵌入式） 2.规格:3.0P，送风量(中)1000m3/h，制冷量7.1kW，制热量8.0kW，额定功率0.10kW 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 3250.36 |  | 6500.72
596 | 030701003061 | 多联机室内机 | 1.名称:多联式空调室内机（四面出风嵌入式） 2.规格:5.0P，送风量(中)1800m3/h，制冷量12.5kW，制热量14kW，额定功率0.19kW 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 4133.1 |  | 16532.4
本页小计 | [8 empty] | 43885.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 204 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
597 | 030701003062 | 冷库制冷机 | 1.名称:冷库制冷机 2.规格:5匹，温度2~8°C，输入功率4KW 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 8854.59 |  | 17709.18
598 | 030703021026 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:500X500,l=2000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1058.25 |  | 1058.25
599 | 030703021027 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:630X630,L=2000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1455.91 |  | 1455.91
600 | 030703021028 | 微穿孔消音器 | 1.名称:微穿孔消音器 2.规格:1000X630,L=2000mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 1970.08 |  | 1970.08
本页小计 | [8 empty] | 22193.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 205 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
601 | 030701010012 | 抽屉式活性炭过滤箱 | 1.名称:抽屉式活性炭过滤箱 2.规格:2500m³/h 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4997.85 |  | 4997.85
602 | 030701010013 | 抽屉式活性炭过滤箱 | 1.名称:抽屉式活性炭过滤箱 2.规格:5000m³/h 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 5503.04 |  | 11006.08
603 | 030701010014 | 抽屉式活性炭过滤箱 | 1.名称:抽屉式活性炭过滤箱 2.规格:6000m³/h 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 6109.68 |  | 12219.36
604 | 030701010015 | 抽屉式活性炭过滤箱 | 1.名称:抽屉式活性炭过滤箱 2.规格:1500m³/h 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 4019 |  | 4019
本页小计 | [8 empty] | 32242.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 206 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
605 | 030701010016 | 抽屉式活性炭过滤箱 | 1.名称:抽屉式活性炭过滤箱 2.规格:3000m³/h 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 5244.29 |  | 5244.29
606 | 030701010017 | 抽屉式活性炭过滤箱 | 1.名称:抽屉式活性炭过滤箱 2.规格:9000m³/h 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 7764.15 |  | 7764.15
607 | 030701010007 | 高效送风口G15 | 1.名称:高效送风口G15 2.规格:1500m3/h,风口接管尺寸400*250，配套风阀规格400*250，,配H13高效过滤器 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 544.73 |  | 9805.14
608 | 030701010008 | 高效送风口G10 | 1.名称:高效送风口G10 2.规格:1000m3/h,风口接管尺寸320*250，配套风阀规格320*250，,配H13高效过滤器 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 607.31 |  | 5465.79
本页小计 | [8 empty] | 28279.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 207 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
609 | 030701010009 | 高效送风口G05 | 1.名称:高效送风口G05 2.规格:500m3/h,风口接管尺寸200*200，配套风阀规格200*200，,配H13高效过滤器 3.含支吊架制作及安装、刷油 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 505.94 |  | 2529.7
610 | 030703007058 | 洁净室专用下回风口XH1 | 1.名称:洁净室专用下回风口XH1 2.规格:950*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 232.77 |  | 1862.16
611 | 030703007059 | 洁净室专用下回风口XH2 | 1.名称:洁净室专用下回风口XH2 2.规格:650*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 174.64 |  | 698.56
612 | 030703007060 | 散流器S33 | 1.名称:散流器S33 2.规格:300*300 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 24 | 91.15 |  | 2187.6
613 | 030703007061 | 散流器S44 | 1.名称:散流器S44 2.规格:400*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 106.74 |  | 426.96
本页小计 | [8 empty] | 7704.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 208 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
614 | 030703007062 | 散流器S66 | 1.名称:散流器S66 2.规格:600*600 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 205.91 |  | 411.82
615 | 030703007063 | 风机盘管回风口 | 1.名称:风机盘管回风口 2.规格:600*600 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 198.65 |  | 2781.1
616 | 030703007064 | 下排风口XP1 | 1.名称:下排风口XP1 2.规格:950*400，配置H13过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 688.77 |  | 6887.7
617 | 030703007065 | 下排风口XP2 | 1.名称:下排风口XP2 2.规格:650*400，配置H13过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 487.07 |  | 974.14
618 | 030703007066 | 下排风口XP3 | 1.名称:下排风口XP3 2.规格:450*400，配置H13过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 9 | 338.97 |  | 3050.73
本页小计 | [8 empty] | 14105.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 209 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
619 | 030703007067 | 中效过滤排风口E44 | 1.名称:中效过滤排风口E44 2.规格:400X400，配F8中效过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 479.22 |  | 479.22
620 | 030703007068 | 中效过滤排风口E44 | 1.名称:中效过滤排风口E44 2.规格:400X400，F5中效过滤器 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 230.26 |  | 460.52
621 | 030601002016 | 微压计 | 1.名称:微压计 2.规格:-30~+30Pa,最小分辨率1Pa 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 14 | 799.77 |  | 11196.78
622 | 030703001112 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:200X120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 206.05 |  | 3090.75
本页小计 | [8 empty] | 15227.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 210 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
623 | 030703001113 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:200X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 19 | 206.05 |  | 3914.95
624 | 030703001114 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:250X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 5 | 206.05 |  | 1030.25
625 | 030703001115 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:300X150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 206.05 |  | 412.1
626 | 030703001116 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 206.05 |  | 206.05
本页小计 | [8 empty] | 5563.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 211 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
627 | 030703001117 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 206.05 |  | 2884.7
628 | 030703001118 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:300X300mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 206.05 |  | 206.05
629 | 030703001119 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 18 | 206.05 |  | 3708.9
630 | 030703001120 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400X320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 226.76 |  | 1814.08
本页小计 | [8 empty] | 8613.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 212 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
631 | 030703001121 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:600X150mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 206.05 |  | 1236.3
632 | 030703001122 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:200*120mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 195.85 |  | 783.4
633 | 030703001123 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:250*200mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 195.85 |  | 195.85
634 | 030703001124 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:320*250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 195.85 |  | 195.85
本页小计 | [8 empty] | 2411.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 213 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
635 | 030703001125 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 217.43 |  | 434.86
636 | 030703001126 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:400*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 242.08 |  | 242.08
637 | 030703001127 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*400mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 272.91 |  | 3274.92
638 | 030703001128 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:500*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 311.44 |  | 622.88
本页小计 | [8 empty] | 4574.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 214 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
639 | 030703001129 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:630*630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 666.75 |  | 666.75
640 | 030703001130 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:800*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 669.14 |  | 669.14
641 | 030703001131 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀(70°C，常开) 2.规格:1000*630mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 846.36 |  | 846.36
642 | 030703001132 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:φ300 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 503.94 |  | 2015.76
本页小计 | [8 empty] | 4198.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 215 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
643 | 030703001133 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*320mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 446.82 |  | 446.82
644 | 030703001134 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*500mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 557.42 |  | 1114.84
645 | 030703001135 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:400*320mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 423.59 |  | 423.59
646 | 030703001136 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:500*400mm 3.含电动阀门检查接线 4.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 5.绝热保温:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 475.79 |  | 475.79
本页小计 | [8 empty] | 2461.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 216 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
647 | 030703001137 | 通风柜变风量控制阀 | 1.名称:通风柜变风量控制阀 2.规格:φ250mm 3.支架形式、材质、刷油除锈:按设计及规范要求 4.绝热保温:按设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 438 |  | 876
648 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 218.46 | 237.46 |  | 51875.51
649 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)b≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 259.98 | 195.25 |  | 50761.1
本页小计 | [8 empty] | 103512.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 217 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
650 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)b≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 162.88 | 172.18 |  | 28044.68
651 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)b≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 31.66 | 135.67 |  | 4295.31
652 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管（洁净） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)b≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.含风管支吊架、检测孔、检查口、弯头导流叶片等的制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7.67 | 176.97 |  | 1357.36
本页小计 | [8 empty] | 33697.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 218 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
653 | 030702005007 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料风管（实验室） 2.形状:圆形 3.材质:PVC硬聚乙烯 4.板材厚度:≤320×3mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 14.42 | 186.56 |  | 2690.2
654 | 030702005008 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料风管（实验室） 2.形状:矩形 3.材质:PVC硬聚乙烯 4.板材厚度:≤320×6mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2.27 | 186.56 |  | 423.49
655 | 030702005009 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料风管（实验室） 2.形状:矩形 3.材质:PVC硬聚乙烯 4.板材厚度:320<b≤500×6mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2.79 | 184.38 |  | 514.42
656 | 030702005011 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料风管（实验室） 2.形状:矩形 3.材质:PVC硬聚乙烯 4.板材厚度:800≤b≤1250×8mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 9.14 | 180.98 |  | 1654.16
本页小计 | [8 empty] | 5282.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 219 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
657 | 030702005012 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料风管（实验室） 2.形状:矩形 3.材质:PVC硬聚乙烯 4.板材厚度:1250<b≤2000×8mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 680.66 | 175.87 |  | 119707.67
658 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 680.66 | 45.29 |  | 30827.09
659 | 030702008003 | 风管软连接 | 1.名称:风管软连接 2.材质:帆布 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 21.66 | 402.75 |  | 8723.57
660 | 030702001020 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:厚度不小于1.6mm的钢制防护套管 3.防火封堵:按设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 12.87 | 214.74 |  | 2763.7
661 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包含风管漏风、漏光试验等所有通风工程检测、调试 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 系统 |  | 1 | 10941.48 |  | 10941.48
本页小计 | [8 empty] | 172963.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 220 页 共 220 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
662 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支吊架刷油除锈 2.油漆品种:调和漆1遍、防锈漆2遍 3.除锈级别:按设计及规范要求 4.结构类型:综合考虑 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 5296 | 1.68 |  | 8897.28
663 | 031201003005 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.结构类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | kg |  | 2650.98 | 17.17 |  | 45517.33
|  | 措施项目 | [6 empty] | 478611.26
664 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 369607.52 |  | 369607.52
665 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 109003.74 |  | 109003.74
本页小计 | [8 empty] | 533025.87
合 计 | [8 empty] | 12409451.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 959020.13 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 959020.13
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1193083.98 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 268107.39
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1461191.37 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1193083.98
合 计 |  |  |  | 1193083.98 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：洁净专项-暖通 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 14829662.55 | 9 |  | 1334669.63
合 计 | [6 empty] | 1334669.63
表—13