## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：洁净给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1037220.94
1.1 | 给水 | 213779.00
1.2 | 热水 | 283367.92
1.3 | 排水 | 113133.14
1.4 | 卫生洁具及设备 | 426940.88
2 | 措施合计 | 88886.22
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 70855.18
2.2 | 其他措施费 | 18031.04
3 | 其他项目 | 123530.64 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 103722.09
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 19808.55
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1249637.80
5 | 增值税销项税额 | 112467.40 |  |  | －
6 | 总造价 | 1362105.20
7 | 人工费 | 213339.20
合计=1+2+3+5 |  | 1,362,105.20 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水 | [6 empty] | 213779
1 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 515.64 | 147.86 |  | 76242.53
2 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN65 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 343.58 | 129.9 |  | 44631.04
3 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 壁厚1.2 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 30.06 | 109.47 |  | 3290.67
本页小计 | [8 empty] | 124164.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40 壁厚1.0 4.连接形式:环压连接 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 16.31 | 87.98 |  | 1434.95
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 125.67 | 54.46 |  | 6843.99
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 126.15 | 41.54 |  | 5240.27
本页小计 | [8 empty] | 13519.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 74.57 | 33.12 |  | 2469.76
8 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 564.42 | 26.97 |  | 15222.41
9 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 472.15 | 22.82 |  | 10774.46
本页小计 | [8 empty] | 28466.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:S5系列PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.含管道刷色、喷涂管道名称、防结露（泡沫橡塑、镀锌铁皮保护） 5.包含通水试验，管道冲洗消毒 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1319.12 | 21.58 |  | 28466.61
11 | 031003002004 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 300.17 |  | 600.34
12 | 031003002005 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 171.72 |  | 1717.2
13 | 031003002006 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 12 | 123.31 |  | 1479.72
14 | 031003002007 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 8 | 96.91 |  | 775.28
本页小计 | [8 empty] | 33039.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031003002008 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 53 | 78.74 |  | 4173.22
16 | 031003002009 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 38 | 47.23 |  | 1794.74
17 | 031003002010 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 34.88 |  | 139.52
18 | 031003002011 | 阀门 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 306.84 |  | 4909.44
19 | 031003002012 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 166.18 |  | 498.54
20 | 031003002013 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 125.1 |  | 125.1
本页小计 | [8 empty] | 11640.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031003002014 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 83.14 |  | 166.28
22 | 031003002015 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 34 | 66.58 |  | 2263.72
23 | 031003002032 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 10 | 47.95 |  | 479.5
24 | 031003001001 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 39.71 |  | 39.71
|  | 热水 | [6 empty] | 283367.92
本页小计 | [8 empty] | 2949.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031001003012 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN65 壁厚1.5 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 806.5 | 146.35 |  | 118031.28
26 | 031001003013 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN50 壁厚1.2 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 864.62 | 121.9 |  | 105397.18
本页小计 | [8 empty] | 223428.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031001003014 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN40 壁厚1.0 4.连接形式:环压连接 5.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 6.含管道刷色、喷涂管道名称 7.包含通水试验，管道冲洗消毒 8.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 54.94 | 98.63 |  | 5418.73
28 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称:S3.2系列PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 23.95 | 41.67 |  | 998
29 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称:S3.2系列PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 118.02 | 34.62 |  | 4085.85
本页小计 | [8 empty] | 10502.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称:S3.2系列PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 513.32 | 28.54 |  | 14650.15
31 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称:S3.2系列PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.含保温:橡塑保温材料包裹，厚度满足设计要求综合考虑，防水外壳采用铝合金薄板 5.含管道刷色、喷涂管道名称 6.包含通水试验，管道冲洗消毒 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 1086.8 | 26.59 |  | 28898.01
32 | 031003002020 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 171.72 |  | 686.88
33 | 031003002022 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 96.91 |  | 387.64
本页小计 | [8 empty] | 44622.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031003002023 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 13 | 78.74 |  | 1023.62
35 | 031003002024 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 62 | 47.23 |  | 2928.26
36 | 031003002025 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 17 | 34.88 |  | 592.96
37 | 031003002033 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 47.95 |  | 47.95
38 | 031003002034 | 阀门 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 1 | 221.41 |  | 221.41
|  | 排水 | [6 empty] | 113133.14
本页小计 | [8 empty] | 4814.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 10.45 | 80.76 |  | 843.94
40 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 570.27 | 56.25 |  | 32077.69
41 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 707.11 | 42.12 |  | 29783.47
本页小计 | [8 empty] | 62705.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 5.含管道刷色标识、喷涂管道名称等 6.含存水弯、伸缩节等配件制作及安装 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 528.34 | 29.52 |  | 15596.6
43 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 4 | 109.52 |  | 438.08
44 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN75 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 33 | 78.31 |  | 2584.23
45 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 82 | 52.19 |  | 4279.58
46 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 73.43 |  | 220.29
本页小计 | [8 empty] | 23118.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 67 | 73.43 |  | 4919.81
48 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN75 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 38 | 64.57 |  | 2453.66
49 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 35.06 |  | 105.18
50 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 15 | 299.68 |  | 4495.2
51 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN75 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 26 | 256.73 |  | 6674.98
52 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN50 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 6 | 210.28 |  | 1261.68
本页小计 | [8 empty] | 19910.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿梁刚套管 2.介质管道规格:DN75 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 31 | 83.13 |  | 2577.03
54 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:穿梁刚套管 2.介质管道规格:DN100 3.含填料材质:按设计要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 46 | 104.82 |  | 4821.72
|  | 卫生洁具及设备 | [6 empty] | 426940.88
55 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.名称:柜式洗脸盆（感应龙头） 2.组装形式:60mm*51mm*85mm，落地式安装，配红外感应、常温出水、直流电源感应龙头；板式面盆排水器、伸缩面盆下水管、单冷角阀、不锈钢编织管、恒温阀等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 93 | 980.55 |  | 91191.15
56 | 031004003002 | 洗手盆 | 1.名称:柱式洗手盆 2.组装形式:60mm*51mm*85mm，落地式安装、常温出水、手动龙头；板式面盆排水器、伸缩面盆下水管、单冷角阀、不锈钢编织管、恒温阀等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 41 | 714.03 |  | 29275.23
本页小计 | [8 empty] | 127865.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.规格、类型:含水箱、角阀、存水弯、软管等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 55 | 505.4 |  | 27797
58 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:花洒套装 2.规格:不锈钢材质，4寸手握花洒及不锈钢防缠绕软管，带调温阀 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 12 | 486.29 |  | 5835.48
59 | 031004003003 | 医用不锈钢污洗池 | 1.名称:医用不锈钢污洗池（1槽） 2.组装形式:1槽位，台面及池体厚度为1.2mm304不锈钢，台面可配防水边，柜体1.0mm304不锈钢，柜体含检修门、冷热水水龙头 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 20 | 335.91 |  | 6718.2
60 | 031004003004 | 医用不锈钢污洗池 | 1.名称:医用不锈钢污洗池（2槽） 2.组装形式:2槽位，台面及池体厚度为1.2mm304不锈钢，台面可配防水边，柜体1.0mm304不锈钢，柜体含检修门、冷热水水龙头 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 8 | 439.01 |  | 3512.08
本页小计 | [8 empty] | 43862.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 031004003005 | 医用不锈钢污洗池 | 1.名称:医用不锈钢污洗池（3槽） 2.组装形式:3槽位，台面及池体厚度为1.2mm304不锈钢，台面可配防水边，柜体1.0mm304不锈钢，柜体含检修门、冷热水水龙头 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 4 | 545.71 |  | 2182.84
62 | 031004003006 | 医用刷手池 | 1.名称:2位医用刷手池 2.组装形式:池体厚度为1.2mm304不锈钢，，其余部位1.0mm304不锈钢，含防水镜、镜灯、感应或膝碰鹅颈龙头 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 16 | 7680.65 |  | 122890.4
63 | 031004003007 | 医用刷手池 | 1.名称:3位医用刷手池 2.组装形式:池体厚度为1.2mm304不锈钢，，其余部位1.0mm304不锈钢，含防水镜、镜灯、感应或膝碰鹅颈龙头 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 4 | 9557.64 |  | 38230.56
64 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称:围裙式拖布池 2.规格:陶瓷自洁釉面，配置普通给水龙头 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 40 | 316.25 |  | 12650
本页小计 | [8 empty] | 175953.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:挂墙式感应一体小便器 2.规格:自洁釉，后进水，墙排水，交流电源 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 6 | 802.5 |  | 4815
66 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:连体式坐便器 2.规格、类型:含水箱、角阀、软管等配件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 7 | 847.54 |  | 5932.78
67 | 031004003009 | 洗手盆 | 1.名称:台式洗手双盆 2.规格、类型:感应龙头 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 3 | 1322.76 |  | 3968.28
68 | 031004003010 | 实验室台盆 | 1.名称:实验室台盆 2.规格、类型:实验室采用脚踏PP出水实验龙头，其他为旋钮式出水pp三联 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 40 | 977.12 |  | 39084.8
69 | 031004010002 | 紧急淋浴 | 1.名称:紧急淋浴 2.规格:优质304不锈钢，防锈，耐酸碱腐蚀，带洗眼器 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 9 | 2029.63 |  | 18266.67
70 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称:容积式热水器 2.型号、容积:容量40L 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 8 | 716.17 |  | 5729.36
本页小计 | [8 empty] | 77796.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1.名称:容积式热水器 2.型号、容积:容量60L 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 11 | 805.55 |  | 8861.05
|  | 措施项目 | [6 empty] | 18031.04
72 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1 | 7812.33 |  | 7812.33
73 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 10218.71 |  | 10218.71
本页小计 | [8 empty] | 26892.09
合 计 | [8 empty] | 1055251.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 70855.18 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 70855.18
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：洁净给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 103722.09 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 19808.55
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 123530.64 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：洁净给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 103722.09
合 计 |  |  |  | 103722.09 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：洁净给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1249637.8 | 9 |  | 112467.4
合 计 | [6 empty] | 112467.4
表—13