## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2008059.63
1.1 | 金属结构工程 | 76852.44
1.2 | 门窗工程 | 362295.91
1.3 | 楼地面装饰工程 | 362812.91
1.4 | 墙、柱面装饰与隔断工程 | 650842.19
1.5 | 天棚工程 | 386885.02
1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 88159.38
1.7 | 其他装饰工程 | 80211.78
2 | 措施合计 | 81220.99
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 81220.99
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 230729.48 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 200805.96
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 29923.52
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2320010.10
5 | 增值税销项税额 | 208800.91 |  |  | －
6 | 总造价 | 2528811.01
7 | 人工费 | 399050.47
合计=1+2+3+5 |  | 2,528,811.01 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 76852.44
1 | 010606001006 | 反支撑（天花） | 1.钢材品种:Q235镀锌角钢 2.规格参数:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 7.427 | 10347.71 |  | 76852.44
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 362295.91
2 | 010801001019 | 木质门（单扇） | 1.门种类:木质门（单扇） 2.门扇规格:按设计图纸要求 3.门扇材料规格:1mm装饰耐火板是饰面（橡木纹理），基层板为双面9mm厚夹板，内置木龙骨+25mm厚进口空心刨花板，2mm厚PVC封边； 4.门框材料规格:0.7mm厚装饰耐火板，内置夹板基层 5.综合考虑面层材料、饰面板、门框、门锁、拉手、合页、闭限位器等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 21.6 | 763.17 |  | 16484.47
本页小计 | [8 empty] | 93336.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 010801001020 | 木质门（卫生间单扇门） | 1.门种类:木质门（单扇，带铝合金百叶） 2.门扇规格:按设计图纸要求 3.门扇材料规格:1mm装饰耐火板是饰面（橡木纹理），基层板为双面9mm厚夹板，内置木龙骨+25mm厚进口空心刨花板，2mm厚PVC封边；镶300*400mm铝合金百叶 4.门框材料规格:0.7mm厚装饰耐火板，内置夹板基层 5.综合考虑面层材料、饰面板、门框、门锁、拉手、合页、闭限位器等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 77.76 | 792.32 |  | 61610.8
4 | 010801001021 | 木质门（双扇） | 1.门种类:木质门（双扇） 2.门扇规格:按设计图纸要求 3.门扇材料规格:1mm装饰耐火板是饰面（橡木纹理），基层板为双面9mm厚夹板，内置木龙骨+25mm厚进口空心刨花板，2mm厚PVC封边； 4.门框材料规格:0.7mm厚装饰耐火板，内置夹板基层 5.综合考虑面层材料、饰面板、门框、门锁、拉手、合页、闭限位器等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 346.38 | 780 |  | 270176.4
本页小计 | [8 empty] | 331787.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010801001022 | 木质门（双扇，带观察窗） | 1.门种类:木质门（双扇，带观察窗） 2.门扇规格:按设计图纸要求 3.门扇材料规格:1mm装饰耐火板是饰面（橡木纹理），基层板为双面9mm厚夹板，内置木龙骨+25mm厚进口空心刨花板，2mm厚PVC封边；镶5mm厚透明钢化玻璃(可视窗) 4.门框材料规格:0.7mm厚装饰耐火板，内置夹板基层 5.综合考虑面层材料、饰面板、门框、门锁、拉手、合页、闭限位器等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 17.7 | 792.33 |  | 14024.24
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 362812.91
6 | 011102003014 | 块料楼地面（ST-01/02 水磨石纹瓷砖) | 1.部位:地面 2.面层材料:800*800*10mm水磨石纹瓷砖ST-01/02 3.结合层:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 958.64 | 115.61 |  | 110828.37
7 | 011108001005 | 石材零星项目（ST-03 灰色人造石） | 1.部位:地面门槛石 2.面层材料:18mm厚灰色人造石ST-03 3.结合层:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.石板材施工前需做好六面防浸透处理 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 25.46 | 301.61 |  | 7678.99
本页小计 | [8 empty] | 132531.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 011102003015 | 块料楼地面（CT-01 800*800防滑地砖） | 1.部位:地面 2.面层材料:800*800*10mm防滑地砖CT-01 3.结合层:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 383.49 | 78.95 |  | 30276.54
9 | 011102003016 | 块料楼地面（CT-03 800*800防滑地砖） | 1.部位:地面 2.面层材料:800*800*10mm防滑地砖CT-03 3.结合层:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 225.2 | 78.95 |  | 17779.54
10 | 011103002014 | 橡胶板卷材楼地面（PL-O1/02 灰色/米色地胶） | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm灰色/米色地胶PL-O1/02,同质透心，颜色综合考虑 2.粘结层:PVC专用粘接剂 3.找平层:水泥自流平地面 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1095.72 | 137.05 |  | 150168.43
11 | 011105003008 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚水磨石石纹瓷砖ST-01/02 3.粘贴层厚度、材料种类:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 78.73 | 166.52 |  | 13110.12
本页小计 | [8 empty] | 211334.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:1mm成品铝合金踢脚，踢脚配套卡件 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 26.24 | 238.12 |  | 6248.27
13 | 011105004006 | 塑料板踢脚线（PL-O1/02 灰色/米色地胶） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料:2mm灰色/米色地胶PL-O1/02,同质透心，颜色综合考虑 3.粘结层:PVC专用粘接剂 4.基层材料:10mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 157.87 | 169.27 |  | 26722.65
|  | 墙、柱面装饰与隔断工程 | [6 empty] | 650842.19
14 | 011204003007 | 块料墙面 | 1.部位:卫生间、茶水间 2.面层材料:400*800*10mm墙砖CT-02,墙砖背胶一遍,含转角收口条 3.结合层:3mm厚1:1素水泥膏粘接层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1199.37 | 123.67 |  | 148326.09
本页小计 | [8 empty] | 181297.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 011207001046 | 墙面装饰板(WD-01 木纹抗菌板) | 1.部位:墙面 2.龙骨材料:38系列调平轻钢龙骨,紧固螺丝,间距500mm,具体规格详见图纸 3.基层材料:9mm硅酸钙板 4.面层材料:6mm木纹抗菌板WD-01,结构胶 5.含转角圆角收口，内置12mm阻燃板基层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 166.89 | 139.2 |  | 23231.09
16 | 011207001047 | 墙面装饰板(WD-02 白色抗菌板) | 1.部位:墙面 2.龙骨材料:38系列调平轻钢龙骨,紧固螺丝,间距500mm,具体规格详见图纸 3.基层材料:9mm硅酸钙板 4.面层材料:6mm白色抗菌板WD-02,结构胶 5.含转角圆角收口，内置12mm阻燃板基层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3056.14 | 139.2 |  | 425414.69
17 | 011207001048 | 墙面装饰板(WD-01 木纹抗菌板) | 1.部位:电梯厅 2.龙骨材料:C50系列轻钢龙骨,紧固螺丝,间距500mm,具体规格详见图纸 3.基层材料:9mm硅酸钙板 4.面层材料:6mm木纹抗菌板WD-02,结构胶 5.含转角圆角收口，内置12mm阻燃板基层 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 17.36 | 139.2 |  | 2416.51
本页小计 | [8 empty] | 451062.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 011208001003 | 柱(梁)面装饰 | 1.部位:独立柱 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管、铝方管龙骨,具体规格详见图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm木纹铝板MT-02,表面静电氟碳粉末喷涂 4.含角钢、钢板链接件等内容 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 14.48 | 477.21 |  | 6910
19 | 011207001049 | 墙面装饰板 | 1.部位:电梯门套 2.龙骨材料:镀锌钢骨架，具体规格及布置详见图纸 3.基层材料:12mm阻燃板 4.面层材料:1.2mm厚古铜色不锈钢MT-03,表面防指纹处理 5.参考大样:墙面大样图01（图号：QT-01-02） 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 17.58 | 438.84 |  | 7714.81
20 | 011207001050 | 墙面装饰板 | 1.部位:电梯门头 2.龙骨材料:轻钢龙骨，具体规格及布置详见图纸 3.基层材料:9+9mm阻燃板 4.面层材料:1.2mm厚古铜色不锈钢MT-03,表面防指纹处理 5.参考大样:墙面大样图01（图号：QT-01-04） 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2.97 | 307.21 |  | 912.41
本页小计 | [8 empty] | 15537.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 011207001051 | 墙面装饰板 | 1.部位:洞口门套 2.基层材料:12mm阻燃板 3.面层材料:1.2mm厚古铜色不锈钢MT-03,表面防指纹处理 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 17.58 | 239.25 |  | 4206.02
22 | 011210006006 | 其他隔断（卫生间隔断） | 1.部位:卫生间 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚抗倍特板 3.配件品种、规格:包括门,锁具、拉手、铰链等五金件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 98.34 | 247.77 |  | 24365.7
23 | 011207001052 | 抗菌板消防栓暗门 | 1.部位:抗菌板消防栓暗门 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨,具体规格详见图纸 3.基层材料:12mm阻燃板，内侧背衬1mm镀锌钢板 4.面层材料:6mm抗菌板（白色、木纹）WD-02,结构胶 5.含成品专用门轴、按压开启式磁碰锁、合页等五金配件 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 10.56 | 250.17 |  | 2641.8
24 | 011207001053 | 涂料管井暗门 | 1.部位:涂料管井暗门 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨,具体规格详见图纸 3.基层材料:10mm硅酸钙板，内侧背衬1mm镀锌钢板 4.油漆品种:抗碱底漆一遍,白色无机涂料面漆二遍 5.含成品专用门轴、按压开启式磁碰锁、合页等五金配件 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 17.6 | 267.22 |  | 4703.07
本页小计 | [8 empty] | 35916.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 386885.02
25 | 011302001040 | 吊顶天棚(PD-01 9.5+9.5mm纸面石膏板) | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距600~1200mm 4.龙骨类型:DU50x15x1.2mmU型承载龙骨,间距600~1200mm,DC50x19x0.6mm覆面龙骨轻钢次龙骨,间距400~600mm,DL20x20x0.5mm边龙骨轻钢收边龙骨 5.基层材料:9.5+9.5mm纸面石膏板 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 577.34 | 102.81 |  | 59356.33
26 | 011302001041 | 吊顶天棚(PD-01 9.5+9.5mm纸面石膏板) | 1.部位:天棚 2.上人型天花（跌级） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距600~1200mm 4.龙骨类型:DU50x15x1.2mmU型承载龙骨,间距600~1200mm,DC50x19x0.6mm覆面龙骨轻钢次龙骨,间距400~600mm,DL20x20x0.5mm边龙骨轻钢收边龙骨 5.基层材料:9.5+9.5mm纸面石膏板 6.参考大样:天花大样图01（图号：DT-01-01） 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 383.67 | 208.42 |  | 79964.5
本页小计 | [8 empty] | 139320.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 011302001042 | 吊顶天棚(AL-01 铝扣板） | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,链接吊顶减震器,间距600mm,膨胀螺栓固定 4.龙骨型号:DU38x12x1.0轻钢主龙骨,间距900~1200mm,安装与铝扣板配套双向轻钢次龙骨,间距据板面规格,DL20x20x0.5轻钢收边龙骨 5.面层材料:600*600*0.6mm铝扣板AL-01 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 208.14 | 132.08 |  | 27491.13
28 | 011302001043 | 吊顶天棚(AL-02 铝扣板） | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,链接吊顶减震器,间距600mm,膨胀螺栓固定 4.龙骨型号:DU38x12x1.0轻钢主龙骨,间距900~1200mm,安装与铝扣板配套双向轻钢次龙骨,间距据板面规格,DL20x20x0.5轻钢收边龙骨 5.面层材料:300*300*0.6mm铝扣板AL-02 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 154.41 | 138.05 |  | 21316.3
本页小计 | [8 empty] | 48807.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 011302001044 | 铝板吊顶(MT-01B 白色微孔铝板) | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距900~1200mm 4.龙骨类型:DU50x15x1.2mmU型承载龙骨,间距900~1200mm,配套轻钢次龙骨,间距据板面规格 5.面层材料:1200*600*0.8mm(孔径2.5mm)白色微孔吸音铝扣板(内衬无纺布)MT-01b 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 194.68 | 165.53 |  | 32225.38
30 | 011302001045 | 轻钢龙骨高晶板吊顶（MB-01 高晶板） | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距600~1200mm 4.龙骨类型:DU38x12x1.0轻钢主龙骨,间距900~1200mm,DT24x38x0.27x.027横、纵向T型轻钢龙骨,间距据板面规格,DL30x23x0.5轻钢收边龙骨 5.面层材料:600*600*16mm高晶板MB-01 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 810.01 | 119.82 |  | 97055.4
本页小计 | [8 empty] | 129280.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 011302001046 | 轻钢龙骨高晶板吊顶（MB-02 高晶板） | 1.部位:天棚 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距600~1200mm 4.龙骨类型:DU38x12x1.0轻钢主龙骨,间距900~1200mm,DT24x38x0.27x.027横、纵向T型轻钢龙骨,间距据板面规格,DL30x23x0.5轻钢收边龙骨 5.面层材料:600*1800*16mm高晶板MB-02 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 396.78 | 148.31 |  | 58846.44
32 | 011304001011 | 灯带(槽) | 1.部位:天花灯槽 2.基层材料:9.5+9.5mm纸面石膏板 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 92.47 | 46.14 |  | 4266.57
33 | 011304001012 | 灯带(槽) | 1.部位:天花灯槽 2.基层材料:2.0mm白色铝板MT-01,表面静电氟碳粉末喷涂 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 19.02 | 277.08 |  | 5270.06
本页小计 | [8 empty] | 68383.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 010810002006 | 窗帘盒 | 1.部位:窗帘盒 2.上人型天花（平面） 3.龙骨材料:M8全牙镀锌吊杆,间距600~1200mm 4.龙骨类型:DU50x15x1.2mmU型承载龙骨,间距600~1200mm,DC50x19x0.6mm覆面龙骨轻钢次龙骨,间距400~600mm,DL20x20x0.5mm边龙骨轻钢收边龙骨 5.基层材料:9.5mm石膏板+15mm玻镁板 6.面层材料:9.5mm石膏板 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 33.3 | 32.82 |  | 1092.91
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 88159.38
35 | 011406001013 | 抹灰面油漆（白色洁净涂料） | 1.部位:墙面 2.油漆品种:抗碱底漆一遍,白色洁净涂料面漆二遍 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1548.7 | 21.49 |  | 33281.56
36 | 011406001014 | 抹灰面油漆（白色无机涂料） | 1.部位:墙面 2.油漆品种:抗碱底漆一遍,白色无机涂料面漆二遍 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 771.98 | 21.49 |  | 16589.85
37 | 011406001015 | 抹灰面油漆（白色无机涂料） | 1.部位:天棚 2.油漆品种:抗碱底漆一遍,白色无机涂料面漆二遍 3.腻子种类:批刮腻子找平二遍,成品界面剂一遍 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 935.45 | 40.93 |  | 38287.97
本页小计 | [8 empty] | 89252.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 80211.78
|  | 柜类、货架 | [6 empty] | 70836.05
|  | 银镜、洗手池 | [6 empty] | 17601.09
38 | 011505010005 | 镜面玻璃 | 1.部位:卫生间镜柜 2.龙骨类型:50*50木龙骨(防潮)，具体布置及规格详见图纸 3.基层材料:12mm阻燃板 4.镜面玻璃品种:6mm银镜MR-01 5.线条规格:四周镶嵌1.2mm厚古铜色不锈钢MT-03，展宽150mm，表面防指纹处理 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 20.16 | 246.82 |  | 4975.89
39 | 011501020011 | 卫生间洗手台 | 1.部位:卫生间洗手台 2.台柜规格:高300mm，宽600mm 3.龙骨类型:镀锌钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 4.基层板:12mm阻燃板 5.材料种类、规格:台面为15mm厚人造石,含石材磨边 6.含相关五金件 7.施工前对板材提供六面防浸透处理和底面防潮处理 8.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 21.6 | 584.5 |  | 12625.2
|  | 服务台及其他 | [6 empty] | 53234.96
本页小计 | [8 empty] | 17601.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 011501020012 | 护士站 | 1.部位:护士站 2.台柜规格:高1100mm，宽850mm 3.龙骨类型:镀锌型钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 4.基层板:12mm厚不然板 5.材料种类、规格:台面及周边为15mm厚人造石ST-04，四周做弧形角 6.踢脚线为1.2mm厚古铜色不锈钢MT-03 7.含抽屉，含相关五金件 8.施工前对板材提供六面防浸透处理和底面防潮处理 9.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 14.09 | 2300.88 |  | 32419.4
41 | 011501020013 | 窗口操作台 | 1.部位:窗口操作台 2.台柜规格:高1050mm，宽850mm 3.龙骨类型:镀锌型钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 4.基层板:12mm厚阻燃板 5.材料种类、规格:台面及周边为15mm厚人造石ST-04、6mm木纹抗菌板WD-01 ，四周做弧形角 6.踢脚线为15mm人造石ST-04 7.施工前对板材提供六面防浸透处理和底面防潮处理 8.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 9.参考大样:墙面大样图02（图号：QT-02-08） 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 18 | 1156.42 |  | 20815.56
|  | 扶手、栏杆、栏板装饰 | [6 empty] | 1060.02
本页小计 | [8 empty] | 53234.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 011505004013 | 安全扶手 | 1.部位:无障碍卫生间 2.扶手材料:坐便U型上方扶手700mm,白色ABS抗菌横纹防滑管套内部不锈钢 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 126.87 |  | 380.61
43 | 011505004014 | 安全扶手 | 1.部位:无障碍卫生间 2.扶手材料:靠墙L型扶手700*700mm，白色ABS抗菌横纹防滑管套内部不锈钢 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 94.55 |  | 283.65
44 | 011505004015 | 安全扶手 | 1.部位:无障碍卫生间 2.扶手材料:洗漱台H型安全扶手，白色ABS抗菌横纹防滑管套内部不锈钢 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 3 | 131.92 |  | 395.76
|  | 压条、装饰线 | [6 empty] | 8315.71
45 | 011502001013 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:10*40*1.2mm不锈钢成品收口条 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 142.6 | 11.29 |  | 1609.95
46 | 011502001014 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:20*20*1.2mm不锈钢成品收口条 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 661.49 | 9.85 |  | 6515.68
本页小计 | [8 empty] | 9185.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011502001015 | 金属装饰线 | 1.部位:门槛石分隔条 2.线条材料品种、规格、颜色:L40*4角钢 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 18 | 10.56 |  | 190.08
措施项目
48 | 011704001004 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 20m以内 | 项 |  | 1
本页小计 | [8 empty] | 190.08
合 计 | [8 empty] | 2008059.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 81220.99 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 81220.99
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 200805.96 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 29923.52
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 230729.48 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 200805.96
合 计 |  |  |  | 200805.96 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：传染楼—装修工程（专项外） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2320010.1 | 9 |  | 208800.91
合 计 | [6 empty] | 208800.91
表—13