## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1110704.13
1.1 | 金属结构工程 | 19608.91
1.2 | 门窗工程 | 122083.60
1.3 | 防水工程 | 6060.38
1.4 | 楼地面装饰工程 | 137338.97
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断工程 | 395274.82
1.6 | 天棚工程 | 146148.01
1.7 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 19010.33
1.8 | 其他装饰工程 | 265179.11
2 | 措施合计 | 37724.07
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 28639.23
2.2 | 其他措施费 | 9084.84
3 | 其他项目 | 121621.71 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 111070.41
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 10551.30
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1270049.91
5 | 增值税销项税额 | 114304.49 |  |  | －
6 | 总造价 | 1384354.40
7 | 人工费 | 155650.30
合计=1+2+3+5 |  | 1,384,354.40 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 19608.91
1 | 010606001009 | 反支撑（天花） | 1.钢材品种:Q235镀锌角钢 2.规格参数:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 1.895 | 10347.71 |  | 19608.91
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 122083.6
|  | 气密门 | [6 empty] | 103158.07
2 | 010802001042 | 手动气密单开门（砌体墙） | 1.门扇类别:手动气密单开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 3.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 15.36 | 979.66 |  | 15047.58
本页小计 | [8 empty] | 34656.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 010802001043 | 手动气密单开门（其他墙面） | 1.门扇类别:手动气密单开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 29.04 | 980.14 |  | 28463.27
4 | 010802001044 | 手动单开门（门下带百叶） | 1.门扇类别:手动气密单开门（含观察窗、铝合金百叶） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；镶铝合金百叶；满足耐火极限1小时 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4.56 | 1195.23 |  | 5450.25
本页小计 | [8 empty] | 33913.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010802001045 | 手动单开门（门下带百叶）无障碍 | 1.门扇类别:手动气密单开门（含观察窗、铝合金百叶） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；镶铝合金百叶；满足耐火极限1小时 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2.52 | 1195.23 |  | 3011.98
6 | 010802001046 | 手动气密双开门 | 1.门扇类别:手动气密双开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；镶铝合金百叶；满足耐火极限1小时 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 11.52 | 984.38 |  | 11340.06
本页小计 | [8 empty] | 14352.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010802001047 | 手动气密双开子母门 | 1.门扇类别:手动气密双开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；镶铝合金百叶；满足耐火极限1小时 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 40.56 | 982.37 |  | 39844.93
|  | 气密窗 | [6 empty] | 17345.22
8 | 010807001014 | 气密封固定观察窗 | 1.窗种类:气密封固定观察窗 2.玻璃品种:5mm+40mm+5mm双层中空玻璃,边框丝印钢化玻璃 3.窗套材质:铝合金窗框,黑色中空窗铝材 4.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 39.2 | 442.48 |  | 17345.22
|  | 其他门窗 | [6 empty] | 1580.31
本页小计 | [8 empty] | 57190.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010808003003 | 门窗套 | 1.部位:洁净板窗台 2.面层材料品种、规格:4mm玻纤树脂板饰面 3.基层材料种类:15mm厚阻燃板基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 0.89 | 285.43 |  | 254.03
10 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1.部位:窗台 2.窗台板材质:14mm厚人造石英石窗台板,含加厚边 3.粘结层:20mm厚1:3水泥砂浆 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4.32 | 307.01 |  | 1326.28
|  | 防水工程 | [6 empty] | 6060.38
11 | 010903002005 | 墙面涂膜防水（墙面04） | 1.部位:墙面 2.防水膜品种:2mm厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 52.12 | 51.28 |  | 2672.71
12 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水（楼面02/03） | 1.部位:地面 2.材料品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 50.6 | 46.36 |  | 2345.82
13 | 010904003003 | 楼(地)面砂浆防水（楼面02/03） | 1.部位:地面 2.砂浆厚度、配合比:7mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 50.6 | 20.59 |  | 1041.85
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 137338.97
本页小计 | [8 empty] | 7640.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011103002017 | 橡胶板卷材楼地面（楼面01） | 1.部位:地面 2.面层材料:2mm同质透心防静电PVC卷材 3.粘结层:基层面涂医用地板胶合剂 4.找平层:2-3mm厚水泥自流平，吸收性界面处理剂 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 582.23 | 137.05 |  | 79794.62
15 | 011102003022 | 块料楼地面（楼面02） | 1.部位:地面 2.面层材料:600*600*8-10mm厚防滑地砖,填缝剂擦缝 3.结合层:20mm厚1:2水泥砂浆结合层,面撒水泥粉(撒适量清水) 4.找平层:最薄处20厚1:3水泥砂浆找平兼找坡,坡度1%向地漏纵横,纵横刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 39.85 | 108.02 |  | 4304.6
16 | 010501001005 | 垫层（楼面03） | 1.混凝土种类:轻骨料混凝土 2.混凝土强度等级:LC7.5 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 42.18 | 325.74 |  | 13739.71
本页小计 | [8 empty] | 97838.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011102003023 | 块料楼地面（楼面04） | 1.部位:地面 2.面层材料:600*600*8-10mm厚防滑地砖,填缝剂擦缝 3.结合层:20mm厚1:2水泥砂浆结合层,面撒水泥粉(撒适量清水) 4.找平层:最薄处20厚1:3水泥砂浆找平兼找坡,坡度1%向地漏纵横,纵横刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 20.98 | 90.61 |  | 1901
18 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:地面 2.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 630.69 | 39.98 |  | 25214.99
19 | 011108001008 | 石材零星项目（楼面05） | 1.部位:门槛石 2.面层材料:20mm厚花岗岩,填缝剂擦逢,撒素水泥面(洒适量清水) 3.结合层:40mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.找平层:10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 5.含石材六面防护 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7.81 | 299.33 |  | 2337.77
本页小计 | [8 empty] | 29453.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 011105004011 | 地胶踢脚线（踢脚01） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料:2mm同质透心防静电PVC卷材,面涂医用地板胶合剂 3.粘结层:胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 38.43 | 133.81 |  | 5142.32
21 | 011105004012 | 地胶踢脚线（踢脚02） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料:2mm同质透心防静电PVC卷材,面涂医用地板胶合剂 3.粘结层:胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产) 4.背衬1mm铝合金衬板,吸收性界面处理剂 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 12.25 | 371.93 |  | 4556.14
22 | 011105003011 | 块料踢脚线（踢脚03） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm规格防滑地砖一开六,填缝剂擦缝 3.粘贴层厚度、材料种类:5厚瓷砖专用胶粘贴层 4.找平层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2.1 | 165.63 |  | 347.82
|  | 墙、柱面装饰与隔断工程 | [6 empty] | 395274.82
本页小计 | [8 empty] | 10046.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 011201001013 | 墙面一般抹灰（墙面01） | 1.墙体类型:墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1:3水泥砂浆打底打毛 4.基层处理(刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 191.28 | 25.65 |  | 4906.33
24 | 011204003010 | 块料墙面（墙面04） | 1.面层材料:300*600*10mm墙身砖,填缝剂勾缝 2.结合层:配套专用胶或5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.刷素水泥浆一遍 4.找平层:20厚1:3水泥砂浆抹灰,分三次抹灰(内掺5%的防水剂),刷专用界面漆一道 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 126.73 | 178.99 |  | 22683.4
25 | 穗011210007007 | 非承重隔墙(耐火极限不低于2h) | 1.隔墙类型:非承重隔墙(耐火极限不低于2h) 2.厚度:详见图纸 3.龙骨:C75系列轻钢龙骨（竖龙骨、天地龙骨），具体规格及布置详见图纸 4.填充层:内填50mm厚岩棉（100kg/m3容重） 5.基层板:双面8+8mm硅酸钙板(高度至楼板底) 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 64.12 | 186.83 |  | 11979.54
本页小计 | [8 empty] | 39569.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 穗011210007008 | 非承重隔墙(耐火极限不低于1h) | 1.隔墙类型:非承重隔墙(耐火极限不低于1h) 2.厚度:详见图纸 3.龙骨:C75系列轻钢龙骨（竖龙骨、天地龙骨），具体规格及布置详见图纸 4.基层板:双面8mm硅酸钙板(高度至楼板底) 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 745.31 | 125.59 |  | 93603.48
27 | 穗011210007009 | 非承重隔墙（靠墙侧） | 1.隔墙类型:轻钢龙骨硅酸钙板隔墙(靠墙侧) 2.厚度:详见图纸 3.龙骨:C75系列轻钢龙骨（竖龙骨、天地龙骨），具体规格及布置详见图纸 4.基层板:8mm硅酸钙板 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 150.08 | 63.31 |  | 9501.56
28 | 011207001064 | 墙面装饰板 | 1.部位:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm玻纤树脂板，专用胶粘贴 3.压条材料种类、规格:2mm阳极氧化铝合金型材，专用配套工字铝 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1050.56 | 233.84 |  | 245662.95
本页小计 | [8 empty] | 348767.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 011210006009 | 其他隔断 | 1.部位:卫生间、更衣室 2.隔板材料品种:15mm抗倍特板（成品隔断） 3.插销、拉手、合页、不锈钢脚等五金配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 28 | 247.77 |  | 6937.56
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 146148.01
30 | 011302001056 | 吊顶天棚（顶棚01/02） | 1.部位:天棚 2.上人天花(平面） 3.吊杆材料:M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 4.龙骨型号:采用38-1轻钢主龙骨吊件,找平后连接主龙骨与M8吊杆,U型轻钢主龙骨38X1.2mm厚,中距≤1200mm将主龙骨放入主龙骨吊件内,V型轻钢次龙骨,中距600 mm 5.面层材料:600*600*0.8厚铝合金扣板面层,嵌入安装 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 149.5 | 144.25 |  | 21565.38
本页小计 | [8 empty] | 28502.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 011302001057 | 吊顶天棚（顶棚03） | 1.部位:天棚 2.上人天花(平面） 3.吊杆材料:采用M8X80膨胀螺栓,M8下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200mm 4.龙骨材料:轻钢主龙骨60X27X1.0厚,双向中距≤1200,轻钢次龙骨50*20*0.6厚,中距400mm 5.基层材料:6mm厚硅酸钙板基层 6.面层材料:3mm玻纤树脂板,结构胶粘贴,专用密封胶收缝 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 473.27 | 261.91 |  | 123954.15
32 | 010810002009 | 窗帘盒 | 1.部位:窗帘盒一（当建筑外窗高于室内吊顶时） 2.上人天花(平面） 3.吊杆材料:M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 4.龙骨:UC38龙骨吊件间距@1200mm 5.基层材料:8mm厚硅酸钙板+12mm石膏板基层 6.含封边木方 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 21.59 | 29.11 |  | 628.48
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 19010.33
本页小计 | [8 empty] | 124582.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011406001022 | 抹灰面油漆（墙面01） | 1.部位:墙面 2.腻子种类:刮三遍腻子找平打磨(前一道干燥后再刮下一道) 3.油漆品种:封无机底漆一道,面刷两道无机内墙涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 421.41 | 39.77 |  | 16759.48
34 | 011406001023 | 抹灰面油漆（白色无机涂料） | 1.部位:天棚 2.油漆品种:抗碱底漆一遍,白色无机涂料面漆二遍 3.腻子种类:批刮腻子找平二遍,成品界面剂一遍 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 19.35 | 44.02 |  | 851.79
35 | 011406001024 | 抹灰面油漆 | 1.部位:窗帘盒一 2.腻子种类:刮三遍腻子找平打磨(前一道干燥后再刮下一道) 3.油漆品种:刷无机涂料一底两面 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 19.43 | 59.95 |  | 1164.83
36 | 011406001025 | 抹灰面油漆 | 1.部位:窗帘盒二 2.油漆品种:刷无机涂料一底两面 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 8.64 | 27.11 |  | 234.23
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 265179.11
|  | 柜类、货架（实验室） | [6 empty] | 250790.92
本页小计 | [8 empty] | 19010.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 011501001022 | 中央试验台 | 1.台柜规格:L*1200*850mm 2.材料种类、规格:实验操作台面选用12.7mm厚实芯理化板；柜体采用≥1.0mm高品质一级电解钢板，全钢落地结构，柜门、抽屉面板采用双层钢板，表面涂层满足设计参数要求 3.五金种类、规格:含铰链、抽屉、不锈钢合页及配套五金等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 14 | 2030.53 |  | 28427.42
38 | 011501019003 | 试剂架 | 1.台柜规格:L*300*800mm 2.试剂架立柱:采用≥1.0mm高品质一级电解钢板；表面经酸洗、磷化防锈处理，环氧树脂粉末静电喷涂，厚度≧75μm，高度可任意调节 3.试剂架托盘:采用≥1.5mm高品质一级电解钢板，折弯挂钩，表面打磨、酸洗、磷化高温环氧树脂静电粉末喷涂，高度可任意调节 4.试剂架层板:采用12mm磨砂玻璃 5.护栏:采用铝合金材质，以防止试剂瓶跌落 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 10.8 | 393.81 |  | 4253.15
本页小计 | [8 empty] | 32680.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011501001023 | 边台 | 1.台柜规格:L*750*850mm 2.材料种类、规格:实验操作台面选用12.7mm厚实芯理化板；柜体采用≥1.0mm高品质一级电解钢板，全钢落地结构，柜门、抽屉面板采用双层钢板，表面涂层满足设计参数要求 3.五金种类、规格:含铰链、抽屉、不锈钢合页及配套五金等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 70.4 | 1037.39 |  | 73032.26
40 | 011501001024 | 生物安全柜A2 | 1.安全柜分类:A2型 2.气流模式:30%外排，70%循环 3.外部尺寸:1500*760*2250mm 4.内部尺寸:1300*580*650mm 5.柜体材质:1.5mm厚SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能 6.气流参数:流入气流平均风速≥0.52m/s,下降气流平均风速≥0.32m/s 7.过滤参数:送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器,针对颗粒直径0.12um,过滤效率≥99.9995% 8.含触摸式LCD液晶屏、电动窗、紫外灯、LED照明灯、双路压力传感器、双防水插座、过滤格栅断电记忆、检测、警示等功能 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 4 | 21238.94 |  | 84955.76
本页小计 | [8 empty] | 157988.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 011501001025 | 通风柜（带水龙头） | 1.台柜规格:1600*850*2350mm 2.柜体材质:前主框采用2.5mm厚一体成型6063合金框架，合金框架表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具的技术要求；后主框采用≥1.0mm高品质一级电解钢板；台面同实验台参数；实验室专用≥4mm厚耐酸碱材料内衬及导流板 3.视窗拉门:特制铝型材框架，6mm组合型钢化防爆浮法玻璃，活动垂直水平升降，可停于任意位置，最大开启高度800mm；视窗带有500mm自动机械锁，移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁 4.顶排风口:∅250/∅315 锥形风罩，采用PP改性材料，耐化学性和热形变强，符合空气动力学的设计，极低的压力损失，具有优秀的排风性能 5.水槽水龙头:采用遥控式，PP水杯，PP水杯安装在通风柜靠后部分 6.同步带:通风柜升降采用进口HMT5同步带 7.照明:用全罩式灯座设计，内置公牛品牌三防LED灯，光度≥600LUX 8.微控制面板:电源开关、照明及风阀开启等 9.伺服面板:内置IP55断路器防护盒[内置漏电保护器、断路器]、国标插座、水遥控阀、气遥控阀 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 6725.66 |  | 13451.32
本页小计 | [8 empty] | 13451.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 011501001026 | 超净工作台 | 1.外部尺寸:1460*620*1850mm 2.内部尺寸:1335*530*650mm 3.洁净台分类:垂直层流、单面操作 4.额定功率:≥750W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率(负载不能超过500W) 5.气流流速:0.30~0.45m/s 6.灯功率:紫外灯功率≥40W；LED日光灯功率≥16W 7.噪音:≤65dB(A) 8.产品安全性:菌落数≤0.5CFU/30min 9.照度:≥300Lx 10.洁净等级:ISO5级(ISOClass5),100级(美联邦209E)Class100(Fed209E) 11.过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器,对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995% 12.含轻触式控制面板、可视窗、风机8档调速、预约定时功能、压力单位转换工程、报警系统、福马脚轮等内容 13.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 14.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6769.91 |  | 6769.91
本页小计 | [8 empty] | 6769.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 031004004003 | 水槽+三口水龙头 | 1.规格、类型:550*450*335mm 2.水槽:水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线； 3.三口水龙头:龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 4.含五金配件 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 14 | 420.35 |  | 5884.9
44 | 030404035002 | 插座 | 1.材质:采用≥1.0mm厚高品质一级钢板折弯焊接加工制做，表面经酸洗环氧树脂粉末静电喷涂，配86型五孔插座，根据现场情况配置10A或者16A，2.5平方电线。 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 83 | 49.56 |  | 4113.48
本页小计 | [8 empty] | 9998.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031004014003 | 紧急喷淋带洗眼器 | 1.材质:不锈钢材质 2.紧急喷淋Ni含量大于8% 3.喷淋流量:达到至少76L/min，确保快速有效地覆盖受影响区域；连续供水时间至少为15分钟，以满足紧急情况下的清洗需求；确保360度全方位喷淋，覆盖范围广 4.操作方式:提供手拉式、脚踏式，便于快速启动 5.配备声光报警器，在紧急喷淋启动时发出警报；设置安全标识 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 2 | 1946.9 |  | 3893.8
本页小计 | [8 empty] | 3893.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031004014004 | 桌上型单口洗眼器 | 1.材质:加厚铜质H59-1 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 3.莲蓬头护罩:Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害 4.防尘盖:PP材质， 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开 5.水流锁定开关:水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 6.前置过滤器:配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害 7.供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 8.洗眼量:＞6L/min 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 14 | 384.96 |  | 5389.44
47 | 011501003018 | 医用不锈钢传递窗 | 1.名称:医用不锈钢传递窗 2.规格:L600×W600×D600mm 3.材料种类、规格:柜体1mm不锈钢板，机械双门互锁,带紫外灭菌 4.五金种类、规格:包括锁具、拉手、铰链及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 12 | 1718.29 |  | 20619.48
|  | 压条、装饰线 | [6 empty] | 14388.19
本页小计 | [8 empty] | 26008.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 011502001024 | 金属装饰线 | 1.部位:树脂板阴角 2.线条材料品种:2mm阳极氧化铝合金型材 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 436.8 | 22.86 |  | 9985.25
49 | 011502001025 | 金属装饰线 | 1.部位:树脂板阳角 2.线条材料品种:2mm阳极氧化铝合金型材 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 218.4 | 20.16 |  | 4402.94
|  | 措施项目 | [6 empty] | 9084.84
50 | 011704001007 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 | 项 |  | 1 | 9084.84 |  | 9084.84
本页小计 | [8 empty] | 23473.03
合 计 | [8 empty] | 1119788.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 28639.23 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00009 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002009 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000009 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 28639.23
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 111070.41 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 10551.30
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 121621.71 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 111070.41
合 计 |  |  |  | 111070.41 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：科研行政楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1270049.91 | 9 |  | 114304.49
合 计 | [6 empty] | 114304.49
表—13