## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 13269678.57
1.1 | 金属结构工程 | 173373.78
1.2 | 门窗工程 | 2031598.08
1.3 | 防水工程 | 106852.84
1.4 | 楼地面装饰工程 | 1739009.73
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断工程 | 4630549.64
1.6 | 天棚工程 | 2097979.52
1.7 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 259883.96
1.8 | 其他装饰工程 | 2230431.02
2 | 措施合计 | 456930.27
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 347143.70
2.2 | 其他措施费 | 109786.57
3 | 其他项目 | 1454862.91 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1326967.86
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 127895.05
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 15181471.75
5 | 增值税销项税额 | 1366332.46 |  |  | －
6 | 总造价 | 16547804.21
7 | 人工费 | 1894206.79
合计=1+2+3+5 |  | 16,547,804.21 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 173373.78
1 | 010606001007 | 反支撑（天花） | 1.钢材品种:Q235镀锌角钢 2.规格参数:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 3.85 | 10347.71 |  | 39838.68
2 | 011204004003 | 墙面钢骨架 | 1.钢材品种:Q235热镀锌型钢 2.规格参数:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | t |  | 0.385 | 10561.19 |  | 4066.06
3 | 031002002001 | 吊塔/无影灯基础底座 | 1.部位:手术室 2.高度:按设计图纸要求 3.材料品种:Q235材质，8#槽钢及角钢骨架 4.含制作、安装等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 76 | 1703.54 |  | 129469.04
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 2031598.08
|  | 电动气密门 | [6 empty] | 953337.01
本页小计 | [8 empty] | 173373.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010802001014 | 气密封自动单开趟门（2mmpb） | 1.门代号:QFMD1124-2 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；10mmpm铅玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 4.门框、套材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 6 | 25752.21 |  | 154513.26
本页小计 | [8 empty] | 154513.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010802001015 | 气密封自动单开趟门（2mmpb） | 1.门代号:QFMD1524-2 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；15mmpm铅玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时；防火等级达到乙级防火要求 4.门框、套材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 26465.71 |  | 26465.71
本页小计 | [8 empty] | 26465.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010802001016 | 气密封自动单开趟门（2mmpb） | 1.门代号:QFMD1624-2 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；10mmpm铅玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 4.门框、套材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 3 | 28230.09 |  | 84690.27
本页小计 | [8 empty] | 84690.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010802001017 | 气密封自动单开趟门（3mmpb） | 1.门代号:QFMD1624-3 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；15mmpm铅玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 4.门框材质:1mm厚SUS304不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 2 | 31592.92 |  | 63185.84
本页小计 | [8 empty] | 63185.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010802001018 | 气密封自动单开趟门 | 1.门代号:DM1022 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；门扇内框选用钢制结构，填充保温隔音防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 4.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 8913.27 |  | 8913.27
本页小计 | [8 empty] | 8913.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010802001019 | 气密封自动单开趟门 | 1.门代号:DM1124 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；门扇内框选用钢制结构，填充保温隔音防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 4.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 2 | 10695.93 |  | 21391.86
本页小计 | [8 empty] | 21391.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010802001020 | 气密封自动单开趟门 | 1.门代号:DM1324 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；门扇内框选用钢制结构，填充保温隔音防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 4.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 4 | 12640.64 |  | 50562.56
本页小计 | [8 empty] | 50562.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010802001021 | 气密封自动单开趟门 | 1.门代号:SDM1324 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；门扇内框选用钢制结构，填充保温隔音防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时；防火等级达到乙级防火要求 4.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 1 | 12640.64 |  | 12640.64
本页小计 | [8 empty] | 12640.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010802001022 | 气密封自动单开趟门 | 1.门代号:DM1624 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；门扇内框选用钢制结构，填充保温隔音防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 4.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 25 | 13274.34 |  | 331858.5
本页小计 | [8 empty] | 331858.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010802001023 | 气密封自动单开趟门 | 1.门代号:SDM1624 2.门扇类别:气密封自动单开趟门(含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身,表面喷塑处理，门体两侧不锈钢包边；门扇内框选用钢制结构，填充保温隔音防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时；防火等级达到乙级防火要求 4.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、电机、红外线、橡胶封条、感应装置、调试检测及五金配件等 6.手术部内的感应电动门具有感应、电动和手动三种开启方式,在断电情况下,均能手动开启 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 樘 |  | 15 | 13274.34 |  | 199115.1
|  | 气密门 | [6 empty] | 849228.78
本页小计 | [8 empty] | 199115.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010802001024 | 手动气密单开门（砌体墙） | 1.门扇类别:手动气密单开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 3.门框材质:1mm厚SUS34不锈钢饰面，背衬18mm阻燃板 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 326.31 | 979.66 |  | 319672.85
15 | 010802001025 | 手动气密单开门（其他墙面） | 1.门扇类别:手动气密单开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 284.31 | 980.14 |  | 278663.6
本页小计 | [8 empty] | 598336.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010802001026 | 手动气密单开门（其他墙面,乙级防火） | 1.门扇类别:手动气密单开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时；防火等级达到乙级防火要求 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3.84 | 980.14 |  | 3763.74
17 | 010802001027 | 手动气密双开门 | 1.门扇类别:手动气密双开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 57.6 | 984.38 |  | 56700.29
本页小计 | [8 empty] | 60464.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010802001028 | 手动气密双开子母门 | 1.门扇类别:手动气密双开门（含观察窗） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器、顺位器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 53.04 | 982.37 |  | 52104.9
19 | 010802001029 | 手动单开门（门下带百叶） | 1.门扇类别:手动气密单开门（含观察窗、铝合金百叶） 2.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门芯填充防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；双面5mm钢化清玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；镶铝合金百叶；满足耐火极限1小时 3.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 4.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、上下轨道、橡胶封条、闭门器及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 49.68 | 1195.23 |  | 59379.03
本页小计 | [8 empty] | 111483.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010802001030 | 气密封单开门(2mmpb） | 1.门代号:QFM1124-2 2.门扇类别:气密单开门（含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；10mm铅玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 4.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、橡胶封条及五金配件等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2.64 | 4428.8 |  | 11692.03
21 | 010802001031 | 气密封单开门(3mmpb） | 1.门代号:QFM1124-3 2.门扇类别:气密单开门（含观察窗） 3.门饰面材质:1mm钢板门身，表面喷塑处理，铝合金型材收边；门扇内框选用钢制结构,内衬铅板,防护当量满足设计要求,填充保温隔音防火材料；防撞带为1.2mm厚不锈钢板饰面；15mm铅玻璃观察窗，铝合金型材收边,表面喷塑处理；满足耐火极限1小时 4.门框材质:2.0mm铝合金型材门套，表面喷塑处理 5.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、橡胶封条及五金配件等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 10.56 | 5665.06 |  | 59823.03
本页小计 | [8 empty] | 71515.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010804007002 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:1224 2.门框或扇外围尺寸:冷库保温门,专业冷库厂家配套制安 3.包括门框、整体门套、门扇、锁具、拉手、橡胶封条及五金配件等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 5.76 | 1289.81 |  | 7429.31
|  | 气密窗 | [6 empty] | 168628.04
23 | 010807001007 | 气密封固定观察窗 | 1.窗种类:气密封固定观察窗 2.玻璃品种:5mm+40mm+5mm双层中空玻璃,边框丝印钢化玻璃 3.窗套材质:铝合金窗框,黑色中空窗铝材 4.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 100.68 | 442.48 |  | 44548.89
24 | 010807001008 | 固定铅玻璃窗（2mmpb) | 1.窗代号及洞口尺寸:QC1812-2mmpb 2.窗种类:固定铅玻璃窗 3.防护门铅当量:2mmpb 4.饰面材质:1mm304#不锈钢包窗套,含基层夹板 5.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3.36 | 10627.43 |  | 35708.16
本页小计 | [8 empty] | 87686.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010807001009 | 固定铅玻璃窗（3mmpb) | 1.窗代号及洞口尺寸:QC1812-3mmpb 2.窗种类:固定铅玻璃窗 3.防护门铅当量:3mmpb 4.饰面材质:1mm304#不锈钢包窗套,含基层夹板 5.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4.32 | 16048.67 |  | 69330.25
26 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.名称:铝合金固定甲级防火窗90系列（耐火极限1.5小时及以上） 2.窗代号及洞口尺寸:甲TC1515 3.框、扇材质:普通铝合金窗框，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,内窗不应小于1.4mm 4.玻璃品种、厚度:12mm厚甲级防火玻璃 5.五金件:含五金材料等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6.75 | 564.17 |  | 3808.15
本页小计 | [8 empty] | 73138.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 010807002002 | 金属防火窗 | 1.名称:铝合金固定乙级防火窗90系列（耐火极限1.0小时及以上） 2.窗代号及洞口尺寸:JC乙1514/1814/2114 3.框、扇材质:普通铝合金窗框，颜色详见设计图纸；铝合金主型材厚度,内窗不应小于1.4mm 4.玻璃品种、厚度:12mm厚乙级防火玻璃 5.五金件:含五金材料等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 27 | 564.17 |  | 15232.59
|  | 其他门窗 | [6 empty] | 60404.25
28 | 010807001010 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗 2.框、扇材质:铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 4.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 18.98 | 435.09 |  | 8258.01
本页小计 | [8 empty] | 23490.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010807001011 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗 2.框、扇材质:铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 4.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6.52 | 519.62 |  | 3387.92
30 | 010807001012 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:电动升降传递窗 2.框、扇材质:铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 4.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4.8 | 519.62 |  | 2494.18
31 | 010805005001 | 安全门 | 1.门代号及洞口尺寸:安全门 2.门套材质:1mm厚304#不锈钢板饰面，18mm厚阻燃板打底 3.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃，玻璃胶密封 4.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4.14 | 398.74 |  | 1650.78
本页小计 | [8 empty] | 7532.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010805006001 | 检修门 | 1.部位:JXM0518 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨，具体规格及布置详见图纸 3.框、扇材质:1.2mm不锈钢板饰面，3mm宽接缝中填入专用密封胶 4.综合考虑门锁、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 5.4 | 344.6 |  | 1860.84
33 | 010808003001 | 门窗套 | 1.部位:洁净板窗台 2.面层材料品种、规格:4mm玻纤树脂板饰面 3.基层材料种类:15mm厚阻燃板基层 4.线条品种、规格:2mm阳极氧化铝合金专用阳角圆弧 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 21.44 | 285.43 |  | 6119.62
34 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.部位:窗台 2.窗台板材质:14mm厚人造石英石窗台板,含加厚边 3.粘结层:20mm厚1:3水泥砂浆 4.综合考虑磨边、打胶、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 64.37 | 307.01 |  | 19762.23
本页小计 | [8 empty] | 27742.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.部位:窗台 2.窗台板材质:12mm厚人造石窗台板，含3mm斜边 3.基层材料:12mm阻燃基层板 4.综合考虑磨边、打胶、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7.05 | 328.3 |  | 2314.52
36 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.部位:采血窗 2.门材质:1mm电动不锈钢防盗卷帘 3.启动装置品种、规格:配套电机、铝合金导轨及五金配件等内容 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 12.78 | 878.7 |  | 11229.79
37 | 010805007001 | 消防栓装饰门 | 1.部位:消防栓装饰门 2.龙骨:镀锌钢龙骨（含加固龙骨、门骨架），具体规格及布置详见图纸 3.基层板:12mm阻燃板基层（含门框收边） 4.面层材料:4mm玻纤树脂板，专用胶粘贴 5.包括门框、饰面材料、配套龙骨、回弹锁扣及五金配件等 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 10.84 | 306.86 |  | 3326.36
|  | 防水工程 | [6 empty] | 106852.84
本页小计 | [8 empty] | 16870.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（墙面04） | 1.部位:墙面 2.防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 330.72 | 51.28 |  | 16959.32
39 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（墙面07） | 1.部位:墙面 2.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 122.11 | 38.6 |  | 4713.45
40 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（楼面03） | 1.部位:地面 2.材料品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 680.84 | 46.36 |  | 31563.74
41 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地面 2.材料品种:2mm厚聚合物水泥基防水涂料 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 21.15 | 45.74 |  | 967.4
42 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水（楼面02/03） | 1.部位:地面 2.砂浆厚度、配合比:7mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 680.84 | 20.59 |  | 14018.5
43 | 010903002003 | 天棚涂膜防水 | 1.部位:天棚 2.材料品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 799.14 | 48.34 |  | 38630.43
本页小计 | [8 empty] | 106852.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 1739009.73
44 | 011103002015 | 橡胶板卷材楼地面（楼面01） | 1.部位:地面 2.面层材料:2mm同质透心防静电PVC卷材 3.粘结层:基层面涂医用地板胶合剂 4.找平层:2-3mm厚水泥自流平，吸收性界面处理剂 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7717.67 | 137.05 |  | 1057706.67
45 | 011102003017 | 块料楼地面（楼面02） | 1.部位:地面 2.面层材料:600*600*8-10mm厚防滑地砖,填缝剂擦缝 3.结合层:20mm厚1:2水泥砂浆结合层,面撒水泥粉(撒适量清水) 4.找平层:最薄处20厚1:3水泥砂浆找平兼找坡,坡度1%向地漏纵横,纵横刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 671.83 | 108.02 |  | 72571.08
46 | 010501001003 | 垫层（楼面03） | 1.混凝土种类:轻骨料混凝土 2.混凝土强度等级:LC7.5 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 |  | 147.67 | 325.74 |  | 48102.03
本页小计 | [8 empty] | 1178379.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011102003018 | 块料楼地面（楼面04） | 1.部位:地面 2.面层材料:600*600*8-10mm厚防滑地砖,填缝剂擦缝 3.结合层:20mm厚1:2水泥砂浆结合层,面撒水泥粉(撒适量清水) 4.找平层:最薄处20厚1:3水泥砂浆找平兼找坡,坡度1%向地漏纵横,纵横刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 258.13 | 90.61 |  | 23389.16
48 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:地面 2.混凝土强度等级:50mm厚C25细石混凝土 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7751.72 | 39.98 |  | 309913.77
49 | 011108001006 | 石材零星项目（楼面05） | 1.部位:门槛石 2.面层材料:20mm厚花岗岩,填缝剂擦逢,撒素水泥面(洒适量清水) 3.结合层:40mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.找平层:10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 5.含石材六面防护 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 21.15 | 299.33 |  | 6330.83
本页小计 | [8 empty] | 339633.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 011105004007 | 地胶踢脚线（踢脚01） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料:2mm同质透心防静电PVC卷材,面涂医用地板胶合剂 3.粘结层:胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产) 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 301.28 | 133.81 |  | 40314.28
51 | 011105004008 | 地胶踢脚线（踢脚02） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料:2mm同质透心防静电PVC卷材,面涂医用地板胶合剂 3.粘结层:胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产) 4.背衬1mm铝合金衬板,吸收性界面处理剂 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 209.58 | 371.93 |  | 77949.09
52 | 011105003009 | 块料踢脚线（踢脚03） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm规格防滑地砖一开六,填缝剂擦缝 3.粘贴层厚度、材料种类:5厚瓷砖专用胶粘贴层 4.找平层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 23.25 | 165.63 |  | 3850.9
本页小计 | [8 empty] | 122114.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面（地面防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层，防护铅当量2mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 333.67 | 120.27 |  | 40130.49
54 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面（地面防护涂料） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层，防护铅当量3mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 231.19 | 168.97 |  | 39064.17
55 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm1:2.5水泥砂浆保护层 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 564.86 | 24.42 |  | 13793.88
56 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 23.08 | 27.05 |  | 624.31
本页小计 | [8 empty] | 93612.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.部位:冷库 2.复合板夹芯材料种类:100mm厚双面彩钢聚氨酯保温板(外0.426mm厚钢板),内部加厚0.6mm厚镀锌钢板 3.含收口、压条、封边等内容 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 23 | 229.09 |  | 5269.07
|  | 墙、柱面装饰与隔断工程 | [6 empty] | 4630549.64
58 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（墙面01） | 1.墙体类型:墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1:3水泥砂浆打底打毛 4.基层处理(刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6212.69 | 25.65 |  | 159355.5
59 | 011207001054 | 墙面装饰板（墙面02） | 1.部位:手术室 2.龙骨材料:镀锌钢骨架，具体规格及布置详见图纸 3.面层材料:1.2mm电解钢板抗菌涂料喷涂+铝蜂窝防火防水保温填充材料+1mm电涂钢板背层 4.含专用铝合金型材连接件,硅酮防霉密封胶密封等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1332.43 | 595.36 |  | 793275.52
本页小计 | [8 empty] | 957900.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 011201001006 | 墙面一般抹灰（墙面03） | 1.墙体类型:内墙 2.保护层砂浆:20mm厚1:2水泥砂浆保护层 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 302.22 | 27.77 |  | 8392.65
61 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（墙面03） | 1.名称:防护涂料 2.面层材料:硫酸钡防辐射层，防护铅当量3mmpb 3.涂料配合比:硫酸钡与水泥按质量比4:1配比搅拌,硫酸钡密度≥4.2g/cm3,含钡量≥90% 4.含钢丝网及挂网增加费等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 302.22 | 224.57 |  | 67869.55
62 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（墙面03） | 1.墙体类型:内墙 2.保护层砂浆:20mm厚1:1水泥砂浆保护层 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 302.22 | 25.18 |  | 7609.9
63 | 011204003008 | 块料墙面（墙面04） | 1.面层材料:300*600*10mm墙身砖,填缝剂勾缝 2.结合层:配套专用胶或5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴,刷素水泥浆一遍 3.找平层:20厚1:3水泥砂浆抹灰,分三次抹灰(内掺5%的防水剂),刷专用界面漆一道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1842.97 | 178.99 |  | 329873.2
本页小计 | [8 empty] | 413745.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 穗011210007001 | 非承重隔墙(耐火极限不低于2h) | 1.隔墙类型:非承重隔墙(耐火极限不低于2h) 2.龙骨:C75系列轻钢龙骨（竖龙骨、天地龙骨），具体规格及布置详见图纸 3.基层板:双面8+8mm硅酸钙板(高度至楼板底) 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 1254.18 | 186.83 |  | 234318.45
65 | 穗011210007002 | 非承重隔墙(耐火极限不低于1h) | 1.隔墙类型:非承重隔墙(耐火极限不低于1h) 2.龙骨:C75系列轻钢龙骨（竖龙骨、天地龙骨），具体规格及布置详见图纸 3.基层板:双面8mm硅酸钙板(高度至楼板底) 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4939.05 | 125.59 |  | 620295.29
66 | 穗011210007003 | 非承重隔墙（靠墙侧） | 1.隔墙类型:轻钢龙骨硅酸钙板隔墙(靠墙侧) 2.龙骨:C75系列轻钢龙骨（竖龙骨、天地龙骨），具体规格及布置详见图纸 3.基层板:8mm硅酸钙板 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 2888.34 | 63.31 |  | 182860.81
本页小计 | [8 empty] | 1037474.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 011207001055 | 墙面装饰板 | 1.部位:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm玻纤树脂板，专用胶粘贴 3.压条材料种类、规格:2mm阳极氧化铝合金型材，专用配套工字铝 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 7837.68 | 233.84 |  | 1832763.09
68 | 011207001056 | 墙面装饰板 | 1.部位:不锈钢板内墙（供应室设备隔断） 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2镀锌方钢龙骨，横纵向间距1000mm,40*40*3角钢,专用挂钩 3.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板背衬板,专用粘接剂粘接 4.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢板，3mm宽接缝中填入专用密封胶 5.含门窗、管道洞口处设置40*40*3角钢冷板墙板加强筋 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 101.76 | 256.22 |  | 26072.95
69 | 011210006007 | 其他隔断 | 1.部位:卫生间、更衣室 2.隔板材料品种:15mm抗倍特板（成品隔断） 3.插销、拉手、合页、不锈钢脚等五金配件 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 264.06 | 247.77 |  | 65426.15
本页小计 | [8 empty] | 1924262.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.部位:冷库 2.复合板夹芯材料:100mm厚双面彩钢聚氨酯保温板(外0.426mm厚钢板) 3.含收口、压条、封边等内容 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 81.22 | 219.02 |  | 17788.8
71 | 011207001057 | 墙面装饰板 | 1.部位:不锈钢防撞带 2.面层材料:1mm厚304#不锈钢防撞带,专用万能胶粘贴 3.基层材料:8mm硅酸钙板基层,自攻钉@200mm，中性玻璃胶填缝 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 82.62 | 212.35 |  | 17544.36
72 | 011207001058 | 墙面装饰板（2mmpb铅板） | 1.部位:防辐射铅板 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨,具体规格详见图纸 3.面层材料:2mmpb铅板,铅板为密度11.34g/cm3，含铅量达到99.99%的纯铅板 4.已综合考虑搭接、压条及辅材等内容 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 430.65 | 574.67 |  | 247481.64
73 | 011207001059 | 墙面装饰板 | 1.部位:采血窗口 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨,具体规格详见图纸 3.基层材料:双层8mm硅酸钙板 4.面层材料:1mm厚304不锈钢饰面，颜色同内装 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 12.24 | 599.71 |  | 7340.45
本页小计 | [8 empty] | 290155.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 011207001060 | 墙面装饰板 | 1.部位:采血窗口（顶部隔断） 2.龙骨材料:镀锌钢龙骨,具体规格详见图纸 3.基层材料:12mmmm硅酸钙板 4.面层材料:1mm厚防火板饰面 5.含1mm不锈钢饰面装饰线条 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 43.02 | 129 |  | 5549.58
75 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.部位:采血窗口（顶部隔断） 2.面层材料:6+6mm钢化夹胶玻璃 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 12.6 | 169.18 |  | 2131.67
76 | 011501001001 | 采血窗操作台 | 1.部位:采血窗操作台 2.台柜规格:高800mm，宽600mm 3.龙骨类型:镀锌钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 4.基层板:12mm阻燃板 5.材料种类、规格:台面为12mm厚人造石台面，侧面贴1mm防火板 6.含2mm同质透心防静电PVC卷材踢脚线、1mm304#不锈钢踢脚线 7.含相关五金件 8.施工前对板材提供六面防浸透处理和底面防潮处理 9.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 9 | 511.12 |  | 4600.08
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 2097979.52
本页小计 | [8 empty] | 12281.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 011302001047 | 吊顶天棚（顶棚01/02） | 1.部位:天棚 2.不上人天花(平面） 3.吊杆材料:M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 4.龙骨型号:采用38-1轻钢主龙骨吊件,找平后连接主龙骨与M8吊杆,U型轻钢主龙骨38X1.2mm厚,中距≤1200mm将主龙骨放入主龙骨吊件内,V型轻钢次龙骨,中距600 mm 5.面层材料:600*600*0.8厚铝合金扣板面层,嵌入安装 6.含30*30*1mm铝合金收边条 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 3475.24 | 144.63 |  | 502623.96
78 | 011302001048 | 吊顶天棚（顶棚03） | 1.部位:天棚 2.不上人天花(平面） 3.吊杆材料:采用M8X80膨胀螺栓,M8下接钢筋吊杆,与钢筋混凝土板固定,双向中距@1200mm 4.龙骨材料:轻钢主龙骨60X27X1.0厚,双向中距≤1200,轻钢次龙骨50*20*0.6厚,中距400mm 5.基层材料:6mm厚硅酸钙板基层 6.面层材料:3mm玻纤树脂板,结构胶粘贴,专用密封胶收缝 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 4457 | 235.6 |  | 1050069.2
本页小计 | [8 empty] | 1552693.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 011301001001 | 天棚抹灰（顶棚04） | 1.墙体类型:天棚 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1:3水泥砂浆打底打毛 4.基层处理(刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4) 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 61.48 | 31.65 |  | 1945.84
80 | 011302001049 | 吊顶天棚（顶棚05） | 1.部位:手术室 2.不上人天花(平面） 3.吊杆材料:配套龙骨（全螺纹吊筋、方形调节器、型材吊钩），具体规格参数详见图纸 4.面层材料:1.2mm电解钢板抗菌涂料喷涂+铝蜂窝防火防水保温填充材料+1mm电涂钢板背层 5.含专用铝合金型材连接件,硅酮防霉密封胶密封等 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 681.16 | 624.73 |  | 425541.09
81 | 011302001050 | 吊顶天棚（顶棚05） | 1.部位:手术室 2.面层材料:3.0mm厚铝合金R150圆弧喷涂板,背衬自粘保温层,硅酮防霉密封胶密封 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 75.75 | 606.88 |  | 45971.16
本页小计 | [8 empty] | 473458.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 011302001051 | 吊顶天棚 | 1.部位:冷库 2.不上人天花(平面） 3.吊杆材料:φ8镀锌吊筋@≤1200,膨胀螺栓固定于建筑楼板 4.龙骨型号:U型50系列轻钢龙骨，具体规格及布置详见图纸 5.面层材料:100mm厚双面彩钢聚氨酯保温板(外0.426mm厚钢板) 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 23 | 259.46 |  | 5967.58
83 | 010810002007 | 窗帘盒 | 1.部位:窗帘盒一（当建筑外窗高于室内吊顶时） 2.不上人天花(平面） 3.吊杆材料:M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 4.龙骨:UC38龙骨吊件间距@1200mm 5.基层材料:8mm厚硅酸钙板+12mm石膏板基层 6.含封边木方 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 429.16 | 29.11 |  | 12492.85
84 | 010810005002 | 直型输液轨 | 1.部位:直型输液轨 2.规格:1.8m/条 3.材质:铝合金材质，直线型，带滑轮 4.配件:每条单轨带2个防尘输液吊杆 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 54 | 114.95 |  | 6207.3
本页小计 | [8 empty] | 24667.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 010810005003 | 直型输液轨(手术室内) | 1.部位:直型输液轨(手术室内) 2.规格:2.6m/条 3.材质:铝合金材质，直线型，带滑轮 4.配件:每条单轨带2个防尘输液吊杆 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 104 | 114.95 |  | 11954.8
86 | 010810005004 | 直型床帘轨 | 1.部位:直型床帘轨 2.规格:2.1m/条 3.材质:铝合金材质，直线型，带滑轮 4.配件:每条单轨带2个防尘输液吊杆 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 161.7 | 114.95 |  | 18587.42
87 | 010810005005 | L型床帘轨 | 1.部位:直型床帘轨 2.规格:4.89m/条 3.材质:铝合金材质，直线型，带滑轮 4.配件:每条单轨带2个防尘输液吊杆 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 63.57 | 114.95 |  | 7307.37
88 | 010810005006 | U型床帘轨 | 1.部位:U型床帘轨 2.规格:4.5米/条 3.材质:铝合金材质，直线型，带滑轮 4.配件:每条单轨带2个防尘输液吊杆 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 81 | 114.95 |  | 9310.95
本页小计 | [8 empty] | 47160.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 259883.96
89 | 011406001016 | 抹灰面油漆（墙面01） | 1.部位:墙面 2.腻子种类:刮三遍腻子找平打磨(前一道干燥后再刮下一道) 3.油漆品种:封无机底漆一道,面刷两道无机内墙涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 6214.43 | 39.77 |  | 247147.88
90 | 011406001017 | 抹灰面油漆(顶棚04) | 1.部位:原顶天棚 2.腻子种类:刮三遍腻子找平打磨(前一道干燥后再刮下一道) 3.油漆品种:封无机底漆一道,面刷两道无机内墙涂料 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 61.48 | 39.77 |  | 2445.06
91 | 011406001018 | 抹灰面油漆 | 1.部位:窗帘盒一 2.腻子种类:刮三遍腻子找平打磨(前一道干燥后再刮下一道) 3.油漆品种:刷无机涂料一底两面 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m2 |  | 171.66 | 59.95 |  | 10291.02
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 2230431.02
|  | 柜类、货架（实验室） | [6 empty] | 831639.54
本页小计 | [8 empty] | 259883.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 011501001002 | 中央试验台 | 1.台柜规格:L*1500*850mm 2.材料种类、规格:实验操作台面选用12.7mm厚实芯理化板；柜体采用≥1.0mm高品质一级电解钢板，全钢落地结构，柜门、抽屉面板采用双层钢板，表面涂层满足设计参数要求 3.五金种类、规格:含铰链、抽屉、不锈钢合页及配套五金等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 27.5 | 2074.78 |  | 57056.45
93 | 011501019001 | 试剂架 | 1.台柜规格:L*400*800mm 2.试剂架立柱:采用≥1.0mm高品质一级电解钢板；表面经酸洗、磷化防锈处理，环氧树脂粉末静电喷涂，厚度≧75μm，高度可任意调节 3.试剂架托盘:采用≥1.5mm高品质一级电解钢板，折弯挂钩，表面打磨、酸洗、磷化高温环氧树脂静电粉末喷涂，高度可任意调节 4.试剂架层板:采用12mm磨砂玻璃 5.护栏:采用铝合金材质，以防止试剂瓶跌落 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 20.4 | 431.42 |  | 8800.97
本页小计 | [8 empty] | 65857.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 011501019002 | 试剂架 | 1.台柜规格:L*300*800mm 2.试剂架立柱:采用≥1.0mm高品质一级电解钢板；表面经酸洗、磷化防锈处理，环氧树脂粉末静电喷涂，厚度≧75μm，高度可任意调节 3.试剂架托盘:采用≥1.5mm高品质一级电解钢板，折弯挂钩，表面打磨、酸洗、磷化高温环氧树脂静电粉末喷涂，高度可任意调节 4.试剂架层板:采用12mm磨砂玻璃 5.护栏:采用铝合金材质，以防止试剂瓶跌落 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2.75 | 393.81 |  | 1082.98
95 | 011501001003 | 边台 | 1.台柜规格:L*750*850mm 2.材料种类、规格:实验操作台面选用12.7mm厚实芯理化板；柜体采用≥1.0mm高品质一级电解钢板，全钢落地结构，柜门、抽屉面板采用双层钢板，表面涂层满足设计参数要求 3.五金种类、规格:含铰链、抽屉、不锈钢合页及配套五金等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 114.8 | 1037.39 |  | 119092.37
本页小计 | [8 empty] | 120175.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 011501001004 | 转角边台 | 1.台柜规格:L*750*850mm 2.材料种类、规格:实验操作台面选用12.7mm厚实芯理化板；柜体采用≥1.0mm高品质一级电解钢板，全钢落地结构，柜门、抽屉面板采用双层钢板，表面涂层满足设计参数要求 3.五金种类、规格:含铰链、抽屉、不锈钢合页及配套五金等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4.1 | 1037.39 |  | 4253.3
97 | 011501001005 | 边台 | 1.台柜规格:L*650*850mm 2.材料种类、规格:实验操作台面选用12.7mm厚实芯理化板；柜体采用≥1.0mm高品质一级电解钢板，全钢落地结构，柜门、抽屉面板采用双层钢板，表面涂层满足设计参数要求 3.五金种类、规格:含铰链、抽屉、不锈钢合页及配套五金等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 14.5 | 1015.27 |  | 14721.42
本页小计 | [8 empty] | 18974.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 011501001006 | 记录台 | 1.台柜规格:1000*850*850mm 2.材料种类、规格:实验操作台面选用12.7mm厚实芯理化板；柜体采用≥1.0mm高品质一级电解钢板，全钢落地结构，柜门、抽屉面板采用双层钢板，表面涂层满足设计参数要求 3.五金种类、规格:含铰链、抽屉、不锈钢合页及配套五金等 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2 | 1200.62 |  | 2401.24
99 | 011501001007 | 一体柜（操作上柜） | 1.台柜规格:L*350*800mm 2.材料种类、规格:吊柜都为1.0mm优质电解钢板制作，柜内都有可调节层板 3.五金种类、规格:含优质五金配件（304不锈钢自闭式缓冲门铰及自闭式缓冲三节导轨等） 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7.84 | 654.87 |  | 5134.18
本页小计 | [8 empty] | 7535.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 011501001008 | 一体柜（操作下柜） | 1.台柜规格:L*650*1200mm 2.材料种类、规格:下柜全钢落地满箱结构、一体式背板为1.0mm优质电解钢板制作；12mm复合亚克力台面；抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板 3.五金种类、规格:含优质五金配件（304不锈钢自闭式缓冲门铰及自闭式缓冲三节导轨等） 4.柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线； 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 7.84 | 1349.56 |  | 10580.55
101 | 011501001009 | 血透中心设备柜 | 1.台柜规格:L*400*1400mm 2.材料种类、规格:整体采用18mm阻燃板制作，面贴1mm厚防火板（颜色综合考虑）；抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板；含检修柜门 3.五金种类、规格:含优质五金配件（304不锈钢自闭式缓冲门铰及自闭式缓冲三节导轨等） 4.柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线； 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2.55 | 1028.76 |  | 2623.34
本页小计 | [8 empty] | 13203.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 011501001010 | 血透中心设备柜 | 1.台柜规格:L*600*1400mm 2.材料种类、规格:整体采用18mm阻燃板制作，面贴1mm厚防火板（颜色综合考虑）；抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板；含检修柜门 3.五金种类、规格:含优质五金配件（304不锈钢自闭式缓冲门铰及自闭式缓冲三节导轨等） 4.柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线； 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 22 | 1185.84 |  | 26088.48
103 | 011501001011 | 血透中心设备柜 | 1.台柜规格:L*1100*1400mm 2.材料种类、规格:整体采用18mm阻燃板制作，面贴1mm厚防火板（颜色综合考虑）；抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板；含检修柜门 3.五金种类、规格:含优质五金配件（304不锈钢自闭式缓冲门铰及自闭式缓冲三节导轨等） 4.柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线； 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 18.97 | 1747.79 |  | 33155.58
本页小计 | [8 empty] | 59244.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 011501001012 | 生物安全柜A2 | 1.安全柜分类:A2型 2.气流模式:30%外排，70%循环 3.外部尺寸:1500*760*2250mm 4.内部尺寸:1300*580*650mm 5.柜体材质:1.5mm厚SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能 6.气流参数:流入气流平均风速≥0.52m/s,下降气流平均风速≥0.32m/s 7.过滤参数:送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器,针对颗粒直径0.12um,过滤效率≥99.9995% 8.含触摸式LCD液晶屏、电动窗、紫外灯、LED照明灯、双路压力传感器、双防水插座、过滤格栅断电记忆、检测、警示等功能 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 13 | 21238.94 |  | 276106.22
本页小计 | [8 empty] | 276106.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 011501001013 | 生物安全柜B2 | 1.安全柜分类:B2型 2.气流模式:100%外排 3.外部尺寸:1500*760*2250mm 4.内部尺寸:1300*580*650mm 5.柜体材质:1.5mm厚SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能 6.气流参数:流入气流平均风速≥0.52m/s,下降气流平均风速≥0.32m/s 7.过滤参数:送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器,针对颗粒直径0.12um,过滤效率≥99.9995% 8.含触摸式LCD液晶屏、电动窗、紫外灯、LED照明灯、双路压力传感器、双防水插座、过滤格栅断电记忆、检测、警示等功能 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 26327.43 |  | 52654.86
本页小计 | [8 empty] | 52654.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 011501001014 | 单人通风柜 | 1.台柜规格:1500*850*2350mm 2.柜体材质:前主框采用2.5mm厚一体成型6063合金框架，合金框架表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具的技术要求；后主框采用≥1.0mm高品质一级电解钢板；台面同实验台参数；实验室专用≥4mm厚耐酸碱材料内衬及导流板 3.视窗拉门:特制铝型材框架，6mm组合型钢化防爆浮法玻璃，活动垂直水平升降，可停于任意位置，最大开启高度800mm；视窗带有500mm自动机械锁，移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁 4.顶排风口:∅250/∅315 锥形风罩，采用PP改性材料，耐化学性和热形变强，符合空气动力学的设计，极低的压力损失，具有优秀的排风性能 5.水槽水龙头:采用遥控式，PP水杯，PP水杯安装在通风柜靠后部分 6.同步带:通风柜升降采用进口HMT5同步带 7.照明:用全罩式灯座设计，内置公牛品牌三防LED灯，光度≥600LUX 8.微控制面板:电源开关、照明及风阀开启等 9.伺服面板:内置IP55断路器防护盒[内置漏电保护器、断路器]、国标插座、水遥控阀、气遥控阀 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6858.41 |  | 6858.41
本页小计 | [8 empty] | 6858.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 011501001015 | 包埋通风柜 | 1.台柜规格:1500*850*2350mm 2.柜体材质:前主框采用2.5mm厚一体成型6063合金框架，合金框架表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具的技术要求；后主框采用≥1.0mm高品质一级电解钢板；台面同实验台参数；实验室专用≥4mm厚耐酸碱材料内衬及导流板 3.视窗拉门:特制铝型材框架，6mm组合型钢化防爆浮法玻璃，活动垂直水平升降，可停于任意位置，最大开启高度800mm；视窗带有500mm自动机械锁，移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁 4.顶排风口:∅250/∅315 锥形风罩，采用PP改性材料，耐化学性和热形变强，符合空气动力学的设计，极低的压力损失，具有优秀的排风性能 5.水槽水龙头:采用遥控式，PP水杯，PP水杯安装在通风柜靠后部分 6.同步带:通风柜升降采用进口HMT5同步带 7.照明:用全罩式灯座设计，内置公牛品牌三防LED灯，光度≥600LUX 8.微控制面板:电源开关、照明及风阀开启等 9.伺服面板:内置IP55断路器防护盒[内置漏电保护器、断路器]、国标插座、水遥控阀、气遥控阀 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 6194.69 |  | 6194.69
本页小计 | [8 empty] | 6194.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 011501001016 | 染色封片一体通风柜 | 1.台柜规格:2600*1100*2350mm 2.柜体材质:前主框采用2.5mm厚一体成型6063合金框架，合金框架表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具的技术要求；后主框采用≥1.0mm高品质一级电解钢板；台面同实验台参数；实验室专用≥4mm厚耐酸碱材料内衬及导流板 3.视窗拉门:特制铝型材框架，6mm组合型钢化防爆浮法玻璃，活动垂直水平升降，可停于任意位置，最大开启高度800mm；视窗带有500mm自动机械锁，移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁 4.顶排风口:∅250/∅315 锥形风罩，采用PP改性材料，耐化学性和热形变强，符合空气动力学的设计，极低的压力损失，具有优秀的排风性能 5.水槽水龙头:采用遥控式，PP水杯，PP水杯安装在通风柜靠后部分 6.同步带:通风柜升降采用进口HMT5同步带 7.照明:用全罩式灯座设计，内置公牛品牌三防LED灯，光度≥600LUX 8.微控制面板:电源开关、照明及风阀开启等 9.伺服面板:内置IP55断路器防护盒[内置漏电保护器、断路器]、国标插座、水遥控阀、气遥控阀 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 12212.39 |  | 12212.39
本页小计 | [8 empty] | 12212.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 011501001017 | 脱水通风柜 | 1.台柜规格:1800*1100*2350mm 2.柜体材质:前主框采用2.5mm厚一体成型6063合金框架，合金框架表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具的技术要求；后主框采用≥1.0mm高品质一级电解钢板；台面同实验台参数；实验室专用≥4mm厚耐酸碱材料内衬及导流板 3.视窗拉门:特制铝型材框架，6mm组合型钢化防爆浮法玻璃，活动垂直水平升降，可停于任意位置，最大开启高度800mm；视窗带有500mm自动机械锁，移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁 4.顶排风口:∅250/∅315 锥形风罩，采用PP改性材料，耐化学性和热形变强，符合空气动力学的设计，极低的压力损失，具有优秀的排风性能 5.水槽水龙头:采用遥控式，PP水杯，PP水杯安装在通风柜靠后部分 6.同步带:通风柜升降采用进口HMT5同步带 7.照明:用全罩式灯座设计，内置公牛品牌三防LED灯，光度≥600LUX 8.微控制面板:电源开关、照明及风阀开启等 9.伺服面板:内置IP55断路器防护盒[内置漏电保护器、断路器]、国标插座、水遥控阀、气遥控阀 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 1 | 8340.71 |  | 8340.71
本页小计 | [8 empty] | 8340.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 011501001018 | 通风柜（带水龙头） | 1.台柜规格:1600*850*2350mm 2.柜体材质:前主框采用2.5mm厚一体成型6063合金框架，合金框架表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具的技术要求；后主框采用≥1.0mm高品质一级电解钢板；台面同实验台参数；实验室专用≥4mm厚耐酸碱材料内衬及导流板 3.视窗拉门:特制铝型材框架，6mm组合型钢化防爆浮法玻璃，活动垂直水平升降，可停于任意位置，最大开启高度800mm；视窗带有500mm自动机械锁，移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁 4.顶排风口:∅250/∅315 锥形风罩，采用PP改性材料，耐化学性和热形变强，符合空气动力学的设计，极低的压力损失，具有优秀的排风性能 5.水槽水龙头:采用遥控式，PP水杯，PP水杯安装在通风柜靠后部分 6.同步带:通风柜升降采用进口HMT5同步带 7.照明:用全罩式灯座设计，内置公牛品牌三防LED灯，光度≥600LUX 8.微控制面板:电源开关、照明及风阀开启等 9.伺服面板:内置IP55断路器防护盒[内置漏电保护器、断路器]、国标插座、水遥控阀、气遥控阀 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 6725.66 |  | 13451.32
本页小计 | [8 empty] | 13451.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 011501001019 | 手工染色通风柜（带水龙头） | 1.台柜规格:1500*850*2350mm（带水龙头） 2.柜体材质:前主框采用2.5mm厚一体成型6063合金框架，合金框架表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具的技术要求；后主框采用≥1.0mm高品质一级电解钢板；台面同实验台参数；实验室专用≥4mm厚耐酸碱材料内衬及导流板 3.视窗拉门:特制铝型材框架，6mm组合型钢化防爆浮法玻璃，活动垂直水平升降，可停于任意位置，最大开启高度800mm；视窗带有500mm自动机械锁，移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁 4.顶排风口:∅250/∅315 锥形风罩，采用PP改性材料，耐化学性和热形变强，符合空气动力学的设计，极低的压力损失，具有优秀的排风性能 5.水槽水龙头:采用遥控式，PP水杯，PP水杯安装在通风柜靠后部分 6.同步带:通风柜升降采用进口HMT5同步带 7.照明:用全罩式灯座设计，内置公牛品牌三防LED灯，光度≥600LUX 8.微控制面板:电源开关、照明及风阀开启等 9.伺服面板:内置IP55断路器防护盒[内置漏电保护器、断路器]、国标插座、水遥控阀、气遥控阀 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 6327.43 |  | 12654.86
本页小计 | [8 empty] | 12654.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 011501001020 | 超净工作台 | 1.外部尺寸:1460*620*1850mm 2.内部尺寸:1335*530*650mm 3.洁净台分类:垂直层流、单面操作 4.额定功率:≥750W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率(负载不能超过500W) 5.气流流速:0.30~0.45m/s 6.灯功率:紫外灯功率≥40W；LED日光灯功率≥16W 7.噪音:≤65dB(A) 8.产品安全性:菌落数≤0.5CFU/30min 9.照度:≥300Lx 10.洁净等级:ISO5级(ISOClass5),100级(美联邦209E)Class100(Fed209E) 11.过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器,对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995% 12.含轻触式控制面板、可视窗、风机8档调速、预约定时功能、压力单位转换工程、报警系统、福马脚轮等内容 13.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 14.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 6769.91 |  | 13539.82
本页小计 | [8 empty] | 13539.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 011501001021 | 取材台 | 1.名称:QCT-1800 2.柜体外尺寸:1800*750*1950mm 3.操作区尺寸:1695*430mm 4.电源电压:AC220V 50Hz 5.额定功率:3KW 6.排风量:500-600（m³/h） 7.材料种类、规格:台面采用1.5mm 304#不锈钢板，台面设有专用冲洗池，下面有过滤网的下水漏斗；采用防水防腐蚀的1.2mm 304#不锈钢外壳 8.含排风系统、全封闭式日光照明灯、优质名牌专用伸缩水龙头、装有强力紫外线杀菌装置（符合CNS规定）、不锈钢挂钩、冷热水给排系统、管路粉碎系等内容 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 台 |  | 2 | 28451.33 |  | 56902.66
本页小计 | [8 empty] | 56902.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 031004004001 | 水槽+三口水龙头 | 1.规格、类型:550*450*335mm 2.水槽:水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线； 3.三口水龙头:龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 4.含五金配件 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 22 | 420.35 |  | 9247.7
本页小计 | [8 empty] | 9247.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 55 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 031004004002 | 水槽+水龙头 | 1.规格、类型:550*450*335 2.水槽:采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线； 3.水龙头:龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 4.含五金配件 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 组 |  | 4 | 420.35 |  | 1681.4
116 | 030404035001 | 插座 | 1.材质:采用≥1.0mm厚高品质一级钢板折弯焊接加工制做，表面经酸洗环氧树脂粉末静电喷涂，配86型五孔插座，根据现场情况配置10A或者16A，2.5平方电线。 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 249 | 49.56 |  | 12340.44
本页小计 | [8 empty] | 14021.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 56 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 031004014001 | 紧急喷淋带洗眼器 | 1.材质:不锈钢材质 2.紧急喷淋Ni含量大于8% 3.喷淋流量:达到至少76L/min，确保快速有效地覆盖受影响区域；连续供水时间至少为15分钟，以满足紧急情况下的清洗需求；确保360度全方位喷淋，覆盖范围广 4.操作方式:提供手拉式、脚踏式，便于快速启动 5.配备声光报警器，在紧急喷淋启动时发出警报；设置安全标识 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 7 | 1946.9 |  | 13628.3
本页小计 | [8 empty] | 13628.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 57 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 031004014002 | 桌上型单口洗眼器 | 1.材质:加厚铜质H59-1 2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 3.莲蓬头护罩:Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害 4.防尘盖:PP材质， 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开 5.水流锁定开关:水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 6.前置过滤器:配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害 7.供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 8.洗眼量:＞6L/min 9.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 384.96 |  | 6159.36
119 | 011501003002 | 医用不锈钢传递窗 | 1.名称:医用不锈钢传递窗 2.规格:L600×W600×D600mm 3.材料种类、规格:柜体1mm不锈钢板，机械双门互锁,带紫外灭菌 4.五金种类、规格:包括锁具、拉手、铰链及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 26 | 1718.29 |  | 44675.54
本页小计 | [8 empty] | 50834.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 58 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 柜类、货架（手术室） | [6 empty] | 1205296.66
120 | 011501003003 | 器械柜、麻醉柜 | 1.名称:器械柜、麻醉柜 2.规格:W900*H1700*D350mm 3.材料种类、规格:柜子1.2mm厚面框,1.0mm厚拉丝柜体,1.0mm厚上、下开门上下柜内置不锈钢304双层搁板(上柜2层,下柜1层)柜体分上下两层,四门开启不锈钢包边,四周及背衬15mm橡塑保温棉 4.五金种类、规格:包括锁具、拉手、铰链及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 54 | 3430.68 |  | 185256.72
121 | 011501003004 | 器械柜、麻醉柜 | 1.名称:器械柜、麻醉柜 2.规格:W1200*H1700*D450mm 3.材料种类、规格:柜子1.2mm厚面框,1.0mm厚拉丝柜体,1.0mm厚上、下开门上下柜内置不锈钢304双层搁板(上柜2层,下柜1层)柜体分上下两层,四门开启不锈钢包边,四周及背衬15mm橡塑保温棉 4.五金种类、规格:包括锁具、拉手、铰链及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 2 | 4574.24 |  | 9148.48
本页小计 | [8 empty] | 194405.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 59 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 011501003005 | 保温柜 | 1.参数:输入电压:AC220V 2.制冷功率 :85~100W 3.加热功率 :120W 4.恒定温度:4-38℃(每度可调可控) 5.净重:20~30kg 6.容积:85~105L 7.外形尺寸:≥480x≥490x≥840mm 8.面板、按键设置:触控按键,LED温度显示 9.门锁配置:内嵌式安全锁双锁 10.门体为双层中空钢化玻璃门带惰性气体防紫外线 11.中空钢化玻璃门带惰性气体防紫外线 12.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 13.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 26 | 14336.28 |  | 372743.28
123 | 011501003006 | 保冷柜 | 1.参数:额定电压:220V 2.额定频率:50Hz 3.容积:60~70L 4.额定输入功率:85W 5.箱体尺寸(W×D×H):≥430×≥480×≥645mm 6.噪音(声功计):不大于39dB(A) 7.制冷剂用量:R600a(36g) 8.温控范围:2-8℃ 9.气候类型:N 10.重量:24~30kg 11.安全锁:双锁紫外线 12.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 13.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 4 | 14336.28 |  | 57345.12
本页小计 | [8 empty] | 430088.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 60 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 011501003007 | 导管柜 | 1.名称:药品柜(带配药抽板） 2.规格:W1200*H1700*D450mm 3.材料种类、规格:柜体采用板材采用18mm厚中密度纤维板,表面双面贴防火板。,所有层板都为活动可调节。柜子踢脚采用1.2mm厚拉丝不锈钢。柜体与墙间的缝隙用铝型材压缝处理 4.五金种类、规格:包括锁具、拉手、铰链及五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 21 | 5314.16 |  | 111597.36
125 | 011501003008 | 手术室控制面板（触摸式) | 1.名称:手术室控制面板（触摸式) 2.规格:32寸 3.安装方式:嵌入安装 4.材质:面层有机玻璃,1.0mm不锈钢板,箱体钢板面层喷塑处理,色调与手术室主色调颜色相近或相同；表面贴标识非医疗专用插座箱； 5.功能:含时钟、计时、温湿度显示和设定、机组开停、空调机组及医气报警、设备控制板、背景音乐、对讲、电话功能、IT电源绝缘报警监视。 6.含五金配件等 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 20 | 15084.07 |  | 301681.4
本页小计 | [8 empty] | 413278.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 61 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 011501003009 | 书写台(医用不锈钢记录台） | 1.名称:书写台(医用不锈钢记录台） 2.规格:W700xH400xD250mm 3.安装方式:嵌入安装 4.材质:1.0mm不锈钢板,箱体钢板面层喷塑处理,色调与手术室主色调颜色相近或相同；表面贴标识非医疗专用插座箱； 5.功能:含时钟、计时、温湿度显示和设定、机组开停、空调机组及医气报警、设备控制板、背景音乐、对讲、电话功能、IT电源绝缘报警监视。 6.含配灯管及自动灯开关 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 20 | 1374.04 |  | 27480.8
127 | 011501003010 | 高亮度观片灯(双二联） | 1.名称:二联观片灯（功率156W） 2.规格:900x1020x48mm 3.材料种类、规格:外框铝合金制作，背衬亚克力板；LED发光二极管；全球电压自适应内置电源（AC90V~240V:50/60Hz）；采用微电脑显示数字控制调光技术,亮度范围0~6000cd；插片自动感应；阅片屏亮度均匀性≥90% 4.含五金配件等 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 套 |  | 20 | 3668.14 |  | 73362.8
本页小计 | [8 empty] | 100843.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 62 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 040801030001 | 组合式插座箱A | 1.名称:组合式插座箱A 2.规格:550*170mm 3.外观规格:600*220*100mm 4.安装方式:嵌入式安装 5.材质:1.0mm不锈钢板,箱体钢板面层喷塑处理,色调与手术室主色调颜色相近或相同；表面贴标识非医疗专用插座箱 6.插座参数:含4*220T10A(含插座)、2个等电位接地端子(含插座) 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 62 | 497.05 |  | 30817.1
129 | 040801030002 | 组合式插座箱B | 1.名称:组合式插座箱B 2.规格:550*170mm 3.外观规格:600*220*100mm 4.安装方式:嵌入式安装 5.材质:1.0mm不锈钢板,箱体钢板面层喷塑处理,色调与手术室主色调颜色相近或相同；表面贴标识非医疗专用插座箱 6.插座参数:含1*380T16A+3*220T10A(含插座)、2个等电位接地端子(含插座) 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 21 | 500.88 |  | 10518.48
130 | 031008014001 | 气体终端箱体(五气） | 1.名称:气体终端箱 2.气体种类:五气 3.规格:W400xH200mm 4.材质:全304不锈钢面板，板材厚1.0mm 5.不含气体终端，，含带气维修阀及压力表 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7.完成本项目清单所需的一切相关工作 | 个 |  | 16 | 1584.07 |  | 25345.12
本页小计 | [8 empty] | 66680.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 63 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 银镜、洗手池、护士台 | [6 empty] | 68980.39
131 | 011501020014 | 护士台、服务台（直线型） | 1.部位:护士台、服务台 2.台柜规格:高1100mm，宽850mm 3.龙骨类型:镀锌型钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 4.基层板:12mm厚不然板 5.材料种类、规格:台面及周边为15mm厚白色人造石ST-04，四周做弧形角 6.踢脚线为1.2mm古铜色喷砂不锈钢(抗指纹）MT-03 7.含抽屉，含相关五金件 8.施工前对板材提供六面防浸透处理和底面防潮处理 9.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 25.2 | 2300.88 |  | 57982.18
132 | 011501020015 | 护士台、服务台（L线型） | 1.部位:护士台、服务台 2.台柜规格:高1100mm，宽850mm 3.龙骨类型:镀锌型钢龙骨，具体布置及规格详见图纸 4.基层板:12mm厚不然板 5.材料种类、规格:台面及周边为15mm厚白色人造石ST-04，四周做弧形角 6.踢脚线为1.2mm古铜色喷砂不锈钢(抗指纹）MT-03 7.含抽屉，含相关五金件 8.施工前对板材提供六面防浸透处理和底面防潮处理 9.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 10.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 4.78 | 2300.88 |  | 10998.21
本页小计 | [8 empty] | 68980.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 64 页 共 64 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 压条、装饰线 | [6 empty] | 124514.43
133 | 011502001016 | 金属装饰线 | 1.部位:树脂板阴角 2.线条材料品种:2mm阳极氧化铝合金型材 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 2069.2 | 22.86 |  | 47301.91
134 | 011502001017 | 金属装饰线 | 1.部位:树脂板阳角 2.线条材料品种:2mm阳极氧化铝合金型材 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 470.4 | 20.16 |  | 9483.26
135 | 011502001018 | 金属装饰线 | 1.部位:玻纤树脂板收边条 2.线条材料品种:2mm阳极氧化铝合金型材，专用配套阳角圆弧 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 3360.37 | 19.25 |  | 64687.12
136 | 011502001019 | 金属装饰线 | 1.部位:墙砖阳角 2.线条材料品种:铝合金外圆弧收边装饰 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m |  | 150.9 | 20.16 |  | 3042.14
|  | 措施项目 | [6 empty] | 109786.57
137 | 011704001005 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 60m以内 | 项 |  | 1 | 109786.57 |  | 109786.57
本页小计 | [8 empty] | 234301
合 计 | [8 empty] | 13379465.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 347143.7 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 347143.7
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1326967.86 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 127895.05
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1454862.91 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 1326967.86
合 计 |  |  |  | 1326967.86 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：裙楼—装修工程（洁净专项） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 15181471.75 | 9 |  | 1366332.46
合 计 | [6 empty] | 1366332.46
表—13